## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=40) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=8).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (8 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f.
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Équivalent Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) est gouverné par la différence de densité entre l'air intérieur froid et l'air extérieur chaud (tirage thermique gravitaire).
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_fin = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe et interne apportée par les ailettes en aluminium en tenant compte de leur résistance de conduction.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité thermique PU | 0.022 | W/m.K | Conductivité du polyuréthane standard
Conductivité de l'Aluminium | 205 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 180 | kJ/kg | Énergie de changement de phase (180 kJ/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 8 | heures | Heures de décharge sans compresseur
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES PAR SCÉNARIO
*Note : L'optimum est identifié comme la configuration qui maximise le temps d'autonomie tout en optimisant l'efficacité totale et en limitant l'utilisation superflue de matière (Al/MCP).
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Ép. Ail (mm) | Peinture | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Eff. Totale (%) | Score (h/kg)
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 8 | 64.26% | 0.01362
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 8 | 64.26% | 0.0074152
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 8 | 64.26% | 0.0045016
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 8 | 64.26% | 0.0061656
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 8 | 64.26% | 0.0042854
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 8 | 64.26% | 0.0030016

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Peinture Époxy | Ventilation | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Score d'Optimisation (h/kg) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50138 | 0.2 | 303.8186
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89927 | 0.2 | 169.3916
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.4974 | 0.2 | 306.249
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89529 | 0.2 | 170.1444
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.082316 | 8.4345 | 1928.0375
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35605 | 8.4345 | 445.7507
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.078338 | 8.4345 | 2025.9652
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35207 | 8.4345 | 450.7883
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.080274 | 11.1793 | 2005.0978
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35551 | 11.1793 | 452.7479
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.076295 | 11.1793 | 2109.6661
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35153 | 11.1793 | 457.8724
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.061452 | 16.669 | 2695.5862
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.27008 | 16.669 | 613.3249
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.057473 | 16.669 | 2882.2027
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.2661 | 16.669 | 622.4956
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.06059 | 22.1587 | 2816.0108
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.27097 | 22.1587 | 629.6612
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.056611 | 22.1587 | 3013.9322
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.267 | 22.1587 | 639.0446
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.5014 | 0.2 | 320.4499
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89929 | 0.2 | 178.6675
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.49742 | 0.2 | 323.0132
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89531 | 0.2 | 179.4615
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.082095 | 8.6571 | 2041.471
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35583 | 8.6571 | 470.9973
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.078116 | 8.6571 | 2145.4546
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35185 | 8.6571 | 476.3236
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.08011 | 11.4761 | 2122.5083
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35535 | 11.4761 | 478.5036
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.076132 | 11.4761 | 2233.4371
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35137 | 11.4761 | 483.9221
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.061348 | 17.1141 | 2854.8046
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.26998 | 17.1141 | 648.7067
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.057369 | 17.1141 | 3052.8003
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.266 | 17.1141 | 658.4102
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.060517 | 22.7522 | 2983.5503
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.2709 | 22.7522 | 666.4991
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.056538 | 22.7522 | 3193.5178
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.26692 | 22.7522 | 676.4343
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.48068 | 0.2 | 198.6134
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79899 | 0.2 | 119.4877
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.4775 | 0.2 | 199.9374
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79581 | 0.2 | 119.9656
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.073762 | 6.719 | 1336.8496
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30732 | 6.719 | 320.8607
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.070579 | 6.719 | 1397.1417
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30414 | 6.719 | 324.2188
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.071066 | 8.892 | 1402.9295
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30572 | 8.892 | 326.1152
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.067883 | 8.892 | 1468.7141
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30254 | 8.892 | 329.5463
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.055731 | 13.238 | 1829.5263
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.24018 | 13.238 | 424.5118
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.052547 | 13.238 | 1940.3512
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.237 | 13.238 | 430.2133
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.054495 | 17.584 | 1914.396
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.24032 | 17.584 | 434.1148
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.051312 | 17.584 | 2033.1545
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.23713 | 17.584 | 439.942
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.4807 | 0.2 | 207.1479
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79901 | 0.2 | 124.6238
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.47751 | 0.2 | 208.5288
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79582 | 0.2 | 125.1223
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.073538 | 6.8577 | 1399.5531
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.3071 | 6.8577 | 335.1373
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.070355 | 6.8577 | 1462.8733
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.30392 | 6.8577 | 338.6473
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.0709 | 9.0769 | 1468.074
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30556 | 9.0769 | 340.6461
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.067717 | 9.0769 | 1537.082
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30237 | 9.0769 | 344.2321
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.055623 | 13.5154 | 1914.6484
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.24008 | 13.5154 | 443.6074
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.05244 | 13.5154 | 2030.8664
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.23689 | 13.5154 | 449.5681
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.054418 | 17.9538 | 2003.5014
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.24024 | 17.9538 | 453.8248
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.051235 | 17.9538 | 2127.9741
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.23706 | 17.9538 | 459.9186
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46688 | 0.2 | 140.0505
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.73214 | 0.2 | 89.3094
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46423 | 0.2 | 140.8508
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.72949 | 0.2 | 89.6342
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.068058 | 5.595 | 986.7522
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27173 | 5.595 | 247.1416
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.065405 | 5.595 | 1026.7712
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.26908 | 5.595 | 249.5779
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.064749 | 7.3934 | 1046.6127
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.26925 | 7.3934 | 251.6851
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.062096 | 7.3934 | 1091.3211
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.2666 | 7.3934 | 254.1893
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.051558 | 10.99 | 1338.7635
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21685 | 10.99 | 318.2957
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.048905 | 10.99 | 1411.3774
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.2142 | 10.99 | 322.2374
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.049973 | 14.5867 | 1407.3155
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21637 | 14.5867 | 325.0373
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.04732 | 14.5867 | 1486.2043
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21371 | 14.5867 | 329.0716
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46689 | 0.2 | 145.0035
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73215 | 0.2 | 92.4688
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46424 | 0.2 | 145.832
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.7295 | 0.2 | 92.8051
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.067834 | 5.6897 | 1025.5258
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27151 | 5.6897 | 256.2212
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.065182 | 5.6897 | 1067.2596
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.26886 | 5.6897 | 258.7491
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.064582 | 7.5196 | 1087.1569
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26909 | 7.5196 | 260.9221
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.061929 | 7.5196 | 1133.7225
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26643 | 7.5196 | 263.5198
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.051449 | 11.1793 | 1390.446
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21674 | 11.1793 | 330.0499
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.048796 | 11.1793 | 1466.0317
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21409 | 11.1793 | 334.1392
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.049893 | 14.8391 | 1461.3809
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21629 | 14.8391 | 337.1123
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.047241 | 14.8391 | 1543.4379
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21363 | 14.8391 | 341.2981
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50138 | 0.2 | 558.0395
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89927 | 0.2 | 311.1303
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.4974 | 0.2 | 562.5034
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89529 | 0.2 | 312.513
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.082316 | 8.4345 | 3541.3269
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35605 | 8.4345 | 818.7334
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.078338 | 8.4345 | 3721.1957
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35207 | 8.4345 | 827.9862
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.080274 | 11.1793 | 3682.8675
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35551 | 11.1793 | 831.5856
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.076295 | 11.1793 | 3874.9335
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35153 | 11.1793 | 840.998
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.061452 | 16.669 | 4951.1234
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.27008 | 16.669 | 1126.5258
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.057473 | 16.669 | 5293.8917
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.2661 | 16.669 | 1143.37
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.06059 | 22.1587 | 5172.3136
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.27097 | 22.1587 | 1156.5314
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.056611 | 22.1587 | 5535.8461
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.267 | 22.1587 | 1173.7665
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.5014 | 0.2 | 588.5871
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89929 | 0.2 | 328.1678
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.49742 | 0.2 | 593.2952
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89531 | 0.2 | 329.6263
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.082095 | 8.6571 | 3749.6761
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35583 | 8.6571 | 865.1053
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.078116 | 8.6571 | 3940.6681
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35185 | 8.6571 | 874.8883
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.08011 | 11.4761 | 3898.5214
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35535 | 11.4761 | 878.8924
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.076132 | 11.4761 | 4102.2703
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35137 | 11.4761 | 888.8449
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.061348 | 17.1141 | 5243.5682
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.26998 | 17.1141 | 1191.5134
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.057369 | 17.1141 | 5607.2373
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.266 | 17.1141 | 1209.3362
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.060517 | 22.7522 | 5480.0422
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.2709 | 22.7522 | 1224.1936
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.056538 | 22.7522 | 5865.7003
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.26692 | 22.7522 | 1242.442
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.48068 | 0.2 | 364.8036
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79899 | 0.2 | 219.4693
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.4775 | 0.2 | 367.2355
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79581 | 0.2 | 220.3471
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.073762 | 6.719 | 2455.4613
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30732 | 6.719 | 589.3415
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.070579 | 6.719 | 2566.2028
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30414 | 6.719 | 595.5095
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.071066 | 8.892 | 2576.8336
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30572 | 8.892 | 598.9928
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.067883 | 8.892 | 2697.6637
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30254 | 8.892 | 605.2949
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.055731 | 13.238 | 3360.3862
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.24018 | 13.238 | 779.7229
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.052547 | 13.238 | 3563.9441
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.237 | 13.238 | 790.1952
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.054495 | 17.584 | 3516.2707
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.24032 | 17.584 | 797.3612
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.051312 | 17.584 | 3734.4007
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.23713 | 17.584 | 808.0644
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.4807 | 0.2 | 380.4794
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79901 | 0.2 | 228.9031
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.47751 | 0.2 | 383.0156
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79582 | 0.2 | 229.8186
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.073538 | 6.8577 | 2570.632
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.3071 | 6.8577 | 615.5641
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.070355 | 6.8577 | 2686.9356
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.30392 | 6.8577 | 622.0112
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.0709 | 9.0769 | 2696.4879
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30556 | 9.0769 | 625.6824
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.067717 | 9.0769 | 2823.2385
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30237 | 9.0769 | 632.269
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.055623 | 13.5154 | 3516.7344
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.24008 | 13.5154 | 814.7969
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.05244 | 13.5154 | 3730.1981
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.23689 | 13.5154 | 825.7452
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.054418 | 17.9538 | 3679.9353
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.24024 | 17.9538 | 833.5637
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.051235 | 17.9538 | 3908.5607
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.23706 | 17.9538 | 844.7565
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46688 | 0.2 | 257.2381
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.73214 | 0.2 | 164.0392
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46423 | 0.2 | 258.7079
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.72949 | 0.2 | 164.6357
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.068058 | 5.595 | 1812.4192
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27173 | 5.595 | 453.9378
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.065405 | 5.595 | 1885.9241
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.26908 | 5.595 | 458.4128
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.064749 | 7.3934 | 1922.3681
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.26925 | 7.3934 | 462.2831
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.062096 | 7.3934 | 2004.4862
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.2666 | 7.3934 | 466.8826
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.051558 | 10.99 | 2458.9767
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21685 | 10.99 | 584.6303
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.048905 | 10.99 | 2592.3502
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.2142 | 10.99 | 591.8702
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.049973 | 14.5867 | 2584.8896
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21637 | 14.5867 | 597.0129
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.04732 | 14.5867 | 2729.7888
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21371 | 14.5867 | 604.4229
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46689 | 0.2 | 266.3355
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73215 | 0.2 | 169.8423
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46424 | 0.2 | 267.8572
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.7295 | 0.2 | 170.4599
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.067834 | 5.6897 | 1883.6366
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27151 | 5.6897 | 470.6148
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.065182 | 5.6897 | 1960.2913
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.26886 | 5.6897 | 475.258
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.064582 | 7.5196 | 1996.8377
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26909 | 7.5196 | 479.2492
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.061929 | 7.5196 | 2082.3671
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26643 | 7.5196 | 484.0205
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.051449 | 11.1793 | 2553.9046
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21674 | 11.1793 | 606.2198
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.048796 | 11.1793 | 2692.7368
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21409 | 11.1793 | 613.7309
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.049893 | 14.8391 | 2684.1944
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21629 | 14.8391 | 619.1918
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.047241 | 14.8391 | 2834.9127
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21363 | 14.8391 | 626.88
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50138 | 0.2 | 919.2321
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89927 | 0.2 | 512.5103
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.4974 | 0.2 | 926.5854
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89529 | 0.2 | 514.788
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.082316 | 8.4345 | 5833.4611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35605 | 8.4345 | 1348.6611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.078338 | 8.4345 | 6129.7506
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35207 | 8.4345 | 1363.9028
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.080274 | 11.1793 | 6066.6143
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35551 | 11.1793 | 1369.8318
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.076295 | 11.1793 | 6382.9956
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35153 | 11.1793 | 1385.3365
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.061452 | 16.669 | 8155.7527
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.27008 | 16.669 | 1855.673
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.057473 | 16.669 | 8720.3788
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.2661 | 16.669 | 1883.4196
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.06059 | 22.1587 | 8520.1087
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.27097 | 22.1587 | 1905.0998
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.056611 | 22.1587 | 9118.9388
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.267 | 22.1587 | 1933.4903
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.5014 | 0.2 | 969.5518
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89929 | 0.2 | 540.5755
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.49742 | 0.2 | 977.3073
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89531 | 0.2 | 542.9778
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.082095 | 8.6571 | 6176.665
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35583 | 8.6571 | 1425.0472
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.078116 | 8.6571 | 6491.2772
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35185 | 8.6571 | 1441.1623
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.08011 | 11.4761 | 6421.8509
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35535 | 11.4761 | 1447.7581
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.076132 | 11.4761 | 6757.4768
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35137 | 11.4761 | 1464.1524
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.061348 | 17.1141 | 8637.4832
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.26998 | 17.1141 | 1962.724
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.057369 | 17.1141 | 9236.5381
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.266 | 17.1141 | 1992.0827
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.060517 | 22.7522 | 9027.0156
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.2709 | 22.7522 | 2016.5565
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.056538 | 22.7522 | 9662.2921
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.26692 | 22.7522 | 2046.6163
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.48068 | 0.2 | 600.9238
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79899 | 0.2 | 361.5214
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.4775 | 0.2 | 604.9297
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79581 | 0.2 | 362.9674
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.073762 | 6.719 | 4044.7658
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30732 | 6.719 | 970.7946
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.070579 | 6.719 | 4227.1851
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30414 | 6.719 | 980.9548
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.071066 | 8.892 | 4244.6968
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30572 | 8.892 | 986.6926
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.067883 | 8.892 | 4443.7344
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30254 | 8.892 | 997.0739
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.055731 | 13.238 | 5535.406
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.24018 | 13.238 | 1284.4009
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.052547 | 13.238 | 5870.7175
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.237 | 13.238 | 1301.6514
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.054495 | 17.584 | 5792.1873
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.24032 | 17.584 | 1313.4556
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.051312 | 17.584 | 6151.5025
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.23713 | 17.584 | 1331.0865
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.4807 | 0.2 | 626.7457
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79901 | 0.2 | 377.0613
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.47751 | 0.2 | 630.9236
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79582 | 0.2 | 378.5694
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.073538 | 6.8577 | 4234.4812
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.3071 | 6.8577 | 1013.9897
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.070355 | 6.8577 | 4426.0626
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.30392 | 6.8577 | 1024.6098
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.0709 | 9.0769 | 4441.7976
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30556 | 9.0769 | 1030.6572
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.067717 | 9.0769 | 4650.588
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30237 | 9.0769 | 1041.507
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.055623 | 13.5154 | 5792.9511
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.24008 | 13.5154 | 1342.1765
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.05244 | 13.5154 | 6144.5798
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.23689 | 13.5154 | 1360.2112
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.054418 | 17.9538 | 6061.7843
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.24024 | 17.9538 | 1373.0902
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.051235 | 17.9538 | 6438.3882
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.23706 | 17.9538 | 1391.5276
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46688 | 0.2 | 423.7362
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.73214 | 0.2 | 270.2141
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46423 | 0.2 | 426.1574
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.72949 | 0.2 | 271.1967
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.068058 | 5.595 | 2985.5128
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27173 | 5.595 | 747.7504
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.065405 | 5.595 | 3106.594
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.26908 | 5.595 | 755.1218
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.064749 | 7.3934 | 3166.6265
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.26925 | 7.3934 | 761.4972
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.062096 | 7.3934 | 3301.8958
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.2666 | 7.3934 | 769.0738
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.051558 | 10.99 | 4050.5566
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21685 | 10.99 | 963.034
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.048905 | 10.99 | 4270.2566
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.2142 | 10.99 | 974.9599
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.049973 | 14.5867 | 4257.9671
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21637 | 14.5867 | 983.4312
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.04732 | 14.5867 | 4496.6527
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21371 | 14.5867 | 995.6374
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46689 | 0.2 | 438.7219
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73215 | 0.2 | 279.7733
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46424 | 0.2 | 441.2286
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.7295 | 0.2 | 280.7906
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.067834 | 5.6897 | 3102.8259
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27151 | 5.6897 | 775.2216
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.065182 | 5.6897 | 3229.0956
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.26886 | 5.6897 | 782.8701
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.064582 | 7.5196 | 3289.2968
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26909 | 7.5196 | 789.4447
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.061929 | 7.5196 | 3430.1854
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26643 | 7.5196 | 797.3043
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.051449 | 11.1793 | 4206.9269
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21674 | 11.1793 | 998.5974
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.048796 | 11.1793 | 4435.6186
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21409 | 11.1793 | 1010.97
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.049893 | 14.8391 | 4421.5471
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21629 | 14.8391 | 1019.9655
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.047241 | 14.8391 | 4669.8184
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21363 | 14.8391 | 1032.6298
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50138 | 0.2 | 671.1405
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89927 | 0.2 | 374.1888
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.4974 | 0.2 | 676.5092
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89529 | 0.2 | 375.8518
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.082316 | 8.4345 | 4259.0675
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35605 | 8.4345 | 984.6708
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.078338 | 8.4345 | 4475.3913
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35207 | 8.4345 | 995.7989
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.080274 | 11.1793 | 4429.295
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35551 | 11.1793 | 1000.1277
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.076295 | 11.1793 | 4660.2881
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35153 | 11.1793 | 1011.4478
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.061452 | 16.669 | 5954.5955
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.27008 | 16.669 | 1354.8451
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.057473 | 16.669 | 6366.8346
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.2661 | 16.669 | 1375.1032
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.06059 | 22.1587 | 6220.6154
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.27097 | 22.1587 | 1390.9321
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.056611 | 22.1587 | 6657.8271
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.267 | 22.1587 | 1411.6604
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.5014 | 0.2 | 707.8793
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89929 | 0.2 | 394.6795
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.49742 | 0.2 | 713.5417
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89531 | 0.2 | 396.4335
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.082095 | 8.6571 | 4509.644
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35583 | 8.6571 | 1040.441
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.078116 | 8.6571 | 4739.3455
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35185 | 8.6571 | 1052.2068
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.08011 | 11.4761 | 4688.6567
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35535 | 11.4761 | 1057.0225
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.076132 | 11.4761 | 4933.7004
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35137 | 11.4761 | 1068.9921
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.061348 | 17.1141 | 6306.3117
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.26998 | 17.1141 | 1433.0041
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.057369 | 17.1141 | 6743.6876
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.266 | 17.1141 | 1454.4392
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.060517 | 22.7522 | 6590.7132
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.2709 | 22.7522 | 1472.3078
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.056538 | 22.7522 | 7054.5348
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.26692 | 22.7522 | 1494.2547
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.48068 | 0.2 | 438.7404
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79899 | 0.2 | 263.9504
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.4775 | 0.2 | 441.6651
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79581 | 0.2 | 265.0061
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.073762 | 6.719 | 2953.1234
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30732 | 6.719 | 708.7867
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.070579 | 6.719 | 3086.3096
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30414 | 6.719 | 716.2048
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.071066 | 8.892 | 3099.095
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30572 | 8.892 | 720.394
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.067883 | 8.892 | 3244.4143
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30254 | 8.892 | 727.9735
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.055731 | 13.238 | 4041.4545
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.24018 | 13.238 | 937.7537
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.052547 | 13.238 | 4286.2687
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.237 | 13.238 | 950.3485
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.054495 | 17.584 | 4228.9331
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.24032 | 17.584 | 958.9669
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.051312 | 17.584 | 4491.2727
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.23713 | 17.584 | 971.8394
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.4807 | 0.2 | 457.5932
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79901 | 0.2 | 275.2961
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.47751 | 0.2 | 460.6436
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79582 | 0.2 | 276.3973
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.073538 | 6.8577 | 3091.6365
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.3071 | 6.8577 | 740.3239
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.070355 | 6.8577 | 3231.5119
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.30392 | 6.8577 | 748.0777
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.0709 | 9.0769 | 3243.0002
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30556 | 9.0769 | 752.493
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.067717 | 9.0769 | 3395.4401
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30237 | 9.0769 | 760.4145
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.055623 | 13.5154 | 4229.4908
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.24008 | 13.5154 | 979.9363
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.05244 | 13.5154 | 4486.2183
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.23689 | 13.5154 | 993.1036
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.054418 | 17.9538 | 4425.7685
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.24024 | 17.9538 | 1002.5067
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.051235 | 17.9538 | 4700.7307
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.23706 | 17.9538 | 1015.968
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46688 | 0.2 | 309.374
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.73214 | 0.2 | 197.286
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46423 | 0.2 | 311.1417
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.72949 | 0.2 | 198.0034
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.068058 | 5.595 | 2179.7523
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27173 | 5.595 | 545.94
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.065405 | 5.595 | 2268.1549
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.26908 | 5.595 | 551.3219
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.064749 | 7.3934 | 2311.9853
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.26925 | 7.3934 | 555.9766
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.062096 | 7.3934 | 2410.7467
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.2666 | 7.3934 | 561.5084
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.051558 | 10.99 | 2957.3513
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21685 | 10.99 | 703.1206
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.048905 | 10.99 | 3117.7564
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.2142 | 10.99 | 711.8278
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.049973 | 14.5867 | 3108.7838
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21637 | 14.5867 | 718.0128
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.04732 | 14.5867 | 3283.0505
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21371 | 14.5867 | 726.9247
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46689 | 0.2 | 320.3152
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73215 | 0.2 | 204.2653
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46424 | 0.2 | 322.1454
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.7295 | 0.2 | 205.008
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.067834 | 5.6897 | 2265.4038
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27151 | 5.6897 | 565.9969
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.065182 | 5.6897 | 2357.5945
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.26886 | 5.6897 | 571.5812
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.064582 | 7.5196 | 2401.548
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26909 | 7.5196 | 576.3813
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.061929 | 7.5196 | 2504.4122
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26643 | 7.5196 | 582.1197
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.051449 | 11.1793 | 3071.5188
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21674 | 11.1793 | 729.0858
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.048796 | 11.1793 | 3238.4889
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21409 | 11.1793 | 738.1191
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.049893 | 14.8391 | 3228.2151
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21629 | 14.8391 | 744.6869
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.047241 | 14.8391 | 3409.4804
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21363 | 14.8391 | 753.9332
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50138 | 0.2 | 965.6105
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89927 | 0.2 | 538.3681
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.4974 | 0.2 | 973.3347
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89529 | 0.2 | 540.7608
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.082316 | 8.4345 | 6127.7787
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35605 | 8.4345 | 1416.7055
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.078338 | 8.4345 | 6439.0169
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35207 | 8.4345 | 1432.7162
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.080274 | 11.1793 | 6372.6953
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35551 | 11.1793 | 1438.9444
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.076295 | 11.1793 | 6705.0391
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35153 | 11.1793 | 1455.2313
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.061452 | 16.669 | 8567.2376
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.27008 | 16.669 | 1949.2979
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.057473 | 16.669 | 9160.351
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.2661 | 16.669 | 1978.4444
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.06059 | 22.1587 | 8949.9767
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.27097 | 22.1587 | 2001.2184
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.056611 | 22.1587 | 9579.0197
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.267 | 22.1587 | 2031.0414
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.5014 | 0.2 | 1018.4689
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89929 | 0.2 | 567.8493
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.49742 | 0.2 | 1026.6157
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89531 | 0.2 | 570.3729
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.082095 | 8.6571 | 6488.2984
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35583 | 8.6571 | 1496.9456
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.078116 | 8.6571 | 6818.7838
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35185 | 8.6571 | 1513.8738
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.08011 | 11.4761 | 6745.8547
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35535 | 11.4761 | 1520.8024
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.076132 | 11.4761 | 7098.414
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35137 | 11.4761 | 1538.0238
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.061348 | 17.1141 | 9073.2731
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.26998 | 17.1141 | 2061.75
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.057369 | 17.1141 | 9702.5523
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.266 | 17.1141 | 2092.5899
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.060517 | 22.7522 | 9482.4587
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.2709 | 22.7522 | 2118.2985
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.056538 | 22.7522 | 10149.787
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.26692 | 22.7522 | 2149.8749
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.48068 | 0.2 | 631.2424
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79899 | 0.2 | 379.7614
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.4775 | 0.2 | 635.4504
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79581 | 0.2 | 381.2804
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.073762 | 6.719 | 4248.8378
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30732 | 6.719 | 1019.7744
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.070579 | 6.719 | 4440.4608
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30414 | 6.719 | 1030.4472
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.071066 | 8.892 | 4458.8559
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30572 | 8.892 | 1036.4745
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.067883 | 8.892 | 4667.9357
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30254 | 8.892 | 1047.3796
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.055731 | 13.238 | 5814.6858
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.24018 | 13.238 | 1349.2032
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.052547 | 13.238 | 6166.9148
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.237 | 13.238 | 1367.3241
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.054495 | 17.584 | 6084.4225
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.24032 | 17.584 | 1379.7239
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.051312 | 17.584 | 6461.8664
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.23713 | 17.584 | 1398.2442
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.4807 | 0.2 | 658.3671
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79901 | 0.2 | 396.0852
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.47751 | 0.2 | 662.7558
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79582 | 0.2 | 397.6695
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.073538 | 6.8577 | 4448.1249
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.3071 | 6.8577 | 1065.1489
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.070355 | 6.8577 | 4649.3722
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.30392 | 6.8577 | 1076.3048
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.0709 | 9.0769 | 4665.9011
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30556 | 9.0769 | 1082.6573
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.067717 | 9.0769 | 4885.2257
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30237 | 9.0769 | 1094.0545
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.055623 | 13.5154 | 6085.2249
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.24008 | 13.5154 | 1409.8938
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.05244 | 13.5154 | 6454.5944
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.23689 | 13.5154 | 1428.8384
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.054418 | 17.9538 | 6367.6216
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.24024 | 17.9538 | 1442.3672
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.051235 | 17.9538 | 6763.2263
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.23706 | 17.9538 | 1461.7348
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46688 | 0.2 | 445.1151
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.73214 | 0.2 | 283.8473
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46423 | 0.2 | 447.6585
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.72949 | 0.2 | 284.8794
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.068058 | 5.595 | 3136.1419
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27173 | 5.595 | 785.4769
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.065405 | 5.595 | 3263.3321
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.26908 | 5.595 | 793.2202
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.064749 | 7.3934 | 3326.3934
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.26925 | 7.3934 | 799.9173
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.062096 | 7.3934 | 3468.4874
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.2666 | 7.3934 | 807.8761
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.051558 | 10.99 | 4254.9207
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21685 | 10.99 | 1011.6223
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.048905 | 10.99 | 4485.7053
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.2142 | 10.99 | 1024.1499
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.049973 | 14.5867 | 4472.7957
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21637 | 14.5867 | 1033.0486
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.04732 | 14.5867 | 4723.5238
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21371 | 14.5867 | 1045.8706
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46689 | 0.2 | 460.8568
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73215 | 0.2 | 293.8888
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46424 | 0.2 | 463.4901
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.7295 | 0.2 | 294.9574
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.067834 | 5.6897 | 3259.3738
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27151 | 5.6897 | 814.3341
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.065182 | 5.6897 | 3392.0143
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.26886 | 5.6897 | 822.3685
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.064582 | 7.5196 | 3455.2528
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26909 | 7.5196 | 829.2748
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.061929 | 7.5196 | 3603.2497
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26643 | 7.5196 | 837.5309
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.051449 | 11.1793 | 4419.1804
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21674 | 11.1793 | 1048.98
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.048796 | 11.1793 | 4659.4103
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21409 | 11.1793 | 1061.9768
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.049893 | 14.8391 | 4644.6289
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21629 | 14.8391 | 1071.4262
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.047241 | 14.8391 | 4905.4263
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21363 | 14.8391 | 1084.7295
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50138 | 0.2 | 1378.5987
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89927 | 0.2 | 768.6263
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.4974 | 0.2 | 1389.6267
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89529 | 0.2 | 772.0423
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.082316 | 8.4345 | 8748.6085
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35605 | 8.4345 | 2022.6256
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.078338 | 8.4345 | 9192.9623
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35207 | 8.4345 | 2045.484
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.080274 | 11.1793 | 9098.275
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35551 | 11.1793 | 2054.376
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.076295 | 11.1793 | 9572.7611
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35153 | 11.1793 | 2077.6288
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.061452 | 16.669 | 12231.4155
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.27008 | 16.669 | 2783.0059
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.057473 | 16.669 | 13078.2015
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.2661 | 16.669 | 2824.6183
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.06059 | 22.1587 | 12777.8508
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.27097 | 22.1587 | 2857.1327
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.056611 | 22.1587 | 13675.9333
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.267 | 22.1587 | 2899.7108
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.5014 | 0.2 | 1454.0646
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89929 | 0.2 | 810.7165
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.49742 | 0.2 | 1465.6957
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89531 | 0.2 | 814.3194
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.082095 | 8.6571 | 9263.3212
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35583 | 8.6571 | 2137.184
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.078116 | 8.6571 | 9735.1541
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35185 | 8.6571 | 2161.3523
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.08011 | 11.4761 | 9631.0334
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35535 | 11.4761 | 2171.2443
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.076132 | 11.4761 | 10134.3812
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35137 | 11.4761 | 2195.8313
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.061348 | 17.1141 | 12953.8806
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.26998 | 17.1141 | 2943.5533
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.057369 | 17.1141 | 13852.3004
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.266 | 17.1141 | 2987.5834
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.060517 | 22.7522 | 13538.0736
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.2709 | 22.7522 | 3024.2875
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.056538 | 22.7522 | 14490.8159
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.26692 | 22.7522 | 3069.3689
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.48068 | 0.2 | 901.2226
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79899 | 0.2 | 542.184
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.4775 | 0.2 | 907.2303
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79581 | 0.2 | 544.3527
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.073762 | 6.719 | 6066.051
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30732 | 6.719 | 1455.9284
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.070579 | 6.719 | 6339.6305
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30414 | 6.719 | 1471.166
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.071066 | 8.892 | 6365.8932
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30572 | 8.892 | 1479.7711
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.067883 | 8.892 | 6664.3956
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30254 | 8.892 | 1495.3402
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.055731 | 13.238 | 8301.6068
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.24018 | 13.238 | 1926.2527
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.052547 | 13.238 | 8804.4829
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.237 | 13.238 | 1952.1239
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.054495 | 17.584 | 8686.709
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.24032 | 17.584 | 1969.827
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.051312 | 17.584 | 9225.5843
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.23713 | 17.584 | 1996.2685
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.4807 | 0.2 | 939.9485
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79901 | 0.2 | 565.4895
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.47751 | 0.2 | 946.2142
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79582 | 0.2 | 567.7514
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.073538 | 6.8577 | 6350.5726
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.3071 | 6.8577 | 1520.7094
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.070355 | 6.8577 | 6637.8927
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.30392 | 6.8577 | 1536.6366
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.0709 | 9.0769 | 6661.4909
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30556 | 9.0769 | 1545.7061
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.067717 | 9.0769 | 6974.6198
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30237 | 9.0769 | 1561.9778
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.055623 | 13.5154 | 8687.8545
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.24008 | 13.5154 | 2012.9005
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.05244 | 13.5154 | 9215.2021
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.23689 | 13.5154 | 2039.9477
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.054418 | 17.9538 | 9091.0313
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.24024 | 17.9538 | 2059.2627
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.051235 | 17.9538 | 9655.8349
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.23706 | 17.9538 | 2086.9137
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46688 | 0.2 | 635.4893
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.73214 | 0.2 | 405.2478
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46423 | 0.2 | 639.1204
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.72949 | 0.2 | 406.7214
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.068058 | 5.595 | 4477.4589
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27173 | 5.595 | 1121.4227
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.065405 | 5.595 | 4659.0479
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.26908 | 5.595 | 1132.4777
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.064749 | 7.3934 | 4749.0804
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.26925 | 7.3934 | 1142.0391
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.062096 | 7.3934 | 4951.9475
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.2666 | 7.3934 | 1153.402
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.051558 | 10.99 | 6074.7356
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21685 | 10.99 | 1444.2897
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.048905 | 10.99 | 6404.2259
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.2142 | 10.99 | 1462.1752
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.049973 | 14.5867 | 6385.795
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21637 | 14.5867 | 1474.8799
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.04732 | 14.5867 | 6743.7586
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21371 | 14.5867 | 1493.1858
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46689 | 0.2 | 657.9637
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73215 | 0.2 | 419.584
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46424 | 0.2 | 661.7232
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.7295 | 0.2 | 421.1097
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.067834 | 5.6897 | 4653.3968
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27151 | 5.6897 | 1162.622
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.065182 | 5.6897 | 4842.767
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.26886 | 5.6897 | 1174.0926
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.064582 | 7.5196 | 4933.0525
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26909 | 7.5196 | 1183.9527
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.061929 | 7.5196 | 5144.3472
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26643 | 7.5196 | 1195.74
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.051449 | 11.1793 | 6309.2487
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21674 | 11.1793 | 1497.6251
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.048796 | 11.1793 | 6652.224
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21409 | 11.1793 | 1516.1806
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.049893 | 14.8391 | 6631.1207
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21629 | 14.8391 | 1529.6715
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.047241 | 14.8391 | 7003.4602
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21363 | 14.8391 | 1548.6645