## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=40) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=8).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (8 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f.
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Équivalent Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) est gouverné par la différence de densité entre l'air intérieur froid et l'air extérieur chaud (tirage thermique gravitaire).
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_fin = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe et interne apportée par les ailettes en aluminium en tenant compte de leur résistance de conduction.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité thermique PU | 0.022 | W/m.K | Conductivité du polyuréthane standard
Conductivité de l'Aluminium | 205 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 180 | kJ/kg | Énergie de changement de phase (180 kJ/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 8 | heures | Heures de décharge sans compresseur
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES PAR SCÉNARIO
*Note : L'optimum est identifié comme la configuration qui maximise le temps d'autonomie tout en optimisant l'efficacité totale et en limitant l'utilisation superflue de matière (Al/MCP).
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Ép. Ail (mm) | Peinture | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Eff. Totale (%) | Score (h/kg)
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 7.983 | 65.81% | 0.013591
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 7.983 | 65.81% | 0.0098187
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 7.983 | 65.81% | 0.0073995
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 7.983 | 65.81% | 0.0057206
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 7.983 | 65.81% | 0.004492
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 8 | 71.4% | 0.0061656
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 8 | 71.4% | 0.0051274
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 8 | 71.4% | 0.0042854
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 8 | 71.4% | 0.0035879
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 8 | 71.4% | 0.0030016

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Peinture Époxy | Ventilation | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Score d'Optimisation (h/kg) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50138 | 0.2 | 303.8186
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89927 | 0.2 | 169.3916
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.4974 | 0.2 | 306.249
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89529 | 0.2 | 170.1444
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.082316 | 8.4345 | 1928.0375
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35605 | 8.4345 | 445.7507
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.078338 | 8.4345 | 2025.9652
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35207 | 8.4345 | 450.7883
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.080274 | 11.1793 | 2005.0978
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35551 | 11.1793 | 452.7479
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.076295 | 11.1793 | 2109.6661
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35153 | 11.1793 | 457.8724
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.061452 | 16.669 | 2695.5862
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.27008 | 16.669 | 613.3249
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.057473 | 16.669 | 2882.2027
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.2661 | 16.669 | 622.4956
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.06059 | 22.1587 | 2816.0108
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.27097 | 22.1587 | 629.6612
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.056611 | 22.1587 | 3013.9322
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.267 | 22.1587 | 639.0446
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.5014 | 0.2 | 320.4499
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89929 | 0.2 | 178.6675
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.49742 | 0.2 | 323.0132
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89531 | 0.2 | 179.4615
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.082095 | 8.6571 | 2041.471
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35583 | 8.6571 | 470.9973
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.078116 | 8.6571 | 2145.4546
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35185 | 8.6571 | 476.3236
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.08011 | 11.4761 | 2122.5083
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35535 | 11.4761 | 478.5036
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.076132 | 11.4761 | 2233.4371
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35137 | 11.4761 | 483.9221
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.061348 | 17.1141 | 2854.8046
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.26998 | 17.1141 | 648.7067
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.057369 | 17.1141 | 3052.8003
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.266 | 17.1141 | 658.4102
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.060517 | 22.7522 | 2983.5503
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.2709 | 22.7522 | 666.4991
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.056538 | 22.7522 | 3193.5178
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.26692 | 22.7522 | 676.4343
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49529 | 0.2 | 270.7553
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.86977 | 0.2 | 154.1811
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49155 | 0.2 | 272.8181
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.86603 | 0.2 | 154.8478
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.079829 | 7.9262 | 1745.7283
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.34228 | 7.9262 | 407.1548
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.076084 | 7.9262 | 1831.652
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.33853 | 7.9262 | 411.6588
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.077618 | 10.5016 | 1819.2212
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.34145 | 10.5016 | 413.5467
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.073874 | 10.5016 | 1911.4417
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.3377 | 10.5016 | 418.1325
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.059839 | 15.6524 | 2423.9485
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.26185 | 15.6524 | 553.9295
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.056094 | 15.6524 | 2585.7705
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.25811 | 15.6524 | 561.9664
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.058881 | 20.8032 | 2532.2782
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.26254 | 20.8032 | 567.9333
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.055136 | 20.8032 | 2704.2701
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.25879 | 20.8032 | 576.1516
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49531 | 0.2 | 284.6268
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.86979 | 0.2 | 162.0829
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49156 | 0.2 | 286.7952
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.86605 | 0.2 | 162.7838
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.079607 | 8.1218 | 1842.1937
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.34205 | 8.1218 | 428.735
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.075862 | 8.1218 | 1933.1311
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.33831 | 8.1218 | 433.4808
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.077454 | 10.7624 | 1919.1278
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.34128 | 10.7624 | 435.544
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.073709 | 10.7624 | 2016.6295
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.33754 | 10.7624 | 440.3761
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.059734 | 16.0436 | 2557.9788
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.26175 | 16.0436 | 583.7703
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.05599 | 16.0436 | 2729.0676
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.258 | 16.0436 | 592.2436
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.058807 | 21.3248 | 2673.0441
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.26246 | 21.3248 | 598.9181
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.055062 | 21.3248 | 2854.8413
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.25872 | 21.3248 | 607.5872
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.48988 | 0.2 | 242.8405
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84356 | 0.2 | 141.0249
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.48634 | 0.2 | 244.6065
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84002 | 0.2 | 141.6186
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.077594 | 7.477 | 1589.6318
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.32965 | 7.477 | 374.1692
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.074057 | 7.477 | 1665.5489
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.32611 | 7.477 | 378.2272
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.075218 | 9.9027 | 1660.2148
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.32855 | 9.9027 | 380.0899
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.071682 | 9.9027 | 1742.1299
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.32501 | 9.9027 | 384.226
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.058356 | 14.754 | 2194.4993
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25415 | 14.754 | 503.8792
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.05482 | 14.754 | 2336.0808
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25062 | 14.754 | 510.9901
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.057304 | 19.6054 | 2293.2824
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25465 | 19.6054 | 516.0677
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.053767 | 19.6054 | 2444.1332
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25111 | 19.6054 | 523.3364
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.4899 | 0.2 | 254.5325
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84357 | 0.2 | 147.8171
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.48636 | 0.2 | 256.3835
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84004 | 0.2 | 148.4394
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.077371 | 7.6503 | 1672.4943
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.32943 | 7.6503 | 392.8087
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.073834 | 7.6503 | 1752.6097
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.32589 | 7.6503 | 397.0717
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.075053 | 10.1337 | 1746.1054
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.32839 | 10.1337 | 399.0776
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.071517 | 10.1337 | 1832.457
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.32485 | 10.1337 | 403.4225
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.058251 | 15.1005 | 2308.6145
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25405 | 15.1005 | 529.3426
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.054714 | 15.1005 | 2457.8455
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25051 | 15.1005 | 536.816
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.057229 | 20.0674 | 2412.9579
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25457 | 20.0674 | 542.4466
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.053692 | 20.0674 | 2571.9031
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25103 | 20.0674 | 550.089
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.48504 | 0.2 | 219.0529
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.8201 | 0.2 | 129.5559
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.48169 | 0.2 | 220.5766
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.81675 | 0.2 | 130.0873
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.07558 | 7.0772 | 1454.6331
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.31804 | 7.0772 | 345.6846
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.072229 | 7.0772 | 1522.1121
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.31469 | 7.0772 | 349.3653
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.073043 | 9.3696 | 1522.7868
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31668 | 9.3696 | 351.2343
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.069692 | 9.3696 | 1595.9986
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31333 | 9.3696 | 354.9903
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.056991 | 13.9543 | 1998.5334
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.24695 | 13.9543 | 461.2256
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.05364 | 13.9543 | 2123.3715
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.2436 | 13.9543 | 467.5696
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.055846 | 18.5391 | 2089.6521
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.24725 | 18.5391 | 471.9789
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.052495 | 18.5391 | 2223.0286
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.2439 | 18.5391 | 478.4627
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.48505 | 0.2 | 229.0004
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.82012 | 0.2 | 135.4412
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.4817 | 0.2 | 230.5933
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.81677 | 0.2 | 135.9968
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.075357 | 7.2317 | 1526.4374
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31781 | 7.2317 | 361.9318
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.072006 | 7.2317 | 1597.4667
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31446 | 7.2317 | 365.7882
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.072877 | 9.5756 | 1597.2937
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31651 | 9.5756 | 367.7769
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.069527 | 9.5756 | 1674.2703
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31316 | 9.5756 | 371.7118
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.056885 | 14.2634 | 2096.6617
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.24684 | 14.2634 | 483.1771
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.053534 | 14.2634 | 2227.8895
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.24349 | 14.2634 | 489.8261
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.05577 | 18.9512 | 2192.4506
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24718 | 18.9512 | 494.675
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.052419 | 18.9512 | 2332.5916
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24383 | 18.9512 | 501.4727
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.48068 | 0.2 | 198.6134
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79899 | 0.2 | 119.4877
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.4775 | 0.2 | 199.9374
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79581 | 0.2 | 119.9656
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.073762 | 6.719 | 1336.8496
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30732 | 6.719 | 320.8607
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.070579 | 6.719 | 1397.1417
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30414 | 6.719 | 324.2188
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.071066 | 8.892 | 1402.9295
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30572 | 8.892 | 326.1152
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.067883 | 8.892 | 1468.7141
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30254 | 8.892 | 329.5463
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.055731 | 13.238 | 1829.5263
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.24018 | 13.238 | 424.5118
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.052547 | 13.238 | 1940.3512
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.237 | 13.238 | 430.2133
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.054495 | 17.584 | 1914.396
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.24032 | 17.584 | 434.1148
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.051312 | 17.584 | 2033.1545
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.23713 | 17.584 | 439.942
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.4807 | 0.2 | 207.1479
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79901 | 0.2 | 124.6238
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.47751 | 0.2 | 208.5288
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79582 | 0.2 | 125.1223
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.073538 | 6.8577 | 1399.5531
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.3071 | 6.8577 | 335.1373
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.070355 | 6.8577 | 1462.8733
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.30392 | 6.8577 | 338.6473
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.0709 | 9.0769 | 1468.074
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30556 | 9.0769 | 340.6461
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.067717 | 9.0769 | 1537.082
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30237 | 9.0769 | 344.2321
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.055623 | 13.5154 | 1914.6484
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.24008 | 13.5154 | 443.6074
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.05244 | 13.5154 | 2030.8664
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.23689 | 13.5154 | 449.5681
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.054418 | 17.9538 | 2003.5014
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.24024 | 17.9538 | 453.8248
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.051235 | 17.9538 | 2127.9741
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.23706 | 17.9538 | 459.9186
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47674 | 0.2 | 180.9194
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.77989 | 0.2 | 110.5939
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47371 | 0.2 | 182.0772
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.77686 | 0.2 | 111.0254
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.072118 | 6.3963 | 1233.2852
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29741 | 6.3963 | 299.0502
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.069086 | 6.3963 | 1287.402
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29438 | 6.3963 | 302.1298
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.069266 | 8.4617 | 1297.5566
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.29558 | 8.4617 | 304.0679
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.066235 | 8.4617 | 1356.9452
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.29255 | 8.4617 | 307.2188
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.054565 | 12.5925 | 1682.5033
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23382 | 12.5925 | 392.6298
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.051534 | 12.5925 | 1781.4783
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23079 | 12.5925 | 397.7871
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.05324 | 16.7234 | 1762.2056
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23379 | 16.7234 | 401.2996
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.050209 | 16.7234 | 1868.6045
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23076 | 16.7234 | 406.5715
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47675 | 0.2 | 188.2969
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.7799 | 0.2 | 115.1051
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47372 | 0.2 | 189.5019
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.77687 | 0.2 | 115.5543
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.071895 | 6.5214 | 1288.4168
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29719 | 6.5214 | 311.6854
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.068863 | 6.5214 | 1345.1361
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29416 | 6.5214 | 314.8975
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.0691 | 8.6286 | 1354.9152
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29541 | 8.6286 | 316.9249
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.066068 | 8.6286 | 1417.0852
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29238 | 8.6286 | 320.2109
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.054458 | 12.8429 | 1756.918
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23372 | 12.8429 | 409.3748
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.051426 | 12.8429 | 1860.4868
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23068 | 12.8429 | 414.7546
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.053163 | 17.0572 | 1840.0644
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23371 | 17.0572 | 418.5582
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.050131 | 17.0572 | 1951.3363
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23068 | 17.0572 | 424.0587
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.47315 | 0.2 | 165.4983
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.76253 | 0.2 | 102.6929
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.47026 | 0.2 | 166.5166
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.75963 | 0.2 | 103.0841
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.07063 | 6.104 | 1141.594
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.28823 | 6.104 | 279.7473
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.067736 | 6.104 | 1190.3637
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.28533 | 6.104 | 282.5844
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.067624 | 8.072 | 1204.2563
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28617 | 8.072 | 284.5736
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.06473 | 8.072 | 1258.0922
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28328 | 8.072 | 287.4805
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.053486 | 12.008 | 1553.6133
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22784 | 12.008 | 364.7237
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.050593 | 12.008 | 1642.4748
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22494 | 12.008 | 369.4156
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.052074 | 15.944 | 1628.9864
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22765 | 15.944 | 372.6281
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.04918 | 15.944 | 1724.8356
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22475 | 15.944 | 377.4257
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47317 | 0.2 | 171.9194
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.76254 | 0.2 | 106.6786
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47027 | 0.2 | 172.9773
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.75965 | 0.2 | 107.0849
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.070406 | 6.2175 | 1190.3641
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.288 | 6.2175 | 291.0017
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.067513 | 6.2175 | 1241.3854
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.28511 | 6.2175 | 293.9552
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.067457 | 8.2234 | 1255.0755
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.286 | 8.2234 | 296.0238
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.064563 | 8.2234 | 1311.3281
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.28311 | 8.2234 | 299.0495
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.053378 | 12.2351 | 1619.119
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.22773 | 12.2351 | 379.513
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.050484 | 12.2351 | 1711.9257
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.22483 | 12.2351 | 384.3975
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.051995 | 16.2467 | 1697.5066
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22757 | 16.2467 | 387.8519
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.049102 | 16.2467 | 1797.5465
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22467 | 16.2467 | 392.8473
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.46988 | 0.2 | 151.9754
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.74667 | 0.2 | 95.6381
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.46711 | 0.2 | 152.8759
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.7439 | 0.2 | 95.994
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.069281 | 5.838 | 1059.9145
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.27969 | 5.838 | 262.5514
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.066513 | 5.838 | 1104.0224
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.27692 | 5.838 | 265.1757
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.066123 | 7.7174 | 1121.1187
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.27741 | 7.7174 | 267.2221
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.063355 | 7.7174 | 1170.0993
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.27465 | 7.7174 | 269.9151
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.052486 | 11.4761 | 1439.8338
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.22219 | 11.4761 | 340.1229
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.049718 | 11.4761 | 1519.9924
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.21942 | 11.4761 | 344.4134
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.050987 | 15.2348 | 1511.5355
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.22185 | 15.2348 | 347.3936
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.048219 | 15.2348 | 1598.3027
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.21908 | 15.2348 | 351.7827
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.46989 | 0.2 | 157.5989
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74669 | 0.2 | 99.1781
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.46713 | 0.2 | 158.5328
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74392 | 0.2 | 99.5471
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.069058 | 5.9415 | 1103.2933
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.27946 | 5.9415 | 272.6338
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.06629 | 5.9415 | 1149.361
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.27669 | 5.9415 | 275.3611
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.065956 | 7.8553 | 1166.3964
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27725 | 7.8553 | 277.4792
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.063188 | 7.8553 | 1217.4899
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27448 | 7.8553 | 280.2774
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.052377 | 11.683 | 1497.8563
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.22208 | 11.683 | 353.2693
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.049609 | 11.683 | 1581.4278
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.21931 | 11.683 | 357.7278
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.050908 | 15.5106 | 1572.2251
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.22177 | 15.5106 | 360.9116
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.04814 | 15.5106 | 1662.6238
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.219 | 15.5106 | 365.4731
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46688 | 0.2 | 140.0505
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.73214 | 0.2 | 89.3094
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46423 | 0.2 | 140.8508
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.72949 | 0.2 | 89.6342
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.068058 | 5.595 | 986.7522
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27173 | 5.595 | 247.1416
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.065405 | 5.595 | 1026.7712
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.26908 | 5.595 | 249.5779
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.064749 | 7.3934 | 1046.6127
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.26925 | 7.3934 | 251.6851
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.062096 | 7.3934 | 1091.3211
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.2666 | 7.3934 | 254.1893
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.051558 | 10.99 | 1338.7635
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21685 | 10.99 | 318.2957
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.048905 | 10.99 | 1411.3774
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.2142 | 10.99 | 322.2374
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.049973 | 14.5867 | 1407.3155
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21637 | 14.5867 | 325.0373
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.04732 | 14.5867 | 1486.2043
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21371 | 14.5867 | 329.0716
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46689 | 0.2 | 145.0035
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73215 | 0.2 | 92.4688
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46424 | 0.2 | 145.832
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.7295 | 0.2 | 92.8051
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.067834 | 5.6897 | 1025.5258
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27151 | 5.6897 | 256.2212
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.065182 | 5.6897 | 1067.2596
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.26886 | 5.6897 | 258.7491
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.064582 | 7.5196 | 1087.1569
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26909 | 7.5196 | 260.9221
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.061929 | 7.5196 | 1133.7225
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26643 | 7.5196 | 263.5198
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.051449 | 11.1793 | 1390.446
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21674 | 11.1793 | 330.0499
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.048796 | 11.1793 | 1466.0317
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21409 | 11.1793 | 334.1392
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.049893 | 14.8391 | 1461.3809
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21629 | 14.8391 | 337.1123
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.047241 | 14.8391 | 1543.4379
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21363 | 14.8391 | 341.2981
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.50138 | 0.2 | 420.5465
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.89927 | 0.2 | 234.4722
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.4974 | 0.2 | 423.9106
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.89529 | 0.2 | 235.5142
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.082316 | 8.4345 | 2668.7941
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35605 | 8.4345 | 617.0091
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.078338 | 8.4345 | 2804.3458
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35207 | 8.4345 | 623.9822
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.080274 | 11.1793 | 2775.4612
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.35551 | 11.1793 | 626.6947
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.076295 | 11.1793 | 2920.2048
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.35153 | 11.1793 | 633.788
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.061452 | 16.669 | 3731.2368
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.27008 | 16.669 | 848.9658
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.057473 | 16.669 | 3989.5519
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.2661 | 16.669 | 861.6598
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.06059 | 22.1587 | 3897.9288
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.27097 | 22.1587 | 871.5785
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.056611 | 22.1587 | 4171.8921
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.267 | 22.1587 | 884.5671
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.5014 | 0.2 | 443.5676
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.89929 | 0.2 | 247.3119
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.49742 | 0.2 | 447.1157
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.89531 | 0.2 | 248.411
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.082095 | 8.6571 | 2825.8091
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35583 | 8.6571 | 651.9556
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.078116 | 8.6571 | 2969.7434
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35185 | 8.6571 | 659.3282
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.08011 | 11.4761 | 2937.981
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35535 | 11.4761 | 662.3458
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.076132 | 11.4761 | 3091.529
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35137 | 11.4761 | 669.8461
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.061348 | 17.1141 | 3951.6274
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.26998 | 17.1141 | 897.9414
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.057369 | 17.1141 | 4225.6935
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.266 | 17.1141 | 911.3729
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.060517 | 22.7522 | 4129.8375
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.2709 | 22.7522 | 922.5697
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.056538 | 22.7522 | 4420.4749
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.26692 | 22.7522 | 936.3219
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49529 | 0.2 | 374.7802
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.86977 | 0.2 | 213.4178
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49155 | 0.2 | 377.6354
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.86603 | 0.2 | 214.3407
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.079829 | 7.9262 | 2416.4413
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.34228 | 7.9262 | 563.5847
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.076084 | 7.9262 | 2535.3771
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.33853 | 7.9262 | 569.819
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.077618 | 10.5016 | 2518.1704
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.34145 | 10.5016 | 572.4323
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.073874 | 10.5016 | 2645.8221
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.3377 | 10.5016 | 578.78
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.059839 | 15.6524 | 3355.2353
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.26185 | 15.6524 | 766.7505
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.056094 | 15.6524 | 3579.2298
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.25811 | 15.6524 | 777.8752
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.058881 | 20.8032 | 3505.1855
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.26254 | 20.8032 | 786.1346
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.055136 | 20.8032 | 3743.2571
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.25879 | 20.8032 | 797.5104
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49531 | 0.2 | 393.9811
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.86979 | 0.2 | 224.3556
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49156 | 0.2 | 396.9826
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.86605 | 0.2 | 225.3257
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.079607 | 8.1218 | 2549.9689
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.34205 | 8.1218 | 593.4561
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.075862 | 8.1218 | 2675.8448
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.33831 | 8.1218 | 600.0252
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.077454 | 10.7624 | 2656.4613
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.34128 | 10.7624 | 602.8811
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.073709 | 10.7624 | 2791.4233
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.33754 | 10.7624 | 609.5697
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.059734 | 16.0436 | 3540.7604
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.26175 | 16.0436 | 808.0562
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.05599 | 16.0436 | 3777.5819
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.258 | 16.0436 | 819.785
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.058807 | 21.3248 | 3700.034
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.26246 | 21.3248 | 829.0239
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.055062 | 21.3248 | 3951.6782
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.25872 | 21.3248 | 841.0237
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.48988 | 0.2 | 336.1404
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84356 | 0.2 | 195.2069
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.48634 | 0.2 | 338.5849
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84002 | 0.2 | 196.0288
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.077594 | 7.477 | 2200.3722
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.32965 | 7.477 | 517.9259
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.074057 | 7.477 | 2305.4567
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.32611 | 7.477 | 523.5429
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.075218 | 9.9027 | 2298.0733
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.32855 | 9.9027 | 526.1214
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.071682 | 9.9027 | 2411.4604
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.32501 | 9.9027 | 531.8466
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.058356 | 14.754 | 3037.6311
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25415 | 14.754 | 697.4708
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.05482 | 14.754 | 3233.6086
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25062 | 14.754 | 707.3137
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.057304 | 19.6054 | 3174.367
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25465 | 19.6054 | 714.3422
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.053767 | 19.6054 | 3383.175
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25111 | 19.6054 | 724.4034
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.4899 | 0.2 | 352.3245
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84357 | 0.2 | 204.6087
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.48636 | 0.2 | 354.8866
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84004 | 0.2 | 205.4702
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.077371 | 7.6503 | 2315.0706
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.32943 | 7.6503 | 543.7267
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.073834 | 7.6503 | 2425.9665
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.32589 | 7.6503 | 549.6276
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.075053 | 10.1337 | 2416.9633
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.32839 | 10.1337 | 552.4041
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.071517 | 10.1337 | 2536.4914
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.32485 | 10.1337 | 558.4184
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.058251 | 15.1005 | 3195.5897
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25405 | 15.1005 | 732.7173
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.054714 | 15.1005 | 3402.1557
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25051 | 15.1005 | 743.0619
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.057229 | 20.0674 | 3340.0221
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25457 | 20.0674 | 750.8558
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.053692 | 20.0674 | 3560.0344
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25103 | 20.0674 | 761.4345
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.48504 | 0.2 | 303.2135
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.8201 | 0.2 | 179.3315
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.48169 | 0.2 | 305.3227
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.81675 | 0.2 | 180.0672
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.07558 | 7.0772 | 2013.5067
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.31804 | 7.0772 | 478.4975
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.072229 | 7.0772 | 2106.9113
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.31469 | 7.0772 | 483.5923
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.073043 | 9.3696 | 2107.8452
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31668 | 9.3696 | 486.1794
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.069692 | 9.3696 | 2209.185
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31333 | 9.3696 | 491.3784
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.056991 | 13.9543 | 2766.3747
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.24695 | 13.9543 | 638.4295
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.05364 | 13.9543 | 2939.1759
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.2436 | 13.9543 | 647.211
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.055846 | 18.5391 | 2892.5014
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.24725 | 18.5391 | 653.3143
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.052495 | 18.5391 | 3077.1215
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.2439 | 18.5391 | 662.2892
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.48505 | 0.2 | 316.9829
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.82012 | 0.2 | 187.478
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.4817 | 0.2 | 319.1878
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.81677 | 0.2 | 188.2471
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.075357 | 7.2317 | 2112.8983
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31781 | 7.2317 | 500.9869
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.072006 | 7.2317 | 2211.2172
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31446 | 7.2317 | 506.3249
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.072877 | 9.5756 | 2210.9777
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31651 | 9.5756 | 509.0776
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.069527 | 9.5756 | 2317.529
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31316 | 9.5756 | 514.5244
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.056885 | 14.2634 | 2902.2042
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.24684 | 14.2634 | 668.8149
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.053534 | 14.2634 | 3083.85
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.24349 | 14.2634 | 678.0184
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.05577 | 18.9512 | 3034.7954
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24718 | 18.9512 | 684.7303
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.052419 | 18.9512 | 3228.7789
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24383 | 18.9512 | 694.1397
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.48068 | 0.2 | 274.9212
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.79899 | 0.2 | 165.3952
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.4775 | 0.2 | 276.7538
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.79581 | 0.2 | 166.0567
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.073762 | 6.719 | 1850.4704
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30732 | 6.719 | 444.1361
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.070579 | 6.719 | 1933.9268
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30414 | 6.719 | 448.7844
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.071066 | 8.892 | 1941.9384
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30572 | 8.892 | 451.4094
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.067883 | 8.892 | 2032.9976
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30254 | 8.892 | 456.1588
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.055731 | 13.238 | 2532.4347
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.24018 | 13.238 | 587.6102
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.052547 | 13.238 | 2685.8388
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.237 | 13.238 | 595.5023
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.054495 | 17.584 | 2649.9115
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.24032 | 17.584 | 600.9027
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.051312 | 17.584 | 2814.2973
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.23713 | 17.584 | 608.9688
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.4807 | 0.2 | 286.7346
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.79901 | 0.2 | 172.5046
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.47751 | 0.2 | 288.646
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.79582 | 0.2 | 173.1946
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.073538 | 6.8577 | 1937.2648
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.3071 | 6.8577 | 463.8978
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.070355 | 6.8577 | 2024.9128
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.30392 | 6.8577 | 468.7565
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.0709 | 9.0769 | 2032.1115
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30556 | 9.0769 | 471.5231
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.067717 | 9.0769 | 2127.6326
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30237 | 9.0769 | 476.4869
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.055623 | 13.5154 | 2650.2609
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.24008 | 13.5154 | 614.0425
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.05244 | 13.5154 | 2811.1302
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.23689 | 13.5154 | 622.2933
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.054418 | 17.9538 | 2773.2514
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.24024 | 17.9538 | 628.1854
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.051235 | 17.9538 | 2945.5468
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.23706 | 17.9538 | 636.6204
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47674 | 0.2 | 250.429
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.77989 | 0.2 | 153.0843
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47371 | 0.2 | 252.0317
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.77686 | 0.2 | 153.6817
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.072118 | 6.3963 | 1707.1164
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29741 | 6.3963 | 413.946
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.069086 | 6.3963 | 1782.025
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29438 | 6.3963 | 418.2088
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.069266 | 8.4617 | 1796.081
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.29558 | 8.4617 | 420.8915
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.066235 | 8.4617 | 1878.2867
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.29255 | 8.4617 | 425.2529
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.054565 | 12.5925 | 2328.9251
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23382 | 12.5925 | 543.4792
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.051534 | 12.5925 | 2465.9265
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23079 | 12.5925 | 550.6179
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.05324 | 16.7234 | 2439.2492
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23379 | 16.7234 | 555.4798
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.050209 | 16.7234 | 2586.5269
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23076 | 16.7234 | 562.7772
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47675 | 0.2 | 260.6411
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.7799 | 0.2 | 159.3288
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47372 | 0.2 | 262.309
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.77687 | 0.2 | 159.9505
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.071895 | 6.5214 | 1783.4296
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29719 | 6.5214 | 431.4357
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.068863 | 6.5214 | 1861.9406
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29416 | 6.5214 | 435.8819
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.0691 | 8.6286 | 1875.4768
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29541 | 8.6286 | 438.6882
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.066068 | 8.6286 | 1961.5327
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29238 | 8.6286 | 443.2367
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.054458 | 12.8429 | 2431.93
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23372 | 12.8429 | 566.6576
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.051426 | 12.8429 | 2575.2903
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23068 | 12.8429 | 574.1043
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.053163 | 17.0572 | 2547.0215
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23371 | 17.0572 | 579.3693
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.050131 | 17.0572 | 2701.0443
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23068 | 17.0572 | 586.9831
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.47315 | 0.2 | 229.0831
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.76253 | 0.2 | 142.1478
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.47026 | 0.2 | 230.4927
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.75963 | 0.2 | 142.6893
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.07063 | 6.104 | 1580.1971
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.28823 | 6.104 | 387.2269
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.067736 | 6.104 | 1647.7042
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.28533 | 6.104 | 391.154
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.067624 | 8.072 | 1666.9345
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28617 | 8.072 | 393.9074
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.06473 | 8.072 | 1741.4542
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28328 | 8.072 | 397.9313
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.053486 | 12.008 | 2150.5152
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22784 | 12.008 | 504.8514
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.050593 | 12.008 | 2273.5175
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22494 | 12.008 | 511.346
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.052074 | 15.944 | 2254.8469
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22765 | 15.944 | 515.7926
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.04918 | 15.944 | 2387.5215
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22475 | 15.944 | 522.4336
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47317 | 0.2 | 237.9713
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.76254 | 0.2 | 147.6647
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47027 | 0.2 | 239.4356
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.75965 | 0.2 | 148.2272
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.070406 | 6.2175 | 1647.7048
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.288 | 6.2175 | 402.8052
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.067513 | 6.2175 | 1718.3287
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.28511 | 6.2175 | 406.8935
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.067457 | 8.2234 | 1737.2786
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.286 | 8.2234 | 409.7569
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.064563 | 8.2234 | 1815.1435
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.28311 | 8.2234 | 413.9451
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.053378 | 12.2351 | 2241.1884
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.22773 | 12.2351 | 525.3227
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.050484 | 12.2351 | 2369.6516
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.22483 | 12.2351 | 532.0839
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.051995 | 16.2467 | 2349.6927
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22757 | 16.2467 | 536.8655
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.049102 | 16.2467 | 2488.1682
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22467 | 16.2467 | 543.7802
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.46988 | 0.2 | 210.3647
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.74667 | 0.2 | 132.3825
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.46711 | 0.2 | 211.6113
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.7439 | 0.2 | 132.8751
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.069281 | 5.838 | 1467.1362
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.27969 | 5.838 | 363.4243
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.066513 | 5.838 | 1528.1905
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.27692 | 5.838 | 367.0569
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.066123 | 7.7174 | 1551.8551
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.27741 | 7.7174 | 369.8894
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.063355 | 7.7174 | 1619.6543
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.27465 | 7.7174 | 373.6172
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.052486 | 11.4761 | 1993.0214
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.22219 | 11.4761 | 470.7989
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.049718 | 11.4761 | 2103.9771
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.21942 | 11.4761 | 476.7379
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.050987 | 15.2348 | 2092.271
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.22185 | 15.2348 | 480.863
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.048219 | 15.2348 | 2212.3744
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.21908 | 15.2348 | 486.9384
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.46989 | 0.2 | 218.1488
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74669 | 0.2 | 137.2826
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.46713 | 0.2 | 219.4414
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74392 | 0.2 | 137.7934
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.069058 | 5.9415 | 1527.1812
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.27946 | 5.9415 | 377.3804
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.06629 | 5.9415 | 1590.9482
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.27669 | 5.9415 | 381.1555
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.065956 | 7.8553 | 1614.5287
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27725 | 7.8553 | 384.0874
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.063188 | 7.8553 | 1685.2524
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27448 | 7.8553 | 387.9606
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.052377 | 11.683 | 2073.3362
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.22208 | 11.683 | 488.9962
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.049609 | 11.683 | 2189.0161
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.21931 | 11.683 | 495.1677
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.050908 | 15.5106 | 2176.2777
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.22177 | 15.5106 | 499.5747
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.04814 | 15.5106 | 2301.4078
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.219 | 15.5106 | 505.8887
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46688 | 0.2 | 193.8583
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.73214 | 0.2 | 123.6223
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46423 | 0.2 | 194.966
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.72949 | 0.2 | 124.0718
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.068058 | 5.595 | 1365.8648
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.27173 | 5.595 | 342.094
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.065405 | 5.595 | 1421.2591
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.26908 | 5.595 | 345.4664
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.064749 | 7.3934 | 1448.7239
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.26925 | 7.3934 | 348.3831
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.062096 | 7.3934 | 1510.6092
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.2666 | 7.3934 | 351.8494
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.051558 | 10.99 | 1853.1197
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.21685 | 10.99 | 440.5857
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.048905 | 10.99 | 1953.6319
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.2142 | 10.99 | 446.0418
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.049973 | 14.5867 | 1948.0095
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.21637 | 14.5867 | 449.9174
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.04732 | 14.5867 | 2057.2076
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.21371 | 14.5867 | 455.5017
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46689 | 0.2 | 200.7142
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.73215 | 0.2 | 127.9956
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46424 | 0.2 | 201.861
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.7295 | 0.2 | 128.461
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.067834 | 5.6897 | 1419.5352
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.27151 | 5.6897 | 354.662
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.065182 | 5.6897 | 1477.3033
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.26886 | 5.6897 | 358.1611
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.064582 | 7.5196 | 1504.8452
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.26909 | 7.5196 | 361.169
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.061929 | 7.5196 | 1569.3014
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.26643 | 7.5196 | 364.7647
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.051449 | 11.1793 | 1924.6587
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21674 | 11.1793 | 456.8559
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.048796 | 11.1793 | 2029.2846
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21409 | 11.1793 | 462.5163
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.049893 | 14.8391 | 2022.8469
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21629 | 14.8391 | 466.6317
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.047241 | 14.8391 | 2136.4304
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21363 | 14.8391 | 472.4256
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50138 | 0.2 | 558.0395
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89927 | 0.2 | 311.1303
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.4974 | 0.2 | 562.5034
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89529 | 0.2 | 312.513
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.082316 | 8.4345 | 3541.3269
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35605 | 8.4345 | 818.7334
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.078338 | 8.4345 | 3721.1957
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35207 | 8.4345 | 827.9862
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.080274 | 11.1793 | 3682.8675
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35551 | 11.1793 | 831.5856
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.076295 | 11.1793 | 3874.9335
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35153 | 11.1793 | 840.998
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.061452 | 16.669 | 4951.1234
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.27008 | 16.669 | 1126.5258
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.057473 | 16.669 | 5293.8917
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.2661 | 16.669 | 1143.37
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.06059 | 22.1587 | 5172.3136
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.27097 | 22.1587 | 1156.5314
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.056611 | 22.1587 | 5535.8461
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.267 | 22.1587 | 1173.7665
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.5014 | 0.2 | 588.5871
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89929 | 0.2 | 328.1678
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.49742 | 0.2 | 593.2952
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89531 | 0.2 | 329.6263
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.082095 | 8.6571 | 3749.6761
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35583 | 8.6571 | 865.1053
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.078116 | 8.6571 | 3940.6681
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35185 | 8.6571 | 874.8883
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.08011 | 11.4761 | 3898.5214
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35535 | 11.4761 | 878.8924
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.076132 | 11.4761 | 4102.2703
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35137 | 11.4761 | 888.8449
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.061348 | 17.1141 | 5243.5682
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.26998 | 17.1141 | 1191.5134
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.057369 | 17.1141 | 5607.2373
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.266 | 17.1141 | 1209.3362
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.060517 | 22.7522 | 5480.0422
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.2709 | 22.7522 | 1224.1936
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.056538 | 22.7522 | 5865.7003
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.26692 | 22.7522 | 1242.442
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49529 | 0.2 | 497.3104
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.86977 | 0.2 | 283.1924
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49155 | 0.2 | 501.0991
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.86603 | 0.2 | 284.417
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.079829 | 7.9262 | 3206.4701
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.34228 | 7.9262 | 747.8425
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.076084 | 7.9262 | 3364.2906
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.33853 | 7.9262 | 756.1151
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.077618 | 10.5016 | 3341.4583
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.34145 | 10.5016 | 759.5827
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.073874 | 10.5016 | 3510.8444
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.3377 | 10.5016 | 768.0058
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.059839 | 15.6524 | 4452.1924
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.26185 | 15.6524 | 1017.4311
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.056094 | 15.6524 | 4749.4193
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.25811 | 15.6524 | 1032.1929
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.058881 | 20.8032 | 4651.1671
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.26254 | 20.8032 | 1043.1527
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.055136 | 20.8032 | 4967.0737
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.25879 | 20.8032 | 1058.2476
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49531 | 0.2 | 522.7889
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.86979 | 0.2 | 297.7061
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49156 | 0.2 | 526.7716
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.86605 | 0.2 | 298.9934
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.079607 | 8.1218 | 3383.653
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.34205 | 8.1218 | 787.48
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.075862 | 8.1218 | 3550.6826
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.33831 | 8.1218 | 796.1967
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.077454 | 10.7624 | 3524.9619
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.34128 | 10.7624 | 799.9863
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.073709 | 10.7624 | 3704.0483
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.33754 | 10.7624 | 808.8617
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.059734 | 16.0436 | 4698.3729
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.26175 | 16.0436 | 1072.2413
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.05599 | 16.0436 | 5012.6206
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.258 | 16.0436 | 1087.8046
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.058807 | 21.3248 | 4909.7192
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.26246 | 21.3248 | 1100.0641
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.055062 | 21.3248 | 5243.6357
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.25872 | 21.3248 | 1115.9871
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.48988 | 0.2 | 446.0378
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84356 | 0.2 | 259.0277
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.48634 | 0.2 | 449.2815
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84002 | 0.2 | 260.1183
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.077594 | 7.477 | 2919.7595
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.32965 | 7.477 | 687.2561
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.074057 | 7.477 | 3059.2003
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.32611 | 7.477 | 694.7095
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.075218 | 9.9027 | 3049.4029
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.32855 | 9.9027 | 698.131
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.071682 | 9.9027 | 3199.8607
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.32501 | 9.9027 | 705.728
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.058356 | 14.754 | 4030.751
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25415 | 14.754 | 925.5012
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.05482 | 14.754 | 4290.8012
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25062 | 14.754 | 938.5621
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.057304 | 19.6054 | 4212.1912
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25465 | 19.6054 | 947.8884
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.053767 | 19.6054 | 4489.2666
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25111 | 19.6054 | 961.2391
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.4899 | 0.2 | 467.5131
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84357 | 0.2 | 271.5033
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.48636 | 0.2 | 470.9129
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84004 | 0.2 | 272.6464
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.077371 | 7.6503 | 3071.9574
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.32943 | 7.6503 | 721.4922
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.073834 | 7.6503 | 3219.1095
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.32589 | 7.6503 | 729.3223
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.075053 | 10.1337 | 3207.1627
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.32839 | 10.1337 | 733.0065
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.071517 | 10.1337 | 3365.7692
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.32485 | 10.1337 | 740.9871
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.058251 | 15.1005 | 4240.3524
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25405 | 15.1005 | 972.2711
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.054714 | 15.1005 | 4514.4529
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25051 | 15.1005 | 985.9978
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.057229 | 20.0674 | 4432.0054
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25457 | 20.0674 | 996.3398
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.053692 | 20.0674 | 4723.9482
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25103 | 20.0674 | 1010.3771
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.48504 | 0.2 | 402.3458
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.8201 | 0.2 | 237.962
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.48169 | 0.2 | 405.1446
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.81675 | 0.2 | 238.9382
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.07558 | 7.0772 | 2671.8004
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.31804 | 7.0772 | 634.9369
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.072229 | 7.0772 | 2795.7426
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.31469 | 7.0772 | 641.6974
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.073043 | 9.3696 | 2796.9819
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31668 | 9.3696 | 645.1303
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.069692 | 9.3696 | 2931.4536
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31333 | 9.3696 | 652.0291
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.056991 | 13.9543 | 3670.8103
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.24695 | 13.9543 | 847.157
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.05364 | 13.9543 | 3900.107
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.2436 | 13.9543 | 858.8095
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.055846 | 18.5391 | 3838.1728
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.24725 | 18.5391 | 866.9082
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.052495 | 18.5391 | 4083.1523
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.2439 | 18.5391 | 878.8174
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.48505 | 0.2 | 420.617
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.82012 | 0.2 | 248.7718
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.4817 | 0.2 | 423.5427
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.81677 | 0.2 | 249.7924
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.075357 | 7.2317 | 2803.6871
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31781 | 7.2317 | 664.779
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.072006 | 7.2317 | 2934.1502
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31446 | 7.2317 | 671.8622
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.072877 | 9.5756 | 2933.8325
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31651 | 9.5756 | 675.5149
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.069527 | 9.5756 | 3075.2194
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31316 | 9.5756 | 682.7425
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.056885 | 14.2634 | 3851.0477
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.24684 | 14.2634 | 887.4766
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.053534 | 14.2634 | 4092.0806
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.24349 | 14.2634 | 899.689
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.05577 | 18.9512 | 4026.9882
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24718 | 18.9512 | 908.5953
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.052419 | 18.9512 | 4284.3924
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24383 | 18.9512 | 921.081
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.48068 | 0.2 | 364.8036
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79899 | 0.2 | 219.4693
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.4775 | 0.2 | 367.2355
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79581 | 0.2 | 220.3471
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.073762 | 6.719 | 2455.4613
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30732 | 6.719 | 589.3415
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.070579 | 6.719 | 2566.2028
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30414 | 6.719 | 595.5095
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.071066 | 8.892 | 2576.8336
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30572 | 8.892 | 598.9928
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.067883 | 8.892 | 2697.6637
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30254 | 8.892 | 605.2949
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.055731 | 13.238 | 3360.3862
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.24018 | 13.238 | 779.7229
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.052547 | 13.238 | 3563.9441
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.237 | 13.238 | 790.1952
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.054495 | 17.584 | 3516.2707
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.24032 | 17.584 | 797.3612
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.051312 | 17.584 | 3734.4007
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.23713 | 17.584 | 808.0644
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.4807 | 0.2 | 380.4794
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79901 | 0.2 | 228.9031
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.47751 | 0.2 | 383.0156
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79582 | 0.2 | 229.8186
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.073538 | 6.8577 | 2570.632
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.3071 | 6.8577 | 615.5641
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.070355 | 6.8577 | 2686.9356
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.30392 | 6.8577 | 622.0112
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.0709 | 9.0769 | 2696.4879
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30556 | 9.0769 | 625.6824
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.067717 | 9.0769 | 2823.2385
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30237 | 9.0769 | 632.269
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.055623 | 13.5154 | 3516.7344
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.24008 | 13.5154 | 814.7969
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.05244 | 13.5154 | 3730.1981
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.23689 | 13.5154 | 825.7452
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.054418 | 17.9538 | 3679.9353
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.24024 | 17.9538 | 833.5637
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.051235 | 17.9538 | 3908.5607
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.23706 | 17.9538 | 844.7565
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47674 | 0.2 | 332.304
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.77989 | 0.2 | 203.1335
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47371 | 0.2 | 334.4306
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.77686 | 0.2 | 203.9262
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.072118 | 6.3963 | 2265.2392
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29741 | 6.3963 | 549.2811
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.069086 | 6.3963 | 2364.6383
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29438 | 6.3963 | 554.9375
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.069266 | 8.4617 | 2383.2898
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.29558 | 8.4617 | 558.4973
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.066235 | 8.4617 | 2492.3718
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.29255 | 8.4617 | 564.2847
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.054565 | 12.5925 | 3090.3414
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23382 | 12.5925 | 721.1637
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.051534 | 12.5925 | 3272.1339
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23079 | 12.5925 | 730.6364
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.05324 | 16.7234 | 3236.7348
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23379 | 16.7234 | 737.0878
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.050209 | 16.7234 | 3432.1632
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23076 | 16.7234 | 746.771
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47675 | 0.2 | 345.8548
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.7799 | 0.2 | 211.4196
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47372 | 0.2 | 348.068
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.77687 | 0.2 | 212.2446
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.071895 | 6.5214 | 2366.5022
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29719 | 6.5214 | 572.4888
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.068863 | 6.5214 | 2470.6814
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29416 | 6.5214 | 578.3887
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.0691 | 8.6286 | 2488.6432
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29541 | 8.6286 | 582.1125
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.066068 | 8.6286 | 2602.8341
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29238 | 8.6286 | 588.148
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.054458 | 12.8429 | 3227.0227
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23372 | 12.8429 | 751.92
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.051426 | 12.8429 | 3417.2529
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23068 | 12.8429 | 761.8013
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.053163 | 17.0572 | 3379.7421
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23371 | 17.0572 | 768.7877
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.050131 | 17.0572 | 3584.1209
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23068 | 17.0572 | 778.8907
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.47315 | 0.2 | 303.9793
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.76253 | 0.2 | 188.6215
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.47026 | 0.2 | 305.8498
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.75963 | 0.2 | 189.34
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.07063 | 6.104 | 2096.8251
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.28823 | 6.104 | 513.8264
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.067736 | 6.104 | 2186.4029
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.28533 | 6.104 | 519.0374
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.067624 | 8.072 | 2211.9203
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28617 | 8.072 | 522.6911
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.06473 | 8.072 | 2310.8034
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28328 | 8.072 | 528.0305
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.053486 | 12.008 | 2853.6024
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22784 | 12.008 | 669.907
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.050593 | 12.008 | 3016.8189
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22494 | 12.008 | 678.5249
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.052074 | 15.944 | 2992.0442
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22765 | 15.944 | 684.4253
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.04918 | 15.944 | 3168.0953
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22475 | 15.944 | 693.2375
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47317 | 0.2 | 315.7733
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.76254 | 0.2 | 195.9421
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47027 | 0.2 | 317.7164
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.75965 | 0.2 | 196.6885
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.070406 | 6.2175 | 2186.4036
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.288 | 6.2175 | 534.4979
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.067513 | 6.2175 | 2280.1172
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.28511 | 6.2175 | 539.9228
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.067457 | 8.2234 | 2305.2626
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.286 | 8.2234 | 543.7223
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.064563 | 8.2234 | 2408.5845
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.28311 | 8.2234 | 549.2799
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.053378 | 12.2351 | 2973.9202
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.22773 | 12.2351 | 697.0712
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.050484 | 12.2351 | 3144.383
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.22483 | 12.2351 | 706.0429
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.051995 | 16.2467 | 3117.8987
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22757 | 16.2467 | 712.3878
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.049102 | 16.2467 | 3301.6473
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22467 | 16.2467 | 721.5631
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.46988 | 0.2 | 279.1411
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.74667 | 0.2 | 175.6635
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.46711 | 0.2 | 280.7952
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.7439 | 0.2 | 176.3171
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.069281 | 5.838 | 1946.8001
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.27969 | 5.838 | 482.2418
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.066513 | 5.838 | 2027.8155
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.27692 | 5.838 | 487.062
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.066123 | 7.7174 | 2059.217
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.27741 | 7.7174 | 490.8207
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.063355 | 7.7174 | 2149.1823
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.27465 | 7.7174 | 495.7672
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.052486 | 11.4761 | 2644.6177
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.22219 | 11.4761 | 624.7214
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.049718 | 11.4761 | 2791.8492
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.21942 | 11.4761 | 632.602
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.050987 | 15.2348 | 2776.3159
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.22185 | 15.2348 | 638.0759
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.048219 | 15.2348 | 2935.6857
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.21908 | 15.2348 | 646.1375
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.46989 | 0.2 | 289.4701
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74669 | 0.2 | 182.1656
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.46713 | 0.2 | 291.1854
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74392 | 0.2 | 182.8434
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.069058 | 5.9415 | 2026.4761
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.27946 | 5.9415 | 500.7607
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.06629 | 5.9415 | 2111.0911
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.27669 | 5.9415 | 505.77
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.065956 | 7.8553 | 2142.381
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27725 | 7.8553 | 509.6605
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.063188 | 7.8553 | 2236.227
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27448 | 7.8553 | 514.8
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.052377 | 11.683 | 2751.1906
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.22208 | 11.683 | 648.868
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.049609 | 11.683 | 2904.6907
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.21931 | 11.683 | 657.0574
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.050908 | 15.5106 | 2887.7876
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.22177 | 15.5106 | 662.9051
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.04814 | 15.5106 | 3053.8276
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.219 | 15.5106 | 671.2835
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46688 | 0.2 | 257.2381
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.73214 | 0.2 | 164.0392
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46423 | 0.2 | 258.7079
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.72949 | 0.2 | 164.6357
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.068058 | 5.595 | 1812.4192
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27173 | 5.595 | 453.9378
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.065405 | 5.595 | 1885.9241
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.26908 | 5.595 | 458.4128
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.064749 | 7.3934 | 1922.3681
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.26925 | 7.3934 | 462.2831
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.062096 | 7.3934 | 2004.4862
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.2666 | 7.3934 | 466.8826
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.051558 | 10.99 | 2458.9767
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21685 | 10.99 | 584.6303
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.048905 | 10.99 | 2592.3502
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.2142 | 10.99 | 591.8702
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.049973 | 14.5867 | 2584.8896
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21637 | 14.5867 | 597.0129
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.04732 | 14.5867 | 2729.7888
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21371 | 14.5867 | 604.4229
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46689 | 0.2 | 266.3355
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73215 | 0.2 | 169.8423
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46424 | 0.2 | 267.8572
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.7295 | 0.2 | 170.4599
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.067834 | 5.6897 | 1883.6366
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27151 | 5.6897 | 470.6148
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.065182 | 5.6897 | 1960.2913
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.26886 | 5.6897 | 475.258
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.064582 | 7.5196 | 1996.8377
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26909 | 7.5196 | 479.2492
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.061929 | 7.5196 | 2082.3671
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26643 | 7.5196 | 484.0205
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.051449 | 11.1793 | 2553.9046
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21674 | 11.1793 | 606.2198
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.048796 | 11.1793 | 2692.7368
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21409 | 11.1793 | 613.7309
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.049893 | 14.8391 | 2684.1944
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21629 | 14.8391 | 619.1918
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.047241 | 14.8391 | 2834.9127
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21363 | 14.8391 | 626.88
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.50138 | 0.2 | 721.8119
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.89927 | 0.2 | 402.4403
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.4974 | 0.2 | 727.5859
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.89529 | 0.2 | 404.2288
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.082316 | 8.4345 | 4580.6293
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35605 | 8.4345 | 1059.0139
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.078338 | 8.4345 | 4813.2857
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35207 | 8.4345 | 1070.9822
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.080274 | 11.1793 | 4763.709
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.35551 | 11.1793 | 1075.6379
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.076295 | 11.1793 | 5012.1422
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.35153 | 11.1793 | 1087.8127
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.061452 | 16.669 | 6404.1704
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.27008 | 16.669 | 1457.1366
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.057473 | 16.669 | 6847.5338
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.2661 | 16.669 | 1478.9242
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.06059 | 22.1587 | 6690.2751
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.27097 | 22.1587 | 1495.9482
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.056611 | 22.1587 | 7160.4965
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.267 | 22.1587 | 1518.2415
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.5014 | 0.2 | 761.3246
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.89929 | 0.2 | 424.478
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.49742 | 0.2 | 767.4144
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.89531 | 0.2 | 426.3644
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.082095 | 8.6571 | 4850.1245
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35583 | 8.6571 | 1118.9948
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.078116 | 8.6571 | 5097.1685
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35185 | 8.6571 | 1131.649
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.08011 | 11.4761 | 5042.6526
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35535 | 11.4761 | 1136.8282
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.076132 | 11.4761 | 5306.1973
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35137 | 11.4761 | 1149.7016
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.061348 | 17.1141 | 6782.4414
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.26998 | 17.1141 | 1541.1967
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.057369 | 17.1141 | 7252.8394
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.266 | 17.1141 | 1564.2501
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.060517 | 22.7522 | 7088.3154
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.2709 | 22.7522 | 1583.4678
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.056538 | 22.7522 | 7587.1558
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.26692 | 22.7522 | 1607.0717
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49529 | 0.2 | 643.2602
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.86977 | 0.2 | 366.3032
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49155 | 0.2 | 648.1608
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.86603 | 0.2 | 367.8872
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.079829 | 7.9262 | 4147.4993
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.34228 | 7.9262 | 967.318
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.076084 | 7.9262 | 4351.6368
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.33853 | 7.9262 | 978.0184
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.077618 | 10.5016 | 4322.1037
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.34145 | 10.5016 | 982.5037
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.073874 | 10.5016 | 4541.2008
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.3377 | 10.5016 | 993.3987
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.059839 | 15.6524 | 5758.814
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.26185 | 15.6524 | 1316.025
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.056094 | 15.6524 | 6143.2706
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.25811 | 15.6524 | 1335.1191
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.058881 | 20.8032 | 6016.1835
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.26254 | 20.8032 | 1349.2953
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.055136 | 20.8032 | 6424.8017
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.25879 | 20.8032 | 1368.8202
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49531 | 0.2 | 676.2161
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.86979 | 0.2 | 385.0764
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49156 | 0.2 | 681.3676
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.86605 | 0.2 | 386.7415
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.079607 | 8.1218 | 4376.6816
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.34205 | 8.1218 | 1018.5882
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.075862 | 8.1218 | 4592.7307
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.33831 | 8.1218 | 1029.8632
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.077454 | 10.7624 | 4559.4616
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.34128 | 10.7624 | 1034.7649
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.073709 | 10.7624 | 4791.1059
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.33754 | 10.7624 | 1046.2451
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.059734 | 16.0436 | 6077.2431
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.26175 | 16.0436 | 1386.9208
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.05599 | 16.0436 | 6483.7156
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.258 | 16.0436 | 1407.0516
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.058807 | 21.3248 | 6350.615
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.26246 | 21.3248 | 1422.9089
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.055062 | 21.3248 | 6782.5287
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.25872 | 21.3248 | 1443.505
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.48988 | 0.2 | 576.9402
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84356 | 0.2 | 335.0467
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.48634 | 0.2 | 581.1359
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84002 | 0.2 | 336.4574
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.077594 | 7.477 | 3776.6454
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.32965 | 7.477 | 888.9508
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.074057 | 7.477 | 3957.0091
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.32611 | 7.477 | 898.5916
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.075218 | 9.9027 | 3944.3364
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.32855 | 9.9027 | 903.0172
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.071682 | 9.9027 | 4138.9502
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.32501 | 9.9027 | 912.8438
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.058356 | 14.754 | 5213.6888
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25415 | 14.754 | 1197.1156
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.05482 | 14.754 | 5550.058
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25062 | 14.754 | 1214.0096
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.057304 | 19.6054 | 5448.3777
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25465 | 19.6054 | 1226.0731
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.053767 | 19.6054 | 5806.7687
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25111 | 19.6054 | 1243.3419
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.4899 | 0.2 | 604.7181
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84357 | 0.2 | 351.1836
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.48636 | 0.2 | 609.1155
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84004 | 0.2 | 352.6622
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.077371 | 7.6503 | 3973.51
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.32943 | 7.6503 | 933.2344
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.073834 | 7.6503 | 4163.8481
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.32589 | 7.6503 | 943.3625
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.075053 | 10.1337 | 4148.3952
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.32839 | 10.1337 | 948.128
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.071517 | 10.1337 | 4353.5493
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.32485 | 10.1337 | 958.4507
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.058251 | 15.1005 | 5484.8036
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25405 | 15.1005 | 1257.6116
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.054714 | 15.1005 | 5839.3466
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25051 | 15.1005 | 1275.3667
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.057229 | 20.0674 | 5732.7025
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25457 | 20.0674 | 1288.7439
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.053692 | 20.0674 | 6110.3243
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25103 | 20.0674 | 1306.9008
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.48504 | 0.2 | 520.4256
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.8201 | 0.2 | 307.7987
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.48169 | 0.2 | 524.0457
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.81675 | 0.2 | 309.0614
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.07558 | 7.0772 | 3455.9157
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.31804 | 7.0772 | 821.2771
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.072229 | 7.0772 | 3616.2322
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.31469 | 7.0772 | 830.0217
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.073043 | 9.3696 | 3617.8352
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31668 | 9.3696 | 834.462
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.069692 | 9.3696 | 3791.7715
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31333 | 9.3696 | 843.3855
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.056991 | 13.9543 | 4748.1133
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.24695 | 13.9543 | 1095.7791
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.05364 | 13.9543 | 5044.7035
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.2436 | 13.9543 | 1110.8514
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.055846 | 18.5391 | 4964.593
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.24725 | 18.5391 | 1121.3269
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.052495 | 18.5391 | 5281.4687
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.2439 | 18.5391 | 1136.7311
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.48505 | 0.2 | 544.0589
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.82012 | 0.2 | 321.781
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.4817 | 0.2 | 547.8433
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.81677 | 0.2 | 323.101
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.075357 | 7.2317 | 3626.5082
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31781 | 7.2317 | 859.8771
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.072006 | 7.2317 | 3795.2594
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31446 | 7.2317 | 869.0392
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.072877 | 9.5756 | 3794.8485
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31651 | 9.5756 | 873.7639
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.069527 | 9.5756 | 3977.7295
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31316 | 9.5756 | 883.1125
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.056885 | 14.2634 | 4981.2465
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.24684 | 14.2634 | 1147.9316
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.053534 | 14.2634 | 5293.0173
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.24349 | 14.2634 | 1163.7282
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.05577 | 18.9512 | 5208.8216
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24718 | 18.9512 | 1175.2483
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.052419 | 18.9512 | 5541.7684
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24383 | 18.9512 | 1191.3983
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.48068 | 0.2 | 471.8655
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.79899 | 0.2 | 283.8787
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.4775 | 0.2 | 475.0111
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.79581 | 0.2 | 285.0142
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.073762 | 6.719 | 3176.0857
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30732 | 6.719 | 762.3005
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.070579 | 6.719 | 3319.3275
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30414 | 6.719 | 770.2786
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.071066 | 8.892 | 3333.0783
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30572 | 8.892 | 774.7841
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.067883 | 8.892 | 3489.3693
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30254 | 8.892 | 782.9358
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.055731 | 13.238 | 4346.5864
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.24018 | 13.238 | 1008.5546
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.052547 | 13.238 | 4609.8842
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.237 | 13.238 | 1022.1003
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.054495 | 17.584 | 4548.2197
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.24032 | 17.584 | 1031.3694
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.051312 | 17.584 | 4830.366
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.23713 | 17.584 | 1045.2137
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.4807 | 0.2 | 492.1418
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.79901 | 0.2 | 296.0811
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.47751 | 0.2 | 495.4224
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.79582 | 0.2 | 297.2654
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.073538 | 6.8577 | 3325.0566
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.3071 | 6.8577 | 796.2187
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.070355 | 6.8577 | 3475.4927
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.30392 | 6.8577 | 804.558
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.0709 | 9.0769 | 3487.8484
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30556 | 9.0769 | 809.3066
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.067717 | 9.0769 | 3651.7976
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30237 | 9.0769 | 817.8262
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.055623 | 13.5154 | 4548.8195
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.24008 | 13.5154 | 1053.922
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.05244 | 13.5154 | 4824.9301
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.23689 | 13.5154 | 1068.0835
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.054418 | 17.9538 | 4759.9163
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.24024 | 17.9538 | 1078.1965
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.051235 | 17.9538 | 5055.6383
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.23706 | 17.9538 | 1092.6741
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47674 | 0.2 | 429.828
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.77989 | 0.2 | 262.7487
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47371 | 0.2 | 432.5787
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.77686 | 0.2 | 263.7741
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.072118 | 6.3963 | 2930.0376
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29741 | 6.3963 | 710.4831
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.069086 | 6.3963 | 3058.6082
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29438 | 6.3963 | 717.7996
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.069266 | 8.4617 | 3082.7335
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.29558 | 8.4617 | 722.4041
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.066235 | 8.4617 | 3223.8287
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.29255 | 8.4617 | 729.89
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.054565 | 12.5925 | 3997.2894
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23382 | 12.5925 | 932.8095
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.051534 | 12.5925 | 4232.434
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23079 | 12.5925 | 945.0622
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.05324 | 16.7234 | 4186.646
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23379 | 16.7234 | 953.407
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.050209 | 16.7234 | 4439.4285
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23076 | 16.7234 | 965.932
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47675 | 0.2 | 447.3556
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.7799 | 0.2 | 273.4666
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47372 | 0.2 | 450.2184
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.77687 | 0.2 | 274.5338
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.071895 | 6.5214 | 3061.0191
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29719 | 6.5214 | 740.5018
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.068863 | 6.5214 | 3195.7727
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29416 | 6.5214 | 748.1332
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.0691 | 8.6286 | 3219.0058
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29541 | 8.6286 | 752.9499
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.066068 | 8.6286 | 3366.7092
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29238 | 8.6286 | 760.7567
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.054458 | 12.8429 | 4174.0836
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23372 | 12.8429 | 972.5922
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.051426 | 12.8429 | 4420.1423
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23068 | 12.8429 | 985.3735
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.053163 | 17.0572 | 4371.6228
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23371 | 17.0572 | 994.4101
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.050131 | 17.0572 | 4635.9824
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23068 | 17.0572 | 1007.4782
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.47315 | 0.2 | 393.1906
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.76253 | 0.2 | 243.9778
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.47026 | 0.2 | 395.61
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.75963 | 0.2 | 244.9072
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.07063 | 6.104 | 2712.1977
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.28823 | 6.104 | 664.6233
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.067736 | 6.104 | 2828.0646
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.28533 | 6.104 | 671.3636
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.067624 | 8.072 | 2861.0708
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28617 | 8.072 | 676.0895
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.06473 | 8.072 | 2988.9739
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28328 | 8.072 | 682.9959
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.053486 | 12.008 | 3691.0726
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22784 | 12.008 | 866.5101
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.050593 | 12.008 | 3902.1896
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22494 | 12.008 | 877.6571
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.052074 | 15.944 | 3870.144
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22765 | 15.944 | 885.2893
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.04918 | 15.944 | 4097.8623
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22475 | 15.944 | 896.6876
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47317 | 0.2 | 408.4459
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.76254 | 0.2 | 253.4468
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47027 | 0.2 | 410.9592
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.75965 | 0.2 | 254.4123
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.070406 | 6.2175 | 2828.0656
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.288 | 6.2175 | 691.3614
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.067513 | 6.2175 | 2949.282
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.28511 | 6.2175 | 698.3784
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.067457 | 8.2234 | 2981.807
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.286 | 8.2234 | 703.293
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.064563 | 8.2234 | 3115.4517
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.28311 | 8.2234 | 710.4815
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.053378 | 12.2351 | 3846.7011
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.22773 | 12.2351 | 901.6464
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.050484 | 12.2351 | 4067.191
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.22483 | 12.2351 | 913.2511
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.051995 | 16.2467 | 4032.9341
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22757 | 16.2467 | 921.4581
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.049102 | 16.2467 | 4270.6089
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22467 | 16.2467 | 933.3262
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.46988 | 0.2 | 361.063
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.74667 | 0.2 | 227.2169
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.46711 | 0.2 | 363.2025
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.7439 | 0.2 | 228.0624
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.069281 | 5.838 | 2518.1436
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.27969 | 5.838 | 623.7693
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.066513 | 5.838 | 2622.9352
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.27692 | 5.838 | 630.0042
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.066123 | 7.7174 | 2663.5524
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.27741 | 7.7174 | 634.8658
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.063355 | 7.7174 | 2779.9206
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.27465 | 7.7174 | 641.2641
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.052486 | 11.4761 | 3420.7555
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.22219 | 11.4761 | 808.0635
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.049718 | 11.4761 | 3611.1962
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.21942 | 11.4761 | 818.257
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.050987 | 15.2348 | 3591.1042
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.22185 | 15.2348 | 825.3372
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.048219 | 15.2348 | 3797.2456
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.21908 | 15.2348 | 835.7648
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.46989 | 0.2 | 374.4233
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74669 | 0.2 | 235.6272
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.46713 | 0.2 | 376.6419
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74392 | 0.2 | 236.5039
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.069058 | 5.9415 | 2621.2028
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.27946 | 5.9415 | 647.7231
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.06629 | 5.9415 | 2730.6505
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.27669 | 5.9415 | 654.2026
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.065956 | 7.8553 | 2771.1232
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27725 | 7.8553 | 659.2348
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.063188 | 7.8553 | 2892.511
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27448 | 7.8553 | 665.8826
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.052377 | 11.683 | 3558.6052
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.22208 | 11.683 | 839.2967
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.049609 | 11.683 | 3757.1543
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.21931 | 11.683 | 849.8894
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.050908 | 15.5106 | 3735.2905
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.22177 | 15.5106 | 857.4533
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.04814 | 15.5106 | 3950.0596
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.219 | 15.5106 | 868.2906
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46688 | 0.2 | 332.7319
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.73214 | 0.2 | 212.1812
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46423 | 0.2 | 334.6331
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.72949 | 0.2 | 212.9527
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.068058 | 5.595 | 2344.3248
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.27173 | 5.595 | 587.1587
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.065405 | 5.595 | 2439.4018
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.26908 | 5.595 | 592.9469
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.064749 | 7.3934 | 2486.5413
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.26925 | 7.3934 | 597.9531
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.062096 | 7.3934 | 2592.7593
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.2666 | 7.3934 | 603.9025
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.051558 | 10.99 | 3180.6329
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.21685 | 10.99 | 756.2066
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.048905 | 10.99 | 3353.1487
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.2142 | 10.99 | 765.5712
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.049973 | 14.5867 | 3343.4985
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.21637 | 14.5867 | 772.2231
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.04732 | 14.5867 | 3530.9225
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.21371 | 14.5867 | 781.8078
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46689 | 0.2 | 344.4991
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.73215 | 0.2 | 219.6874
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46424 | 0.2 | 346.4675
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.7295 | 0.2 | 220.4862
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.067834 | 5.6897 | 2436.4429
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.27151 | 5.6897 | 608.73
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.065182 | 5.6897 | 2535.5941
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.26886 | 5.6897 | 614.7358
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.064582 | 7.5196 | 2582.8662
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.26909 | 7.5196 | 619.8984
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.061929 | 7.5196 | 2693.4966
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.26643 | 7.5196 | 626.07
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.051449 | 11.1793 | 3303.4201
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21674 | 11.1793 | 784.1322
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.048796 | 11.1793 | 3482.9964
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21409 | 11.1793 | 793.8475
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.049893 | 14.8391 | 3471.947
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21629 | 14.8391 | 800.9111
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.047241 | 14.8391 | 3666.898
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21363 | 14.8391 | 810.8556
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50138 | 0.2 | 919.2321
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89927 | 0.2 | 512.5103
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.4974 | 0.2 | 926.5854
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89529 | 0.2 | 514.788
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.082316 | 8.4345 | 5833.4611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35605 | 8.4345 | 1348.6611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.078338 | 8.4345 | 6129.7506
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35207 | 8.4345 | 1363.9028
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.080274 | 11.1793 | 6066.6143
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35551 | 11.1793 | 1369.8318
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.076295 | 11.1793 | 6382.9956
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35153 | 11.1793 | 1385.3365
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.061452 | 16.669 | 8155.7527
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.27008 | 16.669 | 1855.673
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.057473 | 16.669 | 8720.3788
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.2661 | 16.669 | 1883.4196
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.06059 | 22.1587 | 8520.1087
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.27097 | 22.1587 | 1905.0998
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.056611 | 22.1587 | 9118.9388
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.267 | 22.1587 | 1933.4903
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.5014 | 0.2 | 969.5518
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89929 | 0.2 | 540.5755
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.49742 | 0.2 | 977.3073
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89531 | 0.2 | 542.9778
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.082095 | 8.6571 | 6176.665
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35583 | 8.6571 | 1425.0472
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.078116 | 8.6571 | 6491.2772
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35185 | 8.6571 | 1441.1623
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.08011 | 11.4761 | 6421.8509
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35535 | 11.4761 | 1447.7581
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.076132 | 11.4761 | 6757.4768
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35137 | 11.4761 | 1464.1524
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.061348 | 17.1141 | 8637.4832
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.26998 | 17.1141 | 1962.724
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.057369 | 17.1141 | 9236.5381
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.266 | 17.1141 | 1992.0827
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.060517 | 22.7522 | 9027.0156
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.2709 | 22.7522 | 2016.5565
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.056538 | 22.7522 | 9662.2921
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.26692 | 22.7522 | 2046.6163
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49529 | 0.2 | 819.196
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.86977 | 0.2 | 466.4896
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49155 | 0.2 | 825.437
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.86603 | 0.2 | 468.5067
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.079829 | 7.9262 | 5281.8673
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.34228 | 7.9262 | 1231.8858
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.076084 | 7.9262 | 5541.8377
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.33853 | 7.9262 | 1245.5128
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.077618 | 10.5016 | 5504.2271
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.34145 | 10.5016 | 1251.2249
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.073874 | 10.5016 | 5783.2488
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.3377 | 10.5016 | 1265.0998
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.059839 | 15.6524 | 7333.887
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.26185 | 15.6524 | 1675.9664
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.056094 | 15.6524 | 7823.495
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.25811 | 15.6524 | 1700.2828
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.058881 | 20.8032 | 7661.6488
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.26254 | 20.8032 | 1718.3363
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.055136 | 20.8032 | 8182.0267
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.25879 | 20.8032 | 1743.2015
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49531 | 0.2 | 861.1656
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.86979 | 0.2 | 490.3973
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49156 | 0.2 | 867.7261
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.86605 | 0.2 | 492.5178
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.079607 | 8.1218 | 5573.7324
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.34205 | 8.1218 | 1297.1787
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.075862 | 8.1218 | 5848.8724
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.33831 | 8.1218 | 1311.5374
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.077454 | 10.7624 | 5806.5039
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.34128 | 10.7624 | 1317.7799
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.073709 | 10.7624 | 6101.5045
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.33754 | 10.7624 | 1332.3999
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.059734 | 16.0436 | 7739.4086
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.26175 | 16.0436 | 1766.2526
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.05599 | 16.0436 | 8257.054
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.258 | 16.0436 | 1791.8894
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.058807 | 21.3248 | 8087.5495
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.26246 | 21.3248 | 1812.0838
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.055062 | 21.3248 | 8637.5943
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.25872 | 21.3248 | 1838.313
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.48988 | 0.2 | 734.7371
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84356 | 0.2 | 426.6841
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.48634 | 0.2 | 740.0803
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84002 | 0.2 | 428.4806
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.077594 | 7.477 | 4809.5824
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.32965 | 7.477 | 1132.0846
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.074057 | 7.477 | 5039.2767
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.32611 | 7.477 | 1144.3623
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.075218 | 9.9027 | 5023.138
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.32855 | 9.9027 | 1149.9983
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.071682 | 9.9027 | 5270.9799
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.32501 | 9.9027 | 1162.5125
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.058356 | 14.754 | 6639.6665
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25415 | 14.754 | 1524.5345
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.05482 | 14.754 | 7068.035
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25062 | 14.754 | 1546.0491
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.057304 | 19.6054 | 6938.5444
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25465 | 19.6054 | 1561.412
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.053767 | 19.6054 | 7394.9576
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25111 | 19.6054 | 1583.404
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.4899 | 0.2 | 770.1124
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84357 | 0.2 | 447.2346
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.48636 | 0.2 | 775.7126
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84004 | 0.2 | 449.1176
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.077371 | 7.6503 | 5060.2908
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.32943 | 7.6503 | 1188.4801
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.073834 | 7.6503 | 5302.6876
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.32589 | 7.6503 | 1201.3782
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.075053 | 10.1337 | 5283.0082
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.32839 | 10.1337 | 1207.4472
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.071517 | 10.1337 | 5544.2733
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.32485 | 10.1337 | 1220.5932
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.058251 | 15.1005 | 6984.933
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25405 | 15.1005 | 1601.5765
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.054714 | 15.1005 | 7436.4458
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25051 | 15.1005 | 1624.1878
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.057229 | 20.0674 | 7300.6339
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25457 | 20.0674 | 1641.2237
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.053692 | 20.0674 | 7781.5377
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25103 | 20.0674 | 1664.3467
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.48504 | 0.2 | 662.7653
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.8201 | 0.2 | 391.9836
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.48169 | 0.2 | 667.3756
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.81675 | 0.2 | 393.5917
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.07558 | 7.0772 | 4401.1311
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.31804 | 7.0772 | 1045.9017
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.072229 | 7.0772 | 4605.2952
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.31469 | 7.0772 | 1057.038
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.073043 | 9.3696 | 4607.3366
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31668 | 9.3696 | 1062.6928
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.069692 | 9.3696 | 4828.8456
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31333 | 9.3696 | 1074.0569
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.056991 | 13.9543 | 6046.7531
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.24695 | 13.9543 | 1395.4818
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.05364 | 13.9543 | 6424.4627
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.2436 | 13.9543 | 1414.6765
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.055846 | 18.5391 | 6322.4414
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.24725 | 18.5391 | 1428.0171
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.052495 | 18.5391 | 6725.9847
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.2439 | 18.5391 | 1447.6345
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.48505 | 0.2 | 692.8626
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.82012 | 0.2 | 409.7901
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.4817 | 0.2 | 697.682
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.81677 | 0.2 | 411.4712
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.075357 | 7.2317 | 4618.3818
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31781 | 7.2317 | 1095.0591
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.072006 | 7.2317 | 4833.2876
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31446 | 7.2317 | 1106.7271
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.072877 | 9.5756 | 4832.7642
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31651 | 9.5756 | 1112.744
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.069527 | 9.5756 | 5065.6643
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31316 | 9.5756 | 1124.6495
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.056885 | 14.2634 | 6343.6497
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.24684 | 14.2634 | 1461.8984
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.053534 | 14.2634 | 6740.6919
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.24349 | 14.2634 | 1482.0154
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.05577 | 18.9512 | 6633.4681
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24718 | 18.9512 | 1496.6863
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.052419 | 18.9512 | 7057.478
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24383 | 18.9512 | 1517.2535
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.48068 | 0.2 | 600.9238
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79899 | 0.2 | 361.5214
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.4775 | 0.2 | 604.9297
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79581 | 0.2 | 362.9674
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.073762 | 6.719 | 4044.7658
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30732 | 6.719 | 970.7946
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.070579 | 6.719 | 4227.1851
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30414 | 6.719 | 980.9548
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.071066 | 8.892 | 4244.6968
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30572 | 8.892 | 986.6926
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.067883 | 8.892 | 4443.7344
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30254 | 8.892 | 997.0739
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.055731 | 13.238 | 5535.406
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.24018 | 13.238 | 1284.4009
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.052547 | 13.238 | 5870.7175
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.237 | 13.238 | 1301.6514
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.054495 | 17.584 | 5792.1873
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.24032 | 17.584 | 1313.4556
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.051312 | 17.584 | 6151.5025
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.23713 | 17.584 | 1331.0865
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.4807 | 0.2 | 626.7457
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79901 | 0.2 | 377.0613
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.47751 | 0.2 | 630.9236
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79582 | 0.2 | 378.5694
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.073538 | 6.8577 | 4234.4812
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.3071 | 6.8577 | 1013.9897
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.070355 | 6.8577 | 4426.0626
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.30392 | 6.8577 | 1024.6098
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.0709 | 9.0769 | 4441.7976
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30556 | 9.0769 | 1030.6572
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.067717 | 9.0769 | 4650.588
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30237 | 9.0769 | 1041.507
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.055623 | 13.5154 | 5792.9511
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.24008 | 13.5154 | 1342.1765
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.05244 | 13.5154 | 6144.5798
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.23689 | 13.5154 | 1360.2112
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.054418 | 17.9538 | 6061.7843
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.24024 | 17.9538 | 1373.0902
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.051235 | 17.9538 | 6438.3882
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.23706 | 17.9538 | 1391.5276
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47674 | 0.2 | 547.3888
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.77989 | 0.2 | 334.6122
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47371 | 0.2 | 550.8918
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.77686 | 0.2 | 335.918
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.072118 | 6.3963 | 3731.4219
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29741 | 6.3963 | 904.8049
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.069086 | 6.3963 | 3895.1574
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29438 | 6.3963 | 914.1224
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.069266 | 8.4617 | 3925.8811
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.29558 | 8.4617 | 919.9863
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.066235 | 8.4617 | 4105.5668
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.29255 | 8.4617 | 929.5196
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.054565 | 12.5925 | 5090.574
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23382 | 12.5925 | 1187.939
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.051534 | 12.5925 | 5390.0321
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23079 | 12.5925 | 1203.5429
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.05324 | 16.7234 | 5331.7209
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23379 | 16.7234 | 1214.17
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.050209 | 16.7234 | 5653.641
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23076 | 16.7234 | 1230.1207
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47675 | 0.2 | 569.7103
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.7799 | 0.2 | 348.2616
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47372 | 0.2 | 573.3561
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.77687 | 0.2 | 349.6205
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.071895 | 6.5214 | 3898.2277
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29719 | 6.5214 | 943.0338
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.068863 | 6.5214 | 4069.8373
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29416 | 6.5214 | 952.7524
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.0691 | 8.6286 | 4099.4249
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29541 | 8.6286 | 958.8865
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.066068 | 8.6286 | 4287.5261
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29238 | 8.6286 | 968.8286
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.054458 | 12.8429 | 5315.7226
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23372 | 12.8429 | 1238.6025
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.051426 | 12.8429 | 5629.0799
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23068 | 12.8429 | 1254.8795
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.053163 | 17.0572 | 5567.2901
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23371 | 17.0572 | 1266.3877
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.050131 | 17.0572 | 5903.9537
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23068 | 17.0572 | 1283.03
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.47315 | 0.2 | 500.7307
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.76253 | 0.2 | 310.7073
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.47026 | 0.2 | 503.812
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.75963 | 0.2 | 311.8909
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.07063 | 6.104 | 3454.0013
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.28823 | 6.104 | 846.4021
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.067736 | 6.104 | 3601.5586
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.28533 | 6.104 | 854.9859
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.067624 | 8.072 | 3643.5922
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28617 | 8.072 | 861.0044
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.06473 | 8.072 | 3806.4776
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28328 | 8.072 | 869.7998
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.053486 | 12.008 | 4700.605
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22784 | 12.008 | 1103.5062
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.050593 | 12.008 | 4969.4638
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22494 | 12.008 | 1117.7021
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.052074 | 15.944 | 4928.6536
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22765 | 15.944 | 1127.4217
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.04918 | 15.944 | 5218.6542
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22475 | 15.944 | 1141.9375
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47317 | 0.2 | 520.1585
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.76254 | 0.2 | 322.7662
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47027 | 0.2 | 523.3592
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.75965 | 0.2 | 323.9957
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.070406 | 6.2175 | 3601.5598
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.288 | 6.2175 | 880.4533
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.067513 | 6.2175 | 3755.9298
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.28511 | 6.2175 | 889.3895
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.067457 | 8.2234 | 3797.3505
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.286 | 8.2234 | 895.6482
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.064563 | 8.2234 | 3967.548
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.28311 | 8.2234 | 904.8029
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.053378 | 12.2351 | 4898.7988
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.22773 | 12.2351 | 1148.2526
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.050484 | 12.2351 | 5179.5942
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.22483 | 12.2351 | 1163.0312
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.051995 | 16.2467 | 5135.9678
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22757 | 16.2467 | 1173.4829
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.049102 | 16.2467 | 5438.6482
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22467 | 16.2467 | 1188.597
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.46988 | 0.2 | 459.8161
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.74667 | 0.2 | 289.3623
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.46711 | 0.2 | 462.5407
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.7439 | 0.2 | 290.4389
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.069281 | 5.838 | 3206.8723
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.27969 | 5.838 | 794.3743
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.066513 | 5.838 | 3340.325
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.27692 | 5.838 | 802.3144
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.066123 | 7.7174 | 3392.0512
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.27741 | 7.7174 | 808.5058
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.063355 | 7.7174 | 3540.2469
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.27465 | 7.7174 | 816.654
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.052486 | 11.4761 | 4356.3544
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.22219 | 11.4761 | 1029.0741
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.049718 | 11.4761 | 4598.8818
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.21942 | 11.4761 | 1042.0556
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.050987 | 15.2348 | 4573.2946
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.22185 | 15.2348 | 1051.0723
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.048219 | 15.2348 | 4835.817
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.21908 | 15.2348 | 1064.3519
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.46989 | 0.2 | 476.8305
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74669 | 0.2 | 300.0728
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.46713 | 0.2 | 479.6559
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74392 | 0.2 | 301.1893
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.069058 | 5.9415 | 3338.1188
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.27946 | 5.9415 | 824.8795
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.06629 | 5.9415 | 3477.5011
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.27669 | 5.9415 | 833.1312
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.065956 | 7.8553 | 3529.0434
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27725 | 7.8553 | 839.5398
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.063188 | 7.8553 | 3683.6315
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27448 | 7.8553 | 848.0059
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.052377 | 11.683 | 4531.9068
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.22208 | 11.683 | 1068.8498
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.049609 | 11.683 | 4784.7603
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.21931 | 11.683 | 1082.3397
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.050908 | 15.5106 | 4756.9167
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.22177 | 15.5106 | 1091.9723
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.04814 | 15.5106 | 5030.4265
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.219 | 15.5106 | 1105.7737
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46688 | 0.2 | 423.7362
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.73214 | 0.2 | 270.2141
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46423 | 0.2 | 426.1574
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.72949 | 0.2 | 271.1967
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.068058 | 5.595 | 2985.5128
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27173 | 5.595 | 747.7504
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.065405 | 5.595 | 3106.594
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.26908 | 5.595 | 755.1218
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.064749 | 7.3934 | 3166.6265
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.26925 | 7.3934 | 761.4972
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.062096 | 7.3934 | 3301.8958
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.2666 | 7.3934 | 769.0738
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.051558 | 10.99 | 4050.5566
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21685 | 10.99 | 963.034
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.048905 | 10.99 | 4270.2566
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.2142 | 10.99 | 974.9599
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.049973 | 14.5867 | 4257.9671
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21637 | 14.5867 | 983.4312
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.04732 | 14.5867 | 4496.6527
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21371 | 14.5867 | 995.6374
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46689 | 0.2 | 438.7219
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73215 | 0.2 | 279.7733
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46424 | 0.2 | 441.2286
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.7295 | 0.2 | 280.7906
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.067834 | 5.6897 | 3102.8259
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27151 | 5.6897 | 775.2216
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.065182 | 5.6897 | 3229.0956
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.26886 | 5.6897 | 782.8701
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.064582 | 7.5196 | 3289.2968
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26909 | 7.5196 | 789.4447
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.061929 | 7.5196 | 3430.1854
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26643 | 7.5196 | 797.3043
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.051449 | 11.1793 | 4206.9269
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21674 | 11.1793 | 998.5974
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.048796 | 11.1793 | 4435.6186
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21409 | 11.1793 | 1010.97
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.049893 | 14.8391 | 4421.5471
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21629 | 14.8391 | 1019.9655
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.047241 | 14.8391 | 4669.8184
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21363 | 14.8391 | 1032.6298
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50138 | 0.2 | 671.1405
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89927 | 0.2 | 374.1888
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.4974 | 0.2 | 676.5092
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89529 | 0.2 | 375.8518
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.082316 | 8.4345 | 4259.0675
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35605 | 8.4345 | 984.6708
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.078338 | 8.4345 | 4475.3913
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35207 | 8.4345 | 995.7989
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.080274 | 11.1793 | 4429.295
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35551 | 11.1793 | 1000.1277
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.076295 | 11.1793 | 4660.2881
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35153 | 11.1793 | 1011.4478
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.061452 | 16.669 | 5954.5955
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.27008 | 16.669 | 1354.8451
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.057473 | 16.669 | 6366.8346
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.2661 | 16.669 | 1375.1032
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.06059 | 22.1587 | 6220.6154
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.27097 | 22.1587 | 1390.9321
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.056611 | 22.1587 | 6657.8271
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.267 | 22.1587 | 1411.6604
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.5014 | 0.2 | 707.8793
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89929 | 0.2 | 394.6795
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.49742 | 0.2 | 713.5417
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89531 | 0.2 | 396.4335
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.082095 | 8.6571 | 4509.644
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35583 | 8.6571 | 1040.441
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.078116 | 8.6571 | 4739.3455
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35185 | 8.6571 | 1052.2068
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.08011 | 11.4761 | 4688.6567
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35535 | 11.4761 | 1057.0225
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.076132 | 11.4761 | 4933.7004
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35137 | 11.4761 | 1068.9921
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.061348 | 17.1141 | 6306.3117
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.26998 | 17.1141 | 1433.0041
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.057369 | 17.1141 | 6743.6876
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.266 | 17.1141 | 1454.4392
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.060517 | 22.7522 | 6590.7132
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.2709 | 22.7522 | 1472.3078
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.056538 | 22.7522 | 7054.5348
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.26692 | 22.7522 | 1494.2547
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49529 | 0.2 | 598.1031
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.86977 | 0.2 | 340.5886
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49155 | 0.2 | 602.6597
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.86603 | 0.2 | 342.0614
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.079829 | 7.9262 | 3856.3434
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.34228 | 7.9262 | 899.4119
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.076084 | 7.9262 | 4046.1503
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.33853 | 7.9262 | 909.3612
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.077618 | 10.5016 | 4018.6905
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.34145 | 10.5016 | 913.5316
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.073874 | 10.5016 | 4222.407
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.3377 | 10.5016 | 923.6618
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.059839 | 15.6524 | 5354.5432
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.26185 | 15.6524 | 1223.6396
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.056094 | 15.6524 | 5712.0108
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.25811 | 15.6524 | 1241.3933
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.058881 | 20.8032 | 5593.8453
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.26254 | 20.8032 | 1254.5743
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.055136 | 20.8032 | 5973.7784
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.25879 | 20.8032 | 1272.7286
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49531 | 0.2 | 628.7455
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.86979 | 0.2 | 358.0439
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49156 | 0.2 | 633.5354
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.86605 | 0.2 | 359.5921
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.079607 | 8.1218 | 4069.437
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.34205 | 8.1218 | 947.083
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.075862 | 8.1218 | 4270.3194
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.33831 | 8.1218 | 957.5664
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.077454 | 10.7624 | 4239.3858
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.34128 | 10.7624 | 962.1241
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.073709 | 10.7624 | 4454.7686
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.33754 | 10.7624 | 972.7983
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.059734 | 16.0436 | 5650.6186
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.26175 | 16.0436 | 1289.5584
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.05599 | 16.0436 | 6028.5565
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.258 | 16.0436 | 1308.2761
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.058807 | 21.3248 | 5904.7996
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.26246 | 21.3248 | 1323.0202
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.055062 | 21.3248 | 6306.3928
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.25872 | 21.3248 | 1342.1705
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.48988 | 0.2 | 536.4388
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84356 | 0.2 | 311.5263
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.48634 | 0.2 | 540.3399
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84002 | 0.2 | 312.8379
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.077594 | 7.477 | 3511.5236
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.32965 | 7.477 | 826.5461
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.074057 | 7.477 | 3679.2257
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.32611 | 7.477 | 835.5102
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.075218 | 9.9027 | 3667.4426
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.32855 | 9.9027 | 839.6251
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.071682 | 9.9027 | 3848.3944
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.32501 | 9.9027 | 848.7618
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.058356 | 14.754 | 4847.686
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25415 | 14.754 | 1113.0777
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.05482 | 14.754 | 5160.442
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25062 | 14.754 | 1128.7857
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.057304 | 19.6054 | 5065.8997
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25465 | 19.6054 | 1140.0023
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.053767 | 19.6054 | 5399.1315
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25111 | 19.6054 | 1156.0589
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.4899 | 0.2 | 562.2667
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84357 | 0.2 | 326.5304
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.48636 | 0.2 | 566.3554
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84004 | 0.2 | 327.9052
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.077371 | 7.6503 | 3694.5683
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.32943 | 7.6503 | 867.721
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.073834 | 7.6503 | 3871.5445
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.32589 | 7.6503 | 877.1381
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.075053 | 10.1337 | 3857.1764
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.32839 | 10.1337 | 881.5691
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.071517 | 10.1337 | 4047.9286
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.32485 | 10.1337 | 891.1671
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.058251 | 15.1005 | 5099.7685
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25405 | 15.1005 | 1169.3268
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.054714 | 15.1005 | 5429.4224
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25051 | 15.1005 | 1185.8355
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.057229 | 20.0674 | 5330.2648
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25457 | 20.0674 | 1198.2736
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.053692 | 20.0674 | 5681.3774
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25103 | 20.0674 | 1215.1559
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.48504 | 0.2 | 483.8915
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.8201 | 0.2 | 286.1911
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.48169 | 0.2 | 487.2575
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.81675 | 0.2 | 287.3651
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.07558 | 7.0772 | 3213.3092
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.31804 | 7.0772 | 763.6232
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.072229 | 7.0772 | 3362.3714
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.31469 | 7.0772 | 771.7539
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.073043 | 9.3696 | 3363.8619
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31668 | 9.3696 | 775.8825
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.069692 | 9.3696 | 3525.5878
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31333 | 9.3696 | 784.1795
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.056991 | 13.9543 | 4414.7941
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.24695 | 13.9543 | 1018.8551
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.05364 | 13.9543 | 4690.5636
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.2436 | 13.9543 | 1032.8693
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.055846 | 18.5391 | 4616.0768
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.24725 | 18.5391 | 1042.6094
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.052495 | 18.5391 | 4910.7078
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.2439 | 18.5391 | 1056.9322
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.48505 | 0.2 | 505.8658
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.82012 | 0.2 | 299.1918
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.4817 | 0.2 | 509.3845
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.81677 | 0.2 | 300.4192
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.075357 | 7.2317 | 3371.9261
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31781 | 7.2317 | 799.5135
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.072006 | 7.2317 | 3528.8309
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31446 | 7.2317 | 808.0323
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.072877 | 9.5756 | 3528.4488
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31651 | 9.5756 | 812.4253
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.069527 | 9.5756 | 3698.4915
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31316 | 9.5756 | 821.1177
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.056885 | 14.2634 | 4631.5612
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.24684 | 14.2634 | 1067.3464
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.053534 | 14.2634 | 4921.4456
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.24349 | 14.2634 | 1082.034
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.05577 | 18.9512 | 4843.1605
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24718 | 18.9512 | 1092.7454
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.052419 | 18.9512 | 5152.7343
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24383 | 18.9512 | 1107.7617
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.48068 | 0.2 | 438.7404
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79899 | 0.2 | 263.9504
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.4775 | 0.2 | 441.6651
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79581 | 0.2 | 265.0061
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.073762 | 6.719 | 2953.1234
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30732 | 6.719 | 708.7867
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.070579 | 6.719 | 3086.3096
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30414 | 6.719 | 716.2048
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.071066 | 8.892 | 3099.095
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30572 | 8.892 | 720.394
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.067883 | 8.892 | 3244.4143
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30254 | 8.892 | 727.9735
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.055731 | 13.238 | 4041.4545
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.24018 | 13.238 | 937.7537
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.052547 | 13.238 | 4286.2687
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.237 | 13.238 | 950.3485
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.054495 | 17.584 | 4228.9331
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.24032 | 17.584 | 958.9669
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.051312 | 17.584 | 4491.2727
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.23713 | 17.584 | 971.8394
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.4807 | 0.2 | 457.5932
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79901 | 0.2 | 275.2961
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.47751 | 0.2 | 460.6436
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79582 | 0.2 | 276.3973
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.073538 | 6.8577 | 3091.6365
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.3071 | 6.8577 | 740.3239
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.070355 | 6.8577 | 3231.5119
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.30392 | 6.8577 | 748.0777
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.0709 | 9.0769 | 3243.0002
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30556 | 9.0769 | 752.493
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.067717 | 9.0769 | 3395.4401
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30237 | 9.0769 | 760.4145
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.055623 | 13.5154 | 4229.4908
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.24008 | 13.5154 | 979.9363
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.05244 | 13.5154 | 4486.2183
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.23689 | 13.5154 | 993.1036
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.054418 | 17.9538 | 4425.7685
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.24024 | 17.9538 | 1002.5067
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.051235 | 17.9538 | 4700.7307
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.23706 | 17.9538 | 1015.968
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47674 | 0.2 | 399.6539
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.77989 | 0.2 | 244.3037
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47371 | 0.2 | 402.2116
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.77686 | 0.2 | 245.257
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.072118 | 6.3963 | 2724.348
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29741 | 6.3963 | 660.607
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.069086 | 6.3963 | 2843.8929
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29438 | 6.3963 | 667.4098
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.069266 | 8.4617 | 2866.3245
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.29558 | 8.4617 | 671.6911
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.066235 | 8.4617 | 2997.5148
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.29255 | 8.4617 | 678.6514
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.054565 | 12.5925 | 3716.6783
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23382 | 12.5925 | 867.326
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.051534 | 12.5925 | 3935.3156
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23079 | 12.5925 | 878.7185
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.05324 | 16.7234 | 3892.742
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23379 | 16.7234 | 886.4775
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.050209 | 16.7234 | 4127.7791
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23076 | 16.7234 | 898.1233
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47675 | 0.2 | 415.9511
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.7799 | 0.2 | 254.2692
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47372 | 0.2 | 418.613
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.77687 | 0.2 | 255.2614
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.071895 | 6.5214 | 2846.1345
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29719 | 6.5214 | 688.5183
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.068863 | 6.5214 | 2971.4283
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29416 | 6.5214 | 695.6139
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.0691 | 8.6286 | 2993.0305
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29541 | 8.6286 | 700.0925
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.066068 | 8.6286 | 3130.3651
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29238 | 8.6286 | 707.3513
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.054458 | 12.8429 | 3881.0615
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23372 | 12.8429 | 904.3159
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.051426 | 12.8429 | 4109.8468
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23068 | 12.8429 | 916.1999
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.053163 | 17.0572 | 4064.7334
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23371 | 17.0572 | 924.6022
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.050131 | 17.0572 | 4310.5348
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23068 | 17.0572 | 936.7529
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.47315 | 0.2 | 365.5884
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.76253 | 0.2 | 226.8504
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.47026 | 0.2 | 367.8381
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.75963 | 0.2 | 227.7146
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.07063 | 6.104 | 2521.8004
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.28823 | 6.104 | 617.9665
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.067736 | 6.104 | 2629.5335
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.28533 | 6.104 | 624.2337
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.067624 | 8.072 | 2660.2226
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28617 | 8.072 | 628.6278
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.06473 | 8.072 | 2779.1469
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28328 | 8.072 | 635.0494
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.053486 | 12.008 | 3431.9581
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22784 | 12.008 | 805.6808
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.050593 | 12.008 | 3628.2545
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22494 | 12.008 | 816.0453
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.052074 | 15.944 | 3598.4586
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22765 | 15.944 | 823.1417
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.04918 | 15.944 | 3810.1909
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22475 | 15.944 | 833.7398
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47317 | 0.2 | 379.7729
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.76254 | 0.2 | 235.6548
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47027 | 0.2 | 382.1097
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.75965 | 0.2 | 236.5525
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.070406 | 6.2175 | 2629.5344
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.288 | 6.2175 | 642.8276
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.067513 | 6.2175 | 2742.2414
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.28511 | 6.2175 | 649.352
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.067457 | 8.2234 | 2772.4831
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.286 | 8.2234 | 653.9216
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.064563 | 8.2234 | 2896.7459
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.28311 | 8.2234 | 660.6055
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.053378 | 12.2351 | 3576.6613
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.22773 | 12.2351 | 838.3506
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.050484 | 12.2351 | 3781.6728
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.22483 | 12.2351 | 849.1406
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.051995 | 16.2467 | 3749.8207
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22757 | 16.2467 | 856.7714
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.049102 | 16.2467 | 3970.8107
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22467 | 16.2467 | 867.8064
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.46988 | 0.2 | 335.7162
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.74667 | 0.2 | 211.2662
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.46711 | 0.2 | 337.7056
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.7439 | 0.2 | 212.0523
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.069281 | 5.838 | 2341.3691
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.27969 | 5.838 | 579.9805
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.066513 | 5.838 | 2438.8042
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.27692 | 5.838 | 585.7776
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.066123 | 7.7174 | 2476.5701
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.27741 | 7.7174 | 590.298
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.063355 | 7.7174 | 2584.7692
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.27465 | 7.7174 | 596.2471
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.052486 | 11.4761 | 3180.6173
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.22219 | 11.4761 | 751.3372
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.049718 | 11.4761 | 3357.6889
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.21942 | 11.4761 | 760.815
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.050987 | 15.2348 | 3339.0075
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.22185 | 15.2348 | 767.3983
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.048219 | 15.2348 | 3530.6777
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.21908 | 15.2348 | 777.0939
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.46989 | 0.2 | 348.1387
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74669 | 0.2 | 219.0861
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.46713 | 0.2 | 350.2015
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74392 | 0.2 | 219.9013
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.069058 | 5.9415 | 2437.1935
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.27946 | 5.9415 | 602.2527
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.06629 | 5.9415 | 2538.9578
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.27669 | 5.9415 | 608.2773
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.065956 | 7.8553 | 2576.5894
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27725 | 7.8553 | 612.9563
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.063188 | 7.8553 | 2689.4557
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27448 | 7.8553 | 619.1374
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.052377 | 11.683 | 3308.7899
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.22208 | 11.683 | 780.3778
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.049609 | 11.683 | 3493.4007
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.21931 | 11.683 | 790.2269
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.050908 | 15.5106 | 3473.0718
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.22177 | 15.5106 | 797.2598
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.04814 | 15.5106 | 3672.764
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.219 | 15.5106 | 807.3363
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46688 | 0.2 | 309.374
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.73214 | 0.2 | 197.286
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46423 | 0.2 | 311.1417
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.72949 | 0.2 | 198.0034
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.068058 | 5.595 | 2179.7523
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27173 | 5.595 | 545.94
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.065405 | 5.595 | 2268.1549
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.26908 | 5.595 | 551.3219
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.064749 | 7.3934 | 2311.9853
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.26925 | 7.3934 | 555.9766
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.062096 | 7.3934 | 2410.7467
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.2666 | 7.3934 | 561.5084
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.051558 | 10.99 | 2957.3513
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21685 | 10.99 | 703.1206
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.048905 | 10.99 | 3117.7564
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.2142 | 10.99 | 711.8278
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.049973 | 14.5867 | 3108.7838
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21637 | 14.5867 | 718.0128
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.04732 | 14.5867 | 3283.0505
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21371 | 14.5867 | 726.9247
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46689 | 0.2 | 320.3152
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73215 | 0.2 | 204.2653
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46424 | 0.2 | 322.1454
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.7295 | 0.2 | 205.008
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.067834 | 5.6897 | 2265.4038
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27151 | 5.6897 | 565.9969
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.065182 | 5.6897 | 2357.5945
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.26886 | 5.6897 | 571.5812
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.064582 | 7.5196 | 2401.548
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26909 | 7.5196 | 576.3813
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.061929 | 7.5196 | 2504.4122
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26643 | 7.5196 | 582.1197
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.051449 | 11.1793 | 3071.5188
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21674 | 11.1793 | 729.0858
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.048796 | 11.1793 | 3238.4889
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21409 | 11.1793 | 738.1191
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.049893 | 14.8391 | 3228.2151
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21629 | 14.8391 | 744.6869
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.047241 | 14.8391 | 3409.4804
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21363 | 14.8391 | 753.9332
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.50138 | 0.2 | 807.0275
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.89927 | 0.2 | 449.9515
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.4974 | 0.2 | 813.4832
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.89529 | 0.2 | 451.9512
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.082316 | 8.4345 | 5121.4086
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35605 | 8.4345 | 1184.0388
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.078338 | 8.4345 | 5381.5319
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35207 | 8.4345 | 1197.4201
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.080274 | 11.1793 | 5326.1023
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.35551 | 11.1793 | 1202.6254
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.076295 | 11.1793 | 5603.865
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.35153 | 11.1793 | 1216.2375
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.061452 | 16.669 | 7160.2331
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.27008 | 16.669 | 1629.1631
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.057473 | 16.669 | 7655.939
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.2661 | 16.669 | 1653.5229
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.06059 | 22.1587 | 7480.1147
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.27097 | 22.1587 | 1672.5567
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.056611 | 22.1587 | 8005.8494
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.267 | 22.1587 | 1697.4818
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.5014 | 0.2 | 851.2049
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.89929 | 0.2 | 474.5909
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.49742 | 0.2 | 858.0137
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.89531 | 0.2 | 476.7001
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.082095 | 8.6571 | 5422.7198
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35583 | 8.6571 | 1251.101
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.078116 | 8.6571 | 5698.9293
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35185 | 8.6571 | 1265.249
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.08011 | 11.4761 | 5637.9774
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35535 | 11.4761 | 1271.0397
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.076132 | 11.4761 | 5932.6357
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35137 | 11.4761 | 1285.4329
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.061348 | 17.1141 | 7583.162
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.26998 | 17.1141 | 1723.1471
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.057369 | 17.1141 | 8109.0942
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.266 | 17.1141 | 1748.9221
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.060517 | 22.7522 | 7925.1467
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.2709 | 22.7522 | 1770.4086
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.056538 | 22.7522 | 8482.8792
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.26692 | 22.7522 | 1796.7992
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49529 | 0.2 | 719.2021
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.86977 | 0.2 | 409.5482
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49155 | 0.2 | 724.6813
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.86603 | 0.2 | 411.3192
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.079829 | 7.9262 | 4637.1442
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.34228 | 7.9262 | 1081.5175
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.076084 | 7.9262 | 4865.3817
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.33853 | 7.9262 | 1093.4812
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.077618 | 10.5016 | 4832.362
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.34145 | 10.5016 | 1098.496
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.073874 | 10.5016 | 5077.3253
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.3377 | 10.5016 | 1110.6773
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.059839 | 15.6524 | 6438.6872
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.26185 | 15.6524 | 1471.3921
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.056094 | 15.6524 | 6868.532
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.25811 | 15.6524 | 1492.7404
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.058881 | 20.8032 | 6726.4413
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.26254 | 20.8032 | 1508.5902
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.055136 | 20.8032 | 7183.3001
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.25879 | 20.8032 | 1530.4202
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49531 | 0.2 | 756.0487
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.86979 | 0.2 | 430.5377
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49156 | 0.2 | 761.8084
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.86605 | 0.2 | 432.3994
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.079607 | 8.1218 | 4893.3832
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.34205 | 8.1218 | 1138.8406
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.075862 | 8.1218 | 5134.9387
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.33831 | 8.1218 | 1151.4466
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.077454 | 10.7624 | 5097.7419
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.34128 | 10.7624 | 1156.9271
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.073709 | 10.7624 | 5356.7336
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.33754 | 10.7624 | 1169.7625
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.059734 | 16.0436 | 6794.7095
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.26175 | 16.0436 | 1550.6577
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.05599 | 16.0436 | 7249.1693
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.258 | 16.0436 | 1573.1651
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.058807 | 21.3248 | 7100.3551
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.26246 | 21.3248 | 1590.8945
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.055062 | 21.3248 | 7583.2595
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.25872 | 21.3248 | 1613.9221
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.48988 | 0.2 | 645.0526
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84356 | 0.2 | 374.6016
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.48634 | 0.2 | 649.7435
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84002 | 0.2 | 376.1788
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.077594 | 7.477 | 4222.5081
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.32965 | 7.477 | 993.8984
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.074057 | 7.477 | 4424.1651
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.32611 | 7.477 | 1004.6774
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.075218 | 9.9027 | 4409.9963
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.32855 | 9.9027 | 1009.6255
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.071682 | 9.9027 | 4627.5858
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.32501 | 9.9027 | 1020.6122
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.058356 | 14.754 | 5829.2058
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25415 | 14.754 | 1338.4445
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.05482 | 14.754 | 6205.286
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25062 | 14.754 | 1357.333
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.057304 | 19.6054 | 6091.6016
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25465 | 19.6054 | 1370.8207
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.053767 | 19.6054 | 6492.3034
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25111 | 19.6054 | 1390.1282
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.4899 | 0.2 | 676.1098
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84357 | 0.2 | 392.6436
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.48636 | 0.2 | 681.0264
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84004 | 0.2 | 394.2967
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.077371 | 7.6503 | 4442.6142
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.32943 | 7.6503 | 1043.4101
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.073834 | 7.6503 | 4655.4231
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.32589 | 7.6503 | 1054.7338
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.075053 | 10.1337 | 4638.1459
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.32839 | 10.1337 | 1060.062
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.071517 | 10.1337 | 4867.52
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.32485 | 10.1337 | 1071.6033
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.058251 | 15.1005 | 6132.3278
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25405 | 15.1005 | 1406.0825
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.054714 | 15.1005 | 6528.7274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25051 | 15.1005 | 1425.9338
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.057229 | 20.0674 | 6409.4932
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25457 | 20.0674 | 1440.8902
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.053692 | 20.0674 | 6831.6961
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25103 | 20.0674 | 1461.1907
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.48504 | 0.2 | 581.8659
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.8201 | 0.2 | 344.1367
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.48169 | 0.2 | 585.9134
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.81675 | 0.2 | 345.5485
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.07558 | 7.0772 | 3863.9137
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.31804 | 7.0772 | 918.2353
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.072229 | 7.0772 | 4043.1569
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.31469 | 7.0772 | 928.0123
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.073043 | 9.3696 | 4044.9491
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31668 | 9.3696 | 932.9768
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.069692 | 9.3696 | 4239.42
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31333 | 9.3696 | 942.9538
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.056991 | 13.9543 | 5308.6654
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.24695 | 13.9543 | 1225.1445
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.05364 | 13.9543 | 5640.2704
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.2436 | 13.9543 | 1241.9962
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.055846 | 18.5391 | 5550.7022
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.24725 | 18.5391 | 1253.7083
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.052495 | 18.5391 | 5904.9876
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.2439 | 18.5391 | 1270.9312
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.48505 | 0.2 | 608.2894
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.82012 | 0.2 | 359.7697
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.4817 | 0.2 | 612.5205
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.81677 | 0.2 | 361.2456
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.075357 | 7.2317 | 4054.646
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31781 | 7.2317 | 961.3924
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.072006 | 7.2317 | 4243.3197
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31446 | 7.2317 | 971.6361
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.072877 | 9.5756 | 4242.8602
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31651 | 9.5756 | 976.9186
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.069527 | 9.5756 | 4447.3317
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31316 | 9.5756 | 987.3709
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.056885 | 14.2634 | 5569.3218
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.24684 | 14.2634 | 1283.454
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.053534 | 14.2634 | 5917.8996
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.24349 | 14.2634 | 1301.1154
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.05577 | 18.9512 | 5823.764
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24718 | 18.9512 | 1313.9956
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.052419 | 18.9512 | 6196.0177
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24383 | 18.9512 | 1332.0522
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.48068 | 0.2 | 527.5729
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.79899 | 0.2 | 317.3929
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.4775 | 0.2 | 531.0899
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.79581 | 0.2 | 318.6624
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.073762 | 6.719 | 3551.0476
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30732 | 6.719 | 852.296
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.070579 | 6.719 | 3711.2002
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30414 | 6.719 | 861.216
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.071066 | 8.892 | 3726.5744
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30572 | 8.892 | 866.2535
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.067883 | 8.892 | 3901.3168
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30254 | 8.892 | 875.3676
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.055731 | 13.238 | 4859.7351
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.24018 | 13.238 | 1127.6224
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.052547 | 13.238 | 5154.1173
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.237 | 13.238 | 1142.7673
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.054495 | 17.584 | 5085.1728
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.24032 | 17.584 | 1153.1307
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.051312 | 17.584 | 5400.6287
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.23713 | 17.584 | 1168.6094
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.4807 | 0.2 | 550.243
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.79901 | 0.2 | 331.0358
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.47751 | 0.2 | 553.9109
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.79582 | 0.2 | 332.3599
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.073538 | 6.8577 | 3717.6057
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.3071 | 6.8577 | 890.2186
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.070355 | 6.8577 | 3885.802
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.30392 | 6.8577 | 899.5423
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.0709 | 9.0769 | 3899.6163
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30556 | 9.0769 | 904.8516
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.067717 | 9.0769 | 4082.921
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30237 | 9.0769 | 914.377
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.055623 | 13.5154 | 5085.8434
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.24008 | 13.5154 | 1178.3458
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.05244 | 13.5154 | 5394.551
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.23689 | 13.5154 | 1194.1791
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.054418 | 17.9538 | 5321.8619
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.24024 | 17.9538 | 1205.4861
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.051235 | 17.9538 | 5652.4961
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.23706 | 17.9538 | 1221.6729
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47674 | 0.2 | 480.5726
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.77989 | 0.2 | 293.7683
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47371 | 0.2 | 483.648
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.77686 | 0.2 | 294.9147
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.072118 | 6.3963 | 3275.9516
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29741 | 6.3963 | 794.3612
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.069086 | 6.3963 | 3419.701
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29438 | 6.3963 | 802.5415
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.069266 | 8.4617 | 3446.6744
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.29558 | 8.4617 | 807.6896
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.066235 | 8.4617 | 3604.4271
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.29255 | 8.4617 | 816.0592
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.054565 | 12.5925 | 4469.2009
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23382 | 12.5925 | 1042.935
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.051534 | 12.5925 | 4732.1061
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23079 | 12.5925 | 1056.6343
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.05324 | 16.7234 | 4680.9125
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23379 | 16.7234 | 1065.9642
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.050209 | 16.7234 | 4963.5379
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23076 | 16.7234 | 1079.9679
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47675 | 0.2 | 500.1695
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.7799 | 0.2 | 305.7515
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47372 | 0.2 | 503.3703
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.77687 | 0.2 | 306.9446
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.071895 | 6.5214 | 3422.3965
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29719 | 6.5214 | 827.9238
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.068863 | 6.5214 | 3573.0588
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29416 | 6.5214 | 836.4562
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.0691 | 8.6286 | 3599.0348
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29541 | 8.6286 | 841.8415
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.066068 | 8.6286 | 3764.1758
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29238 | 8.6286 | 850.57
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.054458 | 12.8429 | 4666.867
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23372 | 12.8429 | 1087.4144
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.051426 | 12.8429 | 4941.9749
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23068 | 12.8429 | 1101.7045
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.053163 | 17.0572 | 4887.7273
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23371 | 17.0572 | 1111.808
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.050131 | 17.0572 | 5183.2966
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23068 | 17.0572 | 1126.4189
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.47315 | 0.2 | 439.6098
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.76253 | 0.2 | 272.7813
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.47026 | 0.2 | 442.3149
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.75963 | 0.2 | 273.8204
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.07063 | 6.104 | 3032.3939
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.28823 | 6.104 | 743.0873
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.067736 | 6.104 | 3161.9399
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.28533 | 6.104 | 750.6234
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.067624 | 8.072 | 3198.8427
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28617 | 8.072 | 755.9072
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.06473 | 8.072 | 3341.8458
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28328 | 8.072 | 763.629
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.053486 | 12.008 | 4126.8328
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22784 | 12.008 | 968.8084
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.050593 | 12.008 | 4362.8738
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22494 | 12.008 | 981.2715
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.052074 | 15.944 | 4327.045
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22765 | 15.944 | 989.8047
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.04918 | 15.944 | 4581.6472
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22475 | 15.944 | 1002.5486
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47317 | 0.2 | 456.6662
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.76254 | 0.2 | 283.3682
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47027 | 0.2 | 459.4762
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.75965 | 0.2 | 284.4477
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.070406 | 6.2175 | 3161.9409
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.288 | 6.2175 | 772.9821
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.067513 | 6.2175 | 3297.468
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.28511 | 6.2175 | 780.8275
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.067457 | 8.2234 | 3333.8327
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.286 | 8.2234 | 786.3223
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.064563 | 8.2234 | 3483.2553
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.28311 | 8.2234 | 794.3595
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.053378 | 12.2351 | 4300.8344
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.22773 | 12.2351 | 1008.0929
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.050484 | 12.2351 | 4547.3549
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.22483 | 12.2351 | 1021.0676
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.051995 | 16.2467 | 4509.0537
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22757 | 16.2467 | 1030.2435
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.049102 | 16.2467 | 4774.7879
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22467 | 16.2467 | 1043.5127
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.46988 | 0.2 | 403.6893
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.74667 | 0.2 | 254.0417
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.46711 | 0.2 | 406.0814
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.7439 | 0.2 | 254.9869
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.069281 | 5.838 | 2815.4303
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.27969 | 5.838 | 697.4102
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.066513 | 5.838 | 2932.5933
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.27692 | 5.838 | 704.3811
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.066123 | 7.7174 | 2978.0057
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.27741 | 7.7174 | 709.8167
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.063355 | 7.7174 | 3108.1121
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.27465 | 7.7174 | 716.9703
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.052486 | 11.4761 | 3824.6026
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.22219 | 11.4761 | 903.4618
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.049718 | 11.4761 | 4037.5263
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.21942 | 11.4761 | 914.8586
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.050987 | 15.2348 | 4015.0623
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.22185 | 15.2348 | 922.7748
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.048219 | 15.2348 | 4245.5403
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.21908 | 15.2348 | 934.4335
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.46989 | 0.2 | 418.6269
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74669 | 0.2 | 263.4449
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.46713 | 0.2 | 421.1075
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74392 | 0.2 | 264.4251
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.069058 | 5.9415 | 2930.6564
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.27946 | 5.9415 | 724.1919
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.06629 | 5.9415 | 3053.0252
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.27669 | 5.9415 | 731.4363
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.065956 | 7.8553 | 3098.2761
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27725 | 7.8553 | 737.0626
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.063188 | 7.8553 | 3233.9947
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27448 | 7.8553 | 744.4953
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.052377 | 11.683 | 3978.7265
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.22208 | 11.683 | 938.3823
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.049609 | 11.683 | 4200.7159
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.21931 | 11.683 | 950.2255
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.050908 | 15.5106 | 4176.2709
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.22177 | 15.5106 | 958.6824
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.04814 | 15.5106 | 4416.3952
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.219 | 15.5106 | 970.7991
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46688 | 0.2 | 372.0135
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.73214 | 0.2 | 237.2308
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46423 | 0.2 | 374.1392
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.72949 | 0.2 | 238.0935
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.068058 | 5.595 | 2621.0907
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.27173 | 5.595 | 656.4774
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.065405 | 5.595 | 2727.3924
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.26908 | 5.595 | 662.949
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.064749 | 7.3934 | 2780.0971
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.26925 | 7.3934 | 668.5462
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.062096 | 7.3934 | 2898.8549
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.2666 | 7.3934 | 675.198
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.051558 | 10.99 | 3556.1316
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.21685 | 10.99 | 845.4827
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.048905 | 10.99 | 3749.0142
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.2142 | 10.99 | 855.9529
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.049973 | 14.5867 | 3738.2248
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.21637 | 14.5867 | 863.3902
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.04732 | 14.5867 | 3947.7756
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.21371 | 14.5867 | 874.1064
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46689 | 0.2 | 385.1699
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.73215 | 0.2 | 245.6232
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46424 | 0.2 | 387.3707
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.7295 | 0.2 | 246.5163
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.067834 | 5.6897 | 2724.0842
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.27151 | 5.6897 | 680.5953
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.065182 | 5.6897 | 2834.941
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.26886 | 5.6897 | 687.3102
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.064582 | 7.5196 | 2887.7938
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.26909 | 7.5196 | 693.0823
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.061929 | 7.5196 | 3011.485
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.26643 | 7.5196 | 699.9825
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.051449 | 11.1793 | 3693.4148
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21674 | 11.1793 | 876.7051
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.048796 | 11.1793 | 3894.1915
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21409 | 11.1793 | 887.5675
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.049893 | 14.8391 | 3881.8377
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21629 | 14.8391 | 895.465
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.047241 | 14.8391 | 4099.8041
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21363 | 14.8391 | 906.5835
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50138 | 0.2 | 965.6105
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89927 | 0.2 | 538.3681
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.4974 | 0.2 | 973.3347
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89529 | 0.2 | 540.7608
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.082316 | 8.4345 | 6127.7787
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35605 | 8.4345 | 1416.7055
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.078338 | 8.4345 | 6439.0169
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35207 | 8.4345 | 1432.7162
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.080274 | 11.1793 | 6372.6953
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35551 | 11.1793 | 1438.9444
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.076295 | 11.1793 | 6705.0391
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35153 | 11.1793 | 1455.2313
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.061452 | 16.669 | 8567.2376
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.27008 | 16.669 | 1949.2979
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.057473 | 16.669 | 9160.351
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.2661 | 16.669 | 1978.4444
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.06059 | 22.1587 | 8949.9767
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.27097 | 22.1587 | 2001.2184
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.056611 | 22.1587 | 9579.0197
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.267 | 22.1587 | 2031.0414
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.5014 | 0.2 | 1018.4689
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89929 | 0.2 | 567.8493
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.49742 | 0.2 | 1026.6157
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89531 | 0.2 | 570.3729
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.082095 | 8.6571 | 6488.2984
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35583 | 8.6571 | 1496.9456
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.078116 | 8.6571 | 6818.7838
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35185 | 8.6571 | 1513.8738
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.08011 | 11.4761 | 6745.8547
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35535 | 11.4761 | 1520.8024
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.076132 | 11.4761 | 7098.414
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35137 | 11.4761 | 1538.0238
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.061348 | 17.1141 | 9073.2731
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.26998 | 17.1141 | 2061.75
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.057369 | 17.1141 | 9702.5523
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.266 | 17.1141 | 2092.5899
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.060517 | 22.7522 | 9482.4587
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.2709 | 22.7522 | 2118.2985
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.056538 | 22.7522 | 10149.787
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.26692 | 22.7522 | 2149.8749
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49529 | 0.2 | 860.5272
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.86977 | 0.2 | 490.0255
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49155 | 0.2 | 867.0831
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.86603 | 0.2 | 492.1444
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.079829 | 7.9262 | 5548.3551
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.34228 | 7.9262 | 1294.0385
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.076084 | 7.9262 | 5821.4419
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.33853 | 7.9262 | 1308.3531
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.077618 | 10.5016 | 5781.9337
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.34145 | 10.5016 | 1314.3533
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.073874 | 10.5016 | 6075.033
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.3377 | 10.5016 | 1328.9283
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.059839 | 15.6524 | 7703.9061
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.26185 | 15.6524 | 1760.5245
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.056094 | 15.6524 | 8218.2164
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.25811 | 15.6524 | 1786.0678
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.058881 | 20.8032 | 8048.2045
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.26254 | 20.8032 | 1805.0321
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.055136 | 20.8032 | 8594.8373
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.25879 | 20.8032 | 1831.1518
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49531 | 0.2 | 904.6143
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.86979 | 0.2 | 515.1395
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49156 | 0.2 | 911.5058
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.86605 | 0.2 | 517.367
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.079607 | 8.1218 | 5854.9458
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.34205 | 8.1218 | 1362.6257
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.075862 | 8.1218 | 6143.9675
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.33831 | 8.1218 | 1377.7089
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.077454 | 10.7624 | 6099.4615
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.34128 | 10.7624 | 1384.2663
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.073709 | 10.7624 | 6409.3458
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.33754 | 10.7624 | 1399.6239
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.059734 | 16.0436 | 8129.8876
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.26175 | 16.0436 | 1855.3659
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.05599 | 16.0436 | 8673.6499
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.258 | 16.0436 | 1882.2962
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.058807 | 21.3248 | 8495.5934
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.26246 | 21.3248 | 1903.5094
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.055062 | 21.3248 | 9073.3898
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.25872 | 21.3248 | 1931.062
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.48988 | 0.2 | 771.8071
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84356 | 0.2 | 448.2118
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.48634 | 0.2 | 777.4198
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84002 | 0.2 | 450.0989
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.077594 | 7.477 | 5052.2419
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.32965 | 7.477 | 1189.202
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.074057 | 7.477 | 5293.5251
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.32611 | 7.477 | 1202.0992
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.075218 | 9.9027 | 5276.5721
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.32855 | 9.9027 | 1208.0195
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.071682 | 9.9027 | 5536.9185
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.32501 | 9.9027 | 1221.1651
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.058356 | 14.754 | 6974.6599
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25415 | 14.754 | 1601.4524
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.05482 | 14.754 | 7424.6409
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25062 | 14.754 | 1624.0525
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.057304 | 19.6054 | 7288.6171
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25465 | 19.6054 | 1640.1905
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.053767 | 19.6054 | 7768.058
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25111 | 19.6054 | 1663.292
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.4899 | 0.2 | 808.9672
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84357 | 0.2 | 469.7991
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.48636 | 0.2 | 814.8499
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84004 | 0.2 | 471.7771
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.077371 | 7.6503 | 5315.5994
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.32943 | 7.6503 | 1248.4429
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.073834 | 7.6503 | 5570.2259
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.32589 | 7.6503 | 1261.9918
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.075053 | 10.1337 | 5549.5536
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.32839 | 10.1337 | 1268.3669
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.071517 | 10.1337 | 5824.0004
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.32485 | 10.1337 | 1282.1762
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.058251 | 15.1005 | 7337.3462
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25405 | 15.1005 | 1682.3814
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.054714 | 15.1005 | 7811.6393
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25051 | 15.1005 | 1706.1335
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.057229 | 20.0674 | 7668.9753
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25457 | 20.0674 | 1724.0289
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.053692 | 20.0674 | 8174.1422
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25103 | 20.0674 | 1748.3185
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.48504 | 0.2 | 696.2041
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.8201 | 0.2 | 411.7605
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.48169 | 0.2 | 701.0469
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.81675 | 0.2 | 413.4497
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.07558 | 7.0772 | 4623.1828
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.31804 | 7.0772 | 1098.671
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.072229 | 7.0772 | 4837.6477
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.31469 | 7.0772 | 1110.3691
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.073043 | 9.3696 | 4839.7921
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31668 | 9.3696 | 1116.3092
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.069692 | 9.3696 | 5072.477
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31333 | 9.3696 | 1128.2466
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.056991 | 13.9543 | 6351.832
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.24695 | 13.9543 | 1465.8886
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.05364 | 13.9543 | 6748.5983
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.2436 | 13.9543 | 1486.0517
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.055846 | 18.5391 | 6641.4297
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.24725 | 18.5391 | 1500.0653
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.052495 | 18.5391 | 7065.3331
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.2439 | 18.5391 | 1520.6725
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.48505 | 0.2 | 727.8198
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.82012 | 0.2 | 430.4654
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.4817 | 0.2 | 732.8824
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.81677 | 0.2 | 432.2313
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.075357 | 7.2317 | 4851.3945
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31781 | 7.2317 | 1150.3085
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.072006 | 7.2317 | 5077.1431
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31446 | 7.2317 | 1162.5651
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.072877 | 9.5756 | 5076.5932
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31651 | 9.5756 | 1168.8856
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.069527 | 9.5756 | 5321.244
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31316 | 9.5756 | 1181.3919
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.056885 | 14.2634 | 6663.708
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.24684 | 14.2634 | 1535.656
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.053534 | 14.2634 | 7080.7823
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.24349 | 14.2634 | 1556.788
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.05577 | 18.9512 | 6968.1487
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24718 | 18.9512 | 1572.1991
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.052419 | 18.9512 | 7413.5513
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24383 | 18.9512 | 1593.804
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.48068 | 0.2 | 631.2424
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79899 | 0.2 | 379.7614
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.4775 | 0.2 | 635.4504
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79581 | 0.2 | 381.2804
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.073762 | 6.719 | 4248.8378
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30732 | 6.719 | 1019.7744
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.070579 | 6.719 | 4440.4608
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30414 | 6.719 | 1030.4472
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.071066 | 8.892 | 4458.8559
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30572 | 8.892 | 1036.4745
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.067883 | 8.892 | 4667.9357
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30254 | 8.892 | 1047.3796
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.055731 | 13.238 | 5814.6858
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.24018 | 13.238 | 1349.2032
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.052547 | 13.238 | 6166.9148
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.237 | 13.238 | 1367.3241
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.054495 | 17.584 | 6084.4225
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.24032 | 17.584 | 1379.7239
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.051312 | 17.584 | 6461.8664
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.23713 | 17.584 | 1398.2442
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.4807 | 0.2 | 658.3671
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79901 | 0.2 | 396.0852
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.47751 | 0.2 | 662.7558
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79582 | 0.2 | 397.6695
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.073538 | 6.8577 | 4448.1249
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.3071 | 6.8577 | 1065.1489
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.070355 | 6.8577 | 4649.3722
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.30392 | 6.8577 | 1076.3048
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.0709 | 9.0769 | 4665.9011
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30556 | 9.0769 | 1082.6573
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.067717 | 9.0769 | 4885.2257
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30237 | 9.0769 | 1094.0545
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.055623 | 13.5154 | 6085.2249
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.24008 | 13.5154 | 1409.8938
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.05244 | 13.5154 | 6454.5944
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.23689 | 13.5154 | 1428.8384
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.054418 | 17.9538 | 6367.6216
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.24024 | 17.9538 | 1442.3672
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.051235 | 17.9538 | 6763.2263
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.23706 | 17.9538 | 1461.7348
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47674 | 0.2 | 575.0063
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.77989 | 0.2 | 351.4945
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47371 | 0.2 | 578.6862
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.77686 | 0.2 | 352.8662
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.072118 | 6.3963 | 3919.6846
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29741 | 6.3963 | 950.4553
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.069086 | 6.3963 | 4091.6811
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29438 | 6.3963 | 960.243
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.069266 | 8.4617 | 4123.9549
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.29558 | 8.4617 | 966.4027
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.066235 | 8.4617 | 4312.7064
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.29255 | 8.4617 | 976.417
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.054565 | 12.5925 | 5347.4105
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23382 | 12.5925 | 1247.8745
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.051534 | 12.5925 | 5661.9773
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23079 | 12.5925 | 1264.2656
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.05324 | 16.7234 | 5600.724
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23379 | 16.7234 | 1275.429
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.050209 | 16.7234 | 5938.8861
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23076 | 16.7234 | 1292.1844
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47675 | 0.2 | 598.4541
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.7799 | 0.2 | 365.8325
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47372 | 0.2 | 602.2838
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.77687 | 0.2 | 367.2601
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.071895 | 6.5214 | 4094.9063
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29719 | 6.5214 | 990.613
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.068863 | 6.5214 | 4275.1742
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29416 | 6.5214 | 1000.822
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.0691 | 8.6286 | 4306.2545
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29541 | 8.6286 | 1007.2656
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.066068 | 8.6286 | 4503.8461
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29238 | 8.6286 | 1017.7092
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.054458 | 12.8429 | 5583.9185
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23372 | 12.8429 | 1301.0941
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.051426 | 12.8429 | 5913.0858
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23068 | 12.8429 | 1318.1924
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.053163 | 17.0572 | 5848.1784
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23371 | 17.0572 | 1330.2812
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.050131 | 17.0572 | 6201.8279
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23068 | 17.0572 | 1347.7632
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.47315 | 0.2 | 525.9943
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.76253 | 0.2 | 326.3835
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.47026 | 0.2 | 529.231
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.75963 | 0.2 | 327.6268
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.07063 | 6.104 | 3628.2672
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.28823 | 6.104 | 889.1059
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.067736 | 6.104 | 3783.2693
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.28533 | 6.104 | 898.1228
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.067624 | 8.072 | 3827.4236
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28617 | 8.072 | 904.4449
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.06473 | 8.072 | 3998.5272
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28328 | 8.072 | 913.6841
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.053486 | 12.008 | 4937.7662
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22784 | 12.008 | 1159.1818
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.050593 | 12.008 | 5220.1899
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22494 | 12.008 | 1174.0939
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.052074 | 15.944 | 5177.3206
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22765 | 15.944 | 1184.3038
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.04918 | 15.944 | 5481.9528
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22475 | 15.944 | 1199.552
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47317 | 0.2 | 546.4023
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.76254 | 0.2 | 339.0508
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47027 | 0.2 | 549.7644
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.75965 | 0.2 | 340.3424
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.070406 | 6.2175 | 3783.2706
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.288 | 6.2175 | 924.8751
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.067513 | 6.2175 | 3945.429
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.28511 | 6.2175 | 934.2622
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.067457 | 8.2234 | 3988.9395
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.286 | 8.2234 | 940.8367
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.064563 | 8.2234 | 4167.724
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.28311 | 8.2234 | 950.4532
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.053378 | 12.2351 | 5145.9595
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.22773 | 12.2351 | 1206.1858
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.050484 | 12.2351 | 5440.922
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.22483 | 12.2351 | 1221.71
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.051995 | 16.2467 | 5395.0945
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22757 | 16.2467 | 1232.689
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.049102 | 16.2467 | 5713.0462
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22467 | 16.2467 | 1248.5657
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.46988 | 0.2 | 483.0153
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.74667 | 0.2 | 303.9616
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.46711 | 0.2 | 485.8775
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.7439 | 0.2 | 305.0925
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.069281 | 5.838 | 3368.6697
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.27969 | 5.838 | 834.4531
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.066513 | 5.838 | 3508.8556
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.27692 | 5.838 | 842.7938
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.066123 | 7.7174 | 3563.1916
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.27741 | 7.7174 | 849.2976
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.063355 | 7.7174 | 3718.8642
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.27465 | 7.7174 | 857.8569
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.052486 | 11.4761 | 4576.147
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.22219 | 11.4761 | 1080.9943
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.049718 | 11.4761 | 4830.9107
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.21942 | 11.4761 | 1094.6307
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.050987 | 15.2348 | 4804.0325
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.22185 | 15.2348 | 1104.1025
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.048219 | 15.2348 | 5079.8001
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.21908 | 15.2348 | 1118.0521
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.46989 | 0.2 | 500.8882
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74669 | 0.2 | 315.2125
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.46713 | 0.2 | 503.8562
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74392 | 0.2 | 316.3853
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.069058 | 5.9415 | 3506.538
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.27946 | 5.9415 | 866.4974
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.06629 | 5.9415 | 3652.9526
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.27669 | 5.9415 | 875.1655
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.065956 | 7.8553 | 3707.0955
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27725 | 7.8553 | 881.8973
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.063188 | 7.8553 | 3869.483
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27448 | 7.8553 | 890.7906
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.052377 | 11.683 | 4760.5567
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.22208 | 11.683 | 1122.7768
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.049609 | 11.683 | 5026.1675
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.21931 | 11.683 | 1136.9473
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.050908 | 15.5106 | 4996.919
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.22177 | 15.5106 | 1147.066
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.04814 | 15.5106 | 5284.2283
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.219 | 15.5106 | 1161.5636
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46688 | 0.2 | 445.1151
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.73214 | 0.2 | 283.8473
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46423 | 0.2 | 447.6585
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.72949 | 0.2 | 284.8794
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.068058 | 5.595 | 3136.1419
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27173 | 5.595 | 785.4769
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.065405 | 5.595 | 3263.3321
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.26908 | 5.595 | 793.2202
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.064749 | 7.3934 | 3326.3934
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.26925 | 7.3934 | 799.9173
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.062096 | 7.3934 | 3468.4874
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.2666 | 7.3934 | 807.8761
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.051558 | 10.99 | 4254.9207
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21685 | 10.99 | 1011.6223
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.048905 | 10.99 | 4485.7053
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.2142 | 10.99 | 1024.1499
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.049973 | 14.5867 | 4472.7957
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21637 | 14.5867 | 1033.0486
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.04732 | 14.5867 | 4723.5238
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21371 | 14.5867 | 1045.8706
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46689 | 0.2 | 460.8568
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73215 | 0.2 | 293.8888
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46424 | 0.2 | 463.4901
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.7295 | 0.2 | 294.9574
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.067834 | 5.6897 | 3259.3738
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27151 | 5.6897 | 814.3341
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.065182 | 5.6897 | 3392.0143
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.26886 | 5.6897 | 822.3685
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.064582 | 7.5196 | 3455.2528
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26909 | 7.5196 | 829.2748
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.061929 | 7.5196 | 3603.2497
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26643 | 7.5196 | 837.5309
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.051449 | 11.1793 | 4419.1804
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21674 | 11.1793 | 1048.98
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.048796 | 11.1793 | 4659.4103
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21409 | 11.1793 | 1061.9768
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.049893 | 14.8391 | 4644.6289
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21629 | 14.8391 | 1071.4262
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.047241 | 14.8391 | 4905.4263
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21363 | 14.8391 | 1084.7295
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.50138 | 0.2 | 1153.3258
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.89927 | 0.2 | 643.0272
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.4974 | 0.2 | 1162.5516
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.89529 | 0.2 | 645.885
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.082316 | 8.4345 | 7319.0228
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35605 | 8.4345 | 1692.114
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.078338 | 8.4345 | 7690.7659
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35207 | 8.4345 | 1711.2372
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.080274 | 11.1793 | 7611.5513
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.35551 | 11.1793 | 1718.6761
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.076295 | 11.1793 | 8008.5029
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.35153 | 11.1793 | 1738.1292
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.061452 | 16.669 | 10232.7141
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.27008 | 16.669 | 2328.2426
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.057473 | 16.669 | 10941.1291
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.2661 | 16.669 | 2363.0553
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.06059 | 22.1587 | 10689.8579
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.27097 | 22.1587 | 2390.2566
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.056611 | 22.1587 | 11441.1872
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.267 | 22.1587 | 2425.8771
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.5014 | 0.2 | 1216.4599
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.89929 | 0.2 | 678.2396
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.49742 | 0.2 | 1226.1904
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.89531 | 0.2 | 681.2537
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.082095 | 8.6571 | 7749.6277
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35583 | 8.6571 | 1787.9527
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.078116 | 8.6571 | 8144.3597
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35185 | 8.6571 | 1808.1718
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.08011 | 11.4761 | 8057.2531
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35535 | 11.4761 | 1816.4473
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.076132 | 11.4761 | 8478.3503
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35137 | 11.4761 | 1837.0166
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.061348 | 17.1141 | 10837.1231
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.26998 | 17.1141 | 2462.5555
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.057369 | 17.1141 | 11588.7346
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.266 | 17.1141 | 2499.3907
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.060517 | 22.7522 | 11325.8547
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.2709 | 22.7522 | 2530.0971
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.056538 | 22.7522 | 12122.9121
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.26692 | 22.7522 | 2567.8119
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49529 | 0.2 | 1027.8142
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.86977 | 0.2 | 585.2868
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49155 | 0.2 | 1035.6446
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.86603 | 0.2 | 587.8176
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.079829 | 7.9262 | 6626.9589
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.34228 | 7.9262 | 1545.6004
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.076084 | 7.9262 | 6953.1339
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.33853 | 7.9262 | 1562.6977
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.077618 | 10.5016 | 6905.9453
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.34145 | 10.5016 | 1569.8644
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.073874 | 10.5016 | 7256.0232
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.3377 | 10.5016 | 1587.2728
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.059839 | 15.6524 | 9201.5503
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.26185 | 15.6524 | 2102.7716
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.056094 | 15.6524 | 9815.8429
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.25811 | 15.6524 | 2133.2805
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.058881 | 20.8032 | 9612.7806
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.26254 | 20.8032 | 2155.9315
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.055136 | 20.8032 | 10265.6791
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.25879 | 20.8032 | 2187.1289
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49531 | 0.2 | 1080.4719
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.86979 | 0.2 | 615.2829
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49156 | 0.2 | 1088.7031
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.86605 | 0.2 | 617.9435
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.079607 | 8.1218 | 6993.151
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.34205 | 8.1218 | 1627.521
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.075862 | 8.1218 | 7338.3587
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.33831 | 8.1218 | 1645.5364
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.077454 | 10.7624 | 7285.2007
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.34128 | 10.7624 | 1653.3685
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.073709 | 10.7624 | 7655.3267
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.33754 | 10.7624 | 1671.7117
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.059734 | 16.0436 | 9710.3429
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.26175 | 16.0436 | 2216.0502
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.05599 | 16.0436 | 10359.813
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.258 | 16.0436 | 2248.2157
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.058807 | 21.3248 | 10147.1421
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.26246 | 21.3248 | 2273.5529
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.055062 | 21.3248 | 10837.2626
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.25872 | 21.3248 | 2306.4617
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.48988 | 0.2 | 921.8469
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84356 | 0.2 | 535.3444
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.48634 | 0.2 | 928.5507
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84002 | 0.2 | 537.5984
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.077594 | 7.477 | 6034.401
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.32965 | 7.477 | 1420.3837
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.074057 | 7.477 | 6322.5897
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.32611 | 7.477 | 1435.788
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.075218 | 9.9027 | 6302.3411
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.32855 | 9.9027 | 1442.8593
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.071682 | 9.9027 | 6613.2989
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.32501 | 9.9027 | 1458.5604
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.058356 | 14.754 | 8330.5382
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25415 | 14.754 | 1912.7757
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.05482 | 14.754 | 8867.9959
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25062 | 14.754 | 1939.7693
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.057304 | 19.6054 | 8705.5289
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25465 | 19.6054 | 1959.0446
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.053767 | 19.6054 | 9278.1734
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25111 | 19.6054 | 1986.637
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.4899 | 0.2 | 966.2309
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84357 | 0.2 | 561.1284
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.48636 | 0.2 | 973.2572
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84004 | 0.2 | 563.4908
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.077371 | 7.6503 | 6348.9553
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.32943 | 7.6503 | 1491.141
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.073834 | 7.6503 | 6653.0813
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.32589 | 7.6503 | 1507.3238
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.075053 | 10.1337 | 6628.3904
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.32839 | 10.1337 | 1514.9382
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.071517 | 10.1337 | 6956.1898
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.32485 | 10.1337 | 1531.4321
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.058251 | 15.1005 | 8763.731
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25405 | 15.1005 | 2009.4374
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.054714 | 15.1005 | 9330.227
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25051 | 15.1005 | 2037.807
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.057229 | 20.0674 | 9159.8289
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25457 | 20.0674 | 2059.1812
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.053692 | 20.0674 | 9763.2007
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25103 | 20.0674 | 2088.1928
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.48504 | 0.2 | 831.5466
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.8201 | 0.2 | 491.807
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.48169 | 0.2 | 837.3308
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.81675 | 0.2 | 493.8245
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.07558 | 7.0772 | 5521.9325
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.31804 | 7.0772 | 1312.2533
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.072229 | 7.0772 | 5778.0895
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.31469 | 7.0772 | 1326.2255
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.073043 | 9.3696 | 5780.6508
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31668 | 9.3696 | 1333.3205
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.069692 | 9.3696 | 6058.5698
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31333 | 9.3696 | 1347.5785
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.056991 | 13.9543 | 7586.6322
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.24695 | 13.9543 | 1750.8582
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.05364 | 13.9543 | 8060.5301
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.2436 | 13.9543 | 1774.941
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.055846 | 18.5391 | 7932.5278
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.24725 | 18.5391 | 1791.679
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.052495 | 18.5391 | 8438.8384
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.2439 | 18.5391 | 1816.2922
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.48505 | 0.2 | 869.3085
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.82012 | 0.2 | 514.1482
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.4817 | 0.2 | 875.3552
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.81677 | 0.2 | 516.2574
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.075357 | 7.2317 | 5794.5087
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31781 | 7.2317 | 1373.9292
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.072006 | 7.2317 | 6064.1429
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31446 | 7.2317 | 1388.5685
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.072877 | 9.5756 | 6063.4862
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31651 | 9.5756 | 1396.1177
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.069527 | 9.5756 | 6355.6972
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31316 | 9.5756 | 1411.0552
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.056885 | 14.2634 | 7959.1371
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.24684 | 14.2634 | 1834.1886
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.053534 | 14.2634 | 8457.2909
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.24349 | 14.2634 | 1859.4286
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.05577 | 18.9512 | 8322.7613
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24718 | 18.9512 | 1877.8356
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.052419 | 18.9512 | 8854.7504
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24383 | 18.9512 | 1903.6405
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.48068 | 0.2 | 753.9563
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.79899 | 0.2 | 453.5872
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.4775 | 0.2 | 758.9824
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.79581 | 0.2 | 455.4015
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.073762 | 6.719 | 5074.8145
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30732 | 6.719 | 1218.0192
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.070579 | 6.719 | 5303.6892
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30414 | 6.719 | 1230.7668
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.071066 | 8.892 | 5325.6604
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30572 | 8.892 | 1237.9659
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.067883 | 8.892 | 5575.3853
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30254 | 8.892 | 1250.9908
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.055731 | 13.238 | 6945.0644
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.24018 | 13.238 | 1611.4891
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.052547 | 13.238 | 7365.7669
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.237 | 13.238 | 1633.1328
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.054495 | 17.584 | 7267.2381
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.24032 | 17.584 | 1647.943
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.051312 | 17.584 | 7718.0573
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.23713 | 17.584 | 1670.0638
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.4807 | 0.2 | 786.3541
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.79901 | 0.2 | 473.0845
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.47751 | 0.2 | 791.596
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.79582 | 0.2 | 474.9767
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.073538 | 6.8577 | 5312.8432
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.3071 | 6.8577 | 1272.2145
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.070355 | 6.8577 | 5553.2131
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.30392 | 6.8577 | 1285.5391
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.0709 | 9.0769 | 5572.9552
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30556 | 9.0769 | 1293.1266
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.067717 | 9.0769 | 5834.9166
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30237 | 9.0769 | 1306.7394
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.055623 | 13.5154 | 7268.1965
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.24008 | 13.5154 | 1683.9781
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.05244 | 13.5154 | 7709.3716
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.23689 | 13.5154 | 1706.6055
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.054418 | 17.9538 | 7605.4913
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.24024 | 17.9538 | 1722.7643
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.051235 | 17.9538 | 8078.0019
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.23706 | 17.9538 | 1745.8969
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47674 | 0.2 | 686.7879
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.77989 | 0.2 | 419.8253
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47371 | 0.2 | 691.1831
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.77686 | 0.2 | 421.4636
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.072118 | 6.3963 | 4681.6738
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29741 | 6.3963 | 1135.2244
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.069086 | 6.3963 | 4887.1065
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29438 | 6.3963 | 1146.9148
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.069266 | 8.4617 | 4925.6544
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.29558 | 8.4617 | 1154.272
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.066235 | 8.4617 | 5151.0992
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.29255 | 8.4617 | 1166.2331
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.054565 | 12.5925 | 6386.9505
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23382 | 12.5925 | 1490.462
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.051534 | 12.5925 | 6762.6693
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23079 | 12.5925 | 1510.0397
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.05324 | 16.7234 | 6689.5083
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23379 | 16.7234 | 1523.3732
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.050209 | 16.7234 | 7093.4093
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23076 | 16.7234 | 1543.3859
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47675 | 0.2 | 714.794
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.7799 | 0.2 | 436.9506
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47372 | 0.2 | 719.3682
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.77687 | 0.2 | 438.6557
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.071895 | 6.5214 | 4890.9587
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29719 | 6.5214 | 1183.1888
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.068863 | 6.5214 | 5106.2707
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29416 | 6.5214 | 1195.3824
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.0691 | 8.6286 | 5143.3931
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29541 | 8.6286 | 1203.0786
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.066068 | 8.6286 | 5379.3967
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29238 | 8.6286 | 1215.5525
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.054458 | 12.8429 | 6669.4359
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23372 | 12.8429 | 1554.0277
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.051426 | 12.8429 | 7062.5935
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23068 | 12.8429 | 1574.4498
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.053163 | 17.0572 | 6985.068
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23371 | 17.0572 | 1588.8887
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.050131 | 17.0572 | 7407.4672
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23068 | 17.0572 | 1609.7692
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.47315 | 0.2 | 628.2479
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.76253 | 0.2 | 389.8326
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.47026 | 0.2 | 632.1138
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.75963 | 0.2 | 391.3177
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.07063 | 6.104 | 4333.6047
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.28823 | 6.104 | 1061.9486
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.067736 | 6.104 | 4518.7393
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.28533 | 6.104 | 1072.7185
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.067624 | 8.072 | 4571.4772
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28617 | 8.072 | 1080.2696
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.06473 | 8.072 | 4775.8434
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28328 | 8.072 | 1091.3048
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.053486 | 12.008 | 5897.6711
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22784 | 12.008 | 1384.5275
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.050593 | 12.008 | 6234.9981
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22494 | 12.008 | 1402.3385
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.052074 | 15.944 | 6183.795
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22765 | 15.944 | 1414.5333
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.04918 | 15.944 | 6547.6479
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22475 | 15.944 | 1432.7457
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47317 | 0.2 | 652.6232
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.76254 | 0.2 | 404.9625
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47027 | 0.2 | 656.639
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.75965 | 0.2 | 406.5051
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.070406 | 6.2175 | 4518.7408
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.288 | 6.2175 | 1104.6714
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.067513 | 6.2175 | 4712.4229
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.28511 | 6.2175 | 1115.8833
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.067457 | 8.2234 | 4764.3919
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.286 | 8.2234 | 1123.7359
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.064563 | 8.2234 | 4977.9322
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.28311 | 8.2234 | 1135.2219
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.053378 | 12.2351 | 6146.3374
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.22773 | 12.2351 | 1440.6691
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.050484 | 12.2351 | 6498.6407
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.22483 | 12.2351 | 1459.2112
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.051995 | 16.2467 | 6443.9043
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22757 | 16.2467 | 1472.3245
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.049102 | 16.2467 | 6823.666
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22467 | 16.2467 | 1491.2876
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.46988 | 0.2 | 576.9138
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.74667 | 0.2 | 363.0519
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.46711 | 0.2 | 580.3324
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.7439 | 0.2 | 364.4027
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.069281 | 5.838 | 4023.5412
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.27969 | 5.838 | 996.6713
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.066513 | 5.838 | 4190.9793
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.27692 | 5.838 | 1006.6335
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.066123 | 7.7174 | 4255.8783
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.27741 | 7.7174 | 1014.4016
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.063355 | 7.7174 | 4441.8138
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.27465 | 7.7174 | 1024.6248
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.052486 | 11.4761 | 5465.7529
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.22219 | 11.4761 | 1291.1403
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.049718 | 11.4761 | 5770.0428
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.21942 | 11.4761 | 1307.4277
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.050987 | 15.2348 | 5737.9395
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.22185 | 15.2348 | 1318.7407
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.048219 | 15.2348 | 6067.3165
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.21908 | 15.2348 | 1335.4021
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.46989 | 0.2 | 598.2612
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74669 | 0.2 | 376.49
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.46713 | 0.2 | 601.8061
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74392 | 0.2 | 377.8908
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.069058 | 5.9415 | 4188.2113
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.27946 | 5.9415 | 1034.9451
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.06629 | 5.9415 | 4363.0889
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.27669 | 5.9415 | 1045.2982
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.065956 | 7.8553 | 4427.7572
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27725 | 7.8553 | 1053.3388
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.063188 | 7.8553 | 4621.713
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27448 | 7.8553 | 1063.9608
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.052377 | 11.683 | 5686.0119
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.22208 | 11.683 | 1341.0453
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.049609 | 11.683 | 6003.2576
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.21931 | 11.683 | 1357.9706
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.050908 | 15.5106 | 5968.3233
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.22177 | 15.5106 | 1370.0564
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.04814 | 15.5106 | 6311.4857
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.219 | 15.5106 | 1387.3723
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46688 | 0.2 | 531.6458
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.73214 | 0.2 | 339.0274
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46423 | 0.2 | 534.6836
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.72949 | 0.2 | 340.2602
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.068058 | 5.595 | 3745.8099
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.27173 | 5.595 | 938.1741
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.065405 | 5.595 | 3897.7259
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.26908 | 5.595 | 947.4227
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.064749 | 7.3934 | 3973.0464
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.26925 | 7.3934 | 955.4217
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.062096 | 7.3934 | 4142.7636
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.2666 | 7.3934 | 964.9278
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.051558 | 10.99 | 5082.08
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.21685 | 10.99 | 1208.2823
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.048905 | 10.99 | 5357.7293
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.2142 | 10.99 | 1223.2453
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.049973 | 14.5867 | 5342.3101
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.21637 | 14.5867 | 1233.8739
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.04732 | 14.5867 | 5641.7799
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.21371 | 14.5867 | 1249.1885
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46689 | 0.2 | 550.4477
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.73215 | 0.2 | 351.021
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46424 | 0.2 | 553.5929
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.7295 | 0.2 | 352.2974
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.067834 | 5.6897 | 3892.9982
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.27151 | 5.6897 | 972.6412
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.065182 | 5.6897 | 4051.424
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.26886 | 5.6897 | 982.2374
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.064582 | 7.5196 | 4126.9562
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.26909 | 7.5196 | 990.4863
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.061929 | 7.5196 | 4303.7237
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.26643 | 7.5196 | 1000.3475
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.051449 | 11.1793 | 5278.2719
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21674 | 11.1793 | 1252.9023
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.048796 | 11.1793 | 5565.2027
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21409 | 11.1793 | 1268.4257
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.049893 | 14.8391 | 5547.5477
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21629 | 14.8391 | 1279.7121
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.047241 | 14.8391 | 5859.0443
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21363 | 14.8391 | 1295.6016
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50138 | 0.2 | 1378.5987
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89927 | 0.2 | 768.6263
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.4974 | 0.2 | 1389.6267
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89529 | 0.2 | 772.0423
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.082316 | 8.4345 | 8748.6085
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35605 | 8.4345 | 2022.6256
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.078338 | 8.4345 | 9192.9623
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35207 | 8.4345 | 2045.484
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.080274 | 11.1793 | 9098.275
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35551 | 11.1793 | 2054.376
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.076295 | 11.1793 | 9572.7611
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35153 | 11.1793 | 2077.6288
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.061452 | 16.669 | 12231.4155
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.27008 | 16.669 | 2783.0059
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.057473 | 16.669 | 13078.2015
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.2661 | 16.669 | 2824.6183
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.06059 | 22.1587 | 12777.8508
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.27097 | 22.1587 | 2857.1327
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.056611 | 22.1587 | 13675.9333
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.267 | 22.1587 | 2899.7108
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.5014 | 0.2 | 1454.0646
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89929 | 0.2 | 810.7165
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.49742 | 0.2 | 1465.6957
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89531 | 0.2 | 814.3194
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.082095 | 8.6571 | 9263.3212
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35583 | 8.6571 | 2137.184
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.078116 | 8.6571 | 9735.1541
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35185 | 8.6571 | 2161.3523
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.08011 | 11.4761 | 9631.0334
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35535 | 11.4761 | 2171.2443
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.076132 | 11.4761 | 10134.3812
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35137 | 11.4761 | 2195.8313
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.061348 | 17.1141 | 12953.8806
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.26998 | 17.1141 | 2943.5533
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.057369 | 17.1141 | 13852.3004
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.266 | 17.1141 | 2987.5834
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.060517 | 22.7522 | 13538.0736
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.2709 | 22.7522 | 3024.2875
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.056538 | 22.7522 | 14490.8159
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.26692 | 22.7522 | 3069.3689
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49529 | 0.2 | 1228.5717
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.86977 | 0.2 | 699.6077
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49155 | 0.2 | 1237.9315
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.86603 | 0.2 | 702.6329
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.079829 | 7.9262 | 7921.3675
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.34228 | 7.9262 | 1847.4943
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.076084 | 7.9262 | 8311.2525
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.33853 | 7.9262 | 1867.9312
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.077618 | 10.5016 | 8254.8468
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.34145 | 10.5016 | 1876.4977
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.073874 | 10.5016 | 8673.3036
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.3377 | 10.5016 | 1897.3063
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.059839 | 15.6524 | 10998.8401
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.26185 | 15.6524 | 2513.4947
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.056094 | 15.6524 | 11733.1192
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.25811 | 15.6524 | 2549.9628
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.058881 | 20.8032 | 11490.3938
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.26254 | 20.8032 | 2577.0381
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.055136 | 20.8032 | 12270.8195
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.25879 | 20.8032 | 2614.3291
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49531 | 0.2 | 1291.5147
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.86979 | 0.2 | 735.4629
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49156 | 0.2 | 1301.3537
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.86605 | 0.2 | 738.6431
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.079607 | 8.1218 | 8359.0859
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.34205 | 8.1218 | 1945.416
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.075862 | 8.1218 | 8771.7212
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.33831 | 8.1218 | 1966.9502
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.077454 | 10.7624 | 8708.1801
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.34128 | 10.7624 | 1976.3121
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.073709 | 10.7624 | 9150.6008
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.33754 | 10.7624 | 1998.2382
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.059734 | 16.0436 | 11607.0125
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.26175 | 16.0436 | 2648.8995
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.05599 | 16.0436 | 12383.34
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.258 | 16.0436 | 2687.3477
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.058807 | 21.3248 | 12129.1293
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.26246 | 21.3248 | 2717.6338
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.055062 | 21.3248 | 12954.0473
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.25872 | 21.3248 | 2756.9706
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.48988 | 0.2 | 1101.9063
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84356 | 0.2 | 639.9104
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.48634 | 0.2 | 1109.9196
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84002 | 0.2 | 642.6046
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.077594 | 7.477 | 7213.0684
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.32965 | 7.477 | 1697.8196
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.074057 | 7.477 | 7557.5475
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.32611 | 7.477 | 1716.2329
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.075218 | 9.9027 | 7533.3437
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.32855 | 9.9027 | 1724.6853
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.071682 | 9.9027 | 7905.0394
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.32501 | 9.9027 | 1743.4532
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.058356 | 14.754 | 9957.6978
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25415 | 14.754 | 2286.388
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.05482 | 14.754 | 10600.1342
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25062 | 14.754 | 2318.6541
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.057304 | 19.6054 | 10405.9335
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25465 | 19.6054 | 2341.6943
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.053767 | 19.6054 | 11090.4295
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25111 | 19.6054 | 2374.6762
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.4899 | 0.2 | 1154.9596
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84357 | 0.2 | 670.7306
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.48636 | 0.2 | 1163.3584
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84004 | 0.2 | 673.5545
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.077371 | 7.6503 | 7589.0629
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.32943 | 7.6503 | 1782.3976
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.073834 | 7.6503 | 7952.5922
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.32589 | 7.6503 | 1801.7413
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.075053 | 10.1337 | 7923.0786
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.32839 | 10.1337 | 1810.8431
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.071517 | 10.1337 | 8314.9052
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.32485 | 10.1337 | 1830.5585
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.058251 | 15.1005 | 10475.5038
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25405 | 15.1005 | 2401.9301
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.054714 | 15.1005 | 11152.6504
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25051 | 15.1005 | 2435.8409
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.057229 | 20.0674 | 10948.9695
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25457 | 20.0674 | 2461.3901
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.053692 | 20.0674 | 11670.1946
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25103 | 20.0674 | 2496.0683
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.48504 | 0.2 | 993.9681
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.8201 | 0.2 | 587.869
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.48169 | 0.2 | 1000.8822
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.81675 | 0.2 | 590.2807
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.07558 | 7.0772 | 6600.5021
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.31804 | 7.0772 | 1568.5687
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.072229 | 7.0772 | 6906.6929
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.31469 | 7.0772 | 1585.2701
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.073043 | 9.3696 | 6909.7545
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31668 | 9.3696 | 1593.7508
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.069692 | 9.3696 | 7241.9579
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31333 | 9.3696 | 1610.7938
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.056991 | 13.9543 | 9068.4886
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.24695 | 13.9543 | 2092.844
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.05364 | 13.9543 | 9634.9505
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.2436 | 13.9543 | 2121.6308
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.055846 | 18.5391 | 9481.9462
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.24725 | 18.5391 | 2141.6381
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.052495 | 18.5391 | 10087.1517
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.2439 | 18.5391 | 2171.0589
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.48505 | 0.2 | 1039.1058
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.82012 | 0.2 | 614.574
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.4817 | 0.2 | 1046.3336
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.81677 | 0.2 | 617.0952
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.075357 | 7.2317 | 6926.3192
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31781 | 7.2317 | 1642.2915
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.072006 | 7.2317 | 7248.6196
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31446 | 7.2317 | 1659.7902
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.072877 | 9.5756 | 7247.8346
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31651 | 9.5756 | 1668.8139
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.069527 | 9.5756 | 7597.1216
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31316 | 9.5756 | 1686.6691
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.056885 | 14.2634 | 9513.7529
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.24684 | 14.2634 | 2192.4508
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.053534 | 14.2634 | 10109.2084
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.24349 | 14.2634 | 2222.6208
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.05577 | 18.9512 | 9948.4019
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24718 | 18.9512 | 2244.6232
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.052419 | 18.9512 | 10584.3016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24383 | 18.9512 | 2275.4684
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.48068 | 0.2 | 901.2226
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79899 | 0.2 | 542.184
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.4775 | 0.2 | 907.2303
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79581 | 0.2 | 544.3527
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.073762 | 6.719 | 6066.051
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30732 | 6.719 | 1455.9284
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.070579 | 6.719 | 6339.6305
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30414 | 6.719 | 1471.166
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.071066 | 8.892 | 6365.8932
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30572 | 8.892 | 1479.7711
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.067883 | 8.892 | 6664.3956
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30254 | 8.892 | 1495.3402
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.055731 | 13.238 | 8301.6068
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.24018 | 13.238 | 1926.2527
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.052547 | 13.238 | 8804.4829
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.237 | 13.238 | 1952.1239
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.054495 | 17.584 | 8686.709
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.24032 | 17.584 | 1969.827
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.051312 | 17.584 | 9225.5843
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.23713 | 17.584 | 1996.2685
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.4807 | 0.2 | 939.9485
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79901 | 0.2 | 565.4895
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.47751 | 0.2 | 946.2142
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79582 | 0.2 | 567.7514
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.073538 | 6.8577 | 6350.5726
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.3071 | 6.8577 | 1520.7094
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.070355 | 6.8577 | 6637.8927
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.30392 | 6.8577 | 1536.6366
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.0709 | 9.0769 | 6661.4909
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30556 | 9.0769 | 1545.7061
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.067717 | 9.0769 | 6974.6198
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30237 | 9.0769 | 1561.9778
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.055623 | 13.5154 | 8687.8545
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.24008 | 13.5154 | 2012.9005
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.05244 | 13.5154 | 9215.2021
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.23689 | 13.5154 | 2039.9477
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.054418 | 17.9538 | 9091.0313
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.24024 | 17.9538 | 2059.2627
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.051235 | 17.9538 | 9655.8349
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.23706 | 17.9538 | 2086.9137
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47674 | 0.2 | 820.9346
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.77989 | 0.2 | 501.8275
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47371 | 0.2 | 826.1882
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.77686 | 0.2 | 503.7858
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.072118 | 6.3963 | 5596.1202
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29741 | 6.3963 | 1356.9617
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.069086 | 6.3963 | 5841.679
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29438 | 6.3963 | 1370.9356
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.069266 | 8.4617 | 5887.7562
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.29558 | 8.4617 | 1379.7298
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.066235 | 8.4617 | 6157.236
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.29255 | 8.4617 | 1394.0271
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.054565 | 12.5925 | 7634.4795
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23382 | 12.5925 | 1781.586
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.051534 | 12.5925 | 8083.5854
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23079 | 12.5925 | 1804.9877
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.05324 | 16.7234 | 7996.1343
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23379 | 16.7234 | 1820.9255
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.050209 | 16.7234 | 8478.9271
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23076 | 16.7234 | 1844.8472
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47675 | 0.2 | 854.4109
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.7799 | 0.2 | 522.2978
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47372 | 0.2 | 859.8786
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.77687 | 0.2 | 524.3359
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.071895 | 6.5214 | 5846.2836
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29719 | 6.5214 | 1414.2948
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.068863 | 6.5214 | 6103.6514
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29416 | 6.5214 | 1428.8701
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.0691 | 8.6286 | 6148.0247
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29541 | 8.6286 | 1438.0696
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.066068 | 8.6286 | 6430.1255
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29238 | 8.6286 | 1452.9799
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.054458 | 12.8429 | 7972.1412
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23372 | 12.8429 | 1857.5676
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.051426 | 12.8429 | 8442.0922
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23068 | 12.8429 | 1881.9787
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.053163 | 17.0572 | 8349.4241
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23371 | 17.0572 | 1899.2379
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.050131 | 17.0572 | 8854.3283
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23068 | 17.0572 | 1924.1968
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.47315 | 0.2 | 750.9602
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.76253 | 0.2 | 465.9766
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.47026 | 0.2 | 755.5812
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.75963 | 0.2 | 467.7516
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.07063 | 6.104 | 5180.0646
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.28823 | 6.104 | 1269.3734
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.067736 | 6.104 | 5401.3605
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.28533 | 6.104 | 1282.2469
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.067624 | 8.072 | 5464.3995
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28617 | 8.072 | 1291.2729
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.06473 | 8.072 | 5708.6834
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28328 | 8.072 | 1304.4636
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.053486 | 12.008 | 7049.6318
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22784 | 12.008 | 1654.9598
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.050593 | 12.008 | 7452.847
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22494 | 12.008 | 1676.2498
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.052074 | 15.944 | 7391.6427
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22765 | 15.944 | 1690.8265
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.04918 | 15.944 | 7826.5651
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22475 | 15.944 | 1712.5963
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47317 | 0.2 | 780.0966
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.76254 | 0.2 | 484.0617
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47027 | 0.2 | 784.8968
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.75965 | 0.2 | 485.9056
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.070406 | 6.2175 | 5401.3623
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.288 | 6.2175 | 1320.441
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.067513 | 6.2175 | 5632.8754
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.28511 | 6.2175 | 1333.8428
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.067457 | 8.2234 | 5694.9952
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.286 | 8.2234 | 1343.2292
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.064563 | 8.2234 | 5950.2452
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.28311 | 8.2234 | 1356.9587
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.053378 | 12.2351 | 7346.8687
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.22773 | 12.2351 | 1722.0673
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.050484 | 12.2351 | 7767.9856
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.22483 | 12.2351 | 1744.2312
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.051995 | 16.2467 | 7702.5578
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22757 | 16.2467 | 1759.9058
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.049102 | 16.2467 | 8156.4963
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22467 | 16.2467 | 1782.5729
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.46988 | 0.2 | 689.5993
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.74667 | 0.2 | 433.9649
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.46711 | 0.2 | 693.6856
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.7439 | 0.2 | 435.5796
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.069281 | 5.838 | 4809.4381
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.27969 | 5.838 | 1191.3458
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.066513 | 5.838 | 5009.581
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.27692 | 5.838 | 1203.2538
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.066123 | 7.7174 | 5087.1563
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.27741 | 7.7174 | 1212.5392
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.063355 | 7.7174 | 5309.4096
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.27465 | 7.7174 | 1224.7593
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.052486 | 11.4761 | 6533.3492
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.22219 | 11.4761 | 1543.3319
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.049718 | 11.4761 | 6897.0745
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.21942 | 11.4761 | 1562.8005
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.050987 | 15.2348 | 6858.7007
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.22185 | 15.2348 | 1576.3233
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.048219 | 15.2348 | 7252.413
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.21908 | 15.2348 | 1596.2391
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.46989 | 0.2 | 715.1164
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74669 | 0.2 | 450.0278
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.46713 | 0.2 | 719.3537
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74392 | 0.2 | 451.7022
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.069058 | 5.9415 | 5006.2723
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.27946 | 5.9415 | 1237.0954
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.06629 | 5.9415 | 5215.3078
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.27669 | 5.9415 | 1249.4707
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.065956 | 7.8553 | 5292.6074
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27725 | 7.8553 | 1259.0818
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.063188 | 7.8553 | 5524.4476
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27448 | 7.8553 | 1271.7786
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.052377 | 11.683 | 6796.6303
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.22208 | 11.683 | 1602.9846
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.049609 | 11.683 | 7175.8419
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.21931 | 11.683 | 1623.2157
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.050908 | 15.5106 | 7134.084
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.22177 | 15.5106 | 1637.6622
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.04814 | 15.5106 | 7544.2745
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.219 | 15.5106 | 1658.3604
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46688 | 0.2 | 635.4893
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.73214 | 0.2 | 405.2478
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46423 | 0.2 | 639.1204
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.72949 | 0.2 | 406.7214
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.068058 | 5.595 | 4477.4589
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27173 | 5.595 | 1121.4227
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.065405 | 5.595 | 4659.0479
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.26908 | 5.595 | 1132.4777
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.064749 | 7.3934 | 4749.0804
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.26925 | 7.3934 | 1142.0391
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.062096 | 7.3934 | 4951.9475
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.2666 | 7.3934 | 1153.402
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.051558 | 10.99 | 6074.7356
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21685 | 10.99 | 1444.2897
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.048905 | 10.99 | 6404.2259
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.2142 | 10.99 | 1462.1752
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.049973 | 14.5867 | 6385.795
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21637 | 14.5867 | 1474.8799
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.04732 | 14.5867 | 6743.7586
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21371 | 14.5867 | 1493.1858
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46689 | 0.2 | 657.9637
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73215 | 0.2 | 419.584
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46424 | 0.2 | 661.7232
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.7295 | 0.2 | 421.1097
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.067834 | 5.6897 | 4653.3968
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27151 | 5.6897 | 1162.622
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.065182 | 5.6897 | 4842.767
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.26886 | 5.6897 | 1174.0926
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.064582 | 7.5196 | 4933.0525
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26909 | 7.5196 | 1183.9527
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.061929 | 7.5196 | 5144.3472
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26643 | 7.5196 | 1195.74
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.051449 | 11.1793 | 6309.2487
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21674 | 11.1793 | 1497.6251
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.048796 | 11.1793 | 6652.224
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21409 | 11.1793 | 1516.1806
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.049893 | 14.8391 | 6631.1207
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Oui | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21629 | 14.8391 | 1529.6715
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.047241 | 14.8391 | 7003.4602
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | Non | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21363 | 14.8391 | 1548.6645