## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=40) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=8).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (8 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f.
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Équivalent Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) est gouverné par la différence de densité entre l'air intérieur froid et l'air extérieur chaud (tirage thermique gravitaire).
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_fin = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe et interne apportée par les ailettes en aluminium en tenant compte de leur résistance de conduction.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité thermique PU | 0.022 | W/m.K | Conductivité du polyuréthane standard
Conductivité de l'Aluminium | 205 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 180 | kJ/kg | Énergie de changement de phase (180 kJ/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 8 | heures | Heures de décharge sans compresseur
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES PAR SCÉNARIO
*Note : L'optimum est identifié comme la configuration qui maximise le temps d'autonomie tout en optimisant l'efficacité totale et en limitant l'utilisation superflue de matière (Al/MCP).
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Ép. Ail (mm) | Peinture (µm) | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Eff. Totale (%) | Score (h/kg)
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 8 | 64.26% | 0.01362
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 8 | 64.26% | 0.0098395
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 8 | 64.26% | 0.0074152
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 8 | 64.26% | 0.0057328
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 8 | 64.26% | 0.0045016
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 8 | 71.4% | 0.0061656
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 8 | 71.4% | 0.0051274
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 8 | 71.4% | 0.0042854
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 8 | 71.4% | 0.0035879
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 8 | 71.4% | 0.0030016

## Graphes d'Interpolation
GRAPHES ET TABLES D'INTERPOLATION DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION
1. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Nombre d'ailettes | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0 Ailettes
4 Ailettes
8 Ailettes
2. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'EFFICACITÉ TOTALE (%)
Nombre d'ailettes | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0 Ailettes
4 Ailettes
8 Ailettes
3. IMPACT DE L'ÉPAISSEUR DE PEINTURE ÉPOXY SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Diamètre de Cylindre | 50 | 100 | 150 | 200
Cylindre 80 mm
Cylindre 100 mm
Cylindre 120 mm

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Épaisseur Époxy (µm) | Ventilation | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Score d'Optimisation (h/kg) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50038 | 0.2 | 304.4226
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89827 | 0.2 | 169.5791
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50138 | 0.2 | 303.8186
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.89927 | 0.2 | 169.3916
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50237 | 0.2 | 303.217
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.90026 | 0.2 | 169.2044
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.50337 | 0.2 | 302.6178
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.90125 | 0.2 | 169.0176
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.081322 | 8.4345 | 1951.6211
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35505 | 8.4345 | 446.9995
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.082316 | 8.4345 | 1928.0375
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35605 | 8.4345 | 445.7507
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.083311 | 8.4345 | 1905.0171
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35704 | 8.4345 | 444.5088
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.084306 | 8.4345 | 1882.54
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 326.7377 | 0.35804 | 8.4345 | 443.2739
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.079279 | 11.1793 | 2030.2558
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35452 | 11.1793 | 454.0182
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.080274 | 11.1793 | 2005.0978
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35551 | 11.1793 | 452.7479
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.081269 | 11.1793 | 1980.5556
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.35651 | 11.1793 | 451.4846
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.082263 | 11.1793 | 1956.6069
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 370.8251 | 0.3575 | 11.1793 | 450.2284
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.060457 | 16.669 | 2739.9375
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.26909 | 16.669 | 615.5922
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.061452 | 16.669 | 2695.5862
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.27008 | 16.669 | 613.3249
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.062447 | 16.669 | 2652.6478
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.27108 | 16.669 | 611.0743
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.063441 | 16.669 | 2611.056
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 462.8551 | 0.27207 | 16.669 | 608.8402
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.059595 | 22.1587 | 2863.0135
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.26998 | 22.1587 | 631.9811
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.06059 | 22.1587 | 2816.0108
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.27097 | 22.1587 | 629.6612
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.061585 | 22.1587 | 2770.5265
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.27197 | 22.1587 | 627.3582
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.062579 | 22.1587 | 2726.4881
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 560.4114 | 0.27296 | 22.1587 | 625.072
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.5004 | 0.2 | 321.0869
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89829 | 0.2 | 178.8653
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.5014 | 0.2 | 320.4499
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.89929 | 0.2 | 178.6675
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.50239 | 0.2 | 319.8155
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.90028 | 0.2 | 178.4701
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.50339 | 0.2 | 319.1835
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 314.8248 | 0.90128 | 0.2 | 178.2731
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.0811 | 8.6571 | 2066.5104
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35483 | 8.6571 | 472.3177
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.082095 | 8.6571 | 2041.471
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35583 | 8.6571 | 470.9973
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.083089 | 8.6571 | 2017.0312
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35682 | 8.6571 | 469.6843
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.084084 | 8.6571 | 1993.1696
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 449.4751 | 0.35782 | 8.6571 | 468.3786
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.079116 | 11.4761 | 2149.1945
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35435 | 11.4761 | 479.8468
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.08011 | 11.4761 | 2122.5083
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35535 | 11.4761 | 478.5036
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.081105 | 11.4761 | 2096.4767
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35634 | 11.4761 | 477.1678
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.0821 | 11.4761 | 2071.0758
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 496.9738 | 0.35734 | 11.4761 | 475.8396
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.060354 | 17.1141 | 2901.8561
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.26898 | 17.1141 | 651.1057
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.061348 | 17.1141 | 2854.8046
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.26998 | 17.1141 | 648.7067
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.062343 | 17.1141 | 2809.2546
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.27097 | 17.1141 | 646.3254
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.063338 | 17.1141 | 2765.1353
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 596.2471 | 0.27197 | 17.1141 | 643.9615
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.059522 | 22.7522 | 3033.4105
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.26991 | 22.7522 | 668.9554
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.060517 | 22.7522 | 2983.5503
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.2709 | 22.7522 | 666.4991
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.061512 | 22.7522 | 2935.3027
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.2719 | 22.7522 | 664.0608
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.062506 | 22.7522 | 2888.5908
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 701.6627 | 0.27289 | 22.7522 | 661.6402
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49435 | 0.2 | 271.2681
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.86884 | 0.2 | 154.3472
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49529 | 0.2 | 270.7553
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.86977 | 0.2 | 154.1811
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49623 | 0.2 | 270.2445
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.87071 | 0.2 | 154.0153
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.49716 | 0.2 | 269.7356
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 188.8245 | 0.87164 | 0.2 | 153.8499
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.078893 | 7.9262 | 1766.4445
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.34134 | 7.9262 | 408.2716
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.079829 | 7.9262 | 1745.7283
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.34228 | 7.9262 | 407.1548
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.080765 | 7.9262 | 1725.4924
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.34321 | 7.9262 | 406.0442
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.081701 | 7.9262 | 1705.7202
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 303.239 | 0.34415 | 7.9262 | 404.9396
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.076682 | 10.5016 | 1841.4319
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.34051 | 10.5016 | 414.6837
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.077618 | 10.5016 | 1819.2212
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.34145 | 10.5016 | 413.5467
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.078555 | 10.5016 | 1797.54
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.34239 | 10.5016 | 412.4159
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.079491 | 10.5016 | 1776.3694
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 343.3971 | 0.34332 | 10.5016 | 411.2913
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.058903 | 15.6524 | 2462.475
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.26091 | 15.6524 | 555.9171
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.059839 | 15.6524 | 2423.9485
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.26185 | 15.6524 | 553.9295
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.060775 | 15.6524 | 2386.6089
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.26279 | 15.6524 | 551.956
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.061711 | 15.6524 | 2350.4023
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 426.9907 | 0.26372 | 15.6524 | 549.9966
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.057945 | 20.8032 | 2573.192
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.2616 | 20.8032 | 569.9658
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.058881 | 20.8032 | 2532.2782
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.26254 | 20.8032 | 567.9333
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.059817 | 20.8032 | 2492.645
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.26347 | 20.8032 | 565.9152
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.060753 | 20.8032 | 2454.2334
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 515.2594 | 0.26441 | 20.8032 | 563.9115
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49437 | 0.2 | 285.1658
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.86886 | 0.2 | 162.2576
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49531 | 0.2 | 284.6268
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.86979 | 0.2 | 162.0829
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49625 | 0.2 | 284.0899
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.87073 | 0.2 | 161.9087
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.49718 | 0.2 | 283.5549
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 294.172 | 0.87166 | 0.2 | 161.7348
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.07867 | 8.1218 | 1864.1164
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.34112 | 8.1218 | 429.9117
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.079607 | 8.1218 | 1842.1937
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.34205 | 8.1218 | 428.735
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.080543 | 8.1218 | 1820.7806
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.34299 | 8.1218 | 427.5648
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.081479 | 8.1218 | 1799.8596
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 416.7183 | 0.34393 | 8.1218 | 426.4009
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.076518 | 10.7624 | 1942.6085
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.34035 | 10.7624 | 436.7421
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.077454 | 10.7624 | 1919.1278
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.34128 | 10.7624 | 435.544
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.07839 | 10.7624 | 1896.208
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.34222 | 10.7624 | 434.3525
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.079327 | 10.7624 | 1873.8291
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 459.7884 | 0.34316 | 10.7624 | 433.1675
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.058798 | 16.0436 | 2598.7079
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.26081 | 16.0436 | 585.8658
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.059734 | 16.0436 | 2557.9788
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.26175 | 16.0436 | 583.7703
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.060671 | 16.0436 | 2518.5067
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.26268 | 16.0436 | 581.6897
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.061607 | 16.0436 | 2480.2343
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 549.54 | 0.26362 | 16.0436 | 579.6239
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.05787 | 21.3248 | 2716.2876
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.26152 | 21.3248 | 601.0621
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.058807 | 21.3248 | 2673.0441
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.26246 | 21.3248 | 598.9181
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.059743 | 21.3248 | 2631.1559
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.2634 | 21.3248 | 596.7893
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.060679 | 21.3248 | 2590.5602
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 644.4528 | 0.26433 | 21.3248 | 594.6757
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.48899 | 0.2 | 243.2796
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84267 | 0.2 | 141.1728
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.48988 | 0.2 | 242.8405
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84356 | 0.2 | 141.0249
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.49076 | 0.2 | 242.403
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84444 | 0.2 | 140.8772
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.49165 | 0.2 | 241.9671
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 177.5972 | 0.84532 | 0.2 | 140.7298
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.076709 | 7.477 | 1607.9548
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.32877 | 7.477 | 375.1755
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.077594 | 7.477 | 1589.6318
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.32965 | 7.477 | 374.1692
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.078478 | 7.477 | 1571.7217
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.33053 | 7.477 | 373.1683
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.079362 | 7.477 | 1554.2107
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 282.8508 | 0.33142 | 7.477 | 372.1727
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.074334 | 9.9027 | 1679.9628
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.32767 | 9.9027 | 381.1156
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.075218 | 9.9027 | 1660.2148
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.32855 | 9.9027 | 380.0899
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.076103 | 9.9027 | 1640.9257
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.32943 | 9.9027 | 379.0698
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.076987 | 9.9027 | 1622.0796
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 319.6802 | 0.33032 | 9.9027 | 378.0551
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.057472 | 14.754 | 2228.261
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25327 | 14.754 | 505.6383
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.058356 | 14.754 | 2194.4993
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25415 | 14.754 | 503.8792
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.059241 | 14.754 | 2161.7454
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25504 | 14.754 | 502.1323
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.060125 | 14.754 | 2129.9548
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 396.1564 | 0.25592 | 14.754 | 500.3975
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.05642 | 19.6054 | 2329.2221
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25376 | 19.6054 | 517.8659
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.057304 | 19.6054 | 2293.2824
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25465 | 19.6054 | 516.0677
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.058188 | 19.6054 | 2258.4351
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25553 | 19.6054 | 514.282
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.059072 | 19.6054 | 2224.6309
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 476.635 | 0.25641 | 19.6054 | 512.5086
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.48901 | 0.2 | 254.9928
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84269 | 0.2 | 147.9722
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.4899 | 0.2 | 254.5325
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84357 | 0.2 | 147.8171
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.49078 | 0.2 | 254.074
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84446 | 0.2 | 147.6623
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.49167 | 0.2 | 253.617
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 276.0593 | 0.84534 | 0.2 | 147.5079
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.076487 | 7.6503 | 1691.8286
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.32854 | 7.6503 | 393.8658
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.077371 | 7.6503 | 1672.4943
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.32943 | 7.6503 | 392.8087
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.078255 | 7.6503 | 1653.597
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.33031 | 7.6503 | 391.7572
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.079139 | 7.6503 | 1635.1219
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.3619 | 0.3312 | 7.6503 | 390.7113
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.074169 | 10.1337 | 1766.9213
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.3275 | 10.1337 | 400.155
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.075053 | 10.1337 | 1746.1054
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.32839 | 10.1337 | 399.0776
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.075938 | 10.1337 | 1725.7743
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.32927 | 10.1337 | 398.0059
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.076822 | 10.1337 | 1705.9112
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 427.7043 | 0.33015 | 10.1337 | 396.94
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.057367 | 15.1005 | 2344.1972
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25316 | 15.1005 | 531.1914
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.058251 | 15.1005 | 2308.6145
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25405 | 15.1005 | 529.3426
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.059135 | 15.1005 | 2274.0959
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25493 | 15.1005 | 527.5067
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.060019 | 15.1005 | 2240.5943
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 509.4763 | 0.25582 | 15.1005 | 525.6834
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.056345 | 20.0674 | 2450.8235
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25369 | 20.0674 | 544.3372
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.057229 | 20.0674 | 2412.9579
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25457 | 20.0674 | 542.4466
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.058113 | 20.0674 | 2376.2446
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25545 | 20.0674 | 540.569
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.058997 | 20.0674 | 2340.6317
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 595.6407 | 0.25634 | 20.0674 | 538.7044
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.4842 | 0.2 | 219.4318
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.81926 | 0.2 | 129.6883
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.48504 | 0.2 | 219.0529
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.8201 | 0.2 | 129.5559
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.48587 | 0.2 | 218.6752
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.82094 | 0.2 | 129.4237
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.48671 | 0.2 | 218.2989
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 167.6295 | 0.82178 | 0.2 | 129.2917
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.074742 | 7.0772 | 1470.9357
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.3172 | 7.0772 | 346.5975
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.07558 | 7.0772 | 1454.6331
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.31804 | 7.0772 | 345.6846
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.076417 | 7.0772 | 1438.688
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.31887 | 7.0772 | 344.7765
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.077255 | 7.0772 | 1423.0886
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.9994 | 0.31971 | 7.0772 | 343.8732
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.072205 | 9.3696 | 1540.4528
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31584 | 9.3696 | 352.1658
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.073043 | 9.3696 | 1522.7868
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31668 | 9.3696 | 351.2343
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.073881 | 9.3696 | 1505.5215
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31752 | 9.3696 | 350.3077
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.074718 | 9.3696 | 1488.6433
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 298.9774 | 0.31836 | 9.3696 | 349.386
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.056153 | 13.9543 | 2028.3462
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.24611 | 13.9543 | 462.7954
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.056991 | 13.9543 | 1998.5334
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.24695 | 13.9543 | 461.2256
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.057829 | 13.9543 | 1969.5843
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.24778 | 13.9543 | 459.6663
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.058666 | 13.9543 | 1941.4618
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 369.3795 | 0.24862 | 13.9543 | 458.1176
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.055008 | 18.5391 | 2121.4729
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.24642 | 18.5391 | 473.5833
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.055846 | 18.5391 | 2089.6521
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.24725 | 18.5391 | 471.9789
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.056684 | 18.5391 | 2058.7717
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.24809 | 18.5391 | 470.3853
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.057521 | 18.5391 | 2028.7907
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 443.2438 | 0.24893 | 18.5391 | 468.8024
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.48422 | 0.2 | 229.3966
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.81928 | 0.2 | 135.5796
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.48505 | 0.2 | 229.0004
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.82012 | 0.2 | 135.4412
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.48589 | 0.2 | 228.6056
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.82096 | 0.2 | 135.303
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.48673 | 0.2 | 228.2122
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 260.0456 | 0.82179 | 0.2 | 135.1651
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.074519 | 7.2317 | 1543.5959
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31698 | 7.2317 | 362.8883
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.075357 | 7.2317 | 1526.4374
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31781 | 7.2317 | 361.9318
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.076194 | 7.2317 | 1509.6562
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31865 | 7.2317 | 360.9804
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.077032 | 7.2317 | 1493.2399
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 363.5816 | 0.31949 | 7.2317 | 360.0339
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.07204 | 9.5756 | 1615.8665
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31568 | 9.5756 | 368.7528
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.072877 | 9.5756 | 1597.2937
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31651 | 9.5756 | 367.7769
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.073715 | 9.5756 | 1579.1429
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31735 | 9.5756 | 366.8061
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.074553 | 9.5756 | 1561.4
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 399.7493 | 0.31819 | 9.5756 | 365.8405
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.056047 | 14.2634 | 2127.9977
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.246 | 14.2634 | 484.8224
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.056885 | 14.2634 | 2096.6617
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.24684 | 14.2634 | 483.1771
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.057722 | 14.2634 | 2066.2352
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.24768 | 14.2634 | 481.543
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.05856 | 14.2634 | 2036.6792
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 474.7515 | 0.24852 | 14.2634 | 479.9199
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.054932 | 18.9512 | 2225.8831
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24634 | 18.9512 | 496.3571
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.05577 | 18.9512 | 2192.4506
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24718 | 18.9512 | 494.675
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.056608 | 18.9512 | 2160.0076
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24802 | 18.9512 | 493.0043
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.057445 | 18.9512 | 2128.5107
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 553.5333 | 0.24885 | 18.9512 | 491.3448
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.47988 | 0.2 | 198.9428
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79819 | 0.2 | 119.6068
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.48068 | 0.2 | 198.6134
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79899 | 0.2 | 119.4877
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.48148 | 0.2 | 198.2851
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.79979 | 0.2 | 119.3688
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.48227 | 0.2 | 197.958
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 158.7209 | 0.80058 | 0.2 | 119.2502
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.072966 | 6.719 | 1351.4295
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30653 | 6.719 | 321.6937
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.073762 | 6.719 | 1336.8496
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30732 | 6.719 | 320.8607
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.074557 | 6.719 | 1322.581
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30812 | 6.719 | 320.032
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.075353 | 6.719 | 1308.6138
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 249.2432 | 0.30892 | 6.719 | 319.2076
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.07027 | 8.892 | 1418.8169
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30493 | 8.892 | 326.9663
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.071066 | 8.892 | 1402.9295
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30572 | 8.892 | 326.1152
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.071862 | 8.892 | 1387.3939
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30652 | 8.892 | 325.2686
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.072658 | 8.892 | 1372.1987
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 280.7547 | 0.30731 | 8.892 | 324.4263
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.054935 | 13.238 | 1856.0285
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.23939 | 13.238 | 425.923
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.055731 | 13.238 | 1829.5263
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.24018 | 13.238 | 424.5118
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.056526 | 13.238 | 1803.7703
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.24098 | 13.238 | 423.1099
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.057322 | 13.238 | 1778.7294
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.9202 | 0.24177 | 13.238 | 421.7173
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.053699 | 17.584 | 1942.7657
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.23952 | 17.584 | 435.5571
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.054495 | 17.584 | 1914.396
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.24032 | 17.584 | 434.1148
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.055291 | 17.584 | 1886.8429
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.24111 | 17.584 | 432.682
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.056086 | 17.584 | 1860.0717
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 414.1079 | 0.24191 | 17.584 | 431.2587
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.4799 | 0.2 | 207.4914
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79821 | 0.2 | 124.7481
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.4807 | 0.2 | 207.1479
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.79901 | 0.2 | 124.6238
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.48149 | 0.2 | 206.8056
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.7998 | 0.2 | 124.4998
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.48229 | 0.2 | 206.4643
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 245.7863 | 0.8006 | 0.2 | 124.3761
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.072743 | 6.8577 | 1414.8636
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.30631 | 6.8577 | 336.0079
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.073538 | 6.8577 | 1399.5531
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.3071 | 6.8577 | 335.1373
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.074334 | 6.8577 | 1384.5704
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.3079 | 6.8577 | 334.2711
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.07513 | 6.8577 | 1369.905
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 341.7458 | 0.30869 | 6.8577 | 333.4094
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.070104 | 9.0769 | 1484.7385
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30476 | 9.0769 | 341.5356
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.0709 | 9.0769 | 1468.074
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30556 | 9.0769 | 340.6461
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.071696 | 9.0769 | 1451.7794
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30635 | 9.0769 | 339.7612
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.072492 | 9.0769 | 1435.8425
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 375.1816 | 0.30715 | 9.0769 | 338.881
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.054828 | 13.5154 | 1942.4378
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.23928 | 13.5154 | 445.0827
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.055623 | 13.5154 | 1914.6484
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.24008 | 13.5154 | 443.6074
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.056419 | 13.5154 | 1887.6429
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.24087 | 13.5154 | 442.1419
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.057215 | 13.5154 | 1861.3887
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 444.3782 | 0.24167 | 13.5154 | 440.686
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.053622 | 17.9538 | 2033.2342
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.23944 | 17.9538 | 455.3331
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.054418 | 17.9538 | 2003.5014
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.24024 | 17.9538 | 453.8248
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.055214 | 17.9538 | 1974.6257
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.24104 | 17.9538 | 452.3265
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.05601 | 17.9538 | 1946.5705
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 516.8587 | 0.24183 | 17.9538 | 450.8381
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47598 | 0.2 | 181.2074
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.77913 | 0.2 | 110.7014
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47674 | 0.2 | 180.9194
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.77989 | 0.2 | 110.5939
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47749 | 0.2 | 180.6322
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.78065 | 0.2 | 110.4865
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.47825 | 0.2 | 180.346
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 150.711 | 0.78141 | 0.2 | 110.3793
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.07136 | 6.3963 | 1246.3834
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29666 | 6.3963 | 299.8142
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.072118 | 6.3963 | 1233.2852
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29741 | 6.3963 | 299.0502
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.072876 | 6.3963 | 1220.4595
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29817 | 6.3963 | 298.2901
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.073634 | 6.3963 | 1207.8978
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 235.2366 | 0.29893 | 6.3963 | 297.5338
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.068508 | 8.4617 | 1311.911
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.29482 | 8.4617 | 304.8495
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.069266 | 8.4617 | 1297.5566
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.29558 | 8.4617 | 304.0679
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.070024 | 8.4617 | 1283.5129
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.29634 | 8.4617 | 303.2902
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.070782 | 8.4617 | 1269.77
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 264.5962 | 0.2971 | 8.4617 | 302.5165
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.053807 | 12.5925 | 1706.2015
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23307 | 12.5925 | 393.9066
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.054565 | 12.5925 | 1682.5033
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23382 | 12.5925 | 392.6298
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.055323 | 12.5925 | 1659.4544
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23458 | 12.5925 | 391.3613
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.056081 | 12.5925 | 1637.0285
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 325.2064 | 0.23534 | 12.5925 | 390.101
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.052482 | 16.7234 | 1787.653
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23303 | 16.7234 | 402.6047
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.05324 | 16.7234 | 1762.2056
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23379 | 16.7234 | 401.2996
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.053998 | 16.7234 | 1737.4726
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23455 | 16.7234 | 400.0029
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.054756 | 16.7234 | 1713.4242
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 388.4762 | 0.23531 | 16.7234 | 398.7145
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47599 | 0.2 | 188.5967
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.77915 | 0.2 | 115.2171
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47675 | 0.2 | 188.2969
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.7799 | 0.2 | 115.1051
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47751 | 0.2 | 187.9981
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.78066 | 0.2 | 114.9934
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.47827 | 0.2 | 187.7002
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 233.0083 | 0.78142 | 0.2 | 114.8819
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.071137 | 6.5214 | 1302.1434
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29643 | 6.5214 | 312.4823
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.071895 | 6.5214 | 1288.4168
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29719 | 6.5214 | 311.6854
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.072652 | 6.5214 | 1274.9766
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29795 | 6.5214 | 310.8926
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.07341 | 6.5214 | 1261.8138
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 322.3628 | 0.29871 | 6.5214 | 310.1038
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.068342 | 8.6286 | 1369.9406
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29466 | 8.6286 | 317.7401
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.0691 | 8.6286 | 1354.9152
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29541 | 8.6286 | 316.9249
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.069858 | 8.6286 | 1340.2158
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29617 | 8.6286 | 316.1139
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.070615 | 8.6286 | 1325.8319
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.426 | 0.29693 | 8.6286 | 315.3071
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.0537 | 12.8429 | 1781.7139
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23296 | 12.8429 | 410.7066
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.054458 | 12.8429 | 1756.918
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23372 | 12.8429 | 409.3748
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.055215 | 12.8429 | 1732.8027
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23447 | 12.8429 | 408.0516
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.055973 | 12.8429 | 1709.3405
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 417.5963 | 0.23523 | 12.8429 | 406.7369
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.052405 | 17.0572 | 1866.6754
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23296 | 17.0572 | 419.9199
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.053163 | 17.0572 | 1840.0644
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23371 | 17.0572 | 418.5582
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.053921 | 17.0572 | 1814.2014
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23447 | 17.0572 | 417.2053
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.054679 | 17.0572 | 1789.0554
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 484.6444 | 0.23523 | 17.0572 | 415.8611
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.47243 | 0.2 | 165.7517
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.7618 | 0.2 | 102.7905
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.47315 | 0.2 | 165.4983
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.76253 | 0.2 | 102.6929
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.47388 | 0.2 | 165.2456
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.76325 | 0.2 | 102.5956
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.4746 | 0.2 | 164.9937
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 143.4704 | 0.76397 | 0.2 | 102.4984
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.069906 | 6.104 | 1153.4079
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.2875 | 6.104 | 280.4512
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.07063 | 6.104 | 1141.594
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.28823 | 6.104 | 279.7473
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.071353 | 6.104 | 1130.0197
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.28895 | 6.104 | 279.0469
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.072077 | 6.104 | 1118.6777
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 222.7058 | 0.28967 | 6.104 | 278.35
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.0669 | 8.072 | 1217.2787
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28545 | 8.072 | 285.2948
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.067624 | 8.072 | 1204.2563
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28617 | 8.072 | 284.5736
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.068347 | 8.072 | 1191.5097
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28689 | 8.072 | 283.856
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.06907 | 8.072 | 1179.03
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 250.1734 | 0.28762 | 8.072 | 283.142
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.052763 | 12.008 | 1574.9149
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22711 | 12.008 | 365.8854
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.053486 | 12.008 | 1553.6133
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22784 | 12.008 | 364.7237
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.05421 | 12.008 | 1532.8803
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22856 | 12.008 | 363.5693
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.054933 | 12.008 | 1512.6933
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 306.7891 | 0.22928 | 12.008 | 362.4221
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.05135 | 15.944 | 1651.936
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22692 | 15.944 | 373.816
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.052074 | 15.944 | 1628.9864
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22765 | 15.944 | 372.6281
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.052797 | 15.944 | 1606.6658
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22837 | 15.944 | 371.4476
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.05352 | 15.944 | 1584.9486
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 365.7621 | 0.22909 | 15.944 | 370.2747
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47244 | 0.2 | 172.1827
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.76182 | 0.2 | 106.7799
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47317 | 0.2 | 171.9194
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.76254 | 0.2 | 106.6786
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47389 | 0.2 | 171.657
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.76326 | 0.2 | 106.5775
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.47461 | 0.2 | 171.3953
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 221.4924 | 0.76399 | 0.2 | 106.4765
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.069683 | 6.2175 | 1202.7221
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.28728 | 6.2175 | 291.7345
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.070406 | 6.2175 | 1190.3641
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.288 | 6.2175 | 291.0017
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.07113 | 6.2175 | 1178.2574
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.28873 | 6.2175 | 290.2725
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.071853 | 6.2175 | 1166.3945
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 305.0437 | 0.28945 | 6.2175 | 289.5471
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.066734 | 8.2234 | 1268.6813
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.28528 | 8.2234 | 296.7745
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.067457 | 8.2234 | 1255.0755
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.286 | 8.2234 | 296.0238
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.06818 | 8.2234 | 1241.7585
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.28673 | 8.2234 | 295.2769
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.068904 | 8.2234 | 1228.7211
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 334.0298 | 0.28745 | 8.2234 | 294.5338
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.052655 | 12.2351 | 1641.3644
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.227 | 12.2351 | 380.7224
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.053378 | 12.2351 | 1619.119
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.22773 | 12.2351 | 379.513
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.054102 | 12.2351 | 1597.4686
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.22845 | 12.2351 | 378.3112
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.054825 | 12.2351 | 1576.3895
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 393.8115 | 0.22917 | 12.2351 | 377.117
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.051272 | 16.2467 | 1721.4579
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22684 | 16.2467 | 389.0888
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.051995 | 16.2467 | 1697.5066
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22757 | 16.2467 | 387.8519
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.052719 | 16.2467 | 1674.2126
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22829 | 16.2467 | 386.6228
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.053442 | 16.2467 | 1651.5492
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 456.1344 | 0.22901 | 16.2467 | 385.4015
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.46919 | 0.2 | 152.1995
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.74598 | 0.2 | 95.7268
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.46988 | 0.2 | 151.9754
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.74667 | 0.2 | 95.6381
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.47057 | 0.2 | 151.7519
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.74736 | 0.2 | 95.5496
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.47126 | 0.2 | 151.5291
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 136.8935 | 0.74806 | 0.2 | 95.4612
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.068589 | 5.838 | 1070.6077
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.27899 | 5.838 | 263.2026
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.069281 | 5.838 | 1059.9145
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.27969 | 5.838 | 262.5514
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.069973 | 5.838 | 1049.4328
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.28038 | 5.838 | 261.9034
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.070665 | 5.838 | 1039.1563
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.4308 | 0.28107 | 5.838 | 261.2586
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.065431 | 7.7174 | 1132.9753
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.27672 | 7.7174 | 267.8903
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.066123 | 7.7174 | 1121.1187
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.27741 | 7.7174 | 267.2221
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.066815 | 7.7174 | 1109.5076
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.27811 | 7.7174 | 266.5572
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.067507 | 7.7174 | 1098.1346
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 237.2233 | 0.2788 | 7.7174 | 265.8956
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.051794 | 11.4761 | 1459.0703
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.2215 | 11.4761 | 341.1854
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.052486 | 11.4761 | 1439.8338
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.22219 | 11.4761 | 340.1229
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.053178 | 11.4761 | 1421.098
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.22288 | 11.4761 | 339.0669
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.05387 | 11.4761 | 1402.8435
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 290.3111 | 0.22357 | 11.4761 | 338.0174
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.050295 | 15.2348 | 1532.3319
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.22115 | 15.2348 | 348.4805
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.050987 | 15.2348 | 1511.5355
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.22185 | 15.2348 | 347.3936
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.051679 | 15.2348 | 1491.296
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.22254 | 15.2348 | 346.3134
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.052371 | 15.2348 | 1471.5913
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 345.502 | 0.22323 | 15.2348 | 345.2398
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.4692 | 0.2 | 157.8313
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74599 | 0.2 | 99.2701
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.46989 | 0.2 | 157.5989
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74669 | 0.2 | 99.1781
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.47059 | 0.2 | 157.3672
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74738 | 0.2 | 99.0863
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.47128 | 0.2 | 157.1361
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 211.0604 | 0.74807 | 0.2 | 98.9946
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.068366 | 5.9415 | 1114.4605
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.27877 | 5.9415 | 273.3105
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.069058 | 5.9415 | 1103.2933
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.27946 | 5.9415 | 272.6338
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.06975 | 5.9415 | 1092.3476
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.28015 | 5.9415 | 271.9604
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.070442 | 5.9415 | 1081.617
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 289.4775 | 0.28085 | 5.9415 | 271.2903
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.065264 | 7.8553 | 1178.7635
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27656 | 7.8553 | 278.1735
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.065956 | 7.8553 | 1166.3964
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27725 | 7.8553 | 277.4792
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.066648 | 7.8553 | 1154.2862
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27794 | 7.8553 | 276.7884
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.06734 | 7.8553 | 1142.4248
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 316.6316 | 0.27863 | 7.8553 | 276.101
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.051685 | 11.683 | 1517.91
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.22139 | 11.683 | 354.3735
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.052377 | 11.683 | 1497.8563
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.22208 | 11.683 | 353.2693
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.053069 | 11.683 | 1478.3255
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.22277 | 11.683 | 352.1719
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.053761 | 11.683 | 1459.2976
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 372.5527 | 0.22346 | 11.683 | 351.0814
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.050216 | 15.5106 | 1593.8905
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.22108 | 15.5106 | 362.0412
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.050908 | 15.5106 | 1572.2251
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.22177 | 15.5106 | 360.9116
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.0516 | 15.5106 | 1551.1408
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.22246 | 15.5106 | 359.7889
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.052292 | 15.5106 | 1530.6145
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 430.733 | 0.22315 | 15.5106 | 358.6732
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46622 | 0.2 | 140.2497
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.73148 | 0.2 | 89.3904
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46688 | 0.2 | 140.0505
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.73214 | 0.2 | 89.3094
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46754 | 0.2 | 139.8519
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.7328 | 0.2 | 89.2286
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.46821 | 0.2 | 139.6538
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 130.893 | 0.73347 | 0.2 | 89.1479
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.067394 | 5.595 | 996.4616
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27107 | 5.595 | 247.7462
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.068058 | 5.595 | 986.7522
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27173 | 5.595 | 247.1416
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.068721 | 5.595 | 977.2302
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27239 | 5.595 | 246.5399
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.069384 | 5.595 | 967.8902
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.2331 | 0.27306 | 5.595 | 245.9412
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.064086 | 7.3934 | 1057.4428
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.26859 | 7.3934 | 252.3065
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.064749 | 7.3934 | 1046.6127
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.26925 | 7.3934 | 251.6851
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.065412 | 7.3934 | 1036.0022
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.26992 | 7.3934 | 251.0667
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.066075 | 7.3934 | 1025.6047
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 225.5333 | 0.27058 | 7.3934 | 250.4514
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.050894 | 10.99 | 1356.2074
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21619 | 10.99 | 319.2721
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.051558 | 10.99 | 1338.7635
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21685 | 10.99 | 318.2957
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.052221 | 10.99 | 1321.7627
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21752 | 10.99 | 317.3253
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.052884 | 10.99 | 1305.1883
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4852 | 0.21818 | 10.99 | 316.3608
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.049309 | 14.5867 | 1426.242
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.2157 | 14.5867 | 326.0365
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.049973 | 14.5867 | 1407.3155
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21637 | 14.5867 | 325.0373
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.050636 | 14.5867 | 1388.8848
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21703 | 14.5867 | 324.0441
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.051299 | 14.5867 | 1370.9305
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 327.3242 | 0.21769 | 14.5867 | 323.057
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46623 | 0.2 | 145.2097
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73149 | 0.2 | 92.5527
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46689 | 0.2 | 145.0035
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73215 | 0.2 | 92.4688
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46756 | 0.2 | 144.7978
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73282 | 0.2 | 92.3852
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.46822 | 0.2 | 144.5927
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 201.5662 | 0.73348 | 0.2 | 92.3016
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.067171 | 5.6897 | 1035.6502
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27084 | 5.6897 | 256.8485
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.067834 | 5.6897 | 1025.5258
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27151 | 5.6897 | 256.2212
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.068498 | 5.6897 | 1015.5974
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27217 | 5.6897 | 255.5969
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.069161 | 5.6897 | 1005.8593
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 275.4124 | 0.27283 | 5.6897 | 254.9756
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.063919 | 7.5196 | 1098.436
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26842 | 7.5196 | 261.5667
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.064582 | 7.5196 | 1087.1569
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26909 | 7.5196 | 260.9221
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.065245 | 7.5196 | 1076.1071
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.26975 | 7.5196 | 260.2807
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.065908 | 7.5196 | 1065.2797
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 300.9402 | 0.27041 | 7.5196 | 259.6424
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.050785 | 11.1793 | 1408.6022
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21608 | 11.1793 | 331.0628
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.051449 | 11.1793 | 1390.446
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21674 | 11.1793 | 330.0499
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.052112 | 11.1793 | 1372.752
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21741 | 11.1793 | 329.0432
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.052775 | 11.1793 | 1355.5025
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 353.4417 | 0.21807 | 11.1793 | 328.0426
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.04923 | 14.8391 | 1481.0662
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21562 | 14.8391 | 338.1491
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.049893 | 14.8391 | 1461.3809
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21629 | 14.8391 | 337.1123
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.050556 | 14.8391 | 1442.2121
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21695 | 14.8391 | 336.0819
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.05122 | 14.8391 | 1423.5396
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 |  |  | 407.9642 | 0.21761 | 14.8391 | 335.0577
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.50038 | 0.2 | 421.3825
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.89827 | 0.2 | 234.7318
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.50138 | 0.2 | 420.5465
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.89927 | 0.2 | 234.4722
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.50237 | 0.2 | 419.7138
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.90026 | 0.2 | 234.2131
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.50337 | 0.2 | 418.8843
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.90125 | 0.2 | 233.9546
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.081322 | 8.4345 | 2701.4385
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35505 | 8.4345 | 618.7377
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.082316 | 8.4345 | 2668.7941
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35605 | 8.4345 | 617.0091
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.083311 | 8.4345 | 2636.9293
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35704 | 8.4345 | 615.2902
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.084306 | 8.4345 | 2605.8164
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 452.2711 | 0.35804 | 8.4345 | 613.5807
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.079279 | 11.1793 | 2810.285
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.35452 | 11.1793 | 628.4531
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.080274 | 11.1793 | 2775.4612
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.35551 | 11.1793 | 626.6947
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.081269 | 11.1793 | 2741.4898
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.35651 | 11.1793 | 624.9461
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.082263 | 11.1793 | 2708.34
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 513.297 | 0.3575 | 11.1793 | 623.2072
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.060457 | 16.669 | 3792.628
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.26909 | 16.669 | 852.1041
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.061452 | 16.669 | 3731.2368
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.27008 | 16.669 | 848.9658
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.062447 | 16.669 | 3671.8015
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.27108 | 16.669 | 845.8506
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.063441 | 16.669 | 3614.2299
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 640.6851 | 0.27207 | 16.669 | 842.7581
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.059595 | 22.1587 | 3962.9901
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.26998 | 22.1587 | 874.7897
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.06059 | 22.1587 | 3897.9288
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.27097 | 22.1587 | 871.5785
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.061585 | 22.1587 | 3834.9694
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.27197 | 22.1587 | 868.3907
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.062579 | 22.1587 | 3774.0114
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 775.7228 | 0.27296 | 22.1587 | 865.2262
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.5004 | 0.2 | 444.4493
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.89829 | 0.2 | 247.5858
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.5014 | 0.2 | 443.5676
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.89929 | 0.2 | 247.3119
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.50239 | 0.2 | 442.6893
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.90028 | 0.2 | 247.0387
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.50339 | 0.2 | 441.8145
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 435.7812 | 0.90128 | 0.2 | 246.766
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.0811 | 8.6571 | 2860.4686
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35483 | 8.6571 | 653.7832
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.082095 | 8.6571 | 2825.8091
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35583 | 8.6571 | 651.9556
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.083089 | 8.6571 | 2791.9794
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35682 | 8.6571 | 650.1381
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.084084 | 8.6571 | 2758.9502
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 622.1645 | 0.35782 | 8.6571 | 648.3308
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.079116 | 11.4761 | 2974.9201
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35435 | 11.4761 | 664.2051
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.08011 | 11.4761 | 2937.981
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35535 | 11.4761 | 662.3458
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.081105 | 11.4761 | 2901.948
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35634 | 11.4761 | 660.4969
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.0821 | 11.4761 | 2866.7881
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 687.9123 | 0.35734 | 11.4761 | 658.6582
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.060354 | 17.1141 | 4016.7561
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.26898 | 17.1141 | 901.262
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.061348 | 17.1141 | 3951.6274
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.26998 | 17.1141 | 897.9414
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.062343 | 17.1141 | 3888.5769
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.27097 | 17.1141 | 894.6452
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.063338 | 17.1141 | 3827.5069
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 825.3266 | 0.27197 | 17.1141 | 891.373
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.059522 | 22.7522 | 4198.8541
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.26991 | 22.7522 | 925.9697
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.060517 | 22.7522 | 4129.8375
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.2709 | 22.7522 | 922.5697
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.061512 | 22.7522 | 4063.0531
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.2719 | 22.7522 | 919.1945
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.062506 | 22.7522 | 3998.3943
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 971.2431 | 0.27289 | 22.7522 | 915.8439
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49435 | 0.2 | 375.4899
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.86884 | 0.2 | 213.6478
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49529 | 0.2 | 374.7802
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.86977 | 0.2 | 213.4178
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49623 | 0.2 | 374.0731
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.87071 | 0.2 | 213.1884
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.49716 | 0.2 | 373.3687
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 261.3714 | 0.87164 | 0.2 | 212.9594
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.078893 | 7.9262 | 2445.1167
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.34134 | 7.9262 | 565.1305
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.079829 | 7.9262 | 2416.4413
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.34228 | 7.9262 | 563.5847
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.080765 | 7.9262 | 2388.4307
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.34321 | 7.9262 | 562.0474
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.081701 | 7.9262 | 2361.062
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 419.7442 | 0.34415 | 7.9262 | 560.5184
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.076682 | 10.5016 | 2548.9144
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.34051 | 10.5016 | 574.0061
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.077618 | 10.5016 | 2518.1704
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.34145 | 10.5016 | 572.4323
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.078555 | 10.5016 | 2488.1591
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.34239 | 10.5016 | 570.8671
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.079491 | 10.5016 | 2458.8548
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 475.3312 | 0.34332 | 10.5016 | 569.3104
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.058903 | 15.6524 | 3408.5638
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.26091 | 15.6524 | 769.5018
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.059839 | 15.6524 | 3355.2353
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.26185 | 15.6524 | 766.7505
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.060775 | 15.6524 | 3303.5498
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.26279 | 15.6524 | 764.0189
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.061711 | 15.6524 | 3253.4325
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 591.0415 | 0.26372 | 15.6524 | 761.3066
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.057945 | 20.8032 | 3561.8185
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.2616 | 20.8032 | 788.948
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.058881 | 20.8032 | 3505.1855
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.26254 | 20.8032 | 786.1346
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.059817 | 20.8032 | 3450.3252
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.26347 | 20.8032 | 783.3412
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.060753 | 20.8032 | 3397.1557
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 713.2233 | 0.26441 | 20.8032 | 780.5676
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49437 | 0.2 | 394.7272
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.86886 | 0.2 | 224.5973
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49531 | 0.2 | 393.9811
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.86979 | 0.2 | 224.3556
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49625 | 0.2 | 393.2379
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.87073 | 0.2 | 224.1143
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.49718 | 0.2 | 392.4974
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 407.1936 | 0.87166 | 0.2 | 223.8736
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.07867 | 8.1218 | 2580.3144
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.34112 | 8.1218 | 595.0848
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.079607 | 8.1218 | 2549.9689
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.34205 | 8.1218 | 593.4561
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.080543 | 8.1218 | 2520.3288
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.34299 | 8.1218 | 591.8362
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.081479 | 8.1218 | 2491.3699
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 576.8225 | 0.34393 | 8.1218 | 590.2252
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.076518 | 10.7624 | 2688.9634
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.34035 | 10.7624 | 604.5394
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.077454 | 10.7624 | 2656.4613
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.34128 | 10.7624 | 602.8811
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.07839 | 10.7624 | 2624.7356
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.34222 | 10.7624 | 601.2318
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.079327 | 10.7624 | 2593.7587
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 636.4403 | 0.34316 | 10.7624 | 599.5915
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.058798 | 16.0436 | 3597.1377
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.26081 | 16.0436 | 810.9568
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.059734 | 16.0436 | 3540.7604
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.26175 | 16.0436 | 808.0562
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.060671 | 16.0436 | 3486.1231
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.26268 | 16.0436 | 805.1763
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.061607 | 16.0436 | 3433.1463
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 760.6746 | 0.26362 | 16.0436 | 802.3168
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.05787 | 21.3248 | 3759.8918
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.26152 | 21.3248 | 831.9916
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.058807 | 21.3248 | 3700.034
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.26246 | 21.3248 | 829.0239
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.059743 | 21.3248 | 3642.0523
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.2634 | 21.3248 | 826.0772
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.060679 | 21.3248 | 3585.8597
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 892.053 | 0.26433 | 21.3248 | 823.1515
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.48899 | 0.2 | 336.7482
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84267 | 0.2 | 195.4118
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.48988 | 0.2 | 336.1404
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84356 | 0.2 | 195.2069
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.49076 | 0.2 | 335.5348
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84444 | 0.2 | 195.0025
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.49165 | 0.2 | 334.9314
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 245.8305 | 0.84532 | 0.2 | 194.7986
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.076709 | 7.477 | 2225.7349
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.32877 | 7.477 | 519.3188
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.077594 | 7.477 | 2200.3722
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.32965 | 7.477 | 517.9259
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.078478 | 7.477 | 2175.581
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.33053 | 7.477 | 516.5404
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.079362 | 7.477 | 2151.3422
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 391.5228 | 0.33142 | 7.477 | 515.1624
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.074334 | 9.9027 | 2325.4085
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.32767 | 9.9027 | 527.5411
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.075218 | 9.9027 | 2298.0733
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.32855 | 9.9027 | 526.1214
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.076103 | 9.9027 | 2271.3733
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.32943 | 9.9027 | 524.7093
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.076987 | 9.9027 | 2245.2865
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 442.5021 | 0.33032 | 9.9027 | 523.3048
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.057472 | 14.754 | 3084.3642
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25327 | 14.754 | 699.9058
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.058356 | 14.754 | 3037.6311
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25415 | 14.754 | 697.4708
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.059241 | 14.754 | 2992.2931
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25504 | 14.754 | 695.0527
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.060125 | 14.754 | 2948.2885
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 548.3606 | 0.25592 | 14.754 | 692.6514
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.05642 | 19.6054 | 3224.1147
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25376 | 19.6054 | 716.8312
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.057304 | 19.6054 | 3174.367
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25465 | 19.6054 | 714.3422
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.058188 | 19.6054 | 3126.1312
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25553 | 19.6054 | 711.8704
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.059072 | 19.6054 | 3079.3394
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 659.7593 | 0.25641 | 19.6054 | 709.4156
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.48901 | 0.2 | 352.9616
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84269 | 0.2 | 204.8234
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.4899 | 0.2 | 352.3245
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84357 | 0.2 | 204.6087
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.49078 | 0.2 | 351.6898
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84446 | 0.2 | 204.3945
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.49167 | 0.2 | 351.0573
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 382.1219 | 0.84534 | 0.2 | 204.1807
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.076487 | 7.6503 | 2341.8331
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.32854 | 7.6503 | 545.19
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.077371 | 7.6503 | 2315.0706
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.32943 | 7.6503 | 543.7267
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.078255 | 7.6503 | 2288.9129
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.33031 | 7.6503 | 542.2713
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.079139 | 7.6503 | 2263.3397
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.5714 | 0.3312 | 7.6503 | 540.8236
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.074169 | 10.1337 | 2445.7766
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.3275 | 10.1337 | 553.8955
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.075053 | 10.1337 | 2416.9633
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.32839 | 10.1337 | 552.4041
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.075938 | 10.1337 | 2388.821
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.32927 | 10.1337 | 550.9207
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.076822 | 10.1337 | 2361.3264
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 592.0294 | 0.33015 | 10.1337 | 549.4453
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.057367 | 15.1005 | 3244.8433
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25316 | 15.1005 | 735.2764
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.058251 | 15.1005 | 3195.5897
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25405 | 15.1005 | 732.7173
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.059135 | 15.1005 | 3147.8089
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25493 | 15.1005 | 730.176
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.060019 | 15.1005 | 3101.436
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 705.2184 | 0.25582 | 15.1005 | 727.6523
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.056345 | 20.0674 | 3392.4357
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25369 | 20.0674 | 753.4728
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.057229 | 20.0674 | 3340.0221
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25457 | 20.0674 | 750.8558
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.058113 | 20.0674 | 3289.2034
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25545 | 20.0674 | 748.2569
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.058997 | 20.0674 | 3239.908
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 824.4873 | 0.25634 | 20.0674 | 745.6759
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.4842 | 0.2 | 303.7381
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.81926 | 0.2 | 179.5149
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.48504 | 0.2 | 303.2135
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.8201 | 0.2 | 179.3315
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.48587 | 0.2 | 302.6908
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.82094 | 0.2 | 179.1485
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.48671 | 0.2 | 302.1698
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 232.0332 | 0.82178 | 0.2 | 178.9659
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.074742 | 7.0772 | 2036.0727
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.3172 | 7.0772 | 479.7611
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.07558 | 7.0772 | 2013.5067
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.31804 | 7.0772 | 478.4975
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.076417 | 7.0772 | 1991.4353
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.31887 | 7.0772 | 477.2405
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.077255 | 7.0772 | 1969.8427
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.8129 | 0.31971 | 7.0772 | 475.9901
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.072205 | 9.3696 | 2132.2984
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31584 | 9.3696 | 487.4688
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.073043 | 9.3696 | 2107.8452
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31668 | 9.3696 | 486.1794
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.073881 | 9.3696 | 2083.9465
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31752 | 9.3696 | 484.8967
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.074718 | 9.3696 | 2060.5836
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 413.8452 | 0.31836 | 9.3696 | 483.6209
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.056153 | 13.9543 | 2807.6417
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.24611 | 13.9543 | 640.6025
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.056991 | 13.9543 | 2766.3747
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.24695 | 13.9543 | 638.4295
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.057829 | 13.9543 | 2726.3032
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.24778 | 13.9543 | 636.2713
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.058666 | 13.9543 | 2687.3761
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 511.296 | 0.24862 | 13.9543 | 634.1275
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.055008 | 18.5391 | 2936.5479
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.24642 | 18.5391 | 655.5352
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.055846 | 18.5391 | 2892.5014
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.24725 | 18.5391 | 653.3143
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.056684 | 18.5391 | 2849.7567
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.24809 | 18.5391 | 651.1085
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.057521 | 18.5391 | 2808.257
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 613.5391 | 0.24893 | 18.5391 | 648.9175
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.48422 | 0.2 | 317.5313
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.81928 | 0.2 | 187.6697
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.48505 | 0.2 | 316.9829
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.82012 | 0.2 | 187.478
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.48589 | 0.2 | 316.4365
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.82096 | 0.2 | 187.2867
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.48673 | 0.2 | 315.8919
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 359.9557 | 0.82179 | 0.2 | 187.0958
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.074519 | 7.2317 | 2136.6491
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31698 | 7.2317 | 502.3108
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.075357 | 7.2317 | 2112.8983
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31781 | 7.2317 | 500.9869
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.076194 | 7.2317 | 2089.6697
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31865 | 7.2317 | 499.6699
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.077032 | 7.2317 | 2066.9463
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 503.2705 | 0.31949 | 7.2317 | 498.3598
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.07204 | 9.5756 | 2236.6863
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31568 | 9.5756 | 510.4285
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.072877 | 9.5756 | 2210.9777
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31651 | 9.5756 | 509.0776
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.073715 | 9.5756 | 2185.8534
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31735 | 9.5756 | 507.7339
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.074553 | 9.5756 | 2161.2937
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 553.3339 | 0.31819 | 9.5756 | 506.3973
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.056047 | 14.2634 | 2945.5795
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.246 | 14.2634 | 671.0923
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.056885 | 14.2634 | 2902.2042
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.24684 | 14.2634 | 668.8149
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.057722 | 14.2634 | 2860.0877
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.24768 | 14.2634 | 666.553
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.05856 | 14.2634 | 2819.1762
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 657.1521 | 0.24852 | 14.2634 | 664.3063
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.054932 | 18.9512 | 3081.0727
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24634 | 18.9512 | 687.0587
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.05577 | 18.9512 | 3034.7954
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24718 | 18.9512 | 684.7303
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.056608 | 18.9512 | 2989.8876
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24802 | 18.9512 | 682.4177
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.057445 | 18.9512 | 2946.2896
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 766.2021 | 0.24885 | 18.9512 | 680.1206
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.47988 | 0.2 | 275.377
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.79819 | 0.2 | 165.5601
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.48068 | 0.2 | 274.9212
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.79899 | 0.2 | 165.3952
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.48148 | 0.2 | 274.4668
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.79979 | 0.2 | 165.2306
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.48227 | 0.2 | 274.0139
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 219.7018 | 0.80058 | 0.2 | 165.0664
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.072966 | 6.719 | 1870.6519
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30653 | 6.719 | 445.2892
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.073762 | 6.719 | 1850.4704
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30732 | 6.719 | 444.1361
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.074557 | 6.719 | 1830.7198
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30812 | 6.719 | 442.9891
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.075353 | 6.719 | 1811.3863
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 345.003 | 0.30892 | 6.719 | 441.8479
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.07027 | 8.892 | 1963.9298
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30493 | 8.892 | 452.5875
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.071066 | 8.892 | 1941.9384
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30572 | 8.892 | 451.4094
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.071862 | 8.892 | 1920.434
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30652 | 8.892 | 450.2375
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.072658 | 8.892 | 1899.4007
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 388.6213 | 0.30731 | 8.892 | 449.0716
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.054935 | 13.238 | 2569.1191
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.23939 | 13.238 | 589.5636
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.055731 | 13.238 | 2532.4347
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.24018 | 13.238 | 587.6102
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.056526 | 13.238 | 2496.7832
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.24098 | 13.238 | 585.6698
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.057322 | 13.238 | 2462.1215
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.8235 | 0.24177 | 13.238 | 583.7421
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.053699 | 17.584 | 2689.1809
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.23952 | 17.584 | 602.8991
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.054495 | 17.584 | 2649.9115
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.24032 | 17.584 | 600.9027
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.055291 | 17.584 | 2611.7724
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.24111 | 17.584 | 598.9195
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.056086 | 17.584 | 2574.7157
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 573.2092 | 0.24191 | 17.584 | 596.9493
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.4799 | 0.2 | 287.2101
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.79821 | 0.2 | 172.6766
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.4807 | 0.2 | 286.7346
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.79901 | 0.2 | 172.5046
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.48149 | 0.2 | 286.2607
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.7998 | 0.2 | 172.333
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.48229 | 0.2 | 285.7884
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 340.218 | 0.8006 | 0.2 | 172.1617
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.072743 | 6.8577 | 1958.4576
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.30631 | 6.8577 | 465.103
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.073538 | 6.8577 | 1937.2648
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.3071 | 6.8577 | 463.8978
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.074334 | 6.8577 | 1916.5256
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.3079 | 6.8577 | 462.6988
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.07513 | 6.8577 | 1896.2258
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 473.0454 | 0.30869 | 6.8577 | 461.506
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.070104 | 9.0769 | 2055.1785
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30476 | 9.0769 | 472.7544
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.0709 | 9.0769 | 2032.1115
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30556 | 9.0769 | 471.5231
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.071696 | 9.0769 | 2009.5565
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30635 | 9.0769 | 470.2983
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.072492 | 9.0769 | 1987.4967
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 519.3273 | 0.30715 | 9.0769 | 469.0799
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.054828 | 13.5154 | 2688.7271
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.23928 | 13.5154 | 616.0846
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.055623 | 13.5154 | 2650.2609
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.24008 | 13.5154 | 614.0425
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.056419 | 13.5154 | 2612.8799
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.24087 | 13.5154 | 612.0138
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.057215 | 13.5154 | 2576.5387
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 615.1093 | 0.24167 | 13.5154 | 609.9986
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.053622 | 17.9538 | 2814.4076
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.23944 | 17.9538 | 630.2731
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.054418 | 17.9538 | 2773.2514
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.24024 | 17.9538 | 628.1854
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.055214 | 17.9538 | 2733.2816
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.24104 | 17.9538 | 626.1115
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.05601 | 17.9538 | 2694.4476
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 715.4371 | 0.24183 | 17.9538 | 624.0512
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47598 | 0.2 | 250.8278
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.77913 | 0.2 | 153.2332
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47674 | 0.2 | 250.429
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.77989 | 0.2 | 153.0843
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47749 | 0.2 | 250.0315
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.78065 | 0.2 | 152.9357
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.47825 | 0.2 | 249.6353
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 208.6145 | 0.78141 | 0.2 | 152.7873
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.07136 | 6.3963 | 1725.2468
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29666 | 6.3963 | 415.0035
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.072118 | 6.3963 | 1707.1164
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29741 | 6.3963 | 413.946
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.072876 | 6.3963 | 1689.363
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29817 | 6.3963 | 412.8939
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.073634 | 6.3963 | 1671.9751
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 325.6151 | 0.29893 | 6.3963 | 411.847
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.068508 | 8.4617 | 1815.9504
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.29482 | 8.4617 | 421.9734
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.069266 | 8.4617 | 1796.081
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.29558 | 8.4617 | 420.8915
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.070024 | 8.4617 | 1776.6417
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.29634 | 8.4617 | 419.8151
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.070782 | 8.4617 | 1757.6187
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 366.2547 | 0.2971 | 8.4617 | 418.7441
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.053807 | 12.5925 | 2361.7282
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23307 | 12.5925 | 545.2464
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.054565 | 12.5925 | 2328.9251
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23382 | 12.5925 | 543.4792
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.055323 | 12.5925 | 2297.0208
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23458 | 12.5925 | 541.7233
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.056081 | 12.5925 | 2265.9788
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 450.1514 | 0.23534 | 12.5925 | 539.9788
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.052482 | 16.7234 | 2474.4736
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23303 | 16.7234 | 557.2864
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.05324 | 16.7234 | 2439.2492
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23379 | 16.7234 | 555.4798
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.053998 | 16.7234 | 2405.0137
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23455 | 16.7234 | 553.6849
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.054756 | 16.7234 | 2371.7258
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 537.7296 | 0.23531 | 16.7234 | 551.9016
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47599 | 0.2 | 261.0561
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.77915 | 0.2 | 159.4838
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47675 | 0.2 | 260.6411
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.7799 | 0.2 | 159.3288
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47751 | 0.2 | 260.2274
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.78066 | 0.2 | 159.1741
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.47827 | 0.2 | 259.815
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 322.5307 | 0.78142 | 0.2 | 159.0197
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.071137 | 6.5214 | 1802.43
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29643 | 6.5214 | 432.5387
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.071895 | 6.5214 | 1783.4296
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29719 | 6.5214 | 431.4357
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.072652 | 6.5214 | 1764.8256
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29795 | 6.5214 | 430.3382
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.07341 | 6.5214 | 1746.6057
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 446.2154 | 0.29871 | 6.5214 | 429.2464
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.068342 | 8.6286 | 1896.275
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29466 | 8.6286 | 439.8166
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.0691 | 8.6286 | 1875.4768
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29541 | 8.6286 | 438.6882
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.069858 | 8.6286 | 1855.1299
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29617 | 8.6286 | 437.5657
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.070615 | 8.6286 | 1835.2197
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2132 | 0.29693 | 8.6286 | 436.4488
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.0537 | 12.8429 | 2466.2526
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23296 | 12.8429 | 568.5011
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.054458 | 12.8429 | 2431.93
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23372 | 12.8429 | 566.6576
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.055215 | 12.8429 | 2398.5497
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23447 | 12.8429 | 564.826
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.055973 | 12.8429 | 2366.0732
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 578.0378 | 0.23523 | 12.8429 | 563.0062
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.052405 | 17.0572 | 2583.8566
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23296 | 17.0572 | 581.2542
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.053163 | 17.0572 | 2547.0215
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23371 | 17.0572 | 579.3693
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.053921 | 17.0572 | 2511.2219
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23447 | 17.0572 | 577.4966
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.054679 | 17.0572 | 2476.4147
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 670.8459 | 0.23523 | 17.0572 | 575.636
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.47243 | 0.2 | 229.4339
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.7618 | 0.2 | 142.2828
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.47315 | 0.2 | 229.0831
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.76253 | 0.2 | 142.1478
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.47388 | 0.2 | 228.7334
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.76325 | 0.2 | 142.0131
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.4746 | 0.2 | 228.3847
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 198.5921 | 0.76397 | 0.2 | 141.8786
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.069906 | 6.104 | 1596.55
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.2875 | 6.104 | 388.2012
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.07063 | 6.104 | 1580.1971
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.28823 | 6.104 | 387.2269
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.071353 | 6.104 | 1564.1759
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.28895 | 6.104 | 386.2574
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.072077 | 6.104 | 1548.4763
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 308.2699 | 0.28967 | 6.104 | 385.2927
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.0669 | 8.072 | 1684.9601
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28545 | 8.072 | 394.9057
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.067624 | 8.072 | 1666.9345
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28617 | 8.072 | 393.9074
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.068347 | 8.072 | 1649.2905
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28689 | 8.072 | 392.9141
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.06907 | 8.072 | 1632.0162
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 346.2906 | 0.28762 | 8.072 | 391.9258
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.052763 | 12.008 | 2180.0009
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22711 | 12.008 | 506.4595
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.053486 | 12.008 | 2150.5152
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22784 | 12.008 | 504.8514
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.05421 | 12.008 | 2121.8165
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22856 | 12.008 | 503.2534
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.054933 | 12.008 | 2093.8737
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 424.6581 | 0.22928 | 12.008 | 501.6656
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.05135 | 15.944 | 2286.6137
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22692 | 15.944 | 517.437
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.052074 | 15.944 | 2254.8469
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22765 | 15.944 | 515.7926
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.052797 | 15.944 | 2223.9507
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22837 | 15.944 | 514.1587
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.05352 | 15.944 | 2193.8897
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 506.2888 | 0.22909 | 15.944 | 512.5351
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47244 | 0.2 | 238.3356
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.76182 | 0.2 | 147.805
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47317 | 0.2 | 237.9713
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.76254 | 0.2 | 147.6647
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47389 | 0.2 | 237.608
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.76326 | 0.2 | 147.5248
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.47461 | 0.2 | 237.2458
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 306.5902 | 0.76399 | 0.2 | 147.3851
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.069683 | 6.2175 | 1664.8109
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.28728 | 6.2175 | 403.8196
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.070406 | 6.2175 | 1647.7048
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.288 | 6.2175 | 402.8052
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.07113 | 6.2175 | 1630.9467
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.28873 | 6.2175 | 401.7959
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.071853 | 6.2175 | 1614.526
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 422.2422 | 0.28945 | 6.2175 | 400.7917
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.066734 | 8.2234 | 1756.1117
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.28528 | 8.2234 | 410.7959
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.067457 | 8.2234 | 1737.2786
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.286 | 8.2234 | 409.7569
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.06818 | 8.2234 | 1718.8451
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.28673 | 8.2234 | 408.723
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.068904 | 8.2234 | 1700.7986
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 462.3648 | 0.28745 | 8.2234 | 407.6944
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.052655 | 12.2351 | 2271.9805
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.227 | 12.2351 | 526.9969
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.053378 | 12.2351 | 2241.1884
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.22773 | 12.2351 | 525.3227
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.054102 | 12.2351 | 2211.2198
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.22845 | 12.2351 | 523.6592
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.054825 | 12.2351 | 2182.0421
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 545.1149 | 0.22917 | 12.2351 | 522.0062
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.051272 | 16.2467 | 2382.8462
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22684 | 16.2467 | 538.5777
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.051995 | 16.2467 | 2349.6927
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22757 | 16.2467 | 536.8655
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.052719 | 16.2467 | 2317.4491
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22829 | 16.2467 | 535.1643
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.053442 | 16.2467 | 2286.0784
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 631.3824 | 0.22901 | 16.2467 | 533.4737
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.46919 | 0.2 | 210.675
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.74598 | 0.2 | 132.5053
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.46988 | 0.2 | 210.3647
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.74667 | 0.2 | 132.3825
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.47057 | 0.2 | 210.0554
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.74736 | 0.2 | 132.26
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.47126 | 0.2 | 209.7469
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 189.4883 | 0.74806 | 0.2 | 132.1376
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.068589 | 5.838 | 1481.9378
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.27899 | 5.838 | 364.3257
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.069281 | 5.838 | 1467.1362
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.27969 | 5.838 | 363.4243
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.069973 | 5.838 | 1452.6273
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.28038 | 5.838 | 362.5273
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.070665 | 5.838 | 1438.4026
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.663 | 0.28107 | 5.838 | 361.6348
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.065431 | 7.7174 | 1568.2671
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.27672 | 7.7174 | 370.8144
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.066123 | 7.7174 | 1551.8551
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.27741 | 7.7174 | 369.8894
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.066815 | 7.7174 | 1535.7831
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.27811 | 7.7174 | 368.9691
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.067507 | 7.7174 | 1520.0405
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 328.365 | 0.2788 | 7.7174 | 368.0533
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.051794 | 11.4761 | 2019.6486
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.2215 | 11.4761 | 472.2697
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.052486 | 11.4761 | 1993.0214
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.22219 | 11.4761 | 470.7989
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.053178 | 11.4761 | 1967.0873
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.22288 | 11.4761 | 469.3372
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.05387 | 11.4761 | 1941.8194
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 401.8494 | 0.22357 | 11.4761 | 467.8845
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.050295 | 15.2348 | 2121.0576
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.22115 | 15.2348 | 482.3676
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.050987 | 15.2348 | 2092.271
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.22185 | 15.2348 | 480.863
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.051679 | 15.2348 | 2064.2554
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.22254 | 15.2348 | 479.3678
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.052371 | 15.2348 | 2036.9802
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 478.2447 | 0.22323 | 15.2348 | 477.8818
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.4692 | 0.2 | 218.4705
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74599 | 0.2 | 137.4099
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.46989 | 0.2 | 218.1488
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74669 | 0.2 | 137.2826
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.47059 | 0.2 | 217.828
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74738 | 0.2 | 137.1555
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.47128 | 0.2 | 217.5082
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 292.1502 | 0.74807 | 0.2 | 137.0286
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.068366 | 5.9415 | 1542.6388
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.27877 | 5.9415 | 378.3171
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.069058 | 5.9415 | 1527.1812
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.27946 | 5.9415 | 377.3804
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.06975 | 5.9415 | 1512.0302
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.28015 | 5.9415 | 376.4482
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.070442 | 5.9415 | 1497.1769
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 400.6955 | 0.28085 | 5.9415 | 375.5207
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.065264 | 7.8553 | 1631.6472
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27656 | 7.8553 | 385.0484
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.065956 | 7.8553 | 1614.5287
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27725 | 7.8553 | 384.0874
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.066648 | 7.8553 | 1597.7657
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27794 | 7.8553 | 383.1311
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.06734 | 7.8553 | 1581.3471
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 438.2822 | 0.27863 | 7.8553 | 382.1796
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.051685 | 11.683 | 2101.0947
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.22139 | 11.683 | 490.5246
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.052377 | 11.683 | 2073.3362
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.22208 | 11.683 | 488.9962
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.053069 | 11.683 | 2046.3017
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.22277 | 11.683 | 487.4772
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.053761 | 11.683 | 2019.9632
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 515.6883 | 0.22346 | 11.683 | 485.9677
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.050216 | 15.5106 | 2206.267
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.22108 | 15.5106 | 501.1384
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.050908 | 15.5106 | 2176.2777
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.22177 | 15.5106 | 499.5747
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.0516 | 15.5106 | 2147.0928
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.22246 | 15.5106 | 498.0207
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.052292 | 15.5106 | 2118.6802
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 596.2216 | 0.22315 | 15.5106 | 496.4764
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46622 | 0.2 | 194.134
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.73148 | 0.2 | 123.7344
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46688 | 0.2 | 193.8583
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.73214 | 0.2 | 123.6223
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46754 | 0.2 | 193.5833
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.7328 | 0.2 | 123.5104
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.46821 | 0.2 | 193.3091
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 181.1824 | 0.73347 | 0.2 | 123.3987
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.067394 | 5.595 | 1379.3046
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.27107 | 5.595 | 342.9309
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.068058 | 5.595 | 1365.8648
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.27173 | 5.595 | 342.094
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.068721 | 5.595 | 1352.6844
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.27239 | 5.595 | 341.2612
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.069384 | 5.595 | 1339.7559
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 278.5473 | 0.27306 | 5.595 | 340.4324
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.064086 | 7.3934 | 1463.7149
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.26859 | 7.3934 | 349.2432
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.064749 | 7.3934 | 1448.7239
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.26925 | 7.3934 | 348.3831
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.065412 | 7.3934 | 1434.0368
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.26992 | 7.3934 | 347.5272
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.066075 | 7.3934 | 1419.6445
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 312.1838 | 0.27058 | 7.3934 | 346.6754
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.050894 | 10.99 | 1877.2655
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.21619 | 10.99 | 441.9372
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.051558 | 10.99 | 1853.1197
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.21685 | 10.99 | 440.5857
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.052221 | 10.99 | 1829.5871
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.21752 | 10.99 | 439.2425
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.052884 | 10.99 | 1806.6448
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.3273 | 0.21818 | 10.99 | 437.9074
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.049309 | 14.5867 | 1974.2076
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.2157 | 14.5867 | 451.3006
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.049973 | 14.5867 | 1948.0095
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.21637 | 14.5867 | 449.9174
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.050636 | 14.5867 | 1922.4976
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.21703 | 14.5867 | 448.5426
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.051299 | 14.5867 | 1897.6453
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 453.083 | 0.21769 | 14.5867 | 447.1762
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46623 | 0.2 | 200.9997
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.73149 | 0.2 | 128.1116
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46689 | 0.2 | 200.7142
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.73215 | 0.2 | 127.9956
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46756 | 0.2 | 200.4295
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.73282 | 0.2 | 127.8798
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.46822 | 0.2 | 200.1456
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 279.0085 | 0.73348 | 0.2 | 127.7642
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.067171 | 5.6897 | 1433.5495
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.27084 | 5.6897 | 355.5303
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.067834 | 5.6897 | 1419.5352
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.27151 | 5.6897 | 354.662
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.068498 | 5.6897 | 1405.7923
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.27217 | 5.6897 | 353.7978
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.069161 | 5.6897 | 1392.3129
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 381.2265 | 0.27283 | 5.6897 | 352.9379
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.063919 | 7.5196 | 1520.4577
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.26842 | 7.5196 | 362.0613
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.064582 | 7.5196 | 1504.8452
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.26909 | 7.5196 | 361.169
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.065245 | 7.5196 | 1489.5501
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.26975 | 7.5196 | 360.2811
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.065908 | 7.5196 | 1474.5627
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 416.5621 | 0.27041 | 7.5196 | 359.3976
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.050785 | 11.1793 | 1949.7906
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21608 | 11.1793 | 458.2579
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.051449 | 11.1793 | 1924.6587
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21674 | 11.1793 | 456.8559
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.052112 | 11.1793 | 1900.1665
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21741 | 11.1793 | 455.4623
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.052775 | 11.1793 | 1876.2899
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 489.2349 | 0.21807 | 11.1793 | 454.0773
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.04923 | 14.8391 | 2050.0953
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21562 | 14.8391 | 468.0668
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.049893 | 14.8391 | 2022.8469
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21629 | 14.8391 | 466.6317
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.050556 | 14.8391 | 1996.3134
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21695 | 14.8391 | 465.2054
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.05122 | 14.8391 | 1970.4669
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 |  |  | 564.705 | 0.21761 | 14.8391 | 463.7877
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50038 | 0.2 | 559.1488
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89827 | 0.2 | 311.4748
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50138 | 0.2 | 558.0395
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.89927 | 0.2 | 311.1303
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50237 | 0.2 | 556.9345
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.90026 | 0.2 | 310.7865
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.50337 | 0.2 | 555.8339
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.90125 | 0.2 | 310.4435
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.081322 | 8.4345 | 3584.644
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35505 | 8.4345 | 821.0272
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.082316 | 8.4345 | 3541.3269
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35605 | 8.4345 | 818.7334
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.083311 | 8.4345 | 3499.0442
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35704 | 8.4345 | 816.4525
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.084306 | 8.4345 | 3457.7592
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 600.1362 | 0.35804 | 8.4345 | 814.1842
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.079279 | 11.1793 | 3729.0766
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35452 | 11.1793 | 833.9189
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.080274 | 11.1793 | 3682.8675
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35551 | 11.1793 | 831.5856
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.081269 | 11.1793 | 3637.7896
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.35651 | 11.1793 | 829.2653
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.082263 | 11.1793 | 3593.8018
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 681.1137 | 0.3575 | 11.1793 | 826.9579
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.060457 | 16.669 | 5032.5858
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.26909 | 16.669 | 1130.6902
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.061452 | 16.669 | 4951.1234
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.27008 | 16.669 | 1126.5258
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.062447 | 16.669 | 4872.2563
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.27108 | 16.669 | 1122.392
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.063441 | 16.669 | 4795.8624
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 850.15 | 0.27207 | 16.669 | 1118.2885
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.059595 | 22.1587 | 5258.6458
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.26998 | 22.1587 | 1160.7926
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.06059 | 22.1587 | 5172.3136
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.27097 | 22.1587 | 1156.5314
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.061585 | 22.1587 | 5088.7702
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.27197 | 22.1587 | 1152.3014
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.062579 | 22.1587 | 5007.8827
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1029.3368 | 0.27296 | 22.1587 | 1148.1023
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.5004 | 0.2 | 589.7571
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89829 | 0.2 | 328.5312
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.5014 | 0.2 | 588.5871
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.89929 | 0.2 | 328.1678
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.50239 | 0.2 | 587.4217
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.90028 | 0.2 | 327.8053
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.50339 | 0.2 | 586.2609
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 578.2551 | 0.90128 | 0.2 | 327.4435
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.0811 | 8.6571 | 3795.6672
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35483 | 8.6571 | 867.5304
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.082095 | 8.6571 | 3749.6761
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35583 | 8.6571 | 865.1053
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.083089 | 8.6571 | 3704.7862
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35682 | 8.6571 | 862.6936
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.084084 | 8.6571 | 3660.9584
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 825.5743 | 0.35782 | 8.6571 | 860.2953
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.079116 | 11.4761 | 3947.5373
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35435 | 11.4761 | 881.3596
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.08011 | 11.4761 | 3898.5214
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35535 | 11.4761 | 878.8924
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.081105 | 11.4761 | 3850.7078
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35634 | 11.4761 | 876.439
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.0821 | 11.4761 | 3804.0528
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 912.8176 | 0.35734 | 11.4761 | 873.9993
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.060354 | 17.1141 | 5329.9901
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.26898 | 17.1141 | 1195.9197
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.061348 | 17.1141 | 5243.5682
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.26998 | 17.1141 | 1191.5134
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.062343 | 17.1141 | 5159.9041
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.27097 | 17.1141 | 1187.1395
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.063338 | 17.1141 | 5078.8679
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1095.158 | 0.27197 | 17.1141 | 1182.7976
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.059522 | 22.7522 | 5571.623
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.26991 | 22.7522 | 1228.7053
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.060517 | 22.7522 | 5480.0422
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.2709 | 22.7522 | 1224.1936
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.061512 | 22.7522 | 5391.4234
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.2719 | 22.7522 | 1219.7149
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.062506 | 22.7522 | 5305.625
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1288.7803 | 0.27289 | 22.7522 | 1215.2689
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49435 | 0.2 | 498.2522
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.86884 | 0.2 | 283.4976
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49529 | 0.2 | 497.3104
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.86977 | 0.2 | 283.1924
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49623 | 0.2 | 496.3722
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.87071 | 0.2 | 282.8879
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.49716 | 0.2 | 495.4374
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 346.8239 | 0.87164 | 0.2 | 282.5841
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.078893 | 7.9262 | 3244.5206
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.34134 | 7.9262 | 749.8936
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.079829 | 7.9262 | 3206.4701
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.34228 | 7.9262 | 747.8425
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.080765 | 7.9262 | 3169.3017
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.34321 | 7.9262 | 745.8026
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.081701 | 7.9262 | 3132.9851
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 556.9749 | 0.34415 | 7.9262 | 743.7737
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.076682 | 10.5016 | 3382.2538
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.34051 | 10.5016 | 761.6711
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.077618 | 10.5016 | 3341.4583
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.34145 | 10.5016 | 759.5827
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.078555 | 10.5016 | 3301.6352
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.34239 | 10.5016 | 757.5057
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.079491 | 10.5016 | 3262.7501
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 630.7354 | 0.34332 | 10.5016 | 755.4401
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.058903 | 15.6524 | 4522.956
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.26091 | 15.6524 | 1021.0818
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.059839 | 15.6524 | 4452.1924
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.26185 | 15.6524 | 1017.4311
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.060775 | 15.6524 | 4383.6089
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.26279 | 15.6524 | 1013.8064
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.061711 | 15.6524 | 4317.1063
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 784.276 | 0.26372 | 15.6524 | 1010.2074
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.057945 | 20.8032 | 4726.3157
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.2616 | 20.8032 | 1046.8859
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.058881 | 20.8032 | 4651.1671
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.26254 | 20.8032 | 1043.1527
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.059817 | 20.8032 | 4578.3709
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.26347 | 20.8032 | 1039.446
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.060753 | 20.8032 | 4507.8182
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 946.4037 | 0.26441 | 20.8032 | 1035.7655
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49437 | 0.2 | 523.7789
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.86886 | 0.2 | 298.0269
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49531 | 0.2 | 522.7889
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.86979 | 0.2 | 297.7061
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49625 | 0.2 | 521.8026
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.87073 | 0.2 | 297.386
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.49718 | 0.2 | 520.8201
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 540.321 | 0.87166 | 0.2 | 297.0666
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.07867 | 8.1218 | 3423.9196
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.34112 | 8.1218 | 789.6412
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.079607 | 8.1218 | 3383.653
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.34205 | 8.1218 | 787.48
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.080543 | 8.1218 | 3344.3225
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.34299 | 8.1218 | 785.3305
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.081479 | 8.1218 | 3305.8958
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 765.4083 | 0.34393 | 8.1218 | 783.1928
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.076518 | 10.7624 | 3568.0902
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.34035 | 10.7624 | 802.1869
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.077454 | 10.7624 | 3524.9619
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.34128 | 10.7624 | 799.9863
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.07839 | 10.7624 | 3482.8639
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.34222 | 10.7624 | 797.7978
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.079327 | 10.7624 | 3441.7594
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 844.5174 | 0.34316 | 10.7624 | 795.6213
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.058798 | 16.0436 | 4773.1821
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.26081 | 16.0436 | 1076.0902
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.059734 | 16.0436 | 4698.3729
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.26175 | 16.0436 | 1072.2413
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.060671 | 16.0436 | 4625.8724
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.26268 | 16.0436 | 1068.4198
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.061607 | 16.0436 | 4555.5754
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1009.3687 | 0.26362 | 16.0436 | 1064.6254
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.05787 | 21.3248 | 4989.1469
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.26152 | 21.3248 | 1104.0021
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.058807 | 21.3248 | 4909.7192
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.26246 | 21.3248 | 1100.0641
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.059743 | 21.3248 | 4832.781
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.2634 | 21.3248 | 1096.154
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.060679 | 21.3248 | 4758.2168
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1183.6999 | 0.26433 | 21.3248 | 1092.2717
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.48899 | 0.2 | 446.8443
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84267 | 0.2 | 259.2995
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.48988 | 0.2 | 446.0378
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84356 | 0.2 | 259.0277
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.49076 | 0.2 | 445.2342
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84444 | 0.2 | 258.7565
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.49165 | 0.2 | 444.4335
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 326.202 | 0.84532 | 0.2 | 258.4858
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.076709 | 7.477 | 2953.4143
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.32877 | 7.477 | 689.1044
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.077594 | 7.477 | 2919.7595
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.32965 | 7.477 | 687.2561
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.078478 | 7.477 | 2886.8631
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.33053 | 7.477 | 685.4176
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.079362 | 7.477 | 2854.6997
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 519.5268 | 0.33142 | 7.477 | 683.589
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.074334 | 9.9027 | 3085.6751
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.32767 | 9.9027 | 700.0148
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.075218 | 9.9027 | 3049.4029
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.32855 | 9.9027 | 698.131
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.076103 | 9.9027 | 3013.9736
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.32943 | 9.9027 | 696.2572
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.076987 | 9.9027 | 2979.3581
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 587.1732 | 0.33032 | 9.9027 | 694.3935
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.057472 | 14.754 | 4092.763
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25327 | 14.754 | 928.7322
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.058356 | 14.754 | 4030.751
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25415 | 14.754 | 925.5012
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.059241 | 14.754 | 3970.5902
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25504 | 14.754 | 922.2925
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.060125 | 14.754 | 3912.1988
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 727.6411 | 0.25592 | 14.754 | 919.1061
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.05642 | 19.6054 | 4278.2034
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25376 | 19.6054 | 951.1912
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.057304 | 19.6054 | 4212.1912
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25465 | 19.6054 | 947.8884
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.058188 | 19.6054 | 4148.1852
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25553 | 19.6054 | 944.6085
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.059072 | 19.6054 | 4086.0953
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 875.4604 | 0.25641 | 19.6054 | 941.3512
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.48901 | 0.2 | 468.3585
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84269 | 0.2 | 271.7882
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.4899 | 0.2 | 467.5131
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84357 | 0.2 | 271.5033
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.49078 | 0.2 | 466.6709
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84446 | 0.2 | 271.219
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.49167 | 0.2 | 465.8316
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 507.0524 | 0.84534 | 0.2 | 270.9353
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.076487 | 7.6503 | 3107.4696
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.32854 | 7.6503 | 723.4339
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.077371 | 7.6503 | 3071.9574
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.32943 | 7.6503 | 721.4922
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.078255 | 7.6503 | 3037.2477
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.33031 | 7.6503 | 719.5608
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.079139 | 7.6503 | 3003.3136
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.3244 | 0.3312 | 7.6503 | 717.6398
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.074169 | 10.1337 | 3245.3962
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.3275 | 10.1337 | 734.9855
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.075053 | 10.1337 | 3207.1627
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.32839 | 10.1337 | 733.0065
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.075938 | 10.1337 | 3169.8195
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.32927 | 10.1337 | 731.0382
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.076822 | 10.1337 | 3133.336
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 785.5868 | 0.33015 | 10.1337 | 729.0804
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.057367 | 15.1005 | 4305.709
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25316 | 15.1005 | 975.6668
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.058251 | 15.1005 | 4240.3524
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25405 | 15.1005 | 972.2711
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.059135 | 15.1005 | 4176.9503
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25493 | 15.1005 | 968.899
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.060019 | 15.1005 | 4115.4162
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 935.7817 | 0.25582 | 15.1005 | 965.5501
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.056345 | 20.0674 | 4501.5551
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25369 | 20.0674 | 999.8124
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.057229 | 20.0674 | 4432.0054
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25457 | 20.0674 | 996.3398
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.058113 | 20.0674 | 4364.5721
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25545 | 20.0674 | 992.8912
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.058997 | 20.0674 | 4299.16
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1094.0443 | 0.25634 | 20.0674 | 989.4664
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.4842 | 0.2 | 403.0419
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.81926 | 0.2 | 238.2053
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.48504 | 0.2 | 402.3458
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.8201 | 0.2 | 237.962
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.48587 | 0.2 | 401.6522
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.82094 | 0.2 | 237.7192
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.48671 | 0.2 | 400.9609
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 307.8939 | 0.82178 | 0.2 | 237.4769
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.074742 | 7.0772 | 2701.7441
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.3172 | 7.0772 | 636.6137
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.07558 | 7.0772 | 2671.8004
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.31804 | 7.0772 | 634.9369
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.076417 | 7.0772 | 2642.5131
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.31887 | 7.0772 | 633.269
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.077255 | 7.0772 | 2613.8609
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 486.7383 | 0.31971 | 7.0772 | 631.6098
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.072205 | 9.3696 | 2829.4298
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31584 | 9.3696 | 646.8413
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.073043 | 9.3696 | 2796.9819
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31668 | 9.3696 | 645.1303
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.073881 | 9.3696 | 2765.2697
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31752 | 9.3696 | 643.4284
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.074718 | 9.3696 | 2734.2686
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 549.1473 | 0.31836 | 9.3696 | 641.7354
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.056153 | 13.9543 | 3725.5691
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.24611 | 13.9543 | 850.0404
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.056991 | 13.9543 | 3670.8103
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.24695 | 13.9543 | 847.157
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.057829 | 13.9543 | 3617.6379
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.24778 | 13.9543 | 844.2931
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.058666 | 13.9543 | 3565.9839
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 678.4585 | 0.24862 | 13.9543 | 841.4485
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.055008 | 18.5391 | 3896.6198
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.24642 | 18.5391 | 869.8551
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.055846 | 18.5391 | 3838.1728
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.24725 | 18.5391 | 866.9082
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.056684 | 18.5391 | 3781.4532
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.24809 | 18.5391 | 863.9812
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.057521 | 18.5391 | 3726.3855
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 814.1289 | 0.24893 | 18.5391 | 861.0738
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.48422 | 0.2 | 421.3446
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.81928 | 0.2 | 249.0262
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.48505 | 0.2 | 420.617
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.82012 | 0.2 | 248.7718
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.48589 | 0.2 | 419.8919
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.82096 | 0.2 | 248.518
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.48673 | 0.2 | 419.1692
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 477.6392 | 0.82179 | 0.2 | 248.2647
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.074519 | 7.2317 | 2835.203
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31698 | 7.2317 | 666.5358
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.075357 | 7.2317 | 2803.6871
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31781 | 7.2317 | 664.779
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.076194 | 7.2317 | 2772.8641
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31865 | 7.2317 | 663.0314
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.077032 | 7.2317 | 2742.7115
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 667.8092 | 0.31949 | 7.2317 | 661.2931
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.07204 | 9.5756 | 2967.9462
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31568 | 9.5756 | 677.3074
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.072877 | 9.5756 | 2933.8325
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31651 | 9.5756 | 675.5149
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.073715 | 9.5756 | 2900.494
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31735 | 9.5756 | 673.7319
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.074553 | 9.5756 | 2867.9047
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 734.2403 | 0.31819 | 9.5756 | 671.9582
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.056047 | 14.2634 | 3908.6042
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.246 | 14.2634 | 890.4985
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.056885 | 14.2634 | 3851.0477
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.24684 | 14.2634 | 887.4766
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.057722 | 14.2634 | 3795.1618
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.24768 | 14.2634 | 884.4751
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.05856 | 14.2634 | 3740.8747
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 872.0008 | 0.24852 | 14.2634 | 881.4938
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.054932 | 18.9512 | 4088.3954
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24634 | 18.9512 | 911.6849
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.05577 | 18.9512 | 4026.9882
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24718 | 18.9512 | 908.5953
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.056608 | 18.9512 | 3967.3983
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24802 | 18.9512 | 905.5266
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.057445 | 18.9512 | 3909.5463
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 1016.7034 | 0.24885 | 18.9512 | 902.4785
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.47988 | 0.2 | 365.4085
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79819 | 0.2 | 219.6881
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.48068 | 0.2 | 364.8036
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79899 | 0.2 | 219.4693
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.48148 | 0.2 | 364.2006
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.79979 | 0.2 | 219.2509
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.48227 | 0.2 | 363.5997
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 291.5309 | 0.80058 | 0.2 | 219.033
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.072966 | 6.719 | 2482.2408
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30653 | 6.719 | 590.8715
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.073762 | 6.719 | 2455.4613
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30732 | 6.719 | 589.3415
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.074557 | 6.719 | 2429.2534
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30812 | 6.719 | 587.8195
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.075353 | 6.719 | 2403.599
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 457.7979 | 0.30892 | 6.719 | 586.3052
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.07027 | 8.892 | 2606.0149
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30493 | 8.892 | 600.556
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.071066 | 8.892 | 2576.8336
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30572 | 8.892 | 598.9928
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.071862 | 8.892 | 2548.2987
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30652 | 8.892 | 597.4377
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.072658 | 8.892 | 2520.3887
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 515.6768 | 0.30731 | 8.892 | 595.8906
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.054935 | 13.238 | 3409.0641
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.23939 | 13.238 | 782.3149
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.055731 | 13.238 | 3360.3862
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.24018 | 13.238 | 779.7229
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.056526 | 13.238 | 3313.0788
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.24098 | 13.238 | 777.1481
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.057322 | 13.238 | 3267.0849
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 635.3696 | 0.24177 | 13.238 | 774.5902
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.053699 | 17.584 | 3568.3788
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.23952 | 17.584 | 800.0104
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.054495 | 17.584 | 3516.2707
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.24032 | 17.584 | 797.3612
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.055291 | 17.584 | 3465.6625
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.24111 | 17.584 | 794.7296
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.056086 | 17.584 | 3416.4905
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 760.6136 | 0.24191 | 17.584 | 792.1153
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.4799 | 0.2 | 381.1103
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79821 | 0.2 | 229.1313
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.4807 | 0.2 | 380.4794
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.79901 | 0.2 | 228.9031
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.48149 | 0.2 | 379.8505
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.7998 | 0.2 | 228.6753
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.48229 | 0.2 | 379.2238
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 451.4485 | 0.8006 | 0.2 | 228.448
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.072743 | 6.8577 | 2598.7537
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.30631 | 6.8577 | 617.1633
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.073538 | 6.8577 | 2570.632
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.3071 | 6.8577 | 615.5641
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.074334 | 6.8577 | 2543.1125
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.3079 | 6.8577 | 613.9731
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.07513 | 6.8577 | 2516.1759
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 627.7024 | 0.30869 | 6.8577 | 612.3903
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.070104 | 9.0769 | 2727.0964
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30476 | 9.0769 | 627.3162
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.0709 | 9.0769 | 2696.4879
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30556 | 9.0769 | 625.6824
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.071696 | 9.0769 | 2666.5587
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30635 | 9.0769 | 624.0572
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.072492 | 9.0769 | 2637.2867
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 689.1156 | 0.30715 | 9.0769 | 622.4403
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.054828 | 13.5154 | 3567.7767
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.23928 | 13.5154 | 817.5066
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.055623 | 13.5154 | 3516.7344
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.24008 | 13.5154 | 814.7969
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.056419 | 13.5154 | 3467.132
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.24087 | 13.5154 | 812.105
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.057215 | 13.5154 | 3418.9095
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 816.2125 | 0.24167 | 13.5154 | 809.4309
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.053622 | 17.9538 | 3734.547
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.23944 | 17.9538 | 836.334
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.054418 | 17.9538 | 3679.9353
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.24024 | 17.9538 | 833.5637
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.055214 | 17.9538 | 3626.8978
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.24104 | 17.9538 | 830.8117
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.05601 | 17.9538 | 3575.3675
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 949.3413 | 0.24183 | 17.9538 | 828.0778
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47598 | 0.2 | 332.8331
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.77913 | 0.2 | 203.3311
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47674 | 0.2 | 332.304
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.77989 | 0.2 | 203.1335
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47749 | 0.2 | 331.7766
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.78065 | 0.2 | 202.9363
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.47825 | 0.2 | 331.2508
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 276.8187 | 0.78141 | 0.2 | 202.7395
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.07136 | 6.3963 | 2289.2972
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29666 | 6.3963 | 550.6843
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.072118 | 6.3963 | 2265.2392
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29741 | 6.3963 | 549.2811
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.072876 | 6.3963 | 2241.6816
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29817 | 6.3963 | 547.8849
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.073634 | 6.3963 | 2218.6089
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 432.0713 | 0.29893 | 6.3963 | 546.4959
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.068508 | 8.4617 | 2409.6552
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.29482 | 8.4617 | 559.933
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.069266 | 8.4617 | 2383.2898
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.29558 | 8.4617 | 558.4973
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.070024 | 8.4617 | 2357.495
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.29634 | 8.4617 | 557.0689
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.070782 | 8.4617 | 2332.2527
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 485.9976 | 0.2971 | 8.4617 | 555.6479
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.053807 | 12.5925 | 3133.8691
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23307 | 12.5925 | 723.5087
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.054565 | 12.5925 | 3090.3414
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23382 | 12.5925 | 721.1637
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.055323 | 12.5925 | 3048.0063
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23458 | 12.5925 | 718.8337
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.056081 | 12.5925 | 3006.8155
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 597.3235 | 0.23534 | 12.5925 | 716.5188
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.052482 | 16.7234 | 3283.4753
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23303 | 16.7234 | 739.485
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.05324 | 16.7234 | 3236.7348
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23379 | 16.7234 | 737.0878
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.053998 | 16.7234 | 3191.3063
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23455 | 16.7234 | 734.7061
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.054756 | 16.7234 | 3147.1353
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 713.5344 | 0.23531 | 16.7234 | 732.3397
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47599 | 0.2 | 346.4055
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.77915 | 0.2 | 211.6252
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47675 | 0.2 | 345.8548
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.7799 | 0.2 | 211.4196
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47751 | 0.2 | 345.3059
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.78066 | 0.2 | 211.2143
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.47827 | 0.2 | 344.7587
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 427.9785 | 0.78142 | 0.2 | 211.0095
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.071137 | 6.5214 | 2391.7146
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29643 | 6.5214 | 573.9524
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.071895 | 6.5214 | 2366.5022
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29719 | 6.5214 | 572.4888
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.072652 | 6.5214 | 2341.8158
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29795 | 6.5214 | 571.0326
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.07341 | 6.5214 | 2317.6392
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 592.1005 | 0.29871 | 6.5214 | 569.5837
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.068342 | 8.6286 | 2516.2412
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29466 | 8.6286 | 583.6097
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.0691 | 8.6286 | 2488.6432
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29541 | 8.6286 | 582.1125
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.069858 | 8.6286 | 2461.6441
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29617 | 8.6286 | 580.6229
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.070615 | 8.6286 | 2435.2244
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.156 | 0.29693 | 8.6286 | 579.1409
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.0537 | 12.8429 | 3272.5666
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23296 | 12.8429 | 754.3663
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.054458 | 12.8429 | 3227.0227
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23372 | 12.8429 | 751.92
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.055215 | 12.8429 | 3182.7289
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23447 | 12.8429 | 749.4896
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.055973 | 12.8429 | 3139.6347
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 767.0209 | 0.23523 | 12.8429 | 747.0749
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.052405 | 17.0572 | 3428.62
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23296 | 17.0572 | 771.2888
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.053163 | 17.0572 | 3379.7421
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23371 | 17.0572 | 768.7877
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.053921 | 17.0572 | 3332.2381
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23447 | 17.0572 | 766.3027
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.054679 | 17.0572 | 3286.0511
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 890.1716 | 0.23523 | 17.0572 | 763.8338
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.47243 | 0.2 | 304.4447
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.7618 | 0.2 | 188.8006
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.47315 | 0.2 | 303.9793
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.76253 | 0.2 | 188.6215
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.47388 | 0.2 | 303.5152
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.76325 | 0.2 | 188.4427
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.4746 | 0.2 | 303.0525
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 263.5196 | 0.76397 | 0.2 | 188.2642
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.069906 | 6.104 | 2118.5243
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.2875 | 6.104 | 515.1193
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.07063 | 6.104 | 2096.8251
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.28823 | 6.104 | 513.8264
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.071353 | 6.104 | 2075.5659
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.28895 | 6.104 | 512.54
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.072077 | 6.104 | 2054.7335
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 409.0553 | 0.28967 | 6.104 | 511.2599
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.0669 | 8.072 | 2235.8391
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28545 | 8.072 | 524.0158
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.067624 | 8.072 | 2211.9203
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28617 | 8.072 | 522.6911
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.068347 | 8.072 | 2188.5078
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28689 | 8.072 | 521.373
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.06907 | 8.072 | 2165.5858
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 459.5064 | 0.28762 | 8.072 | 520.0617
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.052763 | 12.008 | 2892.7281
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22711 | 12.008 | 672.0408
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.053486 | 12.008 | 2853.6024
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22784 | 12.008 | 669.907
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.05421 | 12.008 | 2815.521
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22856 | 12.008 | 667.7866
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.054933 | 12.008 | 2778.4425
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 563.4954 | 0.22928 | 12.008 | 665.6796
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.05135 | 15.944 | 3034.1968
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22692 | 15.944 | 686.6073
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.052074 | 15.944 | 2992.0442
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22765 | 15.944 | 684.4253
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.052797 | 15.944 | 2951.0467
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22837 | 15.944 | 682.2572
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.05352 | 15.944 | 2911.1576
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 671.8144 | 0.22909 | 15.944 | 680.1028
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47244 | 0.2 | 316.2568
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.76182 | 0.2 | 196.1282
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47317 | 0.2 | 315.7733
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.76254 | 0.2 | 195.9421
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47389 | 0.2 | 315.2913
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.76326 | 0.2 | 195.7564
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.47461 | 0.2 | 314.8107
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 406.8265 | 0.76399 | 0.2 | 195.571
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.069683 | 6.2175 | 2209.1024
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.28728 | 6.2175 | 535.8439
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.070406 | 6.2175 | 2186.4036
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.288 | 6.2175 | 534.4979
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.07113 | 6.2175 | 2164.1667
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.28873 | 6.2175 | 533.1587
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.071853 | 6.2175 | 2142.3774
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 560.2897 | 0.28945 | 6.2175 | 531.8261
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.066734 | 8.2234 | 2330.253
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.28528 | 8.2234 | 545.1011
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.067457 | 8.2234 | 2305.2626
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.286 | 8.2234 | 543.7223
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.06818 | 8.2234 | 2280.8024
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.28673 | 8.2234 | 542.3505
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.068904 | 8.2234 | 2256.8559
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 613.5298 | 0.28745 | 8.2234 | 540.9855
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.052655 | 12.2351 | 3014.7794
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.227 | 12.2351 | 699.2927
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.053378 | 12.2351 | 2973.9202
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.22773 | 12.2351 | 697.0712
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.054102 | 12.2351 | 2934.1537
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.22845 | 12.2351 | 694.8638
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.054825 | 12.2351 | 2895.4367
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 723.3341 | 0.22917 | 12.2351 | 692.6703
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.051272 | 16.2467 | 3161.8914
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22684 | 16.2467 | 714.6597
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.051995 | 16.2467 | 3117.8987
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22757 | 16.2467 | 712.3878
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.052719 | 16.2467 | 3075.1134
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22829 | 16.2467 | 710.1303
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.053442 | 16.2467 | 3033.4864
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 837.8059 | 0.22901 | 16.2467 | 707.8871
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.46919 | 0.2 | 279.5528
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.74598 | 0.2 | 175.8265
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.46988 | 0.2 | 279.1411
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.74667 | 0.2 | 175.6635
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.47057 | 0.2 | 278.7307
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.74736 | 0.2 | 175.5009
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.47126 | 0.2 | 278.3214
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 251.4394 | 0.74806 | 0.2 | 175.3385
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.068589 | 5.838 | 1966.441
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.27899 | 5.838 | 483.4379
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.069281 | 5.838 | 1946.8001
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.27969 | 5.838 | 482.2418
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.069973 | 5.838 | 1927.5478
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.28038 | 5.838 | 481.0516
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.070665 | 5.838 | 1908.6725
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 388.3459 | 0.28107 | 5.838 | 479.8673
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.065431 | 7.7174 | 2080.9947
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.27672 | 7.7174 | 492.048
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.066123 | 7.7174 | 2059.217
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.27741 | 7.7174 | 490.8207
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.066815 | 7.7174 | 2037.8903
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.27811 | 7.7174 | 489.5994
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.067507 | 7.7174 | 2017.0009
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 435.7204 | 0.2788 | 7.7174 | 488.3842
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.051794 | 11.4761 | 2679.9503
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.2215 | 11.4761 | 626.6731
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.052486 | 11.4761 | 2644.6177
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.22219 | 11.4761 | 624.7214
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.053178 | 11.4761 | 2610.2047
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.22288 | 11.4761 | 622.7818
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.05387 | 11.4761 | 2576.6757
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 533.2296 | 0.22357 | 11.4761 | 620.8542
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.050295 | 15.2348 | 2814.5139
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.22115 | 15.2348 | 640.0724
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.050987 | 15.2348 | 2776.3159
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.22185 | 15.2348 | 638.0759
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.051679 | 15.2348 | 2739.1409
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.22254 | 15.2348 | 636.0918
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.052371 | 15.2348 | 2702.9483
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 634.6015 | 0.22323 | 15.2348 | 634.12
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.4692 | 0.2 | 289.897
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74599 | 0.2 | 182.3346
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.46989 | 0.2 | 289.4701
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74669 | 0.2 | 182.1656
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.47059 | 0.2 | 289.0445
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74738 | 0.2 | 181.9969
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.47128 | 0.2 | 288.6201
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 387.6655 | 0.74807 | 0.2 | 181.8286
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.068366 | 5.9415 | 2046.9876
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.27877 | 5.9415 | 502.0037
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.069058 | 5.9415 | 2026.4761
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.27946 | 5.9415 | 500.7607
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.06975 | 5.9415 | 2006.3717
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.28015 | 5.9415 | 499.5238
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.070442 | 5.9415 | 1986.6623
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 531.6985 | 0.28085 | 5.9415 | 498.293
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.065264 | 7.8553 | 2165.0962
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27656 | 7.8553 | 510.9357
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.065956 | 7.8553 | 2142.381
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27725 | 7.8553 | 509.6605
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.066648 | 7.8553 | 2120.1375
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27794 | 7.8553 | 508.3916
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.06734 | 7.8553 | 2098.3511
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 581.5738 | 0.27863 | 7.8553 | 507.129
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.051685 | 11.683 | 2788.0243
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.22139 | 11.683 | 650.8962
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.052377 | 11.683 | 2751.1906
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.22208 | 11.683 | 648.868
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.053069 | 11.683 | 2715.3175
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.22277 | 11.683 | 646.8525
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.053761 | 11.683 | 2680.3678
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 684.2869 | 0.22346 | 11.683 | 644.8494
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.050216 | 15.5106 | 2927.5816
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.22108 | 15.5106 | 664.98
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.050908 | 15.5106 | 2887.7876
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.22177 | 15.5106 | 662.9051
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.0516 | 15.5106 | 2849.061
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.22246 | 15.5106 | 660.8431
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.052292 | 15.5106 | 2811.3593
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 791.1497 | 0.22315 | 15.5106 | 658.7938
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46622 | 0.2 | 257.604
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.73148 | 0.2 | 164.1879
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46688 | 0.2 | 257.2381
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.73214 | 0.2 | 164.0392
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46754 | 0.2 | 256.8732
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.7328 | 0.2 | 163.8908
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.46821 | 0.2 | 256.5094
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 240.418 | 0.73347 | 0.2 | 163.7426
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.067394 | 5.595 | 1830.2529
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27107 | 5.595 | 455.0484
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.068058 | 5.595 | 1812.4192
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27173 | 5.595 | 453.9378
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.068721 | 5.595 | 1794.9296
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27239 | 5.595 | 452.8327
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.069384 | 5.595 | 1777.7743
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 369.6153 | 0.27306 | 5.595 | 451.733
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.064086 | 7.3934 | 1942.2603
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.26859 | 7.3934 | 463.4245
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.064749 | 7.3934 | 1922.3681
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.26925 | 7.3934 | 462.2831
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.065412 | 7.3934 | 1902.8792
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.26992 | 7.3934 | 461.1473
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.066075 | 7.3934 | 1883.7815
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 414.2488 | 0.27058 | 7.3934 | 460.0171
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.050894 | 10.99 | 2491.0167
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21619 | 10.99 | 586.4236
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.051558 | 10.99 | 2458.9767
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21685 | 10.99 | 584.6303
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.052221 | 10.99 | 2427.7504
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21752 | 10.99 | 582.848
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.052884 | 10.99 | 2397.3073
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.9981 | 0.21818 | 10.99 | 581.0764
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.049309 | 14.5867 | 2619.6529
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.2157 | 14.5867 | 598.8483
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.049973 | 14.5867 | 2584.8896
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21637 | 14.5867 | 597.0129
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.050636 | 14.5867 | 2551.0369
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21703 | 14.5867 | 595.1887
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.051299 | 14.5867 | 2518.0594
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 601.2134 | 0.21769 | 14.5867 | 593.3756
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46623 | 0.2 | 266.7143
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73149 | 0.2 | 169.9963
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46689 | 0.2 | 266.3355
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73215 | 0.2 | 169.8423
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46756 | 0.2 | 265.9577
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73282 | 0.2 | 169.6887
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.46822 | 0.2 | 265.581
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 370.2272 | 0.73348 | 0.2 | 169.5352
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.067171 | 5.6897 | 1902.2327
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27084 | 5.6897 | 471.767
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.067834 | 5.6897 | 1883.6366
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27151 | 5.6897 | 470.6148
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.068498 | 5.6897 | 1865.4005
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27217 | 5.6897 | 469.4681
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.069161 | 5.6897 | 1847.5142
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 505.8643 | 0.27283 | 5.6897 | 468.327
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.063919 | 7.5196 | 2017.5546
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26842 | 7.5196 | 480.4332
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.064582 | 7.5196 | 1996.8377
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26909 | 7.5196 | 479.2492
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.065245 | 7.5196 | 1976.542
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.26975 | 7.5196 | 478.071
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.065908 | 7.5196 | 1956.6547
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 552.7525 | 0.27041 | 7.5196 | 476.8986
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.050785 | 11.1793 | 2587.253
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21608 | 11.1793 | 608.0803
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.051449 | 11.1793 | 2553.9046
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21674 | 11.1793 | 606.2198
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.052112 | 11.1793 | 2521.405
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21741 | 11.1793 | 604.3707
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.052775 | 11.1793 | 2489.7221
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 649.1848 | 0.21807 | 11.1793 | 602.5328
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.04923 | 14.8391 | 2720.3513
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21562 | 14.8391 | 621.0961
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.049893 | 14.8391 | 2684.1944
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21629 | 14.8391 | 619.1918
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.050556 | 14.8391 | 2648.986
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21695 | 14.8391 | 617.2991
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.05122 | 14.8391 | 2614.6893
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 |  |  | 749.329 | 0.21761 | 14.8391 | 615.418
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.50038 | 0.2 | 723.2468
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.89827 | 0.2 | 402.8859
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.50138 | 0.2 | 721.8119
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.89927 | 0.2 | 402.4403
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.50237 | 0.2 | 720.3827
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.90026 | 0.2 | 401.9956
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.50337 | 0.2 | 718.9591
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.90125 | 0.2 | 401.5519
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.081322 | 8.4345 | 4636.659
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35505 | 8.4345 | 1061.9808
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.082316 | 8.4345 | 4580.6293
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35605 | 8.4345 | 1059.0139
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.083311 | 8.4345 | 4525.9375
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35704 | 8.4345 | 1056.0635
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.084306 | 8.4345 | 4472.5363
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 776.2631 | 0.35804 | 8.4345 | 1053.1295
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.079279 | 11.1793 | 4823.4795
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.35452 | 11.1793 | 1078.656
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.080274 | 11.1793 | 4763.709
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.35551 | 11.1793 | 1075.6379
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.081269 | 11.1793 | 4705.4017
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.35651 | 11.1793 | 1072.6366
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.082263 | 11.1793 | 4648.5045
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 881.0058 | 0.3575 | 11.1793 | 1069.6521
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.060457 | 16.669 | 6509.5402
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.26909 | 16.669 | 1462.5231
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.061452 | 16.669 | 6404.1704
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.27008 | 16.669 | 1457.1366
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.062447 | 16.669 | 6302.1576
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.27108 | 16.669 | 1451.7897
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.063441 | 16.669 | 6203.3437
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1099.6506 | 0.27207 | 16.669 | 1446.4818
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.059595 | 22.1587 | 6801.944
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.26998 | 22.1587 | 1501.4599
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.06059 | 22.1587 | 6690.2751
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.27097 | 22.1587 | 1495.9482
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.061585 | 22.1587 | 6582.2135
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.27197 | 22.1587 | 1490.4769
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.062579 | 22.1587 | 6477.5873
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1331.4247 | 0.27296 | 22.1587 | 1485.0453
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.5004 | 0.2 | 762.838
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.89829 | 0.2 | 424.948
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.5014 | 0.2 | 761.3246
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.89929 | 0.2 | 424.478
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.50239 | 0.2 | 759.8172
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.90028 | 0.2 | 424.009
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.50339 | 0.2 | 758.3158
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 747.9604 | 0.90128 | 0.2 | 423.541
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.0811 | 8.6571 | 4909.6129
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35483 | 8.6571 | 1122.1318
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.082095 | 8.6571 | 4850.1245
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35583 | 8.6571 | 1118.9948
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.083089 | 8.6571 | 4792.0604
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35682 | 8.6571 | 1115.8754
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.084084 | 8.6571 | 4735.3701
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1067.8624 | 0.35782 | 8.6571 | 1112.7733
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.079116 | 11.4761 | 5106.0537
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35435 | 11.4761 | 1140.0195
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.08011 | 11.4761 | 5042.6526
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35535 | 11.4761 | 1136.8282
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.081105 | 11.4761 | 4980.8068
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35634 | 11.4761 | 1133.6548
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.0821 | 11.4761 | 4920.4596
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1180.7097 | 0.35734 | 11.4761 | 1130.499
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.060354 | 17.1141 | 6894.2263
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.26898 | 17.1141 | 1546.8961
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.061348 | 17.1141 | 6782.4414
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.26998 | 17.1141 | 1541.1967
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.062343 | 17.1141 | 6674.2238
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.27097 | 17.1141 | 1535.5391
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.063338 | 17.1141 | 6569.4052
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1416.5631 | 0.27197 | 17.1141 | 1529.9229
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.059522 | 22.7522 | 7206.7731
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.26991 | 22.7522 | 1589.3035
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.060517 | 22.7522 | 7088.3154
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.2709 | 22.7522 | 1583.4678
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.061512 | 22.7522 | 6973.6888
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.2719 | 22.7522 | 1577.6748
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.062506 | 22.7522 | 6862.7106
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1667.0093 | 0.27289 | 22.7522 | 1571.9239
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49435 | 0.2 | 644.4784
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.86884 | 0.2 | 366.6979
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49529 | 0.2 | 643.2602
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.86977 | 0.2 | 366.3032
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49623 | 0.2 | 642.0466
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.87071 | 0.2 | 365.9094
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.49716 | 0.2 | 640.8375
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 448.6091 | 0.87164 | 0.2 | 365.5164
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.078893 | 7.9262 | 4196.7168
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.34134 | 7.9262 | 969.9711
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.079829 | 7.9262 | 4147.4993
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.34228 | 7.9262 | 967.318
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.080765 | 7.9262 | 4099.4228
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.34321 | 7.9262 | 964.6794
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.081701 | 7.9262 | 4052.4481
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 720.4349 | 0.34415 | 7.9262 | 962.0551
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.076682 | 10.5016 | 4374.8717
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.34051 | 10.5016 | 985.205
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.077618 | 10.5016 | 4322.1037
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.34145 | 10.5016 | 982.5037
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.078555 | 10.5016 | 4270.5933
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.34239 | 10.5016 | 979.8172
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.079491 | 10.5016 | 4220.2963
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 815.8425 | 0.34332 | 10.5016 | 977.1453
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.058903 | 15.6524 | 5850.3452
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.26091 | 15.6524 | 1320.7471
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.059839 | 15.6524 | 5758.814
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.26185 | 15.6524 | 1316.025
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.060775 | 15.6524 | 5670.1027
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.26279 | 15.6524 | 1311.3365
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.061711 | 15.6524 | 5584.0831
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1014.444 | 0.26372 | 15.6524 | 1306.6813
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.057945 | 20.8032 | 6113.3865
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.2616 | 20.8032 | 1354.1241
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.058881 | 20.8032 | 6016.1835
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.26254 | 20.8032 | 1349.2953
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.059817 | 20.8032 | 5922.0231
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.26347 | 20.8032 | 1344.5008
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.060753 | 20.8032 | 5830.7648
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1224.1526 | 0.26441 | 20.8032 | 1339.7402
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49437 | 0.2 | 677.4967
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.86886 | 0.2 | 385.4913
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49531 | 0.2 | 676.2161
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.86979 | 0.2 | 385.0764
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49625 | 0.2 | 674.9404
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.87073 | 0.2 | 384.6624
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.49718 | 0.2 | 673.6694
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 698.8934 | 0.87166 | 0.2 | 384.2492
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.07867 | 8.1218 | 4428.7655
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.34112 | 8.1218 | 1021.3837
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.079607 | 8.1218 | 4376.6816
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.34205 | 8.1218 | 1018.5882
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.080543 | 8.1218 | 4325.8084
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.34299 | 8.1218 | 1015.8079
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.081479 | 8.1218 | 4276.1043
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 990.039 | 0.34393 | 8.1218 | 1013.0428
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.076518 | 10.7624 | 4615.247
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.34035 | 10.7624 | 1037.6113
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.077454 | 10.7624 | 4559.4616
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.34128 | 10.7624 | 1034.7649
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.07839 | 10.7624 | 4505.0086
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.34222 | 10.7624 | 1031.9342
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.079327 | 10.7624 | 4451.841
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1092.3648 | 0.34316 | 10.7624 | 1029.1188
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.058798 | 16.0436 | 6174.0073
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.26081 | 16.0436 | 1391.8993
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.059734 | 16.0436 | 6077.2431
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.26175 | 16.0436 | 1386.9208
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.060671 | 16.0436 | 5983.4653
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.26268 | 16.0436 | 1381.9777
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.061607 | 16.0436 | 5892.5377
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1305.5964 | 0.26362 | 16.0436 | 1377.0698
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.05787 | 21.3248 | 6453.3529
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.26152 | 21.3248 | 1428.0027
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.058807 | 21.3248 | 6350.615
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.26246 | 21.3248 | 1422.9089
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.059743 | 21.3248 | 6251.0971
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.2634 | 21.3248 | 1417.8514
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.060679 | 21.3248 | 6154.65
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1531.0901 | 0.26433 | 21.3248 | 1412.8297
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.48899 | 0.2 | 577.9834
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84267 | 0.2 | 335.3982
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.48988 | 0.2 | 576.9402
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84356 | 0.2 | 335.0467
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.49076 | 0.2 | 575.9008
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84444 | 0.2 | 334.6959
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.49165 | 0.2 | 574.8651
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 421.9352 | 0.84532 | 0.2 | 334.3458
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.076709 | 7.477 | 3820.1771
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.32877 | 7.477 | 891.3415
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.077594 | 7.477 | 3776.6454
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.32965 | 7.477 | 888.9508
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.078478 | 7.477 | 3734.0946
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.33053 | 7.477 | 886.5728
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.079362 | 7.477 | 3692.492
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 671.9966 | 0.33142 | 7.477 | 884.2075
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.074334 | 9.9027 | 3991.2537
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.32767 | 9.9027 | 905.454
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.075218 | 9.9027 | 3944.3364
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.32855 | 9.9027 | 903.0172
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.076103 | 9.9027 | 3898.5093
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.32943 | 9.9027 | 900.5935
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.076987 | 9.9027 | 3853.7349
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 759.4958 | 0.33032 | 9.9027 | 898.1828
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.057472 | 14.754 | 5293.8999
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25327 | 14.754 | 1201.2949
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.058356 | 14.754 | 5213.6888
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25415 | 14.754 | 1197.1156
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.059241 | 14.754 | 5135.8721
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25504 | 14.754 | 1192.9653
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.060125 | 14.754 | 5060.3441
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 941.1879 | 0.25592 | 14.754 | 1188.8437
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.05642 | 19.6054 | 5533.763
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25376 | 19.6054 | 1230.3452
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.057304 | 19.6054 | 5448.3777
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25465 | 19.6054 | 1226.0731
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.058188 | 19.6054 | 5365.5873
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25553 | 19.6054 | 1221.8306
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.059072 | 19.6054 | 5285.2754
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1132.3889 | 0.25641 | 19.6054 | 1217.6173
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.48901 | 0.2 | 605.8115
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84269 | 0.2 | 351.5521
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.4899 | 0.2 | 604.7181
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84357 | 0.2 | 351.1836
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.49078 | 0.2 | 603.6286
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84446 | 0.2 | 350.8159
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.49167 | 0.2 | 602.5431
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 655.8613 | 0.84534 | 0.2 | 350.449
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.076487 | 7.6503 | 4019.4443
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.32854 | 7.6503 | 935.746
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.077371 | 7.6503 | 3973.51
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.32943 | 7.6503 | 933.2344
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.078255 | 7.6503 | 3928.6138
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.33031 | 7.6503 | 930.7363
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.079139 | 7.6503 | 3884.7208
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.6697 | 0.3312 | 7.6503 | 928.2515
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.074169 | 10.1337 | 4197.8494
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.3275 | 10.1337 | 950.6878
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.075053 | 10.1337 | 4148.3952
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.32839 | 10.1337 | 948.128
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.075938 | 10.1337 | 4100.0926
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.32927 | 10.1337 | 945.582
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.076822 | 10.1337 | 4052.9019
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1016.1395 | 0.33015 | 10.1337 | 943.0496
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.057367 | 15.1005 | 5569.3409
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25316 | 15.1005 | 1262.0038
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.058251 | 15.1005 | 5484.8036
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25405 | 15.1005 | 1257.6116
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.059135 | 15.1005 | 5402.7943
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25493 | 15.1005 | 1253.2497
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.060019 | 15.1005 | 5323.2013
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1210.4133 | 0.25582 | 15.1005 | 1248.9181
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.056345 | 20.0674 | 5822.6636
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25369 | 20.0674 | 1293.2357
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.057229 | 20.0674 | 5732.7025
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25457 | 20.0674 | 1288.7439
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.058113 | 20.0674 | 5645.479
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25545 | 20.0674 | 1284.2832
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.058997 | 20.0674 | 5560.87
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1415.1225 | 0.25634 | 20.0674 | 1279.8533
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.4842 | 0.2 | 521.3259
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.81926 | 0.2 | 308.1134
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.48504 | 0.2 | 520.4256
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.8201 | 0.2 | 307.7987
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.48587 | 0.2 | 519.5283
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.82094 | 0.2 | 307.4846
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.48671 | 0.2 | 518.6342
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 398.2541 | 0.82178 | 0.2 | 307.1712
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.074742 | 7.0772 | 3494.6473
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.3172 | 7.0772 | 823.4459
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.07558 | 7.0772 | 3455.9157
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.31804 | 7.0772 | 821.2771
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.076417 | 7.0772 | 3418.0332
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.31887 | 7.0772 | 819.1197
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.077255 | 7.0772 | 3380.9722
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 629.5854 | 0.31971 | 7.0772 | 816.9736
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.072205 | 9.3696 | 3659.8059
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31584 | 9.3696 | 836.6751
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.073043 | 9.3696 | 3617.8352
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31668 | 9.3696 | 834.462
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.073881 | 9.3696 | 3576.8162
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31752 | 9.3696 | 832.2606
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.074718 | 9.3696 | 3536.717
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 710.3101 | 0.31836 | 9.3696 | 830.0708
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.056153 | 13.9543 | 4818.9426
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.24611 | 13.9543 | 1099.5087
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.056991 | 13.9543 | 4748.1133
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.24695 | 13.9543 | 1095.7791
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.057829 | 13.9543 | 4679.3359
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.24778 | 13.9543 | 1092.0748
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.058666 | 13.9543 | 4612.5227
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 877.5714 | 0.24862 | 13.9543 | 1088.3953
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.055008 | 18.5391 | 5040.1929
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.24642 | 18.5391 | 1125.1387
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.055846 | 18.5391 | 4964.593
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.24725 | 18.5391 | 1121.3269
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.056684 | 18.5391 | 4891.2274
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.24809 | 18.5391 | 1117.5408
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.057521 | 18.5391 | 4819.9986
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1053.058 | 0.24893 | 18.5391 | 1113.7803
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.48422 | 0.2 | 545.0001
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.81928 | 0.2 | 322.11
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.48505 | 0.2 | 544.0589
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.82012 | 0.2 | 321.781
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.48589 | 0.2 | 543.121
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.82096 | 0.2 | 321.4526
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.48673 | 0.2 | 542.1863
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 617.8159 | 0.82179 | 0.2 | 321.125
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.074519 | 7.2317 | 3667.2733
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31698 | 7.2317 | 862.1495
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.075357 | 7.2317 | 3626.5082
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31781 | 7.2317 | 859.8771
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.076194 | 7.2317 | 3586.6394
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31865 | 7.2317 | 857.6167
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.077032 | 7.2317 | 3547.6377
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 863.7966 | 0.31949 | 7.2317 | 855.3682
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.07204 | 9.5756 | 3838.9738
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31568 | 9.5756 | 876.0824
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.072877 | 9.5756 | 3794.8485
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31651 | 9.5756 | 873.7639
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.073715 | 9.5756 | 3751.7259
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31735 | 9.5756 | 871.4576
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.074553 | 9.5756 | 3709.5724
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 949.7239 | 0.31819 | 9.5756 | 869.1634
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.056047 | 14.2634 | 5055.6945
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.246 | 14.2634 | 1151.8404
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.056885 | 14.2634 | 4981.2465
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.24684 | 14.2634 | 1147.9316
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.057722 | 14.2634 | 4908.9592
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.24768 | 14.2634 | 1144.0493
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.05856 | 14.2634 | 4838.74
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1127.914 | 0.24852 | 14.2634 | 1140.1931
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.054932 | 18.9512 | 5288.2505
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24634 | 18.9512 | 1179.2446
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.05577 | 18.9512 | 5208.8216
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24718 | 18.9512 | 1175.2483
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.056608 | 18.9512 | 5131.7434
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24802 | 18.9512 | 1171.2789
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.057445 | 18.9512 | 5056.9131
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1315.0837 | 0.24885 | 18.9512 | 1167.3363
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.47988 | 0.2 | 472.648
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.79819 | 0.2 | 284.1618
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.48068 | 0.2 | 471.8655
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.79899 | 0.2 | 283.8787
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.48148 | 0.2 | 471.0856
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.79979 | 0.2 | 283.5963
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.48227 | 0.2 | 470.3083
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 377.0888 | 0.80058 | 0.2 | 283.3144
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.072966 | 6.719 | 3210.7245
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30653 | 6.719 | 764.2795
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.073762 | 6.719 | 3176.0857
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30732 | 6.719 | 762.3005
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.074557 | 6.719 | 3142.1864
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30812 | 6.719 | 760.3317
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.075353 | 6.719 | 3109.003
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 592.1517 | 0.30892 | 6.719 | 758.3731
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.07027 | 8.892 | 3370.8236
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30493 | 8.892 | 776.8061
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.071066 | 8.892 | 3333.0783
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30572 | 8.892 | 774.7841
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.071862 | 8.892 | 3296.1689
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30652 | 8.892 | 772.7726
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.072658 | 8.892 | 3260.068
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 667.0167 | 0.30731 | 8.892 | 770.7716
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.054935 | 13.238 | 4409.5503
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.23939 | 13.238 | 1011.9073
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.055731 | 13.238 | 4346.5864
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.24018 | 13.238 | 1008.5546
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.056526 | 13.238 | 4285.3954
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.24098 | 13.238 | 1005.2241
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.057322 | 13.238 | 4225.9033
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 821.8368 | 0.24177 | 13.238 | 1001.9155
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.053699 | 17.584 | 4615.6204
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.23952 | 17.584 | 1034.796
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.054495 | 17.584 | 4548.2197
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.24032 | 17.584 | 1031.3694
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.055291 | 17.584 | 4482.7591
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.24111 | 17.584 | 1027.9654
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.056086 | 17.584 | 4419.1561
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 983.8371 | 0.24191 | 17.584 | 1024.5839
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.4799 | 0.2 | 492.9578
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.79821 | 0.2 | 296.3763
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.4807 | 0.2 | 492.1418
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.79901 | 0.2 | 296.0811
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.48149 | 0.2 | 491.3284
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.7998 | 0.2 | 295.7865
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.48229 | 0.2 | 490.5177
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 583.9388 | 0.8006 | 0.2 | 295.4925
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.072743 | 6.8577 | 3361.4314
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.30631 | 6.8577 | 798.2873
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.073538 | 6.8577 | 3325.0566
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.3071 | 6.8577 | 796.2187
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.074334 | 6.8577 | 3289.4607
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.3079 | 6.8577 | 794.1608
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.07513 | 6.8577 | 3254.6188
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 811.9194 | 0.30869 | 6.8577 | 792.1136
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.070104 | 9.0769 | 3527.4399
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30476 | 9.0769 | 811.4198
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.0709 | 9.0769 | 3487.8484
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30556 | 9.0769 | 809.3066
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.071696 | 9.0769 | 3449.1357
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30635 | 9.0769 | 807.2044
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.072492 | 9.0769 | 3411.273
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 891.356 | 0.30715 | 9.0769 | 805.113
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.054828 | 13.5154 | 4614.8415
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.23928 | 13.5154 | 1057.4271
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.055623 | 13.5154 | 4548.8195
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.24008 | 13.5154 | 1053.922
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.056419 | 13.5154 | 4484.6599
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.24087 | 13.5154 | 1050.4401
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.057215 | 13.5154 | 4422.285
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1055.7532 | 0.24167 | 13.5154 | 1046.9812
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.053622 | 17.9538 | 4830.5553
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.23944 | 17.9538 | 1081.7798
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.054418 | 17.9538 | 4759.9163
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.24024 | 17.9538 | 1078.1965
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.055214 | 17.9538 | 4691.3135
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.24104 | 17.9538 | 1074.6368
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.05601 | 17.9538 | 4624.66
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1227.9523 | 0.24183 | 17.9538 | 1071.1006
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47598 | 0.2 | 430.5124
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.77913 | 0.2 | 263.0043
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47674 | 0.2 | 429.828
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.77989 | 0.2 | 262.7487
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47749 | 0.2 | 429.1458
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.78065 | 0.2 | 262.4937
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.47825 | 0.2 | 428.4657
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 358.0589 | 0.78141 | 0.2 | 262.2391
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.07136 | 6.3963 | 2961.1562
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29666 | 6.3963 | 712.2982
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.072118 | 6.3963 | 2930.0376
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29741 | 6.3963 | 710.4831
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.072876 | 6.3963 | 2899.5663
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29817 | 6.3963 | 708.6773
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.073634 | 6.3963 | 2869.7223
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 558.8749 | 0.29893 | 6.3963 | 706.8805
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.068508 | 8.4617 | 3116.8366
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.29482 | 8.4617 | 724.2611
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.069266 | 8.4617 | 3082.7335
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.29558 | 8.4617 | 722.4041
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.070024 | 8.4617 | 3049.3685
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.29634 | 8.4617 | 720.5566
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.070782 | 8.4617 | 3016.7181
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 628.6274 | 0.2971 | 8.4617 | 718.7185
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.053807 | 12.5925 | 4053.5915
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23307 | 12.5925 | 935.8428
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.054565 | 12.5925 | 3997.2894
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23382 | 12.5925 | 932.8095
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.055323 | 12.5925 | 3942.5299
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23458 | 12.5925 | 929.7958
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.056081 | 12.5925 | 3889.2504
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 772.6249 | 0.23534 | 12.5925 | 926.8015
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.052482 | 16.7234 | 4247.1039
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23303 | 16.7234 | 956.5077
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.05324 | 16.7234 | 4186.646
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23379 | 16.7234 | 953.407
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.053998 | 16.7234 | 4127.8852
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23455 | 16.7234 | 950.3263
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.054756 | 16.7234 | 4070.7511
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 922.9412 | 0.23531 | 16.7234 | 947.2655
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47599 | 0.2 | 448.0679
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.77915 | 0.2 | 273.7327
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47675 | 0.2 | 447.3556
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.7799 | 0.2 | 273.4666
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47751 | 0.2 | 446.6456
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.78066 | 0.2 | 273.2012
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.47827 | 0.2 | 445.9379
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 553.5809 | 0.78142 | 0.2 | 272.9362
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.071137 | 6.5214 | 3093.6308
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29643 | 6.5214 | 742.395
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.071895 | 6.5214 | 3061.0191
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29719 | 6.5214 | 740.5018
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.072652 | 6.5214 | 3029.0878
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29795 | 6.5214 | 738.6182
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.07341 | 6.5214 | 2997.8158
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 765.8692 | 0.29871 | 6.5214 | 736.7442
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.068342 | 8.6286 | 3254.7032
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29466 | 8.6286 | 754.8865
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.0691 | 8.6286 | 3219.0058
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29541 | 8.6286 | 752.9499
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.069858 | 8.6286 | 3184.083
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29617 | 8.6286 | 751.0231
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.070615 | 8.6286 | 3149.9098
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.6692 | 0.29693 | 8.6286 | 749.1062
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.0537 | 12.8429 | 4232.9938
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23296 | 12.8429 | 975.7563
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.054458 | 12.8429 | 4174.0836
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23372 | 12.8429 | 972.5922
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.055215 | 12.8429 | 4116.7906
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23447 | 12.8429 | 969.4485
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.055973 | 12.8429 | 4061.0492
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 992.1248 | 0.23523 | 12.8429 | 966.3251
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.052405 | 17.0572 | 4434.8453
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23296 | 17.0572 | 997.6452
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.053163 | 17.0572 | 4371.6228
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23371 | 17.0572 | 994.4101
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.053921 | 17.0572 | 4310.1776
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23447 | 17.0572 | 991.1959
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.054679 | 17.0572 | 4250.4356
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1151.4176 | 0.23523 | 17.0572 | 988.0024
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.47243 | 0.2 | 393.7927
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.7618 | 0.2 | 244.2094
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.47315 | 0.2 | 393.1906
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.76253 | 0.2 | 243.9778
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.47388 | 0.2 | 392.5903
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.76325 | 0.2 | 243.7465
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.4746 | 0.2 | 391.9919
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 340.8569 | 0.76397 | 0.2 | 243.5157
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.069906 | 6.104 | 2740.2651
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.2875 | 6.104 | 666.2956
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.07063 | 6.104 | 2712.1977
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.28823 | 6.104 | 664.6233
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.071353 | 6.104 | 2684.6994
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.28895 | 6.104 | 662.9593
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.072077 | 6.104 | 2657.7531
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 529.1041 | 0.28967 | 6.104 | 661.3036
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.0669 | 8.072 | 2892.0092
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28545 | 8.072 | 677.803
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.067624 | 8.072 | 2861.0708
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28617 | 8.072 | 676.0895
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.068347 | 8.072 | 2830.7873
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28689 | 8.072 | 674.3847
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.06907 | 8.072 | 2801.1381
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 594.3616 | 0.28762 | 8.072 | 672.6884
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.052763 | 12.008 | 3741.6809
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22711 | 12.008 | 869.2702
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.053486 | 12.008 | 3691.0726
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22784 | 12.008 | 866.5101
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.05421 | 12.008 | 3641.8151
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22856 | 12.008 | 863.7674
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.054933 | 12.008 | 3593.855
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 728.8691 | 0.22928 | 12.008 | 861.0421
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.05135 | 15.944 | 3924.6675
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22692 | 15.944 | 888.1116
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.052074 | 15.944 | 3870.144
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22765 | 15.944 | 885.2893
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.052797 | 15.944 | 3817.1148
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22837 | 15.944 | 882.4849
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.05352 | 15.944 | 3765.5191
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 868.9773 | 0.22909 | 15.944 | 879.6981
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47244 | 0.2 | 409.0714
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.76182 | 0.2 | 253.6875
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47317 | 0.2 | 408.4459
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.76254 | 0.2 | 253.4468
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47389 | 0.2 | 407.8224
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.76326 | 0.2 | 253.2066
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.47461 | 0.2 | 407.2008
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 526.2213 | 0.76399 | 0.2 | 252.9668
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.069683 | 6.2175 | 2857.4258
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.28728 | 6.2175 | 693.1024
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.070406 | 6.2175 | 2828.0656
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.288 | 6.2175 | 691.3614
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.07113 | 6.2175 | 2799.3025
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.28873 | 6.2175 | 689.6292
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.071853 | 6.2175 | 2771.1186
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 724.7225 | 0.28945 | 6.2175 | 687.9055
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.066734 | 8.2234 | 3014.1316
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.28528 | 8.2234 | 705.0765
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.067457 | 8.2234 | 2981.807
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.286 | 8.2234 | 703.293
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.06818 | 8.2234 | 2950.1683
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.28673 | 8.2234 | 701.5185
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.068904 | 8.2234 | 2919.1941
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 793.5875 | 0.28745 | 8.2234 | 699.753
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.052655 | 12.2351 | 3899.5515
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.227 | 12.2351 | 904.5199
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.053378 | 12.2351 | 3846.7011
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.22773 | 12.2351 | 901.6464
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.054102 | 12.2351 | 3795.264
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.22845 | 12.2351 | 898.7912
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.054825 | 12.2351 | 3745.1844
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 935.617 | 0.22917 | 12.2351 | 895.954
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.051272 | 16.2467 | 4089.8377
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22684 | 16.2467 | 924.3967
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.051995 | 16.2467 | 4032.9341
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22757 | 16.2467 | 921.4581
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.052719 | 16.2467 | 3977.5923
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22829 | 16.2467 | 918.5381
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.053442 | 16.2467 | 3923.7487
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1083.6837 | 0.22901 | 16.2467 | 915.6365
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.46919 | 0.2 | 361.5955
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.74598 | 0.2 | 227.4277
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.46988 | 0.2 | 361.063
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.74667 | 0.2 | 227.2169
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.47057 | 0.2 | 360.532
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.74736 | 0.2 | 227.0066
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.47126 | 0.2 | 360.0027
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 325.2314 | 0.74806 | 0.2 | 226.7966
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.068589 | 5.838 | 2543.5486
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.27899 | 5.838 | 625.3164
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.069281 | 5.838 | 2518.1436
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.27969 | 5.838 | 623.7693
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.069973 | 5.838 | 2493.2411
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.28038 | 5.838 | 622.2298
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.070665 | 5.838 | 2468.8263
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 502.317 | 0.28107 | 5.838 | 620.6979
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.065431 | 7.7174 | 2691.7214
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.27672 | 7.7174 | 636.4534
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.066123 | 7.7174 | 2663.5524
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.27741 | 7.7174 | 634.8658
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.066815 | 7.7174 | 2635.9668
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.27811 | 7.7174 | 633.2862
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.067507 | 7.7174 | 2608.9468
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 563.5948 | 0.2788 | 7.7174 | 631.7144
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.051794 | 11.4761 | 3466.4574
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.2215 | 11.4761 | 810.588
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.052486 | 11.4761 | 3420.7555
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.22219 | 11.4761 | 808.0635
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.053178 | 11.4761 | 3376.243
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.22288 | 11.4761 | 805.5547
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.05387 | 11.4761 | 3332.874
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 689.7209 | 0.22357 | 11.4761 | 803.0614
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.050295 | 15.2348 | 3640.5124
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.22115 | 15.2348 | 827.9197
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.050987 | 15.2348 | 3591.1042
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.22185 | 15.2348 | 825.3372
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.051679 | 15.2348 | 3543.0192
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.22254 | 15.2348 | 822.7709
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.052371 | 15.2348 | 3496.2049
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 820.8433 | 0.22323 | 15.2348 | 820.2204
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.4692 | 0.2 | 374.9755
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74599 | 0.2 | 235.8458
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.46989 | 0.2 | 374.4233
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74669 | 0.2 | 235.6272
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.47059 | 0.2 | 373.8727
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74738 | 0.2 | 235.4091
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.47128 | 0.2 | 373.3238
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 501.4369 | 0.74807 | 0.2 | 235.1913
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.068366 | 5.9415 | 2647.7339
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.27877 | 5.9415 | 649.3309
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.069058 | 5.9415 | 2621.2028
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.27946 | 5.9415 | 647.7231
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.06975 | 5.9415 | 2595.1982
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.28015 | 5.9415 | 646.1232
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.070442 | 5.9415 | 2569.7044
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 687.7404 | 0.28085 | 5.9415 | 644.5312
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.065264 | 7.8553 | 2800.5049
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27656 | 7.8553 | 660.8843
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.065956 | 7.8553 | 2771.1232
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27725 | 7.8553 | 659.2348
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.066648 | 7.8553 | 2742.3517
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27794 | 7.8553 | 657.5935
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.06734 | 7.8553 | 2714.1715
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 752.253 | 0.27863 | 7.8553 | 655.9604
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.051685 | 11.683 | 3606.2488
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.22139 | 11.683 | 841.92
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.052377 | 11.683 | 3558.6052
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.22208 | 11.683 | 839.2967
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.053069 | 11.683 | 3512.2041
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.22277 | 11.683 | 836.6896
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.053761 | 11.683 | 3466.9974
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 885.1102 | 0.22346 | 11.683 | 834.0987
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.050216 | 15.5106 | 3786.7631
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.22108 | 15.5106 | 860.1372
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.050908 | 15.5106 | 3735.2905
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.22177 | 15.5106 | 857.4533
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.0516 | 15.5106 | 3685.1984
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.22246 | 15.5106 | 854.7861
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.052292 | 15.5106 | 3636.4321
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 1023.3349 | 0.22315 | 15.5106 | 852.1355
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46622 | 0.2 | 333.2051
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.73148 | 0.2 | 212.3735
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46688 | 0.2 | 332.7319
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.73214 | 0.2 | 212.1812
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46754 | 0.2 | 332.2599
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.7328 | 0.2 | 211.9892
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.46821 | 0.2 | 331.7893
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 310.9754 | 0.73347 | 0.2 | 211.7975
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.067394 | 5.595 | 2367.3924
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.27107 | 5.595 | 588.5951
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.068058 | 5.595 | 2344.3248
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.27173 | 5.595 | 587.1587
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.068721 | 5.595 | 2321.7023
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.27239 | 5.595 | 585.7293
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.069384 | 5.595 | 2299.5124
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.0894 | 0.27306 | 5.595 | 584.3068
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.064086 | 7.3934 | 2512.2715
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.26859 | 7.3934 | 599.4295
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.064749 | 7.3934 | 2486.5413
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.26925 | 7.3934 | 597.9531
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.065412 | 7.3934 | 2461.3329
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.26992 | 7.3934 | 596.484
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.066075 | 7.3934 | 2436.6304
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 535.8218 | 0.27058 | 7.3934 | 595.0222
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.050894 | 10.99 | 3222.0759
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.21619 | 10.99 | 758.5262
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.051558 | 10.99 | 3180.6329
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.21685 | 10.99 | 756.2066
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.052221 | 10.99 | 3140.2424
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.21752 | 10.99 | 753.9011
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.052884 | 10.99 | 3100.8648
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.4975 | 0.21818 | 10.99 | 751.6097
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.049309 | 14.5867 | 3388.4641
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.2157 | 14.5867 | 774.5972
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.049973 | 14.5867 | 3343.4985
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.21637 | 14.5867 | 772.2231
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.050636 | 14.5867 | 3299.7108
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.21703 | 14.5867 | 769.8636
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.051299 | 14.5867 | 3257.0551
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 777.6565 | 0.21769 | 14.5867 | 767.5184
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46623 | 0.2 | 344.9891
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.73149 | 0.2 | 219.8865
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46689 | 0.2 | 344.4991
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.73215 | 0.2 | 219.6874
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46756 | 0.2 | 344.0105
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.73282 | 0.2 | 219.4886
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.46822 | 0.2 | 343.5233
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 478.8808 | 0.73348 | 0.2 | 219.2901
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.067171 | 5.6897 | 2460.4966
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.27084 | 5.6897 | 610.2204
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.067834 | 5.6897 | 2436.4429
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.27151 | 5.6897 | 608.73
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.068498 | 5.6897 | 2412.855
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.27217 | 5.6897 | 607.2468
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.069161 | 5.6897 | 2389.7195
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 654.3245 | 0.27283 | 5.6897 | 605.7708
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.063919 | 7.5196 | 2609.6629
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.26842 | 7.5196 | 621.4299
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.064582 | 7.5196 | 2582.8662
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.26909 | 7.5196 | 619.8984
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.065245 | 7.5196 | 2556.6141
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.26975 | 7.5196 | 618.3745
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.065908 | 7.5196 | 2530.8903
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 714.9733 | 0.27041 | 7.5196 | 616.858
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.050785 | 11.1793 | 3346.5555
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21608 | 11.1793 | 786.5386
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.051449 | 11.1793 | 3303.4201
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21674 | 11.1793 | 784.1322
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.052112 | 11.1793 | 3261.3825
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21741 | 11.1793 | 781.7404
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.052775 | 11.1793 | 3220.4014
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 839.7065 | 0.21807 | 11.1793 | 779.3631
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.04923 | 14.8391 | 3518.7152
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21562 | 14.8391 | 803.3743
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.049893 | 14.8391 | 3471.947
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21629 | 14.8391 | 800.9111
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.050556 | 14.8391 | 3426.4058
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21695 | 14.8391 | 798.463
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.05122 | 14.8391 | 3382.0437
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 |  |  | 969.2408 | 0.21761 | 14.8391 | 796.0298
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50038 | 0.2 | 921.0595
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89827 | 0.2 | 513.0778
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50138 | 0.2 | 919.2321
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.89927 | 0.2 | 512.5103
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50237 | 0.2 | 917.412
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.90026 | 0.2 | 511.944
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.50337 | 0.2 | 915.5991
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.90125 | 0.2 | 511.379
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.081322 | 8.4345 | 5904.8153
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35505 | 8.4345 | 1352.4395
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.082316 | 8.4345 | 5833.4611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35605 | 8.4345 | 1348.6611
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.083311 | 8.4345 | 5763.8108
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35704 | 8.4345 | 1344.9037
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.084306 | 8.4345 | 5695.8041
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 988.5761 | 0.35804 | 8.4345 | 1341.1673
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.079279 | 11.1793 | 6142.7324
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35452 | 11.1793 | 1373.6754
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.080274 | 11.1793 | 6066.6143
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35551 | 11.1793 | 1369.8318
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.081269 | 11.1793 | 5992.3596
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.35651 | 11.1793 | 1366.0097
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.082263 | 11.1793 | 5919.9006
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1121.9666 | 0.3575 | 11.1793 | 1362.2089
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.060457 | 16.669 | 8289.9417
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.26909 | 16.669 | 1862.5327
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.061452 | 16.669 | 8155.7527
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.27008 | 16.669 | 1855.673
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.062447 | 16.669 | 8025.8386
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.27108 | 16.669 | 1848.8636
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.063441 | 16.669 | 7899.9985
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1400.4122 | 0.27207 | 16.669 | 1842.104
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.059595 | 22.1587 | 8662.3198
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.26998 | 22.1587 | 1912.119
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.06059 | 22.1587 | 8520.1087
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.27097 | 22.1587 | 1905.0998
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.061585 | 22.1587 | 8382.4916
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.27197 | 22.1587 | 1898.132
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.062579 | 22.1587 | 8249.2495
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1695.578 | 0.27296 | 22.1587 | 1891.2149
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.5004 | 0.2 | 971.4791
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89829 | 0.2 | 541.1741
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.5014 | 0.2 | 969.5518
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.89929 | 0.2 | 540.5755
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.50239 | 0.2 | 967.6321
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.90028 | 0.2 | 539.9782
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.50339 | 0.2 | 965.72
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 952.5324 | 0.90128 | 0.2 | 539.3822
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.0811 | 8.6571 | 6252.4239
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35483 | 8.6571 | 1429.0421
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.082095 | 8.6571 | 6176.665
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35583 | 8.6571 | 1425.0472
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.083089 | 8.6571 | 6102.72
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35682 | 8.6571 | 1421.0746
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.084084 | 8.6571 | 6030.5245
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1359.9297 | 0.35782 | 8.6571 | 1417.124
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.079116 | 11.4761 | 6502.5925
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35435 | 11.4761 | 1451.8222
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.08011 | 11.4761 | 6421.8509
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35535 | 11.4761 | 1447.7581
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.081105 | 11.4761 | 6343.0898
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35634 | 11.4761 | 1443.7167
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.0821 | 11.4761 | 6266.2372
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1503.6414 | 0.35734 | 11.4761 | 1439.6979
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.060354 | 17.1141 | 8779.8419
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.26898 | 17.1141 | 1969.9822
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.061348 | 17.1141 | 8637.4832
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.26998 | 17.1141 | 1962.724
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.062343 | 17.1141 | 8499.6673
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.27097 | 17.1141 | 1955.519
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.063338 | 17.1141 | 8366.1802
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1804.0023 | 0.27197 | 17.1141 | 1948.3668
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.059522 | 22.7522 | 9177.8724
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.26991 | 22.7522 | 2023.9884
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.060517 | 22.7522 | 9027.0156
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.2709 | 22.7522 | 2016.5565
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.061512 | 22.7522 | 8881.038
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.2719 | 22.7522 | 2009.179
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.062506 | 22.7522 | 8739.7065
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 2122.9472 | 0.27289 | 22.7522 | 2001.8554
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49435 | 0.2 | 820.7474
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.86884 | 0.2 | 466.9922
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49529 | 0.2 | 819.196
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.86977 | 0.2 | 466.4896
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49623 | 0.2 | 817.6505
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.87071 | 0.2 | 465.988
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.49716 | 0.2 | 816.1108
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 571.3066 | 0.87164 | 0.2 | 465.4875
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.078893 | 7.9262 | 5344.5461
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.34134 | 7.9262 | 1235.2645
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.079829 | 7.9262 | 5281.8673
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.34228 | 7.9262 | 1231.8858
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.080765 | 7.9262 | 5220.6416
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.34321 | 7.9262 | 1228.5255
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.081701 | 7.9262 | 5160.819
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 917.4785 | 0.34415 | 7.9262 | 1225.1835
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.076682 | 10.5016 | 5571.4276
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.34051 | 10.5016 | 1254.665
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.077618 | 10.5016 | 5504.2271
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.34145 | 10.5016 | 1251.2249
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.078555 | 10.5016 | 5438.6283
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.34239 | 10.5016 | 1247.8036
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.079491 | 10.5016 | 5374.5748
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1038.9808 | 0.34332 | 10.5016 | 1244.4009
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.058903 | 15.6524 | 7450.4526
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.26091 | 15.6524 | 1681.9801
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.059839 | 15.6524 | 7333.887
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.26185 | 15.6524 | 1675.9664
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.060775 | 15.6524 | 7220.9126
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.26279 | 15.6524 | 1669.9956
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.061711 | 15.6524 | 7111.3661
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1291.901 | 0.26372 | 15.6524 | 1664.0671
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.057945 | 20.8032 | 7785.4375
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.2616 | 20.8032 | 1724.4859
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.058881 | 20.8032 | 7661.6488
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.26254 | 20.8032 | 1718.3363
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.059817 | 20.8032 | 7541.7349
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.26347 | 20.8032 | 1712.2305
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.060753 | 20.8032 | 7425.5168
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1558.9663 | 0.26441 | 20.8032 | 1706.1678
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49437 | 0.2 | 862.7964
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.86886 | 0.2 | 490.9257
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49531 | 0.2 | 861.1656
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.86979 | 0.2 | 490.3973
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49625 | 0.2 | 859.5409
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.87073 | 0.2 | 489.87
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.49718 | 0.2 | 857.9224
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 890.0453 | 0.87166 | 0.2 | 489.3439
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.07867 | 8.1218 | 5640.0617
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.34112 | 8.1218 | 1300.7388
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.079607 | 8.1218 | 5573.7324
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.34205 | 8.1218 | 1297.1787
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.080543 | 8.1218 | 5508.9451
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.34299 | 8.1218 | 1293.638
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.081479 | 8.1218 | 5445.6466
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1260.821 | 0.34393 | 8.1218 | 1290.1166
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.076518 | 10.7624 | 5877.5471
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.34035 | 10.7624 | 1321.4047
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.077454 | 10.7624 | 5806.5039
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.34128 | 10.7624 | 1317.7799
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.07839 | 10.7624 | 5737.1577
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.34222 | 10.7624 | 1314.1748
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.079327 | 10.7624 | 5669.4484
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1391.1337 | 0.34316 | 10.7624 | 1310.5895
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.058798 | 16.0436 | 7862.6383
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.26081 | 16.0436 | 1772.5928
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.059734 | 16.0436 | 7739.4086
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.26175 | 16.0436 | 1766.2526
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.060671 | 16.0436 | 7619.982
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.26268 | 16.0436 | 1759.9576
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.061607 | 16.0436 | 7504.1851
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1662.6855 | 0.26362 | 16.0436 | 1753.7073
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.05787 | 21.3248 | 8218.3869
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.26152 | 21.3248 | 1818.5707
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.058807 | 21.3248 | 8087.5495
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.26246 | 21.3248 | 1812.0838
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.059743 | 21.3248 | 7960.8127
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.2634 | 21.3248 | 1805.643
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.060679 | 21.3248 | 7837.9867
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1949.8532 | 0.26433 | 21.3248 | 1799.2478
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.48899 | 0.2 | 736.0657
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84267 | 0.2 | 427.1318
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.48988 | 0.2 | 734.7371
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84356 | 0.2 | 426.6841
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.49076 | 0.2 | 733.4134
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84444 | 0.2 | 426.2374
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.49165 | 0.2 | 732.0944
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 537.3373 | 0.84532 | 0.2 | 425.7915
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.076709 | 7.477 | 4865.0203
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.32877 | 7.477 | 1135.1292
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.077594 | 7.477 | 4809.5824
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.32965 | 7.477 | 1132.0846
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.078478 | 7.477 | 4755.3938
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.33053 | 7.477 | 1129.0562
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.079362 | 7.477 | 4702.4126
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 855.792 | 0.33142 | 7.477 | 1126.044
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.074334 | 9.9027 | 5082.8874
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.32767 | 9.9027 | 1153.1015
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.075218 | 9.9027 | 5023.138
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.32855 | 9.9027 | 1149.9983
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.076103 | 9.9027 | 4964.7769
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.32943 | 9.9027 | 1146.9117
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.076987 | 9.9027 | 4907.7564
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 967.2228 | 0.33032 | 9.9027 | 1143.8417
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.057472 | 14.754 | 6741.8159
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25327 | 14.754 | 1529.8568
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.058356 | 14.754 | 6639.6665
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25415 | 14.754 | 1524.5345
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.059241 | 14.754 | 6540.5664
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25504 | 14.754 | 1519.2491
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.060125 | 14.754 | 6444.381
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1198.6089 | 0.25592 | 14.754 | 1514.0002
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.05642 | 19.6054 | 7047.2831
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25376 | 19.6054 | 1566.8525
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.057304 | 19.6054 | 6938.5444
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25465 | 19.6054 | 1561.412
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.058188 | 19.6054 | 6833.1103
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25553 | 19.6054 | 1556.0092
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.059072 | 19.6054 | 6730.8325
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1442.1047 | 0.25641 | 19.6054 | 1550.6436
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.48901 | 0.2 | 771.5049
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84269 | 0.2 | 447.7039
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.4899 | 0.2 | 770.1124
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84357 | 0.2 | 447.2346
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.49078 | 0.2 | 768.725
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84446 | 0.2 | 446.7663
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.49167 | 0.2 | 767.3425
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 835.2436 | 0.84534 | 0.2 | 446.299
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.076487 | 7.6503 | 5118.7884
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.32854 | 7.6503 | 1191.6786
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.077371 | 7.6503 | 5060.2908
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.32943 | 7.6503 | 1188.4801
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.078255 | 7.6503 | 5003.1152
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.33031 | 7.6503 | 1185.2987
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.079139 | 7.6503 | 4947.2171
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.0258 | 0.3312 | 7.6503 | 1182.1343
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.074169 | 10.1337 | 5345.9885
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.3275 | 10.1337 | 1210.7071
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.075053 | 10.1337 | 5283.0082
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.32839 | 10.1337 | 1207.4472
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.075938 | 10.1337 | 5221.4946
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.32927 | 10.1337 | 1204.2048
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.076822 | 10.1337 | 5161.3969
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1294.0602 | 0.33015 | 10.1337 | 1200.9798
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.057367 | 15.1005 | 7092.5918
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25316 | 15.1005 | 1607.1701
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.058251 | 15.1005 | 6984.933
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25405 | 15.1005 | 1601.5765
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.059135 | 15.1005 | 6880.4936
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25493 | 15.1005 | 1596.0217
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.060019 | 15.1005 | 6779.1314
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1541.4692 | 0.25582 | 15.1005 | 1590.5053
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.056345 | 20.0674 | 7415.1999
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25369 | 20.0674 | 1646.944
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.057229 | 20.0674 | 7300.6339
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25457 | 20.0674 | 1641.2237
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.058113 | 20.0674 | 7189.5542
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25545 | 20.0674 | 1635.543
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.058997 | 20.0674 | 7081.804
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1802.1678 | 0.25634 | 20.0674 | 1629.9015
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.4842 | 0.2 | 663.9119
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.81926 | 0.2 | 392.3844
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.48504 | 0.2 | 662.7653
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.8201 | 0.2 | 391.9836
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.48587 | 0.2 | 661.6227
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.82094 | 0.2 | 391.5836
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.48671 | 0.2 | 660.484
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 507.1791 | 0.82178 | 0.2 | 391.1845
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.074742 | 7.0772 | 4450.456
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.3172 | 7.0772 | 1048.6637
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.07558 | 7.0772 | 4401.1311
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.31804 | 7.0772 | 1045.9017
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.076417 | 7.0772 | 4352.8875
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.31887 | 7.0772 | 1043.1542
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.077255 | 7.0772 | 4305.6901
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 801.781 | 0.31971 | 7.0772 | 1040.4211
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.072205 | 9.3696 | 4660.7866
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31584 | 9.3696 | 1065.5112
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.073043 | 9.3696 | 4607.3366
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31668 | 9.3696 | 1062.6928
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.073881 | 9.3696 | 4555.0987
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31752 | 9.3696 | 1059.8893
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.074718 | 9.3696 | 4504.032
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 904.5845 | 0.31836 | 9.3696 | 1057.1005
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.056153 | 13.9543 | 6136.9547
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.24611 | 13.9543 | 1400.2315
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.056991 | 13.9543 | 6046.7531
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.24695 | 13.9543 | 1395.4818
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.057829 | 13.9543 | 5959.1647
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.24778 | 13.9543 | 1390.7643
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.058666 | 13.9543 | 5874.0776
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1117.5928 | 0.24862 | 13.9543 | 1386.0785
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.055008 | 18.5391 | 6418.7184
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.24642 | 18.5391 | 1432.8714
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.055846 | 18.5391 | 6322.4414
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.24725 | 18.5391 | 1428.0171
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.056684 | 18.5391 | 6229.0099
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.24809 | 18.5391 | 1423.1955
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.057521 | 18.5391 | 6138.2996
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1341.0762 | 0.24893 | 18.5391 | 1418.4064
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.48422 | 0.2 | 694.0612
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.81928 | 0.2 | 410.2091
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.48505 | 0.2 | 692.8626
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.82012 | 0.2 | 409.7901
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.48589 | 0.2 | 691.6681
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.82096 | 0.2 | 409.372
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.48673 | 0.2 | 690.4778
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 786.7926 | 0.82179 | 0.2 | 408.9547
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.074519 | 7.2317 | 4670.2964
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31698 | 7.2317 | 1097.953
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.075357 | 7.2317 | 4618.3818
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31781 | 7.2317 | 1095.0591
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.076194 | 7.2317 | 4567.6086
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31865 | 7.2317 | 1092.1805
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.077032 | 7.2317 | 4517.9396
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1100.0506 | 0.31949 | 7.2317 | 1089.3169
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.07204 | 9.5756 | 4888.9581
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31568 | 9.5756 | 1115.6967
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.072877 | 9.5756 | 4832.7642
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31651 | 9.5756 | 1112.744
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.073715 | 9.5756 | 4777.8473
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31735 | 9.5756 | 1109.8068
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.074553 | 9.5756 | 4724.1645
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1209.4795 | 0.31819 | 9.5756 | 1106.8852
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.056047 | 14.2634 | 6438.4597
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.246 | 14.2634 | 1466.8763
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.056885 | 14.2634 | 6343.6497
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.24684 | 14.2634 | 1461.8984
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.057722 | 14.2634 | 6251.5915
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.24768 | 14.2634 | 1456.9542
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.05856 | 14.2634 | 6162.1668
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1436.4058 | 0.24852 | 14.2634 | 1452.0433
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.054932 | 18.9512 | 6734.6213
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24634 | 18.9512 | 1501.7756
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.05577 | 18.9512 | 6633.4681
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24718 | 18.9512 | 1496.6863
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.056608 | 18.9512 | 6535.3086
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24802 | 18.9512 | 1491.6313
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.057445 | 18.9512 | 6440.0117
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1674.7677 | 0.24885 | 18.9512 | 1486.6104
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.47988 | 0.2 | 601.9203
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79819 | 0.2 | 361.8818
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.48068 | 0.2 | 600.9238
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79899 | 0.2 | 361.5214
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.48148 | 0.2 | 599.9306
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.79979 | 0.2 | 361.1617
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.48227 | 0.2 | 598.9407
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 480.2251 | 0.80058 | 0.2 | 360.8027
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.072966 | 6.719 | 4088.8785
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30653 | 6.719 | 973.3149
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.073762 | 6.719 | 4044.7658
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30732 | 6.719 | 970.7946
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.074557 | 6.719 | 4001.5948
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30812 | 6.719 | 968.2873
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.075353 | 6.719 | 3959.3355
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 754.109 | 0.30892 | 6.719 | 965.793
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.07027 | 8.892 | 4292.7657
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30493 | 8.892 | 989.2676
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.071066 | 8.892 | 4244.6968
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30572 | 8.892 | 986.6926
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.071862 | 8.892 | 4197.6925
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30652 | 8.892 | 984.131
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.072658 | 8.892 | 4151.7178
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 849.4501 | 0.30731 | 8.892 | 981.5826
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.054935 | 13.238 | 5615.5909
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.23939 | 13.238 | 1288.6705
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.055731 | 13.238 | 5535.406
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.24018 | 13.238 | 1284.4009
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.056526 | 13.238 | 5457.4788
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.24098 | 13.238 | 1280.1594
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.057322 | 13.238 | 5381.7152
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1046.6145 | 0.24177 | 13.238 | 1275.9459
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.053699 | 17.584 | 5878.0225
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.23952 | 17.584 | 1317.8194
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.054495 | 17.584 | 5792.1873
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.24032 | 17.584 | 1313.4556
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.055291 | 17.584 | 5708.8228
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.24111 | 17.584 | 1309.1207
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.056086 | 17.584 | 5627.824
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1252.9229 | 0.24191 | 17.584 | 1304.8142
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.4799 | 0.2 | 627.785
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79821 | 0.2 | 377.4372
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.4807 | 0.2 | 626.7457
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.79901 | 0.2 | 377.0613
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.48149 | 0.2 | 625.7099
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.7998 | 0.2 | 376.6861
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.48229 | 0.2 | 624.6775
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 743.6498 | 0.8006 | 0.2 | 376.3117
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.072743 | 6.8577 | 4280.8047
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.30631 | 6.8577 | 1016.624
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.073538 | 6.8577 | 4234.4812
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.3071 | 6.8577 | 1013.9897
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.074334 | 6.8577 | 4189.1495
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.3079 | 6.8577 | 1011.369
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.07513 | 6.8577 | 4144.7782
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1033.9846 | 0.30869 | 6.8577 | 1008.7618
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.070104 | 9.0769 | 4492.2176
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30476 | 9.0769 | 1033.3484
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.0709 | 9.0769 | 4441.7976
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30556 | 9.0769 | 1030.6572
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.071696 | 9.0769 | 4392.4967
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30635 | 9.0769 | 1027.98
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.072492 | 9.0769 | 4344.2783
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1135.1477 | 0.30715 | 9.0769 | 1025.3166
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.054828 | 13.5154 | 5877.0306
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.23928 | 13.5154 | 1346.6402
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.055623 | 13.5154 | 5792.9511
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.24008 | 13.5154 | 1342.1765
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.056419 | 13.5154 | 5711.2435
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.24087 | 13.5154 | 1337.7423
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.057215 | 13.5154 | 5631.8087
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1344.5085 | 0.24167 | 13.5154 | 1333.3374
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.053622 | 17.9538 | 6151.7436
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.23944 | 17.9538 | 1377.6536
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.054418 | 17.9538 | 6061.7843
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.24024 | 17.9538 | 1373.0902
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.055214 | 17.9538 | 5974.4182
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.24104 | 17.9538 | 1368.557
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.05601 | 17.9538 | 5889.5346
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1563.8053 | 0.24183 | 17.9538 | 1364.0536
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47598 | 0.2 | 548.2603
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.77913 | 0.2 | 334.9377
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47674 | 0.2 | 547.3888
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.77989 | 0.2 | 334.6122
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47749 | 0.2 | 546.5199
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.78065 | 0.2 | 334.2874
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.47825 | 0.2 | 545.6539
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 455.9904 | 0.78141 | 0.2 | 333.9632
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.07136 | 6.3963 | 3771.0516
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29666 | 6.3963 | 907.1164
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.072118 | 6.3963 | 3731.4219
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29741 | 6.3963 | 904.8049
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.072876 | 6.3963 | 3692.6165
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29817 | 6.3963 | 902.5051
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.073634 | 6.3963 | 3654.61
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 711.7308 | 0.29893 | 6.3963 | 900.217
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.068508 | 8.4617 | 3969.3117
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.29482 | 8.4617 | 922.3513
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.069266 | 8.4617 | 3925.8811
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.29558 | 8.4617 | 919.9863
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.070024 | 8.4617 | 3883.3906
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.29634 | 8.4617 | 917.6335
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.070782 | 8.4617 | 3841.8101
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 800.561 | 0.2971 | 8.4617 | 915.2926
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.053807 | 12.5925 | 5162.2751
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23307 | 12.5925 | 1191.8019
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.054565 | 12.5925 | 5090.574
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23382 | 12.5925 | 1187.939
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.055323 | 12.5925 | 5020.8374
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23458 | 12.5925 | 1184.101
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.056081 | 12.5925 | 4952.9856
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 983.9429 | 0.23534 | 12.5925 | 1180.2878
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.052482 | 16.7234 | 5408.7144
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23303 | 16.7234 | 1218.1188
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.05324 | 16.7234 | 5331.7209
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23379 | 16.7234 | 1214.17
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.053998 | 16.7234 | 5256.8887
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23455 | 16.7234 | 1210.2468
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.054756 | 16.7234 | 5184.128
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1175.3716 | 0.23531 | 16.7234 | 1206.3488
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47599 | 0.2 | 570.6174
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.77915 | 0.2 | 348.6003
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47675 | 0.2 | 569.7103
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.7799 | 0.2 | 348.2616
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47751 | 0.2 | 568.8061
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.78066 | 0.2 | 347.9235
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.47827 | 0.2 | 567.9048
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 704.9888 | 0.78142 | 0.2 | 347.586
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.071137 | 6.5214 | 3939.7589
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29643 | 6.5214 | 945.4448
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.071895 | 6.5214 | 3898.2277
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29719 | 6.5214 | 943.0338
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.072652 | 6.5214 | 3857.563
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29795 | 6.5214 | 940.6351
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.07341 | 6.5214 | 3817.7379
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 975.3393 | 0.29871 | 6.5214 | 938.2485
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.068342 | 8.6286 | 4144.8857
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29466 | 8.6286 | 961.3529
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.0691 | 8.6286 | 4099.4249
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29541 | 8.6286 | 958.8865
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.069858 | 8.6286 | 4054.9504
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29617 | 8.6286 | 956.4328
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.070615 | 8.6286 | 4011.4306
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3241 | 0.29693 | 8.6286 | 953.9916
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.0537 | 12.8429 | 5390.745
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23296 | 12.8429 | 1242.632
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.054458 | 12.8429 | 5315.7226
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23372 | 12.8429 | 1238.6025
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.055215 | 12.8429 | 5242.7596
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23447 | 12.8429 | 1234.599
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.055973 | 12.8429 | 5171.7725
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1263.4774 | 0.23523 | 12.8429 | 1230.6213
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.052405 | 17.0572 | 5647.8043
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23296 | 17.0572 | 1270.5077
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.053163 | 17.0572 | 5567.2901
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23371 | 17.0572 | 1266.3877
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.053921 | 17.0572 | 5489.0391
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23447 | 17.0572 | 1262.2944
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.054679 | 17.0572 | 5412.9574
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1466.3378 | 0.23523 | 17.0572 | 1258.2274
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.47243 | 0.2 | 501.4975
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.7618 | 0.2 | 311.0023
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.47315 | 0.2 | 500.7307
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.76253 | 0.2 | 310.7073
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.47388 | 0.2 | 499.9663
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.76325 | 0.2 | 310.4128
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.4746 | 0.2 | 499.2042
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 434.0835 | 0.76397 | 0.2 | 310.1188
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.069906 | 6.104 | 3489.7454
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.2875 | 6.104 | 848.5318
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.07063 | 6.104 | 3454.0013
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.28823 | 6.104 | 846.4021
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.071353 | 6.104 | 3418.9821
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.28895 | 6.104 | 844.283
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.072077 | 6.104 | 3384.6658
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 673.8176 | 0.28967 | 6.104 | 842.1744
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.0669 | 8.072 | 3682.9926
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28545 | 8.072 | 863.1865
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.067624 | 8.072 | 3643.5922
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28617 | 8.072 | 861.0044
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.068347 | 8.072 | 3605.026
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28689 | 8.072 | 858.8333
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.06907 | 8.072 | 3567.2676
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 756.9233 | 0.28762 | 8.072 | 856.6731
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.052763 | 12.008 | 4765.0549
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22711 | 12.008 | 1107.0213
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.053486 | 12.008 | 4700.605
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22784 | 12.008 | 1103.5062
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.05421 | 12.008 | 4637.8752
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22856 | 12.008 | 1100.0134
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.054933 | 12.008 | 4576.7976
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 928.2195 | 0.22928 | 12.008 | 1096.5427
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.05135 | 15.944 | 4998.0895
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22692 | 15.944 | 1131.0159
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.052074 | 15.944 | 4928.6536
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22765 | 15.944 | 1127.4217
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.052797 | 15.944 | 4861.1204
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22837 | 15.944 | 1123.8502
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.05352 | 15.944 | 4795.413
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1106.6482 | 0.22909 | 15.944 | 1120.3013
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47244 | 0.2 | 520.955
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.76182 | 0.2 | 323.0727
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47317 | 0.2 | 520.1585
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.76254 | 0.2 | 322.7662
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47389 | 0.2 | 519.3645
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.76326 | 0.2 | 322.4603
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.47461 | 0.2 | 518.5728
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 670.1462 | 0.76399 | 0.2 | 322.1549
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.069683 | 6.2175 | 3638.9504
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.28728 | 6.2175 | 882.6705
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.070406 | 6.2175 | 3601.5598
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.288 | 6.2175 | 880.4533
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.07113 | 6.2175 | 3564.9299
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.28873 | 6.2175 | 878.2472
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.071853 | 6.2175 | 3529.0375
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 922.9388 | 0.28945 | 6.2175 | 876.0522
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.066734 | 8.2234 | 3838.5161
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.28528 | 8.2234 | 897.9195
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.067457 | 8.2234 | 3797.3505
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.286 | 8.2234 | 895.6482
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.06818 | 8.2234 | 3757.0585
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.28673 | 8.2234 | 893.3884
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.068904 | 8.2234 | 3717.6126
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1010.6388 | 0.28745 | 8.2234 | 891.14
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.052655 | 12.2351 | 4966.1042
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.227 | 12.2351 | 1151.9119
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.053378 | 12.2351 | 4898.7988
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.22773 | 12.2351 | 1148.2526
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.054102 | 12.2351 | 4833.2933
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.22845 | 12.2351 | 1144.6165
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.054825 | 12.2351 | 4769.5166
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1191.5143 | 0.22917 | 12.2351 | 1141.0033
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.051272 | 16.2467 | 5208.4348
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22684 | 16.2467 | 1177.2252
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.051995 | 16.2467 | 5135.9678
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22757 | 16.2467 | 1173.4829
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.052719 | 16.2467 | 5065.4896
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22829 | 16.2467 | 1169.7642
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.053442 | 16.2467 | 4996.9195
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1380.0782 | 0.22901 | 16.2467 | 1166.069
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.46919 | 0.2 | 460.4942
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.74598 | 0.2 | 289.6307
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.46988 | 0.2 | 459.8161
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.74667 | 0.2 | 289.3623
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.47057 | 0.2 | 459.1399
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.74736 | 0.2 | 289.0943
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.47126 | 0.2 | 458.4657
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 414.1844 | 0.74806 | 0.2 | 288.8269
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.068589 | 5.838 | 3239.2257
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.27899 | 5.838 | 796.3445
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.069281 | 5.838 | 3206.8723
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.27969 | 5.838 | 794.3743
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.069973 | 5.838 | 3175.1588
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.28038 | 5.838 | 792.4137
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.070665 | 5.838 | 3144.0664
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 639.704 | 0.28107 | 5.838 | 790.4629
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.065431 | 7.7174 | 3427.9247
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.27672 | 7.7174 | 810.5275
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.066123 | 7.7174 | 3392.0512
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.27741 | 7.7174 | 808.5058
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.066815 | 7.7174 | 3356.9209
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.27811 | 7.7174 | 806.4941
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.067507 | 7.7174 | 3322.5107
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 717.7416 | 0.2788 | 7.7174 | 804.4924
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.051794 | 11.4761 | 4414.556
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.2215 | 11.4761 | 1032.2891
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.052486 | 11.4761 | 4356.3544
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.22219 | 11.4761 | 1029.0741
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.053178 | 11.4761 | 4299.6674
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.22288 | 11.4761 | 1025.8791
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.05387 | 11.4761 | 4244.4367
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 878.364 | 0.22357 | 11.4761 | 1022.7039
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.050295 | 15.2348 | 4636.2162
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.22115 | 15.2348 | 1054.3611
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.050987 | 15.2348 | 4573.2946
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.22185 | 15.2348 | 1051.0723
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.051679 | 15.2348 | 4512.0579
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.22254 | 15.2348 | 1047.8041
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.052371 | 15.2348 | 4452.4396
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1045.3493 | 0.22323 | 15.2348 | 1044.556
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.4692 | 0.2 | 477.5338
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74599 | 0.2 | 300.3511
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.46989 | 0.2 | 476.8305
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74669 | 0.2 | 300.0728
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.47059 | 0.2 | 476.1294
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74738 | 0.2 | 299.795
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.47128 | 0.2 | 475.4303
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 638.5832 | 0.74807 | 0.2 | 299.5177
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.068366 | 5.9415 | 3371.9063
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.27877 | 5.9415 | 826.9271
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.069058 | 5.9415 | 3338.1188
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.27946 | 5.9415 | 824.8795
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.06975 | 5.9415 | 3305.0017
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.28015 | 5.9415 | 822.8421
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.070442 | 5.9415 | 3272.5353
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 875.8419 | 0.28085 | 5.9415 | 820.8147
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.065264 | 7.8553 | 3566.4612
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27656 | 7.8553 | 841.6404
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.065956 | 7.8553 | 3529.0434
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27725 | 7.8553 | 839.5398
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.066648 | 7.8553 | 3492.4027
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27794 | 7.8553 | 837.4496
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.06734 | 7.8553 | 3456.515
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 957.9991 | 0.27863 | 7.8553 | 835.3698
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.051685 | 11.683 | 4592.5812
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.22139 | 11.683 | 1072.1906
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.052377 | 11.683 | 4531.9068
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.22208 | 11.683 | 1068.8498
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.053069 | 11.683 | 4472.8147
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.22277 | 11.683 | 1065.5297
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.053761 | 11.683 | 4415.2437
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1127.1936 | 0.22346 | 11.683 | 1062.2302
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.050216 | 15.5106 | 4822.4674
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.22108 | 15.5106 | 1095.3903
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.050908 | 15.5106 | 4756.9167
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.22177 | 15.5106 | 1091.9723
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.0516 | 15.5106 | 4693.1241
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.22246 | 15.5106 | 1088.5757
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.052292 | 15.5106 | 4631.0199
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1303.2236 | 0.22315 | 15.5106 | 1085.2001
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46622 | 0.2 | 424.3389
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.73148 | 0.2 | 270.4591
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46688 | 0.2 | 423.7362
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.73214 | 0.2 | 270.2141
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46754 | 0.2 | 423.1352
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.7328 | 0.2 | 269.9696
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.46821 | 0.2 | 422.5359
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 396.0292 | 0.73347 | 0.2 | 269.7255
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.067394 | 5.595 | 3014.8895
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27107 | 5.595 | 749.5797
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.068058 | 5.595 | 2985.5128
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27173 | 5.595 | 747.7504
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.068721 | 5.595 | 2956.703
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27239 | 5.595 | 745.93
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.069384 | 5.595 | 2928.4439
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 608.8499 | 0.27306 | 5.595 | 744.1185
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.064086 | 7.3934 | 3199.394
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.26859 | 7.3934 | 763.3773
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.064749 | 7.3934 | 3166.6265
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.26925 | 7.3934 | 761.4972
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.065412 | 7.3934 | 3134.5234
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.26992 | 7.3934 | 759.6263
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.066075 | 7.3934 | 3103.0647
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 682.3725 | 0.27058 | 7.3934 | 757.7646
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.050894 | 10.99 | 4103.3346
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21619 | 10.99 | 965.9881
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.051558 | 10.99 | 4050.5566
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21685 | 10.99 | 963.034
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.052221 | 10.99 | 3999.119
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21752 | 10.99 | 960.098
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.052884 | 10.99 | 3948.9715
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.5068 | 0.21818 | 10.99 | 957.1798
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.049309 | 14.5867 | 4315.231
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.2157 | 14.5867 | 986.4546
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.049973 | 14.5867 | 4257.9671
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21637 | 14.5867 | 983.4312
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.050636 | 14.5867 | 4202.2031
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21703 | 14.5867 | 980.4263
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.051299 | 14.5867 | 4147.8808
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 990.3506 | 0.21769 | 14.5867 | 977.4396
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46623 | 0.2 | 439.3459
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73149 | 0.2 | 280.0269
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46689 | 0.2 | 438.7219
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73215 | 0.2 | 279.7733
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46756 | 0.2 | 438.0996
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73282 | 0.2 | 279.5201
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.46822 | 0.2 | 437.4791
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 609.8579 | 0.73348 | 0.2 | 279.2674
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.067171 | 5.6897 | 3133.4584
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27084 | 5.6897 | 777.1197
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.067834 | 5.6897 | 3102.8259
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27151 | 5.6897 | 775.2216
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.068498 | 5.6897 | 3072.7865
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27217 | 5.6897 | 773.3327
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.069161 | 5.6897 | 3043.3232
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 833.2865 | 0.27283 | 5.6897 | 771.4531
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.063919 | 7.5196 | 3323.4227
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26842 | 7.5196 | 791.395
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.064582 | 7.5196 | 3289.2968
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26909 | 7.5196 | 789.4447
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.065245 | 7.5196 | 3255.8646
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.26975 | 7.5196 | 787.5039
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.065908 | 7.5196 | 3223.1052
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 910.5231 | 0.27041 | 7.5196 | 785.5727
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.050785 | 11.1793 | 4261.8602
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21608 | 11.1793 | 1001.6621
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.051449 | 11.1793 | 4206.9269
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21674 | 11.1793 | 998.5974
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.052112 | 11.1793 | 4153.3918
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21741 | 11.1793 | 995.5514
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.052775 | 11.1793 | 4101.202
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1069.3716 | 0.21807 | 11.1793 | 992.524
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.04923 | 14.8391 | 4481.1067
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21562 | 14.8391 | 1023.1024
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.049893 | 14.8391 | 4421.5471
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21629 | 14.8391 | 1019.9655
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.050556 | 14.8391 | 4363.55
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21695 | 14.8391 | 1016.8478
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.05122 | 14.8391 | 4307.0546
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 |  |  | 1234.3344 | 0.21761 | 14.8391 | 1013.7491
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50038 | 0.2 | 672.4746
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89827 | 0.2 | 374.6032
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50138 | 0.2 | 671.1405
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.89927 | 0.2 | 374.1888
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50237 | 0.2 | 669.8116
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.90026 | 0.2 | 373.7754
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.50337 | 0.2 | 668.4879
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.90125 | 0.2 | 373.3628
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.081322 | 8.4345 | 4311.1639
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35505 | 8.4345 | 987.4294
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.082316 | 8.4345 | 4259.0675
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35605 | 8.4345 | 984.6708
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.083311 | 8.4345 | 4208.2151
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35704 | 8.4345 | 981.9275
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.084306 | 8.4345 | 4158.5627
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 721.7691 | 0.35804 | 8.4345 | 979.1995
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.079279 | 11.1793 | 4484.8695
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35452 | 11.1793 | 1002.9339
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.080274 | 11.1793 | 4429.295
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35551 | 11.1793 | 1000.1277
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.081269 | 11.1793 | 4375.0808
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.35651 | 11.1793 | 997.3372
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.082263 | 11.1793 | 4322.1778
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 819.1589 | 0.3575 | 11.1793 | 994.5622
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.060457 | 16.669 | 6052.5682
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.26909 | 16.669 | 1359.8535
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.061452 | 16.669 | 5954.5955
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.27008 | 16.669 | 1354.8451
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.062447 | 16.669 | 5859.7439
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.27108 | 16.669 | 1349.8735
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.063441 | 16.669 | 5767.8668
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1022.4547 | 0.27207 | 16.669 | 1344.9383
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.059595 | 22.1587 | 6324.4452
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.26998 | 22.1587 | 1396.0569
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.06059 | 22.1587 | 6220.6154
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.27097 | 22.1587 | 1390.9321
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.061585 | 22.1587 | 6120.1398
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.27197 | 22.1587 | 1385.8449
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.062579 | 22.1587 | 6022.8584
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1237.9582 | 0.27296 | 22.1587 | 1380.7946
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.5004 | 0.2 | 709.2865
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89829 | 0.2 | 395.1165
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.5014 | 0.2 | 707.8793
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.89929 | 0.2 | 394.6795
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.50239 | 0.2 | 706.4778
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.90028 | 0.2 | 394.2434
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.50339 | 0.2 | 705.0817
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 695.4533 | 0.90128 | 0.2 | 393.8083
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.0811 | 8.6571 | 4564.9564
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35483 | 8.6571 | 1043.3577
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.082095 | 8.6571 | 4509.644
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35583 | 8.6571 | 1040.441
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.083089 | 8.6571 | 4455.6561
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35682 | 8.6571 | 1037.5406
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.084084 | 8.6571 | 4402.9454
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 992.8981 | 0.35782 | 8.6571 | 1034.6562
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.079116 | 11.4761 | 4747.6069
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35435 | 11.4761 | 1059.9897
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.08011 | 11.4761 | 4688.6567
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35535 | 11.4761 | 1057.0225
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.081105 | 11.4761 | 4631.1524
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35634 | 11.4761 | 1054.0718
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.0821 | 11.4761 | 4575.0416
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1097.8234 | 0.35734 | 11.4761 | 1051.1376
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.060354 | 17.1141 | 6410.2492
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.26898 | 17.1141 | 1438.3034
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.061348 | 17.1141 | 6306.3117
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.26998 | 17.1141 | 1433.0041
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.062343 | 17.1141 | 6205.6909
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.27097 | 17.1141 | 1427.7437
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.063338 | 17.1141 | 6108.2307
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1317.1199 | 0.27197 | 17.1141 | 1422.5218
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.059522 | 22.7522 | 6700.8551
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.26991 | 22.7522 | 1477.7339
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.060517 | 22.7522 | 6590.7132
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.2709 | 22.7522 | 1472.3078
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.061512 | 22.7522 | 6484.1334
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.2719 | 22.7522 | 1466.9214
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.062506 | 22.7522 | 6380.9459
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1549.9847 | 0.27289 | 22.7522 | 1461.5743
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49435 | 0.2 | 599.2358
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.86884 | 0.2 | 340.9556
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49529 | 0.2 | 598.1031
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.86977 | 0.2 | 340.5886
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49623 | 0.2 | 596.9747
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.87071 | 0.2 | 340.2224
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.49716 | 0.2 | 595.8505
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 417.1166 | 0.87164 | 0.2 | 339.857
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.078893 | 7.9262 | 3902.1058
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.34134 | 7.9262 | 901.8788
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.079829 | 7.9262 | 3856.3434
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.34228 | 7.9262 | 899.4119
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.080765 | 7.9262 | 3811.6419
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.34321 | 7.9262 | 896.9586
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.081701 | 7.9262 | 3767.9648
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 669.8601 | 0.34415 | 7.9262 | 894.5185
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.076682 | 10.5016 | 4067.7542
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.34051 | 10.5016 | 916.0433
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.077618 | 10.5016 | 4018.6905
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.34145 | 10.5016 | 913.5316
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.078555 | 10.5016 | 3970.7962
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.34239 | 10.5016 | 911.0337
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.079491 | 10.5016 | 3924.0301
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 758.5701 | 0.34332 | 10.5016 | 908.5494
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.058903 | 15.6524 | 5439.6489
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.26091 | 15.6524 | 1228.0302
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.059839 | 15.6524 | 5354.5432
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.26185 | 15.6524 | 1223.6396
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.060775 | 15.6524 | 5272.0595
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.26279 | 15.6524 | 1219.2802
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.061711 | 15.6524 | 5192.0785
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 943.2297 | 0.26372 | 15.6524 | 1214.9518
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.057945 | 20.8032 | 5684.2247
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.2616 | 20.8032 | 1259.0641
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.058881 | 20.8032 | 5593.8453
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.26254 | 20.8032 | 1254.5743
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.059817 | 20.8032 | 5506.2951
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.26347 | 20.8032 | 1250.1163
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.060753 | 20.8032 | 5421.4431
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1138.2167 | 0.26441 | 20.8032 | 1245.69
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49437 | 0.2 | 629.9362
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.86886 | 0.2 | 358.4297
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49531 | 0.2 | 628.7455
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.86979 | 0.2 | 358.0439
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49625 | 0.2 | 627.5593
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.87073 | 0.2 | 357.6589
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.49718 | 0.2 | 626.3776
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 649.8309 | 0.87166 | 0.2 | 357.2748
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.07867 | 8.1218 | 4117.8647
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.34112 | 8.1218 | 949.6823
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.079607 | 8.1218 | 4069.437
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.34205 | 8.1218 | 947.083
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.080543 | 8.1218 | 4022.1351
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.34299 | 8.1218 | 944.4979
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.081479 | 8.1218 | 3975.9203
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 920.5379 | 0.34393 | 8.1218 | 941.9269
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.076518 | 10.7624 | 4291.2551
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.34035 | 10.7624 | 964.7706
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.077454 | 10.7624 | 4239.3858
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.34128 | 10.7624 | 962.1241
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.07839 | 10.7624 | 4188.7555
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.34222 | 10.7624 | 959.492
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.079327 | 10.7624 | 4139.3202
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1015.6804 | 0.34316 | 10.7624 | 956.8743
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.058798 | 16.0436 | 5740.5898
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.26081 | 16.0436 | 1294.1875
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.059734 | 16.0436 | 5650.6186
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.26175 | 16.0436 | 1289.5584
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.060671 | 16.0436 | 5563.424
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.26268 | 16.0436 | 1284.9624
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.061607 | 16.0436 | 5478.8795
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1213.9431 | 0.26362 | 16.0436 | 1280.399
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.05787 | 21.3248 | 6000.3253
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.26152 | 21.3248 | 1327.7564
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.058807 | 21.3248 | 5904.7996
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.26246 | 21.3248 | 1323.0202
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.059743 | 21.3248 | 5812.2679
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.2634 | 21.3248 | 1318.3177
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.060679 | 21.3248 | 5722.5914
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1423.607 | 0.26433 | 21.3248 | 1313.6486
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.48899 | 0.2 | 537.4088
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84267 | 0.2 | 311.8532
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.48988 | 0.2 | 536.4388
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84356 | 0.2 | 311.5263
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.49076 | 0.2 | 535.4723
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84444 | 0.2 | 311.2001
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.49165 | 0.2 | 534.5093
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 392.3152 | 0.84532 | 0.2 | 310.8746
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.076709 | 7.477 | 3551.9993
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.32877 | 7.477 | 828.7691
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.077594 | 7.477 | 3511.5236
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.32965 | 7.477 | 826.5461
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.078478 | 7.477 | 3471.9599
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.33053 | 7.477 | 824.3351
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.079362 | 7.477 | 3433.2778
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 624.8222 | 0.33142 | 7.477 | 822.1358
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.074334 | 9.9027 | 3711.0663
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.32767 | 9.9027 | 841.8908
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.075218 | 9.9027 | 3667.4426
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.32855 | 9.9027 | 839.6251
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.076103 | 9.9027 | 3624.8326
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.32943 | 9.9027 | 837.3716
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.076987 | 9.9027 | 3583.2014
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 706.1789 | 0.33032 | 9.9027 | 835.1301
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.057472 | 14.754 | 4922.2663
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25327 | 14.754 | 1116.9636
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.058356 | 14.754 | 4847.686
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25415 | 14.754 | 1113.0777
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.059241 | 14.754 | 4775.3321
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25504 | 14.754 | 1109.2188
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.060125 | 14.754 | 4705.1062
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 875.1162 | 0.25592 | 14.754 | 1105.3865
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.05642 | 19.6054 | 5145.2909
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25376 | 19.6054 | 1143.9745
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.057304 | 19.6054 | 5065.8997
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25465 | 19.6054 | 1140.0023
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.058188 | 19.6054 | 4988.9212
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25553 | 19.6054 | 1136.0576
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.059072 | 19.6054 | 4914.2472
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1052.8948 | 0.25641 | 19.6054 | 1132.1402
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.48901 | 0.2 | 563.2833
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84269 | 0.2 | 326.873
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.4899 | 0.2 | 562.2667
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84357 | 0.2 | 326.5304
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.49078 | 0.2 | 561.2537
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84446 | 0.2 | 326.1885
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.49167 | 0.2 | 560.2443
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 609.8196 | 0.84534 | 0.2 | 325.8473
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.076487 | 7.6503 | 3737.2779
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.32854 | 7.6503 | 870.0563
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.077371 | 7.6503 | 3694.5683
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.32943 | 7.6503 | 867.721
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.078255 | 7.6503 | 3652.8237
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.33031 | 7.6503 | 865.3983
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.079139 | 7.6503 | 3612.012
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 857.8979 | 0.3312 | 7.6503 | 863.0879
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.074169 | 10.1337 | 3903.159
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.3275 | 10.1337 | 883.9492
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.075053 | 10.1337 | 3857.1764
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.32839 | 10.1337 | 881.5691
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.075938 | 10.1337 | 3812.2647
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.32927 | 10.1337 | 879.2018
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.076822 | 10.1337 | 3768.3868
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 944.8061 | 0.33015 | 10.1337 | 876.8472
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.057367 | 15.1005 | 5178.3712
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25316 | 15.1005 | 1173.4107
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.058251 | 15.1005 | 5099.7685
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25405 | 15.1005 | 1169.3268
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.059135 | 15.1005 | 5023.5162
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25493 | 15.1005 | 1165.2712
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.060019 | 15.1005 | 4949.5107
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1125.4419 | 0.25582 | 15.1005 | 1161.2436
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.056345 | 20.0674 | 5413.9106
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25369 | 20.0674 | 1202.4501
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.057229 | 20.0674 | 5330.2648
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25457 | 20.0674 | 1198.2736
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.058113 | 20.0674 | 5249.1644
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25545 | 20.0674 | 1194.1261
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.058997 | 20.0674 | 5170.495
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1315.7805 | 0.25634 | 20.0674 | 1190.0072
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.4842 | 0.2 | 484.7286
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.81926 | 0.2 | 286.4837
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.48504 | 0.2 | 483.8915
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.8201 | 0.2 | 286.1911
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.48587 | 0.2 | 483.0573
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.82094 | 0.2 | 285.8991
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.48671 | 0.2 | 482.2259
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 370.2965 | 0.82178 | 0.2 | 285.6076
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.074742 | 7.0772 | 3249.3218
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.3172 | 7.0772 | 765.6397
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.07558 | 7.0772 | 3213.3092
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.31804 | 7.0772 | 763.6232
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.076417 | 7.0772 | 3178.0861
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.31887 | 7.0772 | 761.6172
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.077255 | 7.0772 | 3143.6268
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 585.3882 | 0.31971 | 7.0772 | 759.6217
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.072205 | 9.3696 | 3402.8862
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31584 | 9.3696 | 777.9403
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.073043 | 9.3696 | 3363.8619
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31668 | 9.3696 | 775.8825
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.073881 | 9.3696 | 3325.7225
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31752 | 9.3696 | 773.8356
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.074718 | 9.3696 | 3288.4382
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 660.4461 | 0.31836 | 9.3696 | 771.7995
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.056153 | 13.9543 | 4480.6511
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.24611 | 13.9543 | 1022.3228
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.056991 | 13.9543 | 4414.7941
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.24695 | 13.9543 | 1018.8551
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.057829 | 13.9543 | 4350.8449
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.24778 | 13.9543 | 1015.4107
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.058666 | 13.9543 | 4288.722
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 815.9655 | 0.24862 | 13.9543 | 1011.9896
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.055008 | 18.5391 | 4686.3696
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.24642 | 18.5391 | 1046.1536
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.055846 | 18.5391 | 4616.0768
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.24725 | 18.5391 | 1042.6094
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.056684 | 18.5391 | 4547.8615
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.24809 | 18.5391 | 1039.0891
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.057521 | 18.5391 | 4481.6331
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 979.133 | 0.24893 | 18.5391 | 1035.5925
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.48422 | 0.2 | 506.7409
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.81928 | 0.2 | 299.4977
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.48505 | 0.2 | 505.8658
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.82012 | 0.2 | 299.1918
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.48589 | 0.2 | 504.9937
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.82096 | 0.2 | 298.8865
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.48673 | 0.2 | 504.1246
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 574.4451 | 0.82179 | 0.2 | 298.5819
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.074519 | 7.2317 | 3409.8295
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31698 | 7.2317 | 801.6263
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.075357 | 7.2317 | 3371.9261
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31781 | 7.2317 | 799.5135
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.076194 | 7.2317 | 3334.8561
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31865 | 7.2317 | 797.4117
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.077032 | 7.2317 | 3298.5923
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 803.1578 | 0.31949 | 7.2317 | 795.321
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.07204 | 9.5756 | 3569.4765
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31568 | 9.5756 | 814.5811
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.072877 | 9.5756 | 3528.4488
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31651 | 9.5756 | 812.4253
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.073715 | 9.5756 | 3488.3534
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31735 | 9.5756 | 810.2809
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.074553 | 9.5756 | 3449.1591
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 883.0529 | 0.31819 | 9.5756 | 808.1478
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.056047 | 14.2634 | 4700.7829
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.246 | 14.2634 | 1070.9808
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.056885 | 14.2634 | 4631.5612
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.24684 | 14.2634 | 1067.3464
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.057722 | 14.2634 | 4564.3486
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.24768 | 14.2634 | 1063.7366
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.05856 | 14.2634 | 4499.0588
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1048.7341 | 0.24852 | 14.2634 | 1060.1511
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.054932 | 18.9512 | 4917.0135
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24634 | 18.9512 | 1096.4612
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.05577 | 18.9512 | 4843.1605
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24718 | 18.9512 | 1092.7454
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.056608 | 18.9512 | 4771.4933
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24802 | 18.9512 | 1089.0547
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.057445 | 18.9512 | 4701.9161
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1222.7644 | 0.24885 | 18.9512 | 1085.3889
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.47988 | 0.2 | 439.4679
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79819 | 0.2 | 264.2135
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.48068 | 0.2 | 438.7404
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79899 | 0.2 | 263.9504
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.48148 | 0.2 | 438.0152
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.79979 | 0.2 | 263.6877
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.48227 | 0.2 | 437.2925
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 350.617 | 0.80058 | 0.2 | 263.4256
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.072966 | 6.719 | 2985.3305
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30653 | 6.719 | 710.6268
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.073762 | 6.719 | 2953.1234
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30732 | 6.719 | 708.7867
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.074557 | 6.719 | 2921.6038
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30812 | 6.719 | 706.9561
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.075353 | 6.719 | 2890.7499
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 550.5824 | 0.30892 | 6.719 | 705.135
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.07027 | 8.892 | 3134.1906
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30493 | 8.892 | 722.274
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.071066 | 8.892 | 3099.095
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30572 | 8.892 | 720.394
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.071862 | 8.892 | 3064.7767
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30652 | 8.892 | 718.5237
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.072658 | 8.892 | 3031.2101
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 620.1919 | 0.30731 | 8.892 | 716.6632
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.054935 | 13.238 | 4099.9983
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.23939 | 13.238 | 940.871
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.055731 | 13.238 | 4041.4545
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.24018 | 13.238 | 937.7537
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.056526 | 13.238 | 3984.5591
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.24098 | 13.238 | 934.657
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.057322 | 13.238 | 3929.2434
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 764.1435 | 0.24177 | 13.238 | 931.5807
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.053699 | 17.584 | 4291.6022
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.23952 | 17.584 | 962.153
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.054495 | 17.584 | 4228.9331
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.24032 | 17.584 | 958.9669
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.055291 | 17.584 | 4168.0679
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.24111 | 17.584 | 955.8019
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.056086 | 17.584 | 4108.9298
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 914.7714 | 0.24191 | 17.584 | 952.6577
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.4799 | 0.2 | 458.352
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79821 | 0.2 | 275.5706
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.4807 | 0.2 | 457.5932
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.79901 | 0.2 | 275.2961
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.48149 | 0.2 | 456.837
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.7998 | 0.2 | 275.0222
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.48229 | 0.2 | 456.0832
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 542.9461 | 0.8006 | 0.2 | 274.7489
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.072743 | 6.8577 | 3125.4577
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.30631 | 6.8577 | 742.2472
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.073538 | 6.8577 | 3091.6365
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.3071 | 6.8577 | 740.3239
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.074334 | 6.8577 | 3058.5394
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.3079 | 6.8577 | 738.4105
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.07513 | 6.8577 | 3026.1434
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 754.9223 | 0.30869 | 6.8577 | 736.5069
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.070104 | 9.0769 | 3279.8124
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30476 | 9.0769 | 754.4579
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.0709 | 9.0769 | 3243.0002
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30556 | 9.0769 | 752.493
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.071696 | 9.0769 | 3207.0052
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30635 | 9.0769 | 750.5383
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.072492 | 9.0769 | 3171.8004
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 828.7825 | 0.30715 | 9.0769 | 748.5938
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.054828 | 13.5154 | 4290.878
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.23928 | 13.5154 | 983.1953
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.055623 | 13.5154 | 4229.4908
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.24008 | 13.5154 | 979.9363
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.056419 | 13.5154 | 4169.8352
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.24087 | 13.5154 | 976.6989
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.057215 | 13.5154 | 4111.8391
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 981.6389 | 0.24167 | 13.5154 | 973.4828
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.053622 | 17.9538 | 4491.4486
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.23944 | 17.9538 | 1005.8385
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.054418 | 17.9538 | 4425.7685
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.24024 | 17.9538 | 1002.5067
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.055214 | 17.9538 | 4361.9816
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.24104 | 17.9538 | 999.197
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.05601 | 17.9538 | 4300.0073
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1141.7497 | 0.24183 | 17.9538 | 995.909
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47598 | 0.2 | 400.2903
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.77913 | 0.2 | 244.5413
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47674 | 0.2 | 399.6539
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.77989 | 0.2 | 244.3037
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47749 | 0.2 | 399.0196
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.78065 | 0.2 | 244.0665
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.47825 | 0.2 | 398.3873
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 332.9231 | 0.78141 | 0.2 | 243.8298
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.07136 | 6.3963 | 2753.282
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29666 | 6.3963 | 662.2946
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.072118 | 6.3963 | 2724.348
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29741 | 6.3963 | 660.607
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.072876 | 6.3963 | 2696.0158
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29817 | 6.3963 | 658.9279
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.073634 | 6.3963 | 2668.2668
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 519.6417 | 0.29893 | 6.3963 | 657.2573
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.068508 | 8.4617 | 2898.0336
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.29482 | 8.4617 | 673.4177
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.069266 | 8.4617 | 2866.3245
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.29558 | 8.4617 | 671.6911
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.070024 | 8.4617 | 2835.3018
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.29634 | 8.4617 | 669.9732
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.070782 | 8.4617 | 2804.9434
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 584.4975 | 0.2971 | 8.4617 | 668.2642
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.053807 | 12.5925 | 3769.028
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23307 | 12.5925 | 870.1463
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.054565 | 12.5925 | 3716.6783
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23382 | 12.5925 | 867.326
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.055323 | 12.5925 | 3665.7629
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23458 | 12.5925 | 864.5238
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.056081 | 12.5925 | 3616.2237
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 718.3864 | 0.23534 | 12.5925 | 861.7397
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.052482 | 16.7234 | 3948.9557
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23303 | 16.7234 | 889.3605
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.05324 | 16.7234 | 3892.742
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23379 | 16.7234 | 886.4775
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.053998 | 16.7234 | 3838.1063
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23455 | 16.7234 | 883.6131
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.054756 | 16.7234 | 3784.9829
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 858.1504 | 0.23531 | 16.7234 | 880.7672
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47599 | 0.2 | 416.6134
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.77915 | 0.2 | 254.5165
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47675 | 0.2 | 415.9511
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.7799 | 0.2 | 254.2692
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47751 | 0.2 | 415.2909
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.78066 | 0.2 | 254.0223
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.47827 | 0.2 | 414.6329
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 514.7193 | 0.78142 | 0.2 | 253.776
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.071137 | 6.5214 | 2876.4568
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29643 | 6.5214 | 690.2786
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.071895 | 6.5214 | 2846.1345
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29719 | 6.5214 | 688.5183
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.072652 | 6.5214 | 2816.4448
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29795 | 6.5214 | 686.7669
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.07341 | 6.5214 | 2787.3681
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 712.1049 | 0.29871 | 6.5214 | 685.0245
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.068342 | 8.6286 | 3026.2219
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29466 | 8.6286 | 701.8932
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.0691 | 8.6286 | 2993.0305
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29541 | 8.6286 | 700.0925
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.069858 | 8.6286 | 2960.5593
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29617 | 8.6286 | 698.301
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.070615 | 8.6286 | 2928.7851
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7241 | 0.29693 | 8.6286 | 696.5187
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.0537 | 12.8429 | 3935.8361
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23296 | 12.8429 | 907.2579
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.054458 | 12.8429 | 3881.0615
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23372 | 12.8429 | 904.3159
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.055215 | 12.8429 | 3827.7905
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23447 | 12.8429 | 901.3929
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.055973 | 12.8429 | 3775.9621
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 922.4773 | 0.23523 | 12.8429 | 898.4888
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.052405 | 17.0572 | 4123.5177
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23296 | 17.0572 | 927.6102
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.053163 | 17.0572 | 4064.7334
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23371 | 17.0572 | 924.6022
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.053921 | 17.0572 | 4007.6016
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23447 | 17.0572 | 921.6136
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.054679 | 17.0572 | 3952.0536
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1070.5877 | 0.23523 | 17.0572 | 918.6443
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.47243 | 0.2 | 366.1483
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.7618 | 0.2 | 227.0659
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.47315 | 0.2 | 365.5884
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.76253 | 0.2 | 226.8504
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.47388 | 0.2 | 365.0303
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.76325 | 0.2 | 226.6354
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.4746 | 0.2 | 364.4739
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 316.9286 | 0.76397 | 0.2 | 226.4208
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.069906 | 6.104 | 2547.8975
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.2875 | 6.104 | 619.5215
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.07063 | 6.104 | 2521.8004
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.28823 | 6.104 | 617.9665
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.071353 | 6.104 | 2496.2325
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.28895 | 6.104 | 616.4193
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.072077 | 6.104 | 2471.1779
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 491.9608 | 0.28967 | 6.104 | 614.8799
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.0669 | 8.072 | 2688.9892
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28545 | 8.072 | 630.221
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.067624 | 8.072 | 2660.2226
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28617 | 8.072 | 628.6278
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.068347 | 8.072 | 2632.065
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28689 | 8.072 | 627.0427
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.06907 | 8.072 | 2604.4973
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 552.6372 | 0.28762 | 8.072 | 625.4655
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.052763 | 12.008 | 3479.0136
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22711 | 12.008 | 808.2471
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.053486 | 12.008 | 3431.9581
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22784 | 12.008 | 805.6808
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.05421 | 12.008 | 3386.1584
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22856 | 12.008 | 803.1306
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.054933 | 12.008 | 3341.5651
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 677.7022 | 0.22928 | 12.008 | 800.5966
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.05135 | 15.944 | 3649.1545
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22692 | 15.944 | 825.7659
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.052074 | 15.944 | 3598.4586
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22765 | 15.944 | 823.1417
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.052797 | 15.944 | 3549.152
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22837 | 15.944 | 820.5341
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.05352 | 15.944 | 3501.1783
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 807.9748 | 0.22909 | 15.944 | 817.943
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47244 | 0.2 | 380.3544
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.76182 | 0.2 | 235.8786
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47317 | 0.2 | 379.7729
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.76254 | 0.2 | 235.6548
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47389 | 0.2 | 379.1931
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.76326 | 0.2 | 235.4314
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.47461 | 0.2 | 378.6151
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 489.2804 | 0.76399 | 0.2 | 235.2085
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.069683 | 6.2175 | 2656.8336
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.28728 | 6.2175 | 644.4464
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.070406 | 6.2175 | 2629.5344
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.288 | 6.2175 | 642.8276
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.07113 | 6.2175 | 2602.7905
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.28873 | 6.2175 | 641.217
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.071853 | 6.2175 | 2576.5851
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 673.8467 | 0.28945 | 6.2175 | 639.6143
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.066734 | 8.2234 | 2802.5385
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.28528 | 8.2234 | 655.5799
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.067457 | 8.2234 | 2772.4831
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.286 | 8.2234 | 653.9216
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.06818 | 8.2234 | 2743.0655
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.28673 | 8.2234 | 652.2717
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.068904 | 8.2234 | 2714.2656
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 737.8774 | 0.28745 | 8.2234 | 650.6301
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.052655 | 12.2351 | 3625.8017
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.227 | 12.2351 | 841.0223
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.053378 | 12.2351 | 3576.6613
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.22773 | 12.2351 | 838.3506
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.054102 | 12.2351 | 3528.8351
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.22845 | 12.2351 | 835.6958
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.054825 | 12.2351 | 3482.2711
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 869.9363 | 0.22917 | 12.2351 | 833.0577
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.051272 | 16.2467 | 3802.7296
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22684 | 16.2467 | 859.5038
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.051995 | 16.2467 | 3749.8207
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22757 | 16.2467 | 856.7714
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.052719 | 16.2467 | 3698.3639
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22829 | 16.2467 | 854.0564
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.053442 | 16.2467 | 3648.3002
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 1007.6087 | 0.22901 | 16.2467 | 851.3585
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.46919 | 0.2 | 336.2114
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.74598 | 0.2 | 211.4622
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.46988 | 0.2 | 335.7162
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.74667 | 0.2 | 211.2662
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.47057 | 0.2 | 335.2226
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.74736 | 0.2 | 211.0706
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.47126 | 0.2 | 334.7303
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 302.4001 | 0.74806 | 0.2 | 210.8754
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.068589 | 5.838 | 2364.9906
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.27899 | 5.838 | 581.419
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.069281 | 5.838 | 2341.3691
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.27969 | 5.838 | 579.9805
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.069973 | 5.838 | 2318.2147
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.28038 | 5.838 | 578.5491
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.070665 | 5.838 | 2295.5139
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 467.0542 | 0.28107 | 5.838 | 577.1247
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.065431 | 7.7174 | 2502.7616
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.27672 | 7.7174 | 591.7741
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.066123 | 7.7174 | 2476.5701
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.27741 | 7.7174 | 590.298
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.066815 | 7.7174 | 2450.921
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.27811 | 7.7174 | 588.8293
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.067507 | 7.7174 | 2425.7978
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 524.0303 | 0.2788 | 7.7174 | 587.3678
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.051794 | 11.4761 | 3223.1109
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.2215 | 11.4761 | 753.6844
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.052486 | 11.4761 | 3180.6173
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.22219 | 11.4761 | 751.3372
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.053178 | 11.4761 | 3139.2295
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.22288 | 11.4761 | 749.0045
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.05387 | 11.4761 | 3098.9051
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 641.3022 | 0.22357 | 11.4761 | 746.6862
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.050295 | 15.2348 | 3384.9472
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.22115 | 15.2348 | 769.7994
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.050987 | 15.2348 | 3339.0075
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.22185 | 15.2348 | 767.3983
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.051679 | 15.2348 | 3294.298
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.22254 | 15.2348 | 765.0121
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.052371 | 15.2348 | 3250.7701
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 763.2198 | 0.22323 | 15.2348 | 762.6407
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.4692 | 0.2 | 348.6521
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74599 | 0.2 | 219.2893
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.46989 | 0.2 | 348.1387
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74669 | 0.2 | 219.0861
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.47059 | 0.2 | 347.6267
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74738 | 0.2 | 218.8833
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.47128 | 0.2 | 347.1163
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 466.2359 | 0.74807 | 0.2 | 218.6808
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.068366 | 5.9415 | 2461.862
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.27877 | 5.9415 | 603.7476
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.069058 | 5.9415 | 2437.1935
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.27946 | 5.9415 | 602.2527
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.06975 | 5.9415 | 2413.0144
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.28015 | 5.9415 | 600.7651
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.070442 | 5.9415 | 2389.3103
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 639.4608 | 0.28085 | 5.9415 | 599.2849
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.065264 | 7.8553 | 2603.9085
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27656 | 7.8553 | 614.49
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.065956 | 7.8553 | 2576.5894
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27725 | 7.8553 | 612.9563
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.066648 | 7.8553 | 2549.8377
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27794 | 7.8553 | 611.4302
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.06734 | 7.8553 | 2523.6357
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 699.4446 | 0.27863 | 7.8553 | 609.9117
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.051685 | 11.683 | 3353.0889
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.22139 | 11.683 | 782.8169
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.052377 | 11.683 | 3308.7899
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.22208 | 11.683 | 780.3778
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.053069 | 11.683 | 3265.6461
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.22277 | 11.683 | 777.9537
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.053761 | 11.683 | 3223.613
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 822.9752 | 0.22346 | 11.683 | 775.5447
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.050216 | 15.5106 | 3520.931
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.22108 | 15.5106 | 799.7552
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.050908 | 15.5106 | 3473.0718
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.22177 | 15.5106 | 797.2598
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.0516 | 15.5106 | 3426.4962
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.22246 | 15.5106 | 794.7798
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.052292 | 15.5106 | 3381.1533
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 951.4964 | 0.22315 | 15.5106 | 792.3153
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46622 | 0.2 | 309.814
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.73148 | 0.2 | 197.4648
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46688 | 0.2 | 309.374
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.73214 | 0.2 | 197.286
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46754 | 0.2 | 308.9352
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.7328 | 0.2 | 197.1075
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.46821 | 0.2 | 308.4976
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 289.1448 | 0.73347 | 0.2 | 196.9292
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.067394 | 5.595 | 2201.2006
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27107 | 5.595 | 547.2756
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.068058 | 5.595 | 2179.7523
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27173 | 5.595 | 545.94
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.068721 | 5.595 | 2158.718
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27239 | 5.595 | 544.6109
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.069384 | 5.595 | 2138.0858
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 444.5273 | 0.27306 | 5.595 | 543.2882
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.064086 | 7.3934 | 2335.9091
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.26859 | 7.3934 | 557.3493
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.064749 | 7.3934 | 2311.9853
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.26925 | 7.3934 | 555.9766
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.065412 | 7.3934 | 2288.5465
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.26992 | 7.3934 | 554.6106
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.066075 | 7.3934 | 2265.5781
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 498.2069 | 0.27058 | 7.3934 | 553.2514
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.050894 | 10.99 | 2995.8851
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21619 | 10.99 | 705.2774
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.051558 | 10.99 | 2957.3513
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21685 | 10.99 | 703.1206
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.052221 | 10.99 | 2919.7962
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21752 | 10.99 | 700.977
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.052884 | 10.99 | 2883.183
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.5515 | 0.21818 | 10.99 | 698.8464
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.049309 | 14.5867 | 3150.5927
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.2157 | 14.5867 | 720.2202
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.049973 | 14.5867 | 3108.7838
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21637 | 14.5867 | 718.0128
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.050636 | 14.5867 | 3068.0699
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21703 | 14.5867 | 715.8189
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.051299 | 14.5867 | 3028.4087
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 723.0647 | 0.21769 | 14.5867 | 713.6383
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46623 | 0.2 | 320.7708
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73149 | 0.2 | 204.4504
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46689 | 0.2 | 320.3152
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73215 | 0.2 | 204.2653
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46756 | 0.2 | 319.8608
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73282 | 0.2 | 204.0804
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.46822 | 0.2 | 319.4078
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 445.2632 | 0.73348 | 0.2 | 203.8959
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.067171 | 5.6897 | 2287.7689
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27084 | 5.6897 | 567.3827
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.067834 | 5.6897 | 2265.4038
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27151 | 5.6897 | 565.9969
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.068498 | 5.6897 | 2243.4718
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27217 | 5.6897 | 564.6179
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.069161 | 5.6897 | 2221.9603
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 608.3907 | 0.27283 | 5.6897 | 563.2455
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.063919 | 7.5196 | 2426.4637
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26842 | 7.5196 | 577.8053
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.064582 | 7.5196 | 2401.548
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26909 | 7.5196 | 576.3813
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.065245 | 7.5196 | 2377.1389
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.26975 | 7.5196 | 574.9644
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.065908 | 7.5196 | 2353.2209
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 664.7819 | 0.27041 | 7.5196 | 573.5544
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.050785 | 11.1793 | 3111.6262
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21608 | 11.1793 | 731.3233
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.051449 | 11.1793 | 3071.5188
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21674 | 11.1793 | 729.0858
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.052112 | 11.1793 | 3032.4323
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21741 | 11.1793 | 726.8619
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.052775 | 11.1793 | 2994.3281
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 780.7588 | 0.21807 | 11.1793 | 724.6515
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.04923 | 14.8391 | 3271.7002
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21562 | 14.8391 | 746.9771
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.049893 | 14.8391 | 3228.2151
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21629 | 14.8391 | 744.6869
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.050556 | 14.8391 | 3185.8709
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21695 | 14.8391 | 742.4106
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.05122 | 14.8391 | 3144.6231
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 |  |  | 901.1997 | 0.21761 | 14.8391 | 740.1482
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.50038 | 0.2 | 808.6318
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.89827 | 0.2 | 450.4498
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.50138 | 0.2 | 807.0275
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.89927 | 0.2 | 449.9515
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.50237 | 0.2 | 805.4295
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.90026 | 0.2 | 449.4543
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.50337 | 0.2 | 803.8379
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.90125 | 0.2 | 448.9583
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.081322 | 8.4345 | 5184.0531
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35505 | 8.4345 | 1187.356
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.082316 | 8.4345 | 5121.4086
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35605 | 8.4345 | 1184.0388
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.083311 | 8.4345 | 5060.26
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35704 | 8.4345 | 1180.7401
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.084306 | 8.4345 | 5000.5544
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 867.9071 | 0.35804 | 8.4345 | 1177.4597
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.079279 | 11.1793 | 5392.9291
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.35452 | 11.1793 | 1205.9998
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.080274 | 11.1793 | 5326.1023
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.35551 | 11.1793 | 1202.6254
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.081269 | 11.1793 | 5260.9114
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.35651 | 11.1793 | 1199.2698
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.082263 | 11.1793 | 5197.297
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 985.0154 | 0.3575 | 11.1793 | 1195.933
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.060457 | 16.669 | 7278.0426
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.26909 | 16.669 | 1635.1855
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.061452 | 16.669 | 7160.2331
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.27008 | 16.669 | 1629.1631
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.062447 | 16.669 | 7046.1769
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.27108 | 16.669 | 1623.1849
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.063441 | 16.669 | 6935.6973
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1229.473 | 0.27207 | 16.669 | 1617.2504
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.059595 | 22.1587 | 7604.967
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.26998 | 22.1587 | 1678.7191
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.06059 | 22.1587 | 7480.1147
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.27097 | 22.1587 | 1672.5567
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.061585 | 22.1587 | 7359.2956
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.27197 | 22.1587 | 1666.4394
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.062579 | 22.1587 | 7242.3174
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1488.6099 | 0.27296 | 22.1587 | 1660.3666
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.5004 | 0.2 | 852.897
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.89829 | 0.2 | 475.1165
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.5014 | 0.2 | 851.2049
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.89929 | 0.2 | 474.5909
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.50239 | 0.2 | 849.5196
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.90028 | 0.2 | 474.0666
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.50339 | 0.2 | 847.8409
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 836.263 | 0.90128 | 0.2 | 473.5433
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.0811 | 8.6571 | 5489.2313
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35483 | 8.6571 | 1254.6082
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.082095 | 8.6571 | 5422.7198
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35583 | 8.6571 | 1251.101
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.083089 | 8.6571 | 5357.8008
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35682 | 8.6571 | 1247.6133
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.084084 | 8.6571 | 5294.4178
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1193.9319 | 0.35782 | 8.6571 | 1244.1449
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.079116 | 11.4761 | 5708.8635
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35435 | 11.4761 | 1274.6077
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.08011 | 11.4761 | 5637.9774
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35535 | 11.4761 | 1271.0397
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.081105 | 11.4761 | 5568.8302
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35634 | 11.4761 | 1267.4917
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.0821 | 11.4761 | 5501.3585
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1320.1017 | 0.35734 | 11.4761 | 1263.9634
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.060354 | 17.1141 | 7708.1439
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.26898 | 17.1141 | 1729.5193
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.061348 | 17.1141 | 7583.162
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.26998 | 17.1141 | 1723.1471
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.062343 | 17.1141 | 7462.1684
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.27097 | 17.1141 | 1716.8216
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.063338 | 17.1141 | 7344.9752
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1583.7995 | 0.27197 | 17.1141 | 1710.5423
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.059522 | 22.7522 | 8057.5894
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.26991 | 22.7522 | 1776.9333
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.060517 | 22.7522 | 7925.1467
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.2709 | 22.7522 | 1770.4086
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.061512 | 22.7522 | 7796.9876
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.2719 | 22.7522 | 1763.9317
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.062506 | 22.7522 | 7672.9075
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1863.8129 | 0.27289 | 22.7522 | 1757.5019
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49435 | 0.2 | 720.5641
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.86884 | 0.2 | 409.9895
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49529 | 0.2 | 719.2021
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.86977 | 0.2 | 409.5482
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49623 | 0.2 | 717.8452
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.87071 | 0.2 | 409.1079
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.49716 | 0.2 | 716.4935
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 501.571 | 0.87164 | 0.2 | 408.6685
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.078893 | 7.9262 | 4692.1722
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.34134 | 7.9262 | 1084.4838
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.079829 | 7.9262 | 4637.1442
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.34228 | 7.9262 | 1081.5175
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.080765 | 7.9262 | 4583.3919
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.34321 | 7.9262 | 1078.5674
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.081701 | 7.9262 | 4530.8715
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 805.4879 | 0.34415 | 7.9262 | 1075.6333
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.076682 | 10.5016 | 4891.3598
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.34051 | 10.5016 | 1101.5162
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.077618 | 10.5016 | 4832.362
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.34145 | 10.5016 | 1098.496
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.078555 | 10.5016 | 4774.7705
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.34239 | 10.5016 | 1095.4923
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.079491 | 10.5016 | 4718.5355
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 912.1592 | 0.34332 | 10.5016 | 1092.505
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.058903 | 15.6524 | 6541.0244
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.26091 | 15.6524 | 1476.6717
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.059839 | 15.6524 | 6438.6872
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.26185 | 15.6524 | 1471.3921
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.060775 | 15.6524 | 6339.5029
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.26279 | 15.6524 | 1466.1501
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.061711 | 15.6524 | 6243.328
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1134.2071 | 0.26372 | 15.6524 | 1460.9453
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.057945 | 20.8032 | 6835.1199
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.2616 | 20.8032 | 1513.9891
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.058881 | 20.8032 | 6726.4413
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.26254 | 20.8032 | 1508.5902
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.059817 | 20.8032 | 6621.1646
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.26347 | 20.8032 | 1503.2297
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.060753 | 20.8032 | 6519.1324
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1368.6735 | 0.26441 | 20.8032 | 1497.9071
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49437 | 0.2 | 757.4805
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.86886 | 0.2 | 431.0016
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49531 | 0.2 | 756.0487
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.86979 | 0.2 | 430.5377
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49625 | 0.2 | 754.6224
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.87073 | 0.2 | 430.0748
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.49718 | 0.2 | 753.2014
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 781.4033 | 0.87166 | 0.2 | 429.6129
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.07867 | 8.1218 | 4951.6162
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.34112 | 8.1218 | 1141.9661
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.079607 | 8.1218 | 4893.3832
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.34205 | 8.1218 | 1138.8406
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.080543 | 8.1218 | 4836.5041
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.34299 | 8.1218 | 1135.7321
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.081479 | 8.1218 | 4780.932
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1106.9208 | 0.34393 | 8.1218 | 1132.6405
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.076518 | 10.7624 | 5160.1132
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.34035 | 10.7624 | 1160.1095
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.077454 | 10.7624 | 5097.7419
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.34128 | 10.7624 | 1156.9271
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.07839 | 10.7624 | 5036.8603
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.34222 | 10.7624 | 1153.7621
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.079327 | 10.7624 | 4977.4158
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1221.3271 | 0.34316 | 10.7624 | 1150.6144
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.058798 | 16.0436 | 6902.8974
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.26081 | 16.0436 | 1556.2239
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.059734 | 16.0436 | 6794.7095
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.26175 | 16.0436 | 1550.6577
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.060671 | 16.0436 | 6689.8605
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.26268 | 16.0436 | 1545.1311
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.061607 | 16.0436 | 6588.1982
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1459.7324 | 0.26362 | 16.0436 | 1539.6437
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.05787 | 21.3248 | 7215.222
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.26152 | 21.3248 | 1596.5896
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.058807 | 21.3248 | 7100.3551
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.26246 | 21.3248 | 1590.8945
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.059743 | 21.3248 | 6989.0882
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.2634 | 21.3248 | 1585.2399
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.060679 | 21.3248 | 6881.2548
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1711.8473 | 0.26433 | 21.3248 | 1579.6254
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.48899 | 0.2 | 646.2189
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84267 | 0.2 | 374.9946
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.48988 | 0.2 | 645.0526
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84356 | 0.2 | 374.6016
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.49076 | 0.2 | 643.8904
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84444 | 0.2 | 374.2094
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.49165 | 0.2 | 642.7324
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 471.748 | 0.84532 | 0.2 | 373.8179
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.076709 | 7.477 | 4271.179
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.32877 | 7.477 | 996.5714
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.077594 | 7.477 | 4222.5081
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.32965 | 7.477 | 993.8984
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.078478 | 7.477 | 4174.9339
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.33053 | 7.477 | 991.2397
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.079362 | 7.477 | 4128.4197
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 751.3311 | 0.33142 | 7.477 | 988.5952
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.074334 | 9.9027 | 4462.4525
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.32767 | 9.9027 | 1012.3499
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.075218 | 9.9027 | 4409.9963
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.32855 | 9.9027 | 1009.6255
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.076103 | 9.9027 | 4358.759
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.32943 | 9.9027 | 1006.9157
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.076987 | 9.9027 | 4308.6986
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 849.1602 | 0.33032 | 9.9027 | 1004.2204
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.057472 | 14.754 | 5918.8864
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25327 | 14.754 | 1343.1172
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.058356 | 14.754 | 5829.2058
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25415 | 14.754 | 1338.4445
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.059241 | 14.754 | 5742.2022
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25504 | 14.754 | 1333.8043
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.060125 | 14.754 | 5657.7575
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1052.3025 | 0.25592 | 14.754 | 1329.1961
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.05642 | 19.6054 | 6187.0673
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25376 | 19.6054 | 1375.5971
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.057304 | 19.6054 | 6091.6016
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25465 | 19.6054 | 1370.8207
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.058188 | 19.6054 | 5999.0371
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25553 | 19.6054 | 1366.0773
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.059072 | 19.6054 | 5909.2437
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1266.0764 | 0.25641 | 19.6054 | 1361.3666
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.48901 | 0.2 | 677.3323
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84269 | 0.2 | 393.0556
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.4899 | 0.2 | 676.1098
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84357 | 0.2 | 392.6436
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.49078 | 0.2 | 674.8917
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84446 | 0.2 | 392.2325
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.49167 | 0.2 | 673.678
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 733.2908 | 0.84534 | 0.2 | 391.8222
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.076487 | 7.6503 | 4493.9713
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.32854 | 7.6503 | 1046.2182
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.077371 | 7.6503 | 4442.6142
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.32943 | 7.6503 | 1043.4101
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.078255 | 7.6503 | 4392.4176
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.33031 | 7.6503 | 1040.617
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.079139 | 7.6503 | 4343.3426
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.5981 | 0.3312 | 7.6503 | 1037.8389
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.074169 | 10.1337 | 4693.4386
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.3275 | 10.1337 | 1062.9239
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.075053 | 10.1337 | 4638.1459
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.32839 | 10.1337 | 1060.062
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.075938 | 10.1337 | 4584.1408
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.32927 | 10.1337 | 1057.2154
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.076822 | 10.1337 | 4531.3789
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1136.1027 | 0.33015 | 10.1337 | 1054.384
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.057367 | 15.1005 | 6226.8454
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25316 | 15.1005 | 1410.9933
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.058251 | 15.1005 | 6132.3278
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25405 | 15.1005 | 1406.0825
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.059135 | 15.1005 | 6040.6367
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25493 | 15.1005 | 1401.2057
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.060019 | 15.1005 | 5951.6471
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1353.3121 | 0.25582 | 15.1005 | 1396.3627
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.056345 | 20.0674 | 6510.0748
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25369 | 20.0674 | 1445.9123
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.057229 | 20.0674 | 6409.4932
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25457 | 20.0674 | 1440.8902
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.058113 | 20.0674 | 6311.9722
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25545 | 20.0674 | 1435.9029
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.058997 | 20.0674 | 6217.3744
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1582.1889 | 0.25634 | 20.0674 | 1430.95
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.4842 | 0.2 | 582.8725
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.81926 | 0.2 | 344.4886
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.48504 | 0.2 | 581.8659
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.8201 | 0.2 | 344.1367
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.48587 | 0.2 | 580.8627
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.82094 | 0.2 | 343.7856
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.48671 | 0.2 | 579.8631
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 445.2711 | 0.82178 | 0.2 | 343.4351
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.074742 | 7.0772 | 3907.2179
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.3172 | 7.0772 | 920.6602
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.07558 | 7.0772 | 3863.9137
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.31804 | 7.0772 | 918.2353
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.076417 | 7.0772 | 3821.5589
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.31887 | 7.0772 | 915.8232
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.077255 | 7.0772 | 3780.1226
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 703.9129 | 0.31971 | 7.0772 | 913.4237
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.072205 | 9.3696 | 4091.8747
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31584 | 9.3696 | 935.4512
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.073043 | 9.3696 | 4044.9491
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31668 | 9.3696 | 932.9768
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.073881 | 9.3696 | 3999.0875
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31752 | 9.3696 | 930.5155
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.074718 | 9.3696 | 3954.2542
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 794.1678 | 0.31836 | 9.3696 | 928.0671
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.056153 | 13.9543 | 5387.8567
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.24611 | 13.9543 | 1229.3144
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.056991 | 13.9543 | 5308.6654
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.24695 | 13.9543 | 1225.1445
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.057829 | 13.9543 | 5231.7684
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.24778 | 13.9543 | 1221.0028
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.058666 | 13.9543 | 5157.0672
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 981.1756 | 0.24862 | 13.9543 | 1216.889
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.055008 | 18.5391 | 5635.2273
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.24642 | 18.5391 | 1257.9701
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.055846 | 18.5391 | 5550.7022
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.24725 | 18.5391 | 1253.7083
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.056684 | 18.5391 | 5468.6753
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.24809 | 18.5391 | 1249.4753
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.057521 | 18.5391 | 5389.0374
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1177.3798 | 0.24893 | 18.5391 | 1245.2708
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.48422 | 0.2 | 609.3417
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.81928 | 0.2 | 360.1376
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.48505 | 0.2 | 608.2894
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.82012 | 0.2 | 359.7697
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.48589 | 0.2 | 607.2407
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.82096 | 0.2 | 359.4026
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.48673 | 0.2 | 606.1956
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 690.754 | 0.82179 | 0.2 | 359.0363
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.074519 | 7.2317 | 4100.2238
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31698 | 7.2317 | 963.933
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.075357 | 7.2317 | 4054.646
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31781 | 7.2317 | 961.3924
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.076194 | 7.2317 | 4010.0704
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31865 | 7.2317 | 958.8651
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.077032 | 7.2317 | 3966.4642
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 965.7746 | 0.31949 | 7.2317 | 956.3511
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.07204 | 9.5756 | 4292.1949
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31568 | 9.5756 | 979.5108
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.072877 | 9.5756 | 4242.8602
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31651 | 9.5756 | 976.9186
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.073715 | 9.5756 | 4194.6467
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31735 | 9.5756 | 974.34
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.074553 | 9.5756 | 4147.5166
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1061.8463 | 0.31819 | 9.5756 | 971.7749
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.056047 | 14.2634 | 5652.5589
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.246 | 14.2634 | 1287.8242
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.056885 | 14.2634 | 5569.3218
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.24684 | 14.2634 | 1283.454
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.057722 | 14.2634 | 5488.5005
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.24768 | 14.2634 | 1279.1133
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.05856 | 14.2634 | 5409.9913
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1261.0731 | 0.24852 | 14.2634 | 1274.8019
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.054932 | 18.9512 | 5912.57
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24634 | 18.9512 | 1318.4637
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.05577 | 18.9512 | 5823.764
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24718 | 18.9512 | 1313.9956
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.056608 | 18.9512 | 5737.5861
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24802 | 18.9512 | 1309.5576
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.057445 | 18.9512 | 5653.9215
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1470.3397 | 0.24885 | 18.9512 | 1305.1496
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.47988 | 0.2 | 528.4478
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.79819 | 0.2 | 317.7093
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.48068 | 0.2 | 527.5729
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.79899 | 0.2 | 317.3929
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.48148 | 0.2 | 526.701
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.79979 | 0.2 | 317.0771
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.48227 | 0.2 | 525.8319
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 421.6071 | 0.80058 | 0.2 | 316.7619
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.072966 | 6.719 | 3589.7758
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30653 | 6.719 | 854.5087
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.073762 | 6.719 | 3551.0476
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30732 | 6.719 | 852.296
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.074557 | 6.719 | 3513.1462
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30812 | 6.719 | 850.0948
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.075353 | 6.719 | 3476.0453
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 662.0599 | 0.30892 | 6.719 | 847.905
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.07027 | 8.892 | 3768.7758
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30493 | 8.892 | 868.5142
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.071066 | 8.892 | 3726.5744
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30572 | 8.892 | 866.2535
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.071862 | 8.892 | 3685.3076
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30652 | 8.892 | 864.0045
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.072658 | 8.892 | 3644.9447
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 745.7632 | 0.30731 | 8.892 | 861.7672
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.054935 | 13.238 | 4930.1324
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.23939 | 13.238 | 1131.3709
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.055731 | 13.238 | 4859.7351
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.24018 | 13.238 | 1127.6224
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.056526 | 13.238 | 4791.32
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.24098 | 13.238 | 1123.8987
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.057322 | 13.238 | 4724.8044
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 918.8611 | 0.24177 | 13.238 | 1120.1995
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.053699 | 17.584 | 5160.5307
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.23952 | 17.584 | 1156.9618
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.054495 | 17.584 | 5085.1728
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.24032 | 17.584 | 1153.1307
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.055291 | 17.584 | 5011.9841
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.24111 | 17.584 | 1149.3248
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.056086 | 17.584 | 4940.8722
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1099.9868 | 0.24191 | 17.584 | 1145.544
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.4799 | 0.2 | 551.1554
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.79821 | 0.2 | 331.3659
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.4807 | 0.2 | 550.243
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.79901 | 0.2 | 331.0358
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.48149 | 0.2 | 549.3336
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.7998 | 0.2 | 330.7065
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.48229 | 0.2 | 548.4272
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 652.8774 | 0.8006 | 0.2 | 330.3778
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.072743 | 6.8577 | 3758.2748
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.30631 | 6.8577 | 892.5314
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.073538 | 6.8577 | 3717.6057
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.3071 | 6.8577 | 890.2186
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.074334 | 6.8577 | 3677.8074
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.3079 | 6.8577 | 887.9178
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.07513 | 6.8577 | 3638.8522
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 907.7728 | 0.30869 | 6.8577 | 885.6288
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.070104 | 9.0769 | 3943.8819
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30476 | 9.0769 | 907.2143
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.0709 | 9.0769 | 3899.6163
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30556 | 9.0769 | 904.8516
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.071696 | 9.0769 | 3856.3333
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30635 | 9.0769 | 902.5012
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.072492 | 9.0769 | 3814.0006
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 996.5876 | 0.30715 | 9.0769 | 900.1629
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.054828 | 13.5154 | 5159.6598
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.23928 | 13.5154 | 1182.2646
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.055623 | 13.5154 | 5085.8434
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.24008 | 13.5154 | 1178.3458
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.056419 | 13.5154 | 5014.1093
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.24087 | 13.5154 | 1174.4529
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.057215 | 13.5154 | 4944.3705
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1180.3931 | 0.24167 | 13.5154 | 1170.5856
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.053622 | 17.9538 | 5400.8404
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.23944 | 17.9538 | 1209.4924
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.054418 | 17.9538 | 5321.8619
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.24024 | 17.9538 | 1205.4861
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.055214 | 17.9538 | 5245.1599
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.24104 | 17.9538 | 1201.5062
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.05601 | 17.9538 | 5170.6375
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1372.9218 | 0.24183 | 17.9538 | 1197.5525
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47598 | 0.2 | 481.3378
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.77913 | 0.2 | 294.0541
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47674 | 0.2 | 480.5726
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.77989 | 0.2 | 293.7683
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47749 | 0.2 | 479.8098
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.78065 | 0.2 | 293.4831
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.47825 | 0.2 | 479.0495
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 400.3306 | 0.78141 | 0.2 | 293.1985
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.07136 | 6.3963 | 3310.7439
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29666 | 6.3963 | 796.3906
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.072118 | 6.3963 | 3275.9516
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29741 | 6.3963 | 794.3612
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.072876 | 6.3963 | 3241.8829
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29817 | 6.3963 | 792.3422
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.073634 | 6.3963 | 3208.5156
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 624.8545 | 0.29893 | 6.3963 | 790.3333
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.068508 | 8.4617 | 3484.8037
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.29482 | 8.4617 | 809.7659
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.069266 | 8.4617 | 3446.6744
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.29558 | 8.4617 | 807.6896
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.070024 | 8.4617 | 3409.3705
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.29634 | 8.4617 | 805.6239
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.070782 | 8.4617 | 3372.8654
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 702.8418 | 0.2971 | 8.4617 | 803.5688
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.053807 | 12.5925 | 4532.1499
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23307 | 12.5925 | 1046.3264
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.054565 | 12.5925 | 4469.2009
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23382 | 12.5925 | 1042.935
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.055323 | 12.5925 | 4407.9765
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23458 | 12.5925 | 1039.5655
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.056081 | 12.5925 | 4348.407
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 863.8394 | 0.23534 | 12.5925 | 1036.2177
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.052482 | 16.7234 | 4748.5079
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23303 | 16.7234 | 1069.431
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.05324 | 16.7234 | 4680.9125
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23379 | 16.7234 | 1065.9642
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.053998 | 16.7234 | 4615.2146
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23455 | 16.7234 | 1062.5198
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.054756 | 16.7234 | 4551.3353
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1031.9016 | 0.23531 | 16.7234 | 1059.0977
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47599 | 0.2 | 500.9659
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.77915 | 0.2 | 306.0489
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47675 | 0.2 | 500.1695
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.7799 | 0.2 | 305.7515
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47751 | 0.2 | 499.3757
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.78066 | 0.2 | 305.4547
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.47827 | 0.2 | 498.5843
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 618.9355 | 0.78142 | 0.2 | 305.1585
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.071137 | 6.5214 | 3458.8582
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29643 | 6.5214 | 830.0405
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.071895 | 6.5214 | 3422.3965
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29719 | 6.5214 | 827.9238
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.072652 | 6.5214 | 3386.6954
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29795 | 6.5214 | 825.8179
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.07341 | 6.5214 | 3351.7316
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 856.286 | 0.29871 | 6.5214 | 823.7226
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.068342 | 8.6286 | 3638.9465
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29466 | 8.6286 | 844.0068
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.0691 | 8.6286 | 3599.0348
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29541 | 8.6286 | 841.8415
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.069858 | 8.6286 | 3559.9891
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29617 | 8.6286 | 839.6873
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.070615 | 8.6286 | 3521.7815
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.7987 | 0.29693 | 8.6286 | 837.5441
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.0537 | 12.8429 | 4732.732
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23296 | 12.8429 | 1090.952
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.054458 | 12.8429 | 4666.867
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23372 | 12.8429 | 1087.4144
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.055215 | 12.8429 | 4602.8102
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23447 | 12.8429 | 1083.8996
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.055973 | 12.8429 | 4540.488
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1109.253 | 0.23523 | 12.8429 | 1080.4074
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.052405 | 17.0572 | 4958.4137
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23296 | 17.0572 | 1115.4251
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.053163 | 17.0572 | 4887.7273
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23371 | 17.0572 | 1111.808
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.053921 | 17.0572 | 4819.0279
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23447 | 17.0572 | 1108.2144
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.054679 | 17.0572 | 4752.233
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1287.3515 | 0.23523 | 17.0572 | 1104.6438
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.47243 | 0.2 | 440.283
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.7618 | 0.2 | 273.0403
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.47315 | 0.2 | 439.6098
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.76253 | 0.2 | 272.7813
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.47388 | 0.2 | 438.9387
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.76325 | 0.2 | 272.5227
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.4746 | 0.2 | 438.2696
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 381.0977 | 0.76397 | 0.2 | 272.2646
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.069906 | 6.104 | 3063.775
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.2875 | 6.104 | 744.9571
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.07063 | 6.104 | 3032.3939
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.28823 | 6.104 | 743.0873
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.071353 | 6.104 | 3001.6492
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.28895 | 6.104 | 741.2268
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.072077 | 6.104 | 2971.5217
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 591.5691 | 0.28967 | 6.104 | 739.3757
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.0669 | 8.072 | 3233.4337
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28545 | 8.072 | 757.823
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.067624 | 8.072 | 3198.8427
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28617 | 8.072 | 755.9072
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.068347 | 8.072 | 3164.984
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28689 | 8.072 | 754.0011
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.06907 | 8.072 | 3131.8345
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 664.5306 | 0.28762 | 8.072 | 752.1046
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.052763 | 12.008 | 4183.4158
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22711 | 12.008 | 971.8944
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.053486 | 12.008 | 4126.8328
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22784 | 12.008 | 968.8084
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.05421 | 12.008 | 4071.76
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22856 | 12.008 | 965.742
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.054933 | 12.008 | 4018.1378
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 814.9178 | 0.22928 | 12.008 | 962.6948
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.05135 | 15.944 | 4388.0054
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22692 | 15.944 | 992.9602
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.052074 | 15.944 | 4327.045
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22765 | 15.944 | 989.8047
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.052797 | 15.944 | 4267.7552
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22837 | 15.944 | 986.6691
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.05352 | 15.944 | 4210.0682
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 971.5669 | 0.22909 | 15.944 | 983.5534
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47244 | 0.2 | 457.3654
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.76182 | 0.2 | 283.6373
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47317 | 0.2 | 456.6662
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.76254 | 0.2 | 283.3682
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47389 | 0.2 | 455.969
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.76326 | 0.2 | 283.0996
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.47461 | 0.2 | 455.274
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 588.3458 | 0.76399 | 0.2 | 282.8316
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.069683 | 6.2175 | 3194.7674
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.28728 | 6.2175 | 774.9286
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.070406 | 6.2175 | 3161.9409
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.288 | 6.2175 | 772.9821
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.07113 | 6.2175 | 3129.7822
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.28873 | 6.2175 | 771.0453
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.071853 | 6.2175 | 3098.271
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 810.2817 | 0.28945 | 6.2175 | 769.1182
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.066734 | 8.2234 | 3369.9735
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.28528 | 8.2234 | 788.3163
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.067457 | 8.2234 | 3333.8327
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.286 | 8.2234 | 786.3223
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.06818 | 8.2234 | 3298.4589
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.28673 | 8.2234 | 784.3383
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.068904 | 8.2234 | 3263.8279
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 887.2767 | 0.28745 | 8.2234 | 782.3644
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.052655 | 12.2351 | 4359.9243
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.227 | 12.2351 | 1011.3056
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.053378 | 12.2351 | 4300.8344
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.22773 | 12.2351 | 1008.0929
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.054102 | 12.2351 | 4243.3248
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.22845 | 12.2351 | 1004.9006
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.054825 | 12.2351 | 4187.3328
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1046.0739 | 0.22917 | 12.2351 | 1001.7284
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.051272 | 16.2467 | 4572.6752
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22684 | 16.2467 | 1033.529
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.051995 | 16.2467 | 4509.0537
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22757 | 16.2467 | 1030.2435
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.052719 | 16.2467 | 4447.1783
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22829 | 16.2467 | 1026.9787
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.053442 | 16.2467 | 4386.9781
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1211.6211 | 0.22901 | 16.2467 | 1023.7346
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.46919 | 0.2 | 404.2847
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.74598 | 0.2 | 254.2773
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.46988 | 0.2 | 403.6893
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.74667 | 0.2 | 254.0417
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.47057 | 0.2 | 403.0957
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.74736 | 0.2 | 253.8065
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.47126 | 0.2 | 402.5038
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 363.6276 | 0.74806 | 0.2 | 253.5717
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.068589 | 5.838 | 2843.8345
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.27899 | 5.838 | 699.1399
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.069281 | 5.838 | 2815.4303
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.27969 | 5.838 | 697.4102
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.069973 | 5.838 | 2787.5879
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.28038 | 5.838 | 695.689
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.070665 | 5.838 | 2760.2907
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 561.6195 | 0.28107 | 5.838 | 693.9762
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.065431 | 7.7174 | 3009.5003
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.27672 | 7.7174 | 711.5917
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.066123 | 7.7174 | 2978.0057
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.27741 | 7.7174 | 709.8167
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.066815 | 7.7174 | 2947.1634
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.27811 | 7.7174 | 708.0506
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.067507 | 7.7174 | 2916.9535
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 630.1316 | 0.2788 | 7.7174 | 706.2932
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.051794 | 11.4761 | 3875.7
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.2215 | 11.4761 | 906.2843
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.052486 | 11.4761 | 3824.6026
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.22219 | 11.4761 | 903.4618
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.053178 | 11.4761 | 3774.835
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.22288 | 11.4761 | 900.6568
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.05387 | 11.4761 | 3726.346
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 771.1478 | 0.22357 | 11.4761 | 897.8691
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.050295 | 15.2348 | 4070.3036
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.22115 | 15.2348 | 925.6621
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.050987 | 15.2348 | 4015.0623
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.22185 | 15.2348 | 922.7748
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.051679 | 15.2348 | 3961.3005
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.22254 | 15.2348 | 919.9055
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.052371 | 15.2348 | 3908.9593
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 917.7503 | 0.22323 | 15.2348 | 917.0539
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.4692 | 0.2 | 419.2443
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74599 | 0.2 | 263.6892
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.46989 | 0.2 | 418.6269
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74669 | 0.2 | 263.4449
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.47059 | 0.2 | 418.0114
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74738 | 0.2 | 263.201
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.47128 | 0.2 | 417.3976
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 560.6355 | 0.74807 | 0.2 | 262.9575
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.068366 | 5.9415 | 2960.3197
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.27877 | 5.9415 | 725.9895
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.069058 | 5.9415 | 2930.6564
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.27946 | 5.9415 | 724.1919
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.06975 | 5.9415 | 2901.5817
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.28015 | 5.9415 | 722.4031
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.070442 | 5.9415 | 2873.0783
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 768.9336 | 0.28085 | 5.9415 | 720.6232
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.065264 | 7.8553 | 3131.1265
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27656 | 7.8553 | 738.9068
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.065956 | 7.8553 | 3098.2761
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27725 | 7.8553 | 737.0626
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.066648 | 7.8553 | 3066.1079
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27794 | 7.8553 | 735.2276
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.06734 | 7.8553 | 3034.6008
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 841.0624 | 0.27863 | 7.8553 | 733.4017
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.051685 | 11.683 | 4031.9948
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.22139 | 11.683 | 941.3153
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.052377 | 11.683 | 3978.7265
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.22208 | 11.683 | 938.3823
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.053069 | 11.683 | 3926.8474
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.22277 | 11.683 | 935.4674
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.053761 | 11.683 | 3876.3037
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 989.6045 | 0.22346 | 11.683 | 932.5707
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.050216 | 15.5106 | 4233.8203
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.22108 | 15.5106 | 961.6831
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.050908 | 15.5106 | 4176.2709
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.22177 | 15.5106 | 958.6824
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.0516 | 15.5106 | 4120.2651
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.22246 | 15.5106 | 955.7003
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.052292 | 15.5106 | 4065.7415
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1144.1476 | 0.22315 | 15.5106 | 952.7368
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46622 | 0.2 | 372.5426
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.73148 | 0.2 | 237.4459
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46688 | 0.2 | 372.0135
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.73214 | 0.2 | 237.2308
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46754 | 0.2 | 371.4858
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.7328 | 0.2 | 237.0162
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.46821 | 0.2 | 370.9597
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 347.6885 | 0.73347 | 0.2 | 236.8019
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.067394 | 5.595 | 2646.8817
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.27107 | 5.595 | 658.0834
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.068058 | 5.595 | 2621.0907
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.27173 | 5.595 | 656.4774
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.068721 | 5.595 | 2595.7976
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.27239 | 5.595 | 654.8792
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.069384 | 5.595 | 2570.9879
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 534.5316 | 0.27306 | 5.595 | 653.2888
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.064086 | 7.3934 | 2808.8649
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.26859 | 7.3934 | 670.1968
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.064749 | 7.3934 | 2780.0971
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.26925 | 7.3934 | 668.5462
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.065412 | 7.3934 | 2751.9126
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.26992 | 7.3934 | 666.9037
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.066075 | 7.3934 | 2724.2938
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 599.0798 | 0.27058 | 7.3934 | 665.2692
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.050894 | 10.99 | 3602.4673
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.21619 | 10.99 | 848.0762
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.051558 | 10.99 | 3556.1316
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.21685 | 10.99 | 845.4827
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.052221 | 10.99 | 3510.9727
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.21752 | 10.99 | 842.9051
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.052884 | 10.99 | 3466.9463
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.7661 | 0.21818 | 10.99 | 840.3431
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.049309 | 14.5867 | 3788.4989
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.2157 | 14.5867 | 866.0445
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.049973 | 14.5867 | 3738.2248
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.21637 | 14.5867 | 863.3902
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.050636 | 14.5867 | 3689.2676
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.21703 | 14.5867 | 860.752
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.051299 | 14.5867 | 3641.5761
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 869.465 | 0.21769 | 14.5867 | 858.13
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46623 | 0.2 | 385.7178
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.73149 | 0.2 | 245.8459
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46689 | 0.2 | 385.1699
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.73215 | 0.2 | 245.6232
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46756 | 0.2 | 384.6237
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.73282 | 0.2 | 245.4009
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.46822 | 0.2 | 384.0789
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 535.4165 | 0.73348 | 0.2 | 245.1791
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.067171 | 5.6897 | 2750.9776
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.27084 | 5.6897 | 682.2617
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.067834 | 5.6897 | 2724.0842
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.27151 | 5.6897 | 680.5953
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.068498 | 5.6897 | 2697.7115
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.27217 | 5.6897 | 678.9371
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.069161 | 5.6897 | 2671.8446
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 731.5726 | 0.27283 | 5.6897 | 677.2868
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.063919 | 7.5196 | 2917.7542
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.26842 | 7.5196 | 694.7946
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.064582 | 7.5196 | 2887.7938
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.26909 | 7.5196 | 693.0823
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.065245 | 7.5196 | 2858.4425
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.26975 | 7.5196 | 691.3784
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.065908 | 7.5196 | 2829.6818
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 799.3815 | 0.27041 | 7.5196 | 689.6829
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.050785 | 11.1793 | 3741.6427
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21608 | 11.1793 | 879.3957
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.051449 | 11.1793 | 3693.4148
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21674 | 11.1793 | 876.7051
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.052112 | 11.1793 | 3646.4143
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21741 | 11.1793 | 874.031
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.052775 | 11.1793 | 3600.5951
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 938.8404 | 0.21807 | 11.1793 | 871.3731
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.04923 | 14.8391 | 3934.1272
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21562 | 14.8391 | 898.219
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.049893 | 14.8391 | 3881.8377
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21629 | 14.8391 | 895.465
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.050556 | 14.8391 | 3830.9199
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21695 | 14.8391 | 892.7278
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.05122 | 14.8391 | 3781.3206
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 |  |  | 1083.6673 | 0.21761 | 14.8391 | 890.0074
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50038 | 0.2 | 967.53
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89827 | 0.2 | 538.9643
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50138 | 0.2 | 965.6105
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.89927 | 0.2 | 538.3681
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50237 | 0.2 | 963.6985
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.90026 | 0.2 | 537.7733
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.50337 | 0.2 | 961.7941
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.90125 | 0.2 | 537.1797
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.081322 | 8.4345 | 6202.733
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35505 | 8.4345 | 1420.6746
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.082316 | 8.4345 | 6127.7787
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35605 | 8.4345 | 1416.7055
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.083311 | 8.4345 | 6054.6143
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35704 | 8.4345 | 1412.7586
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.084306 | 8.4345 | 5983.1764
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1038.453 | 0.35804 | 8.4345 | 1408.8336
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.079279 | 11.1793 | 6452.6538
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35452 | 11.1793 | 1442.9819
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.080274 | 11.1793 | 6372.6953
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35551 | 11.1793 | 1438.9444
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.081269 | 11.1793 | 6294.6942
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.35651 | 11.1793 | 1434.9295
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.082263 | 11.1793 | 6218.5794
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1178.5735 | 0.3575 | 11.1793 | 1430.9369
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.060457 | 16.669 | 8708.197
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.26909 | 16.669 | 1956.5037
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.061452 | 16.669 | 8567.2376
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.27008 | 16.669 | 1949.2979
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.062447 | 16.669 | 8430.769
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.27108 | 16.669 | 1942.1449
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.063441 | 16.669 | 8298.5798
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1471.0676 | 0.27207 | 16.669 | 1935.0443
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.059595 | 22.1587 | 9099.3628
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.26998 | 22.1587 | 2008.5918
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.06059 | 22.1587 | 8949.9767
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.27097 | 22.1587 | 2001.2184
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.061585 | 22.1587 | 8805.4163
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.27197 | 22.1587 | 1993.899
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.062579 | 22.1587 | 8665.4517
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1781.1256 | 0.27296 | 22.1587 | 1986.633
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.5004 | 0.2 | 1020.4935
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89829 | 0.2 | 568.4781
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.5014 | 0.2 | 1018.4689
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.89929 | 0.2 | 567.8493
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.50239 | 0.2 | 1016.4524
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.90028 | 0.2 | 567.2219
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.50339 | 0.2 | 1014.4438
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1000.5908 | 0.90128 | 0.2 | 566.5958
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.0811 | 8.6571 | 6567.8796
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35483 | 8.6571 | 1501.142
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.082095 | 8.6571 | 6488.2984
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35583 | 8.6571 | 1496.9456
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.083089 | 8.6571 | 6410.6226
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35682 | 8.6571 | 1492.7725
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.084084 | 8.6571 | 6334.7846
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1428.5427 | 0.35782 | 8.6571 | 1488.6227
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.079116 | 11.4761 | 6830.67
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35435 | 11.4761 | 1525.0715
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.08011 | 11.4761 | 6745.8547
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35535 | 11.4761 | 1520.8024
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.081105 | 11.4761 | 6663.1198
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35634 | 11.4761 | 1516.5571
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.0821 | 11.4761 | 6582.3898
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1579.5052 | 0.35734 | 11.4761 | 1512.3354
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.060354 | 17.1141 | 9222.8143
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.26898 | 17.1141 | 2069.3744
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.061348 | 17.1141 | 9073.2731
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.26998 | 17.1141 | 2061.75
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.062343 | 17.1141 | 8928.5039
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.27097 | 17.1141 | 2054.1815
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.063338 | 17.1141 | 8788.2819
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1895.0202 | 0.27197 | 17.1141 | 2046.6684
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.059522 | 22.7522 | 9640.9267
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.26991 | 22.7522 | 2126.1053
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.060517 | 22.7522 | 9482.4587
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.2709 | 22.7522 | 2118.2985
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.061512 | 22.7522 | 9329.116
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.2719 | 22.7522 | 2110.5488
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.062506 | 22.7522 | 9180.6539
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2230.057 | 0.27289 | 22.7522 | 2102.8556
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49435 | 0.2 | 862.1569
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.86884 | 0.2 | 490.5535
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49529 | 0.2 | 860.5272
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.86977 | 0.2 | 490.0255
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49623 | 0.2 | 858.9037
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.87071 | 0.2 | 489.4986
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.49716 | 0.2 | 857.2863
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 600.1309 | 0.87164 | 0.2 | 488.9729
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.078893 | 7.9262 | 5614.1963
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.34134 | 7.9262 | 1297.5877
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.079829 | 7.9262 | 5548.3551
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.34228 | 7.9262 | 1294.0385
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.080765 | 7.9262 | 5484.0404
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.34321 | 7.9262 | 1290.5087
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.081701 | 7.9262 | 5421.1995
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 963.7683 | 0.34415 | 7.9262 | 1286.9981
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.076682 | 10.5016 | 5852.5247
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.34051 | 10.5016 | 1317.967
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.077618 | 10.5016 | 5781.9337
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.34145 | 10.5016 | 1314.3533
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.078555 | 10.5016 | 5713.0253
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.34239 | 10.5016 | 1310.7594
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.079491 | 10.5016 | 5645.74
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1091.4008 | 0.34332 | 10.5016 | 1307.1851
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.058903 | 15.6524 | 7826.3528
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.26091 | 15.6524 | 1766.8416
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.059839 | 15.6524 | 7703.9061
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.26185 | 15.6524 | 1760.5245
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.060775 | 15.6524 | 7585.2318
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.26279 | 15.6524 | 1754.2524
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.061711 | 15.6524 | 7470.1583
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1357.0817 | 0.26372 | 15.6524 | 1748.0249
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.057945 | 20.8032 | 8178.2388
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.2616 | 20.8032 | 1811.4919
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.058881 | 20.8032 | 8048.2045
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.26254 | 20.8032 | 1805.0321
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.059817 | 20.8032 | 7922.2406
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.26347 | 20.8032 | 1798.6182
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.060753 | 20.8032 | 7800.159
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1637.6214 | 0.26441 | 20.8032 | 1792.2497
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49437 | 0.2 | 906.3274
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.86886 | 0.2 | 515.6946
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49531 | 0.2 | 904.6143
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.86979 | 0.2 | 515.1395
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49625 | 0.2 | 902.9077
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.87073 | 0.2 | 514.5856
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.49718 | 0.2 | 901.2075
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 934.9511 | 0.87166 | 0.2 | 514.0329
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.07867 | 8.1218 | 5924.6216
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.34112 | 8.1218 | 1366.3654
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.079607 | 8.1218 | 5854.9458
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.34205 | 8.1218 | 1362.6257
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.080543 | 8.1218 | 5786.8897
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.34299 | 8.1218 | 1358.9064
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.081479 | 8.1218 | 5720.3976
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1324.4337 | 0.34393 | 8.1218 | 1355.2073
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.076518 | 10.7624 | 6174.0889
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.34035 | 10.7624 | 1388.074
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.077454 | 10.7624 | 6099.4615
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.34128 | 10.7624 | 1384.2663
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.07839 | 10.7624 | 6026.6165
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.34222 | 10.7624 | 1380.4794
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.079327 | 10.7624 | 5955.491
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1461.3211 | 0.34316 | 10.7624 | 1376.7131
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.058798 | 16.0436 | 8259.3347
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.26081 | 16.0436 | 1862.026
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.059734 | 16.0436 | 8129.8876
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.26175 | 16.0436 | 1855.3659
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.060671 | 16.0436 | 8004.4355
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.26268 | 16.0436 | 1848.7533
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.061607 | 16.0436 | 7882.7963
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1746.5736 | 0.26362 | 16.0436 | 1842.1877
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.05787 | 21.3248 | 8633.0319
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.26152 | 21.3248 | 1910.3236
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.058807 | 21.3248 | 8495.5934
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.26246 | 21.3248 | 1903.5094
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.059743 | 21.3248 | 8362.4623
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.2634 | 21.3248 | 1896.7437
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.060679 | 21.3248 | 8233.4393
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 2048.2298 | 0.26433 | 21.3248 | 1890.0259
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.48899 | 0.2 | 773.2026
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84267 | 0.2 | 448.6821
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.48988 | 0.2 | 771.8071
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84356 | 0.2 | 448.2118
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.49076 | 0.2 | 770.4165
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84444 | 0.2 | 447.7425
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.49165 | 0.2 | 769.031
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 564.4477 | 0.84532 | 0.2 | 447.2741
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.076709 | 7.477 | 5110.4769
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.32877 | 7.477 | 1192.4003
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.077594 | 7.477 | 5052.2419
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.32965 | 7.477 | 1189.202
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.078478 | 7.477 | 4995.3193
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.33053 | 7.477 | 1186.0209
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.079362 | 7.477 | 4939.665
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 898.9696 | 0.33142 | 7.477 | 1182.8567
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.074334 | 9.9027 | 5339.3361
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.32767 | 9.9027 | 1211.2793
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.075218 | 9.9027 | 5276.5721
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.32855 | 9.9027 | 1208.0195
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.076103 | 9.9027 | 5215.2665
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.32943 | 9.9027 | 1204.7772
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.076987 | 9.9027 | 5155.3691
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1016.0224 | 0.33032 | 9.9027 | 1201.5523
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.057472 | 14.754 | 7081.963
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25327 | 14.754 | 1607.0432
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.058356 | 14.754 | 6974.6599
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25415 | 14.754 | 1601.4524
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.059241 | 14.754 | 6870.5598
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25504 | 14.754 | 1595.9003
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.060125 | 14.754 | 6769.5216
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1259.0827 | 0.25592 | 14.754 | 1590.3866
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.05642 | 19.6054 | 7402.8421
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25376 | 19.6054 | 1645.9055
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.057304 | 19.6054 | 7288.6171
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25465 | 19.6054 | 1640.1905
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.058188 | 19.6054 | 7177.8636
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25553 | 19.6054 | 1634.515
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.059072 | 19.6054 | 7070.4255
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1514.8637 | 0.25641 | 19.6054 | 1628.8787
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.48901 | 0.2 | 810.4299
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84269 | 0.2 | 470.292
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.4899 | 0.2 | 808.9672
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84357 | 0.2 | 469.7991
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.49078 | 0.2 | 807.5097
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84446 | 0.2 | 469.3072
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.49167 | 0.2 | 806.0575
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 877.3844 | 0.84534 | 0.2 | 468.8163
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.076487 | 7.6503 | 5377.0484
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.32854 | 7.6503 | 1251.8028
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.077371 | 7.6503 | 5315.5994
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.32943 | 7.6503 | 1248.4429
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.078255 | 7.6503 | 5255.5391
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.33031 | 7.6503 | 1245.101
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.079139 | 7.6503 | 5196.8208
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.3098 | 0.3312 | 7.6503 | 1241.777
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.074169 | 10.1337 | 5615.7115
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.3275 | 10.1337 | 1271.7913
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.075053 | 10.1337 | 5549.5536
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.32839 | 10.1337 | 1268.3669
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.075938 | 10.1337 | 5484.9364
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.32927 | 10.1337 | 1264.9609
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.076822 | 10.1337 | 5421.8066
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1359.3499 | 0.33015 | 10.1337 | 1261.5732
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.057367 | 15.1005 | 7450.4367
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25316 | 15.1005 | 1688.2572
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.058251 | 15.1005 | 7337.3462
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25405 | 15.1005 | 1682.3814
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.059135 | 15.1005 | 7227.6375
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25493 | 15.1005 | 1676.5463
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.060019 | 15.1005 | 7121.1612
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1619.2414 | 0.25582 | 15.1005 | 1670.7516
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.056345 | 20.0674 | 7789.3215
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25369 | 20.0674 | 1730.0378
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.057229 | 20.0674 | 7668.9753
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25457 | 20.0674 | 1724.0289
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.058113 | 20.0674 | 7552.2912
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25545 | 20.0674 | 1718.0616
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.058997 | 20.0674 | 7439.1047
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1893.0931 | 0.25634 | 20.0674 | 1712.1355
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.4842 | 0.2 | 697.4085
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.81926 | 0.2 | 412.1815
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.48504 | 0.2 | 696.2041
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.8201 | 0.2 | 411.7605
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.48587 | 0.2 | 695.0038
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.82094 | 0.2 | 411.3403
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.48671 | 0.2 | 693.8077
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 532.768 | 0.82178 | 0.2 | 410.921
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.074742 | 7.0772 | 4674.9964
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.3172 | 7.0772 | 1101.5723
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.07558 | 7.0772 | 4623.1828
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.31804 | 7.0772 | 1098.671
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.076417 | 7.0772 | 4572.5052
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.31887 | 7.0772 | 1095.7848
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.077255 | 7.0772 | 4522.9266
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 842.2336 | 0.31971 | 7.0772 | 1092.9139
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.072205 | 9.3696 | 4895.9388
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31584 | 9.3696 | 1119.2698
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.073043 | 9.3696 | 4839.7921
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31668 | 9.3696 | 1116.3092
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.073881 | 9.3696 | 4784.9186
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31752 | 9.3696 | 1113.3642
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.074718 | 9.3696 | 4731.2755
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 950.2238 | 0.31836 | 9.3696 | 1110.4348
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.056153 | 13.9543 | 6446.5845
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.24611 | 13.9543 | 1470.8779
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.056991 | 13.9543 | 6351.832
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.24695 | 13.9543 | 1465.8886
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.057829 | 13.9543 | 6259.8245
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.24778 | 13.9543 | 1460.933
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.058666 | 13.9543 | 6170.4444
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1173.9791 | 0.24862 | 13.9543 | 1456.0108
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.055008 | 18.5391 | 6742.5642
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.24642 | 18.5391 | 1505.1646
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.055846 | 18.5391 | 6641.4297
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.24725 | 18.5391 | 1500.0653
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.056684 | 18.5391 | 6543.2842
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.24809 | 18.5391 | 1495.0005
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.057521 | 18.5391 | 6447.9973
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1408.738 | 0.24893 | 18.5391 | 1489.9697
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.48422 | 0.2 | 729.0789
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.81928 | 0.2 | 430.9055
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.48505 | 0.2 | 727.8198
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.82012 | 0.2 | 430.4654
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.48589 | 0.2 | 726.5651
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.82096 | 0.2 | 430.0262
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.48673 | 0.2 | 725.3147
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 826.4889 | 0.82179 | 0.2 | 429.5879
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.074519 | 7.2317 | 4905.9285
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31698 | 7.2317 | 1153.3484
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.075357 | 7.2317 | 4851.3945
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31781 | 7.2317 | 1150.3085
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.076194 | 7.2317 | 4798.0597
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31865 | 7.2317 | 1147.2846
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.077032 | 7.2317 | 4745.8848
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1155.5518 | 0.31949 | 7.2317 | 1144.2766
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.07204 | 9.5756 | 5135.6224
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31568 | 9.5756 | 1171.9873
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.072877 | 9.5756 | 5076.5932
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31651 | 9.5756 | 1168.8856
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.073715 | 9.5756 | 5018.9057
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31735 | 9.5756 | 1165.8003
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.074553 | 9.5756 | 4962.5144
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1270.5018 | 0.31819 | 9.5756 | 1162.7313
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.056047 | 14.2634 | 6763.3015
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.246 | 14.2634 | 1540.8851
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.056885 | 14.2634 | 6663.708
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.24684 | 14.2634 | 1535.656
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.057722 | 14.2634 | 6567.0051
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.24768 | 14.2634 | 1530.4624
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.05856 | 14.2634 | 6473.0687
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1508.8773 | 0.24852 | 14.2634 | 1525.3038
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.054932 | 18.9512 | 7074.4055
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24634 | 18.9512 | 1577.5452
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.05577 | 18.9512 | 6968.1487
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24718 | 18.9512 | 1572.1991
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.056608 | 18.9512 | 6865.0367
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24802 | 18.9512 | 1566.8891
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.057445 | 18.9512 | 6764.9318
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1759.2653 | 0.24885 | 18.9512 | 1561.6149
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.47988 | 0.2 | 632.2892
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79819 | 0.2 | 380.14
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.48068 | 0.2 | 631.2424
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79899 | 0.2 | 379.7614
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.48148 | 0.2 | 630.1991
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.79979 | 0.2 | 379.3835
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.48227 | 0.2 | 629.1592
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 504.454 | 0.80058 | 0.2 | 379.0064
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.072966 | 6.719 | 4295.1761
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30653 | 6.719 | 1022.4218
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.073762 | 6.719 | 4248.8378
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30732 | 6.719 | 1019.7744
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.074557 | 6.719 | 4203.4886
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30812 | 6.719 | 1017.1407
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.075353 | 6.719 | 4159.0972
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 792.1563 | 0.30892 | 6.719 | 1014.5205
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.07027 | 8.892 | 4509.3501
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30493 | 8.892 | 1039.1795
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.071066 | 8.892 | 4458.8559
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30572 | 8.892 | 1036.4745
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.071862 | 8.892 | 4409.4801
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30652 | 8.892 | 1033.7837
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.072658 | 8.892 | 4361.1858
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 892.3077 | 0.30731 | 8.892 | 1031.1067
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.054935 | 13.238 | 5898.9163
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.23939 | 13.238 | 1353.6882
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.055731 | 13.238 | 5814.6858
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.24018 | 13.238 | 1349.2032
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.056526 | 13.238 | 5732.8268
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.24098 | 13.238 | 1344.7478
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.057322 | 13.238 | 5653.2407
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1099.4197 | 0.24177 | 13.238 | 1340.3217
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.053699 | 17.584 | 6174.5884
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.23952 | 17.584 | 1384.3078
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.054495 | 17.584 | 6084.4225
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.24032 | 17.584 | 1379.7239
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.055291 | 17.584 | 5996.852
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.24111 | 17.584 | 1375.1702
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.056086 | 17.584 | 5911.7665
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1316.1371 | 0.24191 | 17.584 | 1370.6464
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.4799 | 0.2 | 659.4589
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79821 | 0.2 | 396.4801
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.4807 | 0.2 | 658.3671
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.79901 | 0.2 | 396.0852
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.48149 | 0.2 | 657.279
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.7998 | 0.2 | 395.6912
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.48229 | 0.2 | 656.1945
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 781.1695 | 0.8006 | 0.2 | 395.2979
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.072743 | 6.8577 | 4496.7856
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.30631 | 6.8577 | 1067.9161
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.073538 | 6.8577 | 4448.1249
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.3071 | 6.8577 | 1065.1489
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.074334 | 6.8577 | 4400.5061
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.3079 | 6.8577 | 1062.3959
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.07513 | 6.8577 | 4353.8961
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1086.1526 | 0.30869 | 6.8577 | 1059.6572
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.070104 | 9.0769 | 4718.865
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30476 | 9.0769 | 1085.4843
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.0709 | 9.0769 | 4665.9011
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30556 | 9.0769 | 1082.6573
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.071696 | 9.0769 | 4614.1129
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30635 | 9.0769 | 1079.845
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.072492 | 9.0769 | 4563.4617
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1192.4197 | 0.30715 | 9.0769 | 1077.0473
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.054828 | 13.5154 | 6173.5464
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.23928 | 13.5154 | 1414.5827
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.055623 | 13.5154 | 6085.2249
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.24008 | 13.5154 | 1409.8938
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.056419 | 13.5154 | 5999.3948
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.24087 | 13.5154 | 1405.2359
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.057215 | 13.5154 | 5915.9522
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1412.3435 | 0.24167 | 13.5154 | 1400.6087
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.053622 | 17.9538 | 6462.1196
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.23944 | 17.9538 | 1447.1608
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.054418 | 17.9538 | 6367.6216
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.24024 | 17.9538 | 1442.3672
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.055214 | 17.9538 | 6275.8475
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.24104 | 17.9538 | 1437.6053
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.05601 | 17.9538 | 6186.6813
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1642.7045 | 0.24183 | 17.9538 | 1432.8746
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47598 | 0.2 | 575.9219
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.77913 | 0.2 | 351.8364
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47674 | 0.2 | 575.0063
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.77989 | 0.2 | 351.4945
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47749 | 0.2 | 574.0937
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.78065 | 0.2 | 351.1533
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.47825 | 0.2 | 573.1839
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 478.9966 | 0.78141 | 0.2 | 350.8127
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.07136 | 6.3963 | 3961.3137
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29666 | 6.3963 | 952.8835
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.072118 | 6.3963 | 3919.6846
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29741 | 6.3963 | 950.4553
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.072876 | 6.3963 | 3878.9214
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29817 | 6.3963 | 948.0395
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.073634 | 6.3963 | 3838.9972
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 747.64 | 0.29893 | 6.3963 | 945.6359
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.068508 | 8.4617 | 4169.5767
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.29482 | 8.4617 | 968.887
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.069266 | 8.4617 | 4123.9549
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.29558 | 8.4617 | 966.4027
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.070024 | 8.4617 | 4079.3207
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.29634 | 8.4617 | 963.9311
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.070782 | 8.4617 | 4035.6422
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 840.952 | 0.2971 | 8.4617 | 961.4722
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.053807 | 12.5925 | 5422.7292
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23307 | 12.5925 | 1251.9323
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.054565 | 12.5925 | 5347.4105
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23382 | 12.5925 | 1247.8745
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.055323 | 12.5925 | 5274.1554
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23458 | 12.5925 | 1243.8428
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.056081 | 12.5925 | 5202.8803
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1033.5861 | 0.23534 | 12.5925 | 1239.8372
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.052482 | 16.7234 | 5681.6021
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23303 | 16.7234 | 1279.5769
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.05324 | 16.7234 | 5600.724
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23379 | 16.7234 | 1275.429
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.053998 | 16.7234 | 5522.1163
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23455 | 16.7234 | 1271.3078
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.054756 | 16.7234 | 5445.6845
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1234.673 | 0.23531 | 16.7234 | 1267.2131
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47599 | 0.2 | 599.407
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.77915 | 0.2 | 366.1884
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47675 | 0.2 | 598.4541
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.7799 | 0.2 | 365.8325
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47751 | 0.2 | 597.5043
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.78066 | 0.2 | 365.4774
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.47827 | 0.2 | 596.5574
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 740.5579 | 0.78142 | 0.2 | 365.1229
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.071137 | 6.5214 | 4138.5328
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29643 | 6.5214 | 993.1457
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.071895 | 6.5214 | 4094.9063
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29719 | 6.5214 | 990.613
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.072652 | 6.5214 | 4052.1899
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29795 | 6.5214 | 988.0932
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.07341 | 6.5214 | 4010.3556
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1024.5485 | 0.29871 | 6.5214 | 985.5862
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.068342 | 8.6286 | 4354.009
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29466 | 8.6286 | 1009.8563
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.0691 | 8.6286 | 4306.2545
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29541 | 8.6286 | 1007.2656
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.069858 | 8.6286 | 4259.5362
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29617 | 8.6286 | 1004.688
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.070615 | 8.6286 | 4213.8207
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.2751 | 0.29693 | 8.6286 | 1002.1237
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.0537 | 12.8429 | 5662.7261
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23296 | 12.8429 | 1305.327
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.054458 | 12.8429 | 5583.9185
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23372 | 12.8429 | 1301.0941
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.055215 | 12.8429 | 5507.2744
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23447 | 12.8429 | 1296.8887
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.055973 | 12.8429 | 5432.7057
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1327.2241 | 0.23523 | 12.8429 | 1292.7103
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.052405 | 17.0572 | 5932.7549
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23296 | 17.0572 | 1334.609
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.053163 | 17.0572 | 5848.1784
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23371 | 17.0572 | 1330.2812
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.053921 | 17.0572 | 5765.9795
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23447 | 17.0572 | 1325.9814
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.054679 | 17.0572 | 5686.0591
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1540.3194 | 0.23523 | 17.0572 | 1321.7092
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.47243 | 0.2 | 526.7997
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.7618 | 0.2 | 326.6934
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.47315 | 0.2 | 525.9943
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.76253 | 0.2 | 326.3835
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.47388 | 0.2 | 525.1913
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.76325 | 0.2 | 326.0741
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.4746 | 0.2 | 524.3907
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 455.9844 | 0.76397 | 0.2 | 325.7654
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.069906 | 6.104 | 3665.8147
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.2875 | 6.104 | 891.3431
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.07063 | 6.104 | 3628.2672
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.28823 | 6.104 | 889.1059
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.071353 | 6.104 | 3591.4811
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.28895 | 6.104 | 886.8799
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.072077 | 6.104 | 3555.4335
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 707.8139 | 0.28967 | 6.104 | 884.665
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.0669 | 8.072 | 3868.8118
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28545 | 8.072 | 906.7372
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.067624 | 8.072 | 3827.4236
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28617 | 8.072 | 904.4449
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.068347 | 8.072 | 3786.9116
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28689 | 8.072 | 902.1643
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.06907 | 8.072 | 3747.2482
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 795.1126 | 0.28762 | 8.072 | 899.8951
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.052763 | 12.008 | 5005.4679
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22711 | 12.008 | 1162.8742
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.053486 | 12.008 | 4937.7662
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22784 | 12.008 | 1159.1818
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.05421 | 12.008 | 4871.8715
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22856 | 12.008 | 1155.5128
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.054933 | 12.008 | 4807.7123
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 975.0513 | 0.22928 | 12.008 | 1151.8669
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.05135 | 15.944 | 5250.2599
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22692 | 15.944 | 1188.0794
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.052074 | 15.944 | 5177.3206
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22765 | 15.944 | 1184.3038
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.052797 | 15.944 | 5106.3802
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22837 | 15.944 | 1180.5522
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.05352 | 15.944 | 5037.3576
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1162.4823 | 0.22909 | 15.944 | 1176.8242
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47244 | 0.2 | 547.2389
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.76182 | 0.2 | 339.3728
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47317 | 0.2 | 546.4023
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.76254 | 0.2 | 339.0508
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47389 | 0.2 | 545.5681
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.76326 | 0.2 | 338.7295
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.47461 | 0.2 | 544.7366
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 703.9573 | 0.76399 | 0.2 | 338.4087
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.069683 | 6.2175 | 3822.5476
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.28728 | 6.2175 | 927.2041
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.070406 | 6.2175 | 3783.2706
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.288 | 6.2175 | 924.8751
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.07113 | 6.2175 | 3744.7925
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.28873 | 6.2175 | 922.5577
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.071853 | 6.2175 | 3707.0893
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 969.5042 | 0.28945 | 6.2175 | 920.2519
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.066734 | 8.2234 | 4032.1821
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.28528 | 8.2234 | 943.2225
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.067457 | 8.2234 | 3988.9395
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.286 | 8.2234 | 940.8367
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.06818 | 8.2234 | 3946.6147
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.28673 | 8.2234 | 938.4628
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.068904 | 8.2234 | 3905.1786
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1061.6289 | 0.28745 | 8.2234 | 936.101
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.052655 | 12.2351 | 5216.6608
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.227 | 12.2351 | 1210.0297
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.053378 | 12.2351 | 5145.9595
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.22773 | 12.2351 | 1206.1858
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.054102 | 12.2351 | 5077.1491
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.22845 | 12.2351 | 1202.3662
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.054825 | 12.2351 | 5010.1547
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1251.6301 | 0.22917 | 12.2351 | 1198.5707
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.051272 | 16.2467 | 5471.2178
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22684 | 16.2467 | 1236.6202
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.051995 | 16.2467 | 5395.0945
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22757 | 16.2467 | 1232.689
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.052719 | 16.2467 | 5321.0605
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22829 | 16.2467 | 1228.7827
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.053442 | 16.2467 | 5249.0308
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1449.7078 | 0.22901 | 16.2467 | 1224.9011
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.46919 | 0.2 | 483.7277
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.74598 | 0.2 | 304.2435
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.46988 | 0.2 | 483.0153
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.74667 | 0.2 | 303.9616
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.47057 | 0.2 | 482.305
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.74736 | 0.2 | 303.6801
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.47126 | 0.2 | 481.5969
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 435.0813 | 0.74806 | 0.2 | 303.3992
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.068589 | 5.838 | 3402.6554
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.27899 | 5.838 | 836.5228
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.069281 | 5.838 | 3368.6697
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.27969 | 5.838 | 834.4531
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.069973 | 5.838 | 3335.3561
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.28038 | 5.838 | 832.3937
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.070665 | 5.838 | 3302.695
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 671.9792 | 0.28107 | 5.838 | 830.3443
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.065431 | 7.7174 | 3600.875
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.27672 | 7.7174 | 851.4214
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.066123 | 7.7174 | 3563.1916
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.27741 | 7.7174 | 849.2976
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.066815 | 7.7174 | 3526.2887
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.27811 | 7.7174 | 847.1844
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.067507 | 7.7174 | 3490.1424
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 753.9541 | 0.2788 | 7.7174 | 845.0817
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.051794 | 11.4761 | 4637.2851
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.2215 | 11.4761 | 1084.3715
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.052486 | 11.4761 | 4576.147
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.22219 | 11.4761 | 1080.9943
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.053178 | 11.4761 | 4516.5999
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.22288 | 11.4761 | 1077.6382
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.05387 | 11.4761 | 4458.5827
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 922.6804 | 0.22357 | 11.4761 | 1074.3028
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.050295 | 15.2348 | 4870.1288
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.22115 | 15.2348 | 1107.5571
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.050987 | 15.2348 | 4804.0325
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.22185 | 15.2348 | 1104.1025
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.051679 | 15.2348 | 4739.7063
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.22254 | 15.2348 | 1100.6693
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.052371 | 15.2348 | 4677.08
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1098.0906 | 0.22323 | 15.2348 | 1097.2574
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.4692 | 0.2 | 501.6269
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74599 | 0.2 | 315.5049
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.46989 | 0.2 | 500.8882
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74669 | 0.2 | 315.2125
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.47059 | 0.2 | 500.1517
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74738 | 0.2 | 314.9206
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.47128 | 0.2 | 499.4173
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 670.8019 | 0.74807 | 0.2 | 314.6293
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.068366 | 5.9415 | 3542.0302
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.27877 | 5.9415 | 868.6483
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.069058 | 5.9415 | 3506.538
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.27946 | 5.9415 | 866.4974
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.06975 | 5.9415 | 3471.7501
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.28015 | 5.9415 | 864.3572
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.070442 | 5.9415 | 3437.6456
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 920.031 | 0.28085 | 5.9415 | 862.2275
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.065264 | 7.8553 | 3746.401
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27656 | 7.8553 | 884.104
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.065956 | 7.8553 | 3707.0955
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27725 | 7.8553 | 881.8973
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.066648 | 7.8553 | 3668.6061
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27794 | 7.8553 | 879.7017
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.06734 | 7.8553 | 3630.9077
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1006.3333 | 0.27863 | 7.8553 | 877.517
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.051685 | 11.683 | 4824.2923
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.22139 | 11.683 | 1126.2862
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.052377 | 11.683 | 4760.5567
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.22208 | 11.683 | 1122.7768
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.053069 | 11.683 | 4698.4831
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.22277 | 11.683 | 1119.2892
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.053761 | 11.683 | 4638.0075
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1184.0643 | 0.22346 | 11.683 | 1115.8232
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.050216 | 15.5106 | 5065.777
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.22108 | 15.5106 | 1150.6564
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.050908 | 15.5106 | 4996.919
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.22177 | 15.5106 | 1147.066
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.0516 | 15.5106 | 4929.9079
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.22246 | 15.5106 | 1143.498
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.052292 | 15.5106 | 4864.6703
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1368.9756 | 0.22315 | 15.5106 | 1139.952
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46622 | 0.2 | 445.7482
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.73148 | 0.2 | 284.1046
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46688 | 0.2 | 445.1151
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.73214 | 0.2 | 283.8473
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46754 | 0.2 | 444.4838
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.7328 | 0.2 | 283.5904
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.46821 | 0.2 | 443.8542
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 416.0102 | 0.73347 | 0.2 | 283.334
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.067394 | 5.595 | 3167.0008
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27107 | 5.595 | 787.3985
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.068058 | 5.595 | 3136.1419
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27173 | 5.595 | 785.4769
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.068721 | 5.595 | 3105.8786
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27239 | 5.595 | 783.5647
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.069384 | 5.595 | 3076.1937
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 639.5684 | 0.27306 | 5.595 | 781.6617
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.064086 | 7.3934 | 3360.8142
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.26859 | 7.3934 | 801.8922
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.064749 | 7.3934 | 3326.3934
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.26925 | 7.3934 | 799.9173
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.065412 | 7.3934 | 3292.6706
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.26992 | 7.3934 | 797.952
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.066075 | 7.3934 | 3259.6247
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 716.8005 | 0.27058 | 7.3934 | 795.9963
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.050894 | 10.99 | 4310.3615
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21619 | 10.99 | 1014.7254
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.051558 | 10.99 | 4254.9207
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21685 | 10.99 | 1011.6223
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.052221 | 10.99 | 4200.8879
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21752 | 10.99 | 1008.5382
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.052884 | 10.99 | 4148.2103
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.56 | 0.21818 | 10.99 | 1005.4728
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.049309 | 14.5867 | 4532.9488
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.2157 | 14.5867 | 1036.2245
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.049973 | 14.5867 | 4472.7957
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21637 | 14.5867 | 1033.0486
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.050636 | 14.5867 | 4414.2183
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21703 | 14.5867 | 1029.892
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.051299 | 14.5867 | 4357.1553
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1040.3171 | 0.21769 | 14.5867 | 1026.7547
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46623 | 0.2 | 461.5123
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73149 | 0.2 | 294.1552
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46689 | 0.2 | 460.8568
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73215 | 0.2 | 293.8888
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46756 | 0.2 | 460.2032
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73282 | 0.2 | 293.6229
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.46822 | 0.2 | 459.5514
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 640.6272 | 0.73348 | 0.2 | 293.3574
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.067171 | 5.6897 | 3291.5518
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27084 | 5.6897 | 816.3279
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.067834 | 5.6897 | 3259.3738
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27151 | 5.6897 | 814.3341
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.068498 | 5.6897 | 3227.8189
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27217 | 5.6897 | 812.35
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.069161 | 5.6897 | 3196.8691
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 875.3285 | 0.27283 | 5.6897 | 810.3755
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.063919 | 7.5196 | 3491.1005
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26842 | 7.5196 | 831.3235
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.064582 | 7.5196 | 3455.2528
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26909 | 7.5196 | 829.2748
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.065245 | 7.5196 | 3420.1339
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.26975 | 7.5196 | 827.2361
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.065908 | 7.5196 | 3385.7217
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 956.462 | 0.27041 | 7.5196 | 825.2074
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.050785 | 11.1793 | 4476.8853
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21608 | 11.1793 | 1052.1992
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.051449 | 11.1793 | 4419.1804
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21674 | 11.1793 | 1048.98
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.052112 | 11.1793 | 4362.9443
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21741 | 11.1793 | 1045.7803
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.052775 | 11.1793 | 4308.1214
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1123.325 | 0.21807 | 11.1793 | 1042.6001
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.04923 | 14.8391 | 4707.1935
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21562 | 14.8391 | 1074.7213
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.049893 | 14.8391 | 4644.6289
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21629 | 14.8391 | 1071.4262
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.050556 | 14.8391 | 4583.7056
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21695 | 14.8391 | 1068.1512
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.05122 | 14.8391 | 4524.3599
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 |  |  | 1296.6107 | 0.21761 | 14.8391 | 1064.8962
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.50038 | 0.2 | 1155.6185
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.89827 | 0.2 | 643.7393
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.50138 | 0.2 | 1153.3258
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.89927 | 0.2 | 643.0272
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.50237 | 0.2 | 1151.0421
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.90026 | 0.2 | 642.3167
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.50337 | 0.2 | 1148.7675
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.90125 | 0.2 | 641.6078
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.081322 | 8.4345 | 7408.5482
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35505 | 8.4345 | 1696.8546
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.082316 | 8.4345 | 7319.0228
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35605 | 8.4345 | 1692.114
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.083311 | 8.4345 | 7231.6352
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35704 | 8.4345 | 1687.3998
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.084306 | 8.4345 | 7146.3097
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1240.329 | 0.35804 | 8.4345 | 1682.7118
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.079279 | 11.1793 | 7707.0538
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.35452 | 11.1793 | 1723.4985
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.080274 | 11.1793 | 7611.5513
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.35551 | 11.1793 | 1718.6761
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.081269 | 11.1793 | 7518.3867
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.35651 | 11.1793 | 1713.8807
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.082263 | 11.1793 | 7427.4752
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1407.689 | 0.3575 | 11.1793 | 1709.1119
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.060457 | 16.669 | 10401.076
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.26909 | 16.669 | 2336.8493
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.061452 | 16.669 | 10232.7141
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.27008 | 16.669 | 2328.2426
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.062447 | 16.669 | 10069.7158
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.27108 | 16.669 | 2319.6992
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.063441 | 16.669 | 9911.8291
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1757.0441 | 0.27207 | 16.669 | 2311.2181
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.059595 | 22.1587 | 10868.2847
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.26998 | 22.1587 | 2399.0633
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.06059 | 22.1587 | 10689.8579
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.27097 | 22.1587 | 2390.2566
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.061585 | 22.1587 | 10517.1949
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.27197 | 22.1587 | 2381.5143
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.062579 | 22.1587 | 10350.021
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2127.3775 | 0.27296 | 22.1587 | 2372.8357
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.5004 | 0.2 | 1218.878
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.89829 | 0.2 | 678.9906
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.5014 | 0.2 | 1216.4599
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.89929 | 0.2 | 678.2396
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.50239 | 0.2 | 1214.0514
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.90028 | 0.2 | 677.4902
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.50339 | 0.2 | 1211.6524
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1195.1063 | 0.90128 | 0.2 | 676.7424
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.0811 | 8.6571 | 7844.6796
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35483 | 8.6571 | 1792.965
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.082095 | 8.6571 | 7749.6277
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35583 | 8.6571 | 1787.9527
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.083089 | 8.6571 | 7656.8517
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35682 | 8.6571 | 1782.9684
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.084084 | 8.6571 | 7566.2708
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1706.2523 | 0.35782 | 8.6571 | 1778.0119
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.079116 | 11.4761 | 8158.5566
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35435 | 11.4761 | 1821.5463
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.08011 | 11.4761 | 8057.2531
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35535 | 11.4761 | 1816.4473
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.081105 | 11.4761 | 7958.4346
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35634 | 11.4761 | 1811.3767
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.0821 | 11.4761 | 7862.0106
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1886.562 | 0.35734 | 11.4761 | 1806.3344
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.060354 | 17.1141 | 11015.7353
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.26898 | 17.1141 | 2471.6621
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.061348 | 17.1141 | 10837.1231
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.26998 | 17.1141 | 2462.5555
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.062343 | 17.1141 | 10664.2107
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.27097 | 17.1141 | 2453.5157
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.063338 | 17.1141 | 10496.7295
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2263.4134 | 0.27197 | 17.1141 | 2444.542
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.059522 | 22.7522 | 11515.129
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.26991 | 22.7522 | 2539.4216
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.060517 | 22.7522 | 11325.8547
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.2709 | 22.7522 | 2530.0971
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.061512 | 22.7522 | 11142.7021
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.2719 | 22.7522 | 2520.8409
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.062506 | 22.7522 | 10965.3788
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2663.5815 | 0.27289 | 22.7522 | 2511.6521
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49435 | 0.2 | 1029.7607
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.86884 | 0.2 | 585.9175
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49529 | 0.2 | 1027.8142
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.86977 | 0.2 | 585.2868
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49623 | 0.2 | 1025.8751
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.87071 | 0.2 | 584.6575
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.49716 | 0.2 | 1023.9433
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 716.7968 | 0.87164 | 0.2 | 584.0295
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.078893 | 7.9262 | 6705.5997
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.34134 | 7.9262 | 1549.8396
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.079829 | 7.9262 | 6626.9589
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.34228 | 7.9262 | 1545.6004
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.080765 | 7.9262 | 6550.1413
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.34321 | 7.9262 | 1541.3844
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.081701 | 7.9262 | 6475.0842
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1151.1255 | 0.34415 | 7.9262 | 1537.1913
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.076682 | 10.5016 | 6990.2592
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.34051 | 10.5016 | 1574.1806
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.077618 | 10.5016 | 6905.9453
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.34145 | 10.5016 | 1569.8644
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.078555 | 10.5016 | 6823.6411
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.34239 | 10.5016 | 1565.5719
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.079491 | 10.5016 | 6743.2755
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1303.5698 | 0.34332 | 10.5016 | 1561.3027
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.058903 | 15.6524 | 9347.8007
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.26091 | 15.6524 | 2110.3167
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.059839 | 15.6524 | 9201.5503
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.26185 | 15.6524 | 2102.7716
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.060775 | 15.6524 | 9059.8057
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.26279 | 15.6524 | 2095.2802
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.061711 | 15.6524 | 8922.3618
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1620.8993 | 0.26372 | 15.6524 | 2087.842
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.057945 | 20.8032 | 9768.0936
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.2616 | 20.8032 | 2163.6471
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.058881 | 20.8032 | 9612.7806
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.26254 | 20.8032 | 2155.9315
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.059817 | 20.8032 | 9462.3293
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.26347 | 20.8032 | 2148.2707
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.060753 | 20.8032 | 9316.5148
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1955.976 | 0.26441 | 20.8032 | 2140.6642
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49437 | 0.2 | 1082.518
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.86886 | 0.2 | 615.9459
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49531 | 0.2 | 1080.4719
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.86979 | 0.2 | 615.2829
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49625 | 0.2 | 1078.4335
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.87073 | 0.2 | 614.6214
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.49718 | 0.2 | 1076.4028
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1116.7062 | 0.87166 | 0.2 | 613.9613
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.07867 | 8.1218 | 7076.3718
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.34112 | 8.1218 | 1631.9878
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.079607 | 8.1218 | 6993.151
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.34205 | 8.1218 | 1627.521
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.080543 | 8.1218 | 6911.8648
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.34299 | 8.1218 | 1623.0786
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.081479 | 8.1218 | 6832.4466
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1581.9044 | 0.34393 | 8.1218 | 1618.6605
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.076518 | 10.7624 | 7374.3358
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.34035 | 10.7624 | 1657.9165
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.077454 | 10.7624 | 7285.2007
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.34128 | 10.7624 | 1653.3685
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.07839 | 10.7624 | 7198.1946
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.34222 | 10.7624 | 1648.8454
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.079327 | 10.7624 | 7113.2422
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1745.4028 | 0.34316 | 10.7624 | 1644.347
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.058798 | 16.0436 | 9864.9546
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.26081 | 16.0436 | 2224.005
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.059734 | 16.0436 | 9710.3429
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.26175 | 16.0436 | 2216.0502
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.060671 | 16.0436 | 9560.5029
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.26268 | 16.0436 | 2208.1522
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.061607 | 16.0436 | 9415.2169
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2086.1086 | 0.26362 | 16.0436 | 2200.3102
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.05787 | 21.3248 | 10311.2988
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.26152 | 21.3248 | 2281.6917
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.058807 | 21.3248 | 10147.1421
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.26246 | 21.3248 | 2273.5529
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.059743 | 21.3248 | 9988.1303
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.2634 | 21.3248 | 2265.4719
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.060679 | 21.3248 | 9834.0251
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2446.407 | 0.26433 | 21.3248 | 2257.4481
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.48899 | 0.2 | 923.5137
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84267 | 0.2 | 535.9062
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.48988 | 0.2 | 921.8469
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84356 | 0.2 | 535.3444
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.49076 | 0.2 | 920.186
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84444 | 0.2 | 534.7839
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.49165 | 0.2 | 918.5311
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 674.1767 | 0.84532 | 0.2 | 534.2245
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.076709 | 7.477 | 6103.9568
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.32877 | 7.477 | 1424.2037
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.077594 | 7.477 | 6034.401
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.32965 | 7.477 | 1420.3837
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.078478 | 7.477 | 5966.4125
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.33053 | 7.477 | 1416.5841
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.079362 | 7.477 | 5899.939
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1073.7299 | 0.33142 | 7.477 | 1412.8048
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.074334 | 9.9027 | 6377.3064
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.32767 | 9.9027 | 1446.7528
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.075218 | 9.9027 | 6302.3411
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.32855 | 9.9027 | 1442.8593
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.076103 | 9.9027 | 6229.1176
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.32943 | 9.9027 | 1438.9867
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.076987 | 9.9027 | 6157.5762
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1213.5378 | 0.33032 | 9.9027 | 1435.1348
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.057472 | 14.754 | 8458.7011
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25327 | 14.754 | 1919.4535
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.058356 | 14.754 | 8330.5382
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25415 | 14.754 | 1912.7757
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.059241 | 14.754 | 8206.2011
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25504 | 14.754 | 1906.1443
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.060125 | 14.754 | 8085.5209
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1503.8492 | 0.25592 | 14.754 | 1899.5588
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.05642 | 19.6054 | 8841.9593
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25376 | 19.6054 | 1965.8706
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.057304 | 19.6054 | 8705.5289
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25465 | 19.6054 | 1959.0446
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.058188 | 19.6054 | 8573.2448
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25553 | 19.6054 | 1952.2658
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.059072 | 19.6054 | 8444.9207
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1809.3541 | 0.25641 | 19.6054 | 1945.5338
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.48901 | 0.2 | 967.9779
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84269 | 0.2 | 561.7171
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.4899 | 0.2 | 966.2309
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84357 | 0.2 | 561.1284
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.49078 | 0.2 | 964.4901
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84446 | 0.2 | 560.5408
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.49167 | 0.2 | 962.7556
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1047.9485 | 0.84534 | 0.2 | 559.9545
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.076487 | 7.6503 | 6422.35
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.32854 | 7.6503 | 1495.154
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.077371 | 7.6503 | 6348.9553
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.32943 | 7.6503 | 1491.141
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.078255 | 7.6503 | 6277.2192
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.33031 | 7.6503 | 1487.1494
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.079139 | 7.6503 | 6207.086
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.2604 | 0.3312 | 7.6503 | 1483.1792
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.074169 | 10.1337 | 6707.4094
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.3275 | 10.1337 | 1519.0283
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.075053 | 10.1337 | 6628.3904
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.32839 | 10.1337 | 1514.9382
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.075938 | 10.1337 | 6551.2115
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.32927 | 10.1337 | 1510.8702
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.076822 | 10.1337 | 6475.8093
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1623.6084 | 0.33015 | 10.1337 | 1506.8239
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.057367 | 15.1005 | 8898.8064
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25316 | 15.1005 | 2016.4555
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.058251 | 15.1005 | 8763.731
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25405 | 15.1005 | 2009.4374
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.059135 | 15.1005 | 8632.6948
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25493 | 15.1005 | 2002.468
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.060019 | 15.1005 | 8505.5195
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1934.023 | 0.25582 | 15.1005 | 1995.5467
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.056345 | 20.0674 | 9303.5705
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25369 | 20.0674 | 2066.3583
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.057229 | 20.0674 | 9159.8289
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25457 | 20.0674 | 2059.1812
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.058113 | 20.0674 | 9020.4614
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25545 | 20.0674 | 2052.0539
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.058997 | 20.0674 | 8885.2714
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2261.1116 | 0.25634 | 20.0674 | 2044.9757
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.4842 | 0.2 | 832.9851
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.81926 | 0.2 | 492.3098
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.48504 | 0.2 | 831.5466
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.8201 | 0.2 | 491.807
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.48587 | 0.2 | 830.113
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.82094 | 0.2 | 491.3051
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.48671 | 0.2 | 828.6843
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 636.3384 | 0.82178 | 0.2 | 490.8043
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.074742 | 7.0772 | 5583.8186
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.3172 | 7.0772 | 1315.7187
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.07558 | 7.0772 | 5521.9325
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.31804 | 7.0772 | 1312.2533
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.076417 | 7.0772 | 5461.4031
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.31887 | 7.0772 | 1308.8061
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.077255 | 7.0772 | 5402.1864
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1005.9643 | 0.31971 | 7.0772 | 1305.377
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.072205 | 9.3696 | 5847.7124
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31584 | 9.3696 | 1336.8566
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.073043 | 9.3696 | 5780.6508
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31668 | 9.3696 | 1333.3205
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.073881 | 9.3696 | 5715.1098
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31752 | 9.3696 | 1329.803
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.074718 | 9.3696 | 5651.0384
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1134.9479 | 0.31836 | 9.3696 | 1326.304
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.056153 | 13.9543 | 7699.8047
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.24611 | 13.9543 | 1756.8175
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.056991 | 13.9543 | 7586.6322
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.24695 | 13.9543 | 1750.8582
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.057829 | 13.9543 | 7476.7383
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.24778 | 13.9543 | 1744.9393
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.058666 | 13.9543 | 7369.9827
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1402.2014 | 0.24862 | 13.9543 | 1739.0603
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.055008 | 18.5391 | 8053.3229
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.24642 | 18.5391 | 1797.7695
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.055846 | 18.5391 | 7932.5278
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.24725 | 18.5391 | 1791.679
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.056684 | 18.5391 | 7815.3028
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.24809 | 18.5391 | 1785.6295
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.057521 | 18.5391 | 7701.4921
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1682.5976 | 0.24893 | 18.5391 | 1779.6208
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.48422 | 0.2 | 870.8123
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.81928 | 0.2 | 514.6739
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.48505 | 0.2 | 869.3085
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.82012 | 0.2 | 514.1482
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.48589 | 0.2 | 867.8098
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.82096 | 0.2 | 513.6236
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.48673 | 0.2 | 866.3163
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 987.1589 | 0.82179 | 0.2 | 513.1
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.074519 | 7.2317 | 5859.6441
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31698 | 7.2317 | 1377.56
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.075357 | 7.2317 | 5794.5087
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31781 | 7.2317 | 1373.9292
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.076194 | 7.2317 | 5730.8055
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31865 | 7.2317 | 1370.3175
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.077032 | 7.2317 | 5668.4878
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1380.1919 | 0.31949 | 7.2317 | 1366.7247
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.07204 | 9.5756 | 6133.9906
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31568 | 9.5756 | 1399.8224
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.072877 | 9.5756 | 6063.4862
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31651 | 9.5756 | 1396.1177
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.073715 | 9.5756 | 5994.5841
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31735 | 9.5756 | 1392.4326
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.074553 | 9.5756 | 5927.2303
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1517.4882 | 0.31819 | 9.5756 | 1388.767
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.056047 | 14.2634 | 8078.0916
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.246 | 14.2634 | 1840.4341
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.056885 | 14.2634 | 7959.1371
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.24684 | 14.2634 | 1834.1886
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.057722 | 14.2634 | 7843.6351
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.24768 | 14.2634 | 1827.9853
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.05856 | 14.2634 | 7731.4374
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1802.204 | 0.24852 | 14.2634 | 1821.8238
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.054932 | 18.9512 | 8449.6744
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24634 | 18.9512 | 1884.221
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.05577 | 18.9512 | 8322.7613
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24718 | 18.9512 | 1877.8356
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.056608 | 18.9512 | 8199.6042
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24802 | 18.9512 | 1871.4933
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.057445 | 18.9512 | 8080.0389
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 2101.2676 | 0.24885 | 18.9512 | 1865.1938
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.47988 | 0.2 | 755.2066
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.79819 | 0.2 | 454.0394
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.48068 | 0.2 | 753.9563
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.79899 | 0.2 | 453.5872
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.48148 | 0.2 | 752.7102
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.79979 | 0.2 | 453.1359
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.48227 | 0.2 | 751.4682
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 602.5202 | 0.80058 | 0.2 | 452.6855
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.072966 | 6.719 | 5130.1611
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30653 | 6.719 | 1221.1813
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.073762 | 6.719 | 5074.8145
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30732 | 6.719 | 1218.0192
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.074557 | 6.719 | 5020.6494
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30812 | 6.719 | 1214.8735
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.075353 | 6.719 | 4967.6284
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 946.152 | 0.30892 | 6.719 | 1211.7439
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.07027 | 8.892 | 5385.9706
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30493 | 8.892 | 1241.1966
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.071066 | 8.892 | 5325.6604
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30572 | 8.892 | 1237.9659
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.071862 | 8.892 | 5266.6858
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30652 | 8.892 | 1234.7519
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.072658 | 8.892 | 5209.0031
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1065.7728 | 0.30731 | 8.892 | 1231.5546
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.054935 | 13.238 | 7045.6693
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.23939 | 13.238 | 1616.8461
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.055731 | 13.238 | 6945.0644
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.24018 | 13.238 | 1611.4891
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.056526 | 13.238 | 6847.292
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.24098 | 13.238 | 1606.1676
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.057322 | 13.238 | 6752.2343
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1313.1475 | 0.24177 | 13.238 | 1600.8811
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.053699 | 17.584 | 7374.9323
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.23952 | 17.584 | 1653.4181
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.054495 | 17.584 | 7267.2381
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.24032 | 17.584 | 1647.943
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.055291 | 17.584 | 7162.6439
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.24111 | 17.584 | 1642.5041
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.056086 | 17.584 | 7061.0177
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1571.995 | 0.24191 | 17.584 | 1637.101
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.4799 | 0.2 | 787.6581
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.79821 | 0.2 | 473.5561
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.4807 | 0.2 | 786.3541
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.79901 | 0.2 | 473.0845
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.48149 | 0.2 | 785.0545
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.7998 | 0.2 | 472.6138
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.48229 | 0.2 | 783.7592
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 933.0293 | 0.8006 | 0.2 | 472.144
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.072743 | 6.8577 | 5370.9635
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.30631 | 6.8577 | 1275.5197
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.073538 | 6.8577 | 5312.8432
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.3071 | 6.8577 | 1272.2145
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.074334 | 6.8577 | 5255.9673
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.3079 | 6.8577 | 1268.9264
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.07513 | 6.8577 | 5200.2963
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1297.3013 | 0.30869 | 6.8577 | 1265.6552
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.070104 | 9.0769 | 5636.2154
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30476 | 9.0769 | 1296.5031
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.0709 | 9.0769 | 5572.9552
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30556 | 9.0769 | 1293.1266
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.071696 | 9.0769 | 5511.0994
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30635 | 9.0769 | 1289.7676
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.072492 | 9.0769 | 5450.6015
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1424.2268 | 0.30715 | 9.0769 | 1286.426
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.054828 | 13.5154 | 7373.6878
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.23928 | 13.5154 | 1689.5785
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.055623 | 13.5154 | 7268.1965
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.24008 | 13.5154 | 1683.9781
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.056419 | 13.5154 | 7165.681
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.24087 | 13.5154 | 1678.4147
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.057215 | 13.5154 | 7066.0171
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1686.9039 | 0.24167 | 13.5154 | 1672.8879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.053622 | 17.9538 | 7718.3597
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.23944 | 17.9538 | 1728.4898
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.054418 | 17.9538 | 7605.4913
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.24024 | 17.9538 | 1722.7643
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.055214 | 17.9538 | 7495.8763
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.24104 | 17.9538 | 1717.0766
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.05601 | 17.9538 | 7389.376
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1962.0473 | 0.24183 | 17.9538 | 1711.4264
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47598 | 0.2 | 687.8815
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.77913 | 0.2 | 420.2337
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47674 | 0.2 | 686.7879
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.77989 | 0.2 | 419.8253
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47749 | 0.2 | 685.6979
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.78065 | 0.2 | 419.4177
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.47825 | 0.2 | 684.6113
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 572.1139 | 0.78141 | 0.2 | 419.0109
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.07136 | 6.3963 | 4731.3957
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29666 | 6.3963 | 1138.1246
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.072118 | 6.3963 | 4681.6738
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29741 | 6.3963 | 1135.2244
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.072876 | 6.3963 | 4632.9862
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29817 | 6.3963 | 1132.339
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.073634 | 6.3963 | 4585.3008
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 892.9817 | 0.29893 | 6.3963 | 1129.4681
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.068508 | 8.4617 | 4980.1451
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.29482 | 8.4617 | 1157.2392
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.069266 | 8.4617 | 4925.6544
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.29558 | 8.4617 | 1154.272
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.070024 | 8.4617 | 4872.3432
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.29634 | 8.4617 | 1151.32
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.070782 | 8.4617 | 4820.1737
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1004.4336 | 0.2971 | 8.4617 | 1148.383
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.053807 | 12.5925 | 6476.9112
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23307 | 12.5925 | 1495.3087
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.054565 | 12.5925 | 6386.9505
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23382 | 12.5925 | 1490.462
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.055323 | 12.5925 | 6299.4546
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23458 | 12.5925 | 1485.6467
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.056081 | 12.5925 | 6214.3235
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1234.5159 | 0.23534 | 12.5925 | 1480.8624
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.052482 | 16.7234 | 6786.1091
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23303 | 16.7234 | 1528.3275
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.05324 | 16.7234 | 6689.5083
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23379 | 16.7234 | 1523.3732
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.053998 | 16.7234 | 6595.6192
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23455 | 16.7234 | 1518.4508
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.054756 | 16.7234 | 6504.3291
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1474.6942 | 0.23531 | 16.7234 | 1513.5602
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47599 | 0.2 | 715.9321
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.77915 | 0.2 | 437.3756
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47675 | 0.2 | 714.794
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.7799 | 0.2 | 436.9506
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47751 | 0.2 | 713.6595
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.78066 | 0.2 | 436.5264
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.47827 | 0.2 | 712.5286
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 884.5228 | 0.78142 | 0.2 | 436.103
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.071137 | 6.5214 | 4943.0663
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29643 | 6.5214 | 1186.2138
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.071895 | 6.5214 | 4890.9587
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29719 | 6.5214 | 1183.1888
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.072652 | 6.5214 | 4839.9382
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29795 | 6.5214 | 1180.1792
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.07341 | 6.5214 | 4789.9712
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1223.7213 | 0.29871 | 6.5214 | 1177.1848
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.068342 | 8.6286 | 5200.4311
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29466 | 8.6286 | 1206.173
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.0691 | 8.6286 | 5143.3931
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29541 | 8.6286 | 1203.0786
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.069858 | 8.6286 | 5087.5928
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29617 | 8.6286 | 1200
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.070615 | 8.6286 | 5032.9901
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.6405 | 0.29693 | 8.6286 | 1196.9372
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.0537 | 12.8429 | 6763.5637
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23296 | 12.8429 | 1559.0834
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.054458 | 12.8429 | 6669.4359
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23372 | 12.8429 | 1554.0277
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.055215 | 12.8429 | 6577.892
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23447 | 12.8429 | 1549.0046
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.055973 | 12.8429 | 6488.8271
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1585.2373 | 0.23523 | 12.8429 | 1544.014
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.052405 | 17.0572 | 7086.0863
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23296 | 17.0572 | 1594.0579
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.053163 | 17.0572 | 6985.068
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23371 | 17.0572 | 1588.8887
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.053921 | 17.0572 | 6886.8895
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23447 | 17.0572 | 1583.753
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.054679 | 17.0572 | 6791.4327
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1839.7585 | 0.23523 | 17.0572 | 1578.6503
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.47243 | 0.2 | 629.2099
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.7618 | 0.2 | 390.2028
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.47315 | 0.2 | 628.2479
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.76253 | 0.2 | 389.8326
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.47388 | 0.2 | 627.2888
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.76325 | 0.2 | 389.4631
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.4746 | 0.2 | 626.3326
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 544.6281 | 0.76397 | 0.2 | 389.0943
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.069906 | 6.104 | 4378.4514
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.2875 | 6.104 | 1064.6208
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.07063 | 6.104 | 4333.6047
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.28823 | 6.104 | 1061.9486
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.071353 | 6.104 | 4289.6674
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.28895 | 6.104 | 1059.2899
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.072077 | 6.104 | 4246.612
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 845.4134 | 0.28967 | 6.104 | 1056.6444
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.0669 | 8.072 | 4620.9113
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28545 | 8.072 | 1083.0075
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.067624 | 8.072 | 4571.4772
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28617 | 8.072 | 1080.2696
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.068347 | 8.072 | 4523.0896
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28689 | 8.072 | 1077.5456
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.06907 | 8.072 | 4475.7156
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 949.683 | 0.28762 | 8.072 | 1074.8353
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.052763 | 12.008 | 5978.534
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22711 | 12.008 | 1388.9377
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.053486 | 12.008 | 5897.6711
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22784 | 12.008 | 1384.5275
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.05421 | 12.008 | 5818.9664
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22856 | 12.008 | 1380.1452
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.054933 | 12.008 | 5742.3347
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1164.6019 | 0.22928 | 12.008 | 1375.7905
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.05135 | 15.944 | 6270.9137
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22692 | 15.944 | 1419.0428
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.052074 | 15.944 | 6183.795
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22765 | 15.944 | 1414.5333
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.052797 | 15.944 | 6099.0638
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22837 | 15.944 | 1410.0523
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.05352 | 15.944 | 6016.6231
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1388.4696 | 0.22909 | 15.944 | 1405.5996
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47244 | 0.2 | 653.6225
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.76182 | 0.2 | 405.3471
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47317 | 0.2 | 652.6232
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.76254 | 0.2 | 404.9625
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47389 | 0.2 | 651.6269
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.76326 | 0.2 | 404.5787
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.47461 | 0.2 | 650.6337
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 840.8071 | 0.76399 | 0.2 | 404.1956
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.069683 | 6.2175 | 4565.6532
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.28728 | 6.2175 | 1107.4532
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.070406 | 6.2175 | 4518.7408
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.288 | 6.2175 | 1104.6714
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.07113 | 6.2175 | 4472.7826
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.28873 | 6.2175 | 1101.9035
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.071853 | 6.2175 | 4427.7498
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1157.9764 | 0.28945 | 6.2175 | 1099.1495
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.066734 | 8.2234 | 4816.0408
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.28528 | 8.2234 | 1126.5855
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.067457 | 8.2234 | 4764.3919
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.286 | 8.2234 | 1123.7359
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.06818 | 8.2234 | 4713.8391
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.28673 | 8.2234 | 1120.9006
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.068904 | 8.2234 | 4664.3478
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1268.0103 | 0.28745 | 8.2234 | 1118.0796
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.052655 | 12.2351 | 6230.7829
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.227 | 12.2351 | 1445.2603
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.053378 | 12.2351 | 6146.3374
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.22773 | 12.2351 | 1440.6691
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.054102 | 12.2351 | 6064.1502
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.22845 | 12.2351 | 1436.1069
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.054825 | 12.2351 | 5984.1319
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1494.9478 | 0.22917 | 12.2351 | 1431.5736
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.051272 | 16.2467 | 6534.826
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22684 | 16.2467 | 1477.0199
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.051995 | 16.2467 | 6443.9043
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22757 | 16.2467 | 1472.3245
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.052719 | 16.2467 | 6355.478
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22829 | 16.2467 | 1467.6589
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.053442 | 16.2467 | 6269.4457
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1731.5319 | 0.22901 | 16.2467 | 1463.0227
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.46919 | 0.2 | 577.7647
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.74598 | 0.2 | 363.3886
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.46988 | 0.2 | 576.9138
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.74667 | 0.2 | 363.0519
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.47057 | 0.2 | 576.0655
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.74736 | 0.2 | 362.7157
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.47126 | 0.2 | 575.2196
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 519.6614 | 0.74806 | 0.2 | 362.3802
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.068589 | 5.838 | 4064.1338
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.27899 | 5.838 | 999.1433
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.069281 | 5.838 | 4023.5412
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.27969 | 5.838 | 996.6713
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.069973 | 5.838 | 3983.7515
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.28038 | 5.838 | 994.2115
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.070665 | 5.838 | 3944.741
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 802.6124 | 0.28107 | 5.838 | 991.7638
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.065431 | 7.7174 | 4300.8873
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.27672 | 7.7174 | 1016.9382
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.066123 | 7.7174 | 4255.8783
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.27741 | 7.7174 | 1014.4016
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.066815 | 7.7174 | 4211.8015
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.27811 | 7.7174 | 1011.8776
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.067507 | 7.7174 | 4168.6283
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 900.5233 | 0.2788 | 7.7174 | 1009.3661
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.051794 | 11.4761 | 5538.7763
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.2215 | 11.4761 | 1295.174
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.052486 | 11.4761 | 5465.7529
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.22219 | 11.4761 | 1291.1403
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.053178 | 11.4761 | 5394.6298
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.22288 | 11.4761 | 1287.1317
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.05387 | 11.4761 | 5325.334
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1102.05 | 0.22357 | 11.4761 | 1283.1479
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.050295 | 15.2348 | 5816.885
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.22115 | 15.2348 | 1322.8669
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.050987 | 15.2348 | 5737.9395
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.22185 | 15.2348 | 1318.7407
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.051679 | 15.2348 | 5661.1083
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.22254 | 15.2348 | 1314.6401
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.052371 | 15.2348 | 5586.3074
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1311.5601 | 0.22323 | 15.2348 | 1310.5649
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.4692 | 0.2 | 599.1435
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74599 | 0.2 | 376.8392
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.46989 | 0.2 | 598.2612
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74669 | 0.2 | 376.49
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.47059 | 0.2 | 597.3815
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74738 | 0.2 | 376.1414
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.47128 | 0.2 | 596.5044
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 801.2062 | 0.74807 | 0.2 | 375.7935
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.068366 | 5.9415 | 4230.6031
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.27877 | 5.9415 | 1037.5141
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.069058 | 5.9415 | 4188.2113
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.27946 | 5.9415 | 1034.9451
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.06975 | 5.9415 | 4146.6605
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.28015 | 5.9415 | 1032.3888
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.070442 | 5.9415 | 4105.9261
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1098.8856 | 0.28085 | 5.9415 | 1029.8451
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.065264 | 7.8553 | 4474.7038
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27656 | 7.8553 | 1055.9743
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.065956 | 7.8553 | 4427.7572
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27725 | 7.8553 | 1053.3388
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.066648 | 7.8553 | 4381.7854
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27794 | 7.8553 | 1050.7163
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.06734 | 7.8553 | 4336.7585
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1201.9652 | 0.27863 | 7.8553 | 1048.1068
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.051685 | 11.683 | 5762.1378
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.22139 | 11.683 | 1345.237
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.052377 | 11.683 | 5686.0119
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.22208 | 11.683 | 1341.0453
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.053069 | 11.683 | 5611.8712
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.22277 | 11.683 | 1336.8798
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.053761 | 11.683 | 5539.6391
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1414.2472 | 0.22346 | 11.683 | 1332.74
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.050216 | 15.5106 | 6050.5673
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.22108 | 15.5106 | 1374.3447
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.050908 | 15.5106 | 5968.3233
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.22177 | 15.5106 | 1370.0564
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.0516 | 15.5106 | 5888.2851
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.22246 | 15.5106 | 1365.7947
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.052292 | 15.5106 | 5810.3653
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1635.1053 | 0.22315 | 15.5106 | 1361.5594
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46622 | 0.2 | 532.402
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.73148 | 0.2 | 339.3348
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46688 | 0.2 | 531.6458
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.73214 | 0.2 | 339.0274
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46754 | 0.2 | 530.8917
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.7328 | 0.2 | 338.7206
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.46821 | 0.2 | 530.1398
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 496.8829 | 0.73347 | 0.2 | 338.4144
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.067394 | 5.595 | 3782.6678
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.27107 | 5.595 | 940.4693
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.068058 | 5.595 | 3745.8099
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.27173 | 5.595 | 938.1741
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.068721 | 5.595 | 3709.6633
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.27239 | 5.595 | 935.8902
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.069384 | 5.595 | 3674.2077
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 763.9009 | 0.27306 | 5.595 | 933.6173
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.064086 | 7.3934 | 4014.1586
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.26859 | 7.3934 | 957.7806
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.064749 | 7.3934 | 3973.0464
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.26925 | 7.3934 | 955.4217
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.065412 | 7.3934 | 3932.7678
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.26992 | 7.3934 | 953.0744
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.066075 | 7.3934 | 3893.2978
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 856.147 | 0.27058 | 7.3934 | 950.7385
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.050894 | 10.99 | 5148.2986
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.21619 | 10.99 | 1211.9886
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.051558 | 10.99 | 5082.08
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.21685 | 10.99 | 1208.2823
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.052221 | 10.99 | 5017.5432
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.21752 | 10.99 | 1204.5986
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.052884 | 10.99 | 4954.625
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.7694 | 0.21818 | 10.99 | 1200.9373
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.049309 | 14.5867 | 5414.1569
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.2157 | 14.5867 | 1237.6672
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.049973 | 14.5867 | 5342.3101
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.21637 | 14.5867 | 1233.8739
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.050636 | 14.5867 | 5272.3451
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.21703 | 14.5867 | 1230.1037
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.051299 | 14.5867 | 5204.189
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1242.5554 | 0.21769 | 14.5867 | 1226.3565
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46623 | 0.2 | 551.2306
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.73149 | 0.2 | 351.3392
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46689 | 0.2 | 550.4477
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.73215 | 0.2 | 351.021
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46756 | 0.2 | 549.667
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.73282 | 0.2 | 350.7033
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.46822 | 0.2 | 548.8885
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 765.1656 | 0.73348 | 0.2 | 350.3863
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.067171 | 5.6897 | 3931.4316
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.27084 | 5.6897 | 975.0226
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.067834 | 5.6897 | 3892.9982
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.27151 | 5.6897 | 972.6412
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.068498 | 5.6897 | 3855.3089
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.27217 | 5.6897 | 970.2713
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.069161 | 5.6897 | 3818.3424
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1045.493 | 0.27283 | 5.6897 | 967.913
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.063919 | 7.5196 | 4169.7726
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.26842 | 7.5196 | 992.9333
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.064582 | 7.5196 | 4126.9562
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.26909 | 7.5196 | 990.4863
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.065245 | 7.5196 | 4085.0101
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.26975 | 7.5196 | 988.0513
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.065908 | 7.5196 | 4043.9081
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1142.3989 | 0.27041 | 7.5196 | 985.6283
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.050785 | 11.1793 | 5347.1946
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21608 | 11.1793 | 1256.7475
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.051449 | 11.1793 | 5278.2719
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21674 | 11.1793 | 1252.9023
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.052112 | 11.1793 | 5211.1034
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21741 | 11.1793 | 1249.0807
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.052775 | 11.1793 | 5145.6229
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1341.7001 | 0.21807 | 11.1793 | 1245.2823
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.04923 | 14.8391 | 5622.2749
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21562 | 14.8391 | 1283.6478
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.049893 | 14.8391 | 5547.5477
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21629 | 14.8391 | 1279.7121
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.050556 | 14.8391 | 5474.7809
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21695 | 14.8391 | 1275.8005
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.05122 | 14.8391 | 5403.8984
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 |  |  | 1548.6727 | 0.21761 | 14.8391 | 1271.9126
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50038 | 0.2 | 1381.3393
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89827 | 0.2 | 769.4775
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50138 | 0.2 | 1378.5987
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.89927 | 0.2 | 768.6263
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50237 | 0.2 | 1375.8691
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.90026 | 0.2 | 767.777
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.50337 | 0.2 | 1373.1502
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.90125 | 0.2 | 766.9296
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.081322 | 8.4345 | 8855.6205
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35505 | 8.4345 | 2028.2922
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.082316 | 8.4345 | 8748.6085
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35605 | 8.4345 | 2022.6256
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.083311 | 8.4345 | 8644.1519
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35704 | 8.4345 | 2016.9906
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.084306 | 8.4345 | 8542.1603
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1482.5958 | 0.35804 | 8.4345 | 2011.3869
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.079279 | 11.1793 | 9212.4315
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35452 | 11.1793 | 2060.1402
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.080274 | 11.1793 | 9098.275
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35551 | 11.1793 | 2054.376
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.081269 | 11.1793 | 8986.9131
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.35651 | 11.1793 | 2048.6439
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.082263 | 11.1793 | 8878.2443
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1682.6454 | 0.3575 | 11.1793 | 2042.9437
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.060457 | 16.669 | 12432.6627
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.26909 | 16.669 | 2793.2936
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.061452 | 16.669 | 12231.4155
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.27008 | 16.669 | 2783.0059
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.062447 | 16.669 | 12036.5798
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.27108 | 16.669 | 2772.7936
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.063441 | 16.669 | 11847.8538
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2100.2382 | 0.27207 | 16.669 | 2762.6561
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.059595 | 22.1587 | 12991.1289
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.26998 | 22.1587 | 2867.6595
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.06059 | 22.1587 | 12777.8508
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.27097 | 22.1587 | 2857.1327
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.061585 | 22.1587 | 12571.4625
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.27197 | 22.1587 | 2846.6828
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.062579 | 22.1587 | 12371.6354
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2542.9068 | 0.27296 | 22.1587 | 2836.3091
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.5004 | 0.2 | 1456.955
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89829 | 0.2 | 811.6142
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.5014 | 0.2 | 1454.0646
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.89929 | 0.2 | 810.7165
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.50239 | 0.2 | 1451.1856
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.90028 | 0.2 | 809.8207
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.50339 | 0.2 | 1448.318
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1428.5401 | 0.90128 | 0.2 | 808.9269
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.0811 | 8.6571 | 9376.939
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35483 | 8.6571 | 2143.1753
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.082095 | 8.6571 | 9263.3212
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35583 | 8.6571 | 2137.184
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.083089 | 8.6571 | 9152.4237
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35682 | 8.6571 | 2131.2262
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.084084 | 8.6571 | 9044.1501
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2039.5255 | 0.35782 | 8.6571 | 2125.3014
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.079116 | 11.4761 | 9752.124
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35435 | 11.4761 | 2177.3393
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.08011 | 11.4761 | 9631.0334
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35535 | 11.4761 | 2171.2443
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.081105 | 11.4761 | 9512.9132
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35634 | 11.4761 | 2165.1833
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.0821 | 11.4761 | 9397.6552
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2255.0541 | 0.35734 | 11.4761 | 2159.1561
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.060354 | 17.1141 | 13167.3801
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.26898 | 17.1141 | 2954.4387
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.061348 | 17.1141 | 12953.8806
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.26998 | 17.1141 | 2943.5533
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.062343 | 17.1141 | 12747.1942
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.27097 | 17.1141 | 2932.7478
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.063338 | 17.1141 | 12546.9997
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2705.5139 | 0.27197 | 17.1141 | 2922.0214
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.059522 | 22.7522 | 13764.3177
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.26991 | 22.7522 | 3035.4332
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.060517 | 22.7522 | 13538.0736
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.2709 | 22.7522 | 3024.2875
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.061512 | 22.7522 | 13319.1467
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.2719 | 22.7522 | 3013.2233
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.062506 | 22.7522 | 13107.1878
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 3183.8446 | 0.27289 | 22.7522 | 3002.2397
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49435 | 0.2 | 1230.8984
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.86884 | 0.2 | 700.3616
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49529 | 0.2 | 1228.5717
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.86977 | 0.2 | 699.6077
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49623 | 0.2 | 1226.2538
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.87071 | 0.2 | 698.8555
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.49716 | 0.2 | 1223.9447
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 856.8049 | 0.87164 | 0.2 | 698.1049
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.078893 | 7.9262 | 8015.3687
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.34134 | 7.9262 | 1852.5615
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.079829 | 7.9262 | 7921.3675
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.34228 | 7.9262 | 1847.4943
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.080765 | 7.9262 | 7829.5455
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.34321 | 7.9262 | 1842.4548
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.081701 | 7.9262 | 7739.8278
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1375.9687 | 0.34415 | 7.9262 | 1837.4427
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.076682 | 10.5016 | 8355.6293
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.34051 | 10.5016 | 1881.6569
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.077618 | 10.5016 | 8254.8468
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.34145 | 10.5016 | 1876.4977
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.078555 | 10.5016 | 8156.4665
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.34239 | 10.5016 | 1871.3667
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.079491 | 10.5016 | 8060.4035
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1558.1892 | 0.34332 | 10.5016 | 1866.2636
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.058903 | 15.6524 | 11173.6568
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.26091 | 15.6524 | 2522.5136
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.059839 | 15.6524 | 10998.8401
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.26185 | 15.6524 | 2513.4947
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.060775 | 15.6524 | 10829.4092
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.26279 | 15.6524 | 2504.5401
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.061711 | 15.6524 | 10665.1192
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1937.5009 | 0.26372 | 15.6524 | 2495.6491
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.057945 | 20.8032 | 11676.0433
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.2616 | 20.8032 | 2586.2608
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.058881 | 20.8032 | 11490.3938
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.26254 | 20.8032 | 2577.0381
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.059817 | 20.8032 | 11310.5556
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.26347 | 20.8032 | 2567.881
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.060753 | 20.8032 | 11136.26
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2338.0264 | 0.26441 | 20.8032 | 2558.7887
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49437 | 0.2 | 1293.9604
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.86886 | 0.2 | 736.2554
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49531 | 0.2 | 1291.5147
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.86979 | 0.2 | 735.4629
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49625 | 0.2 | 1289.0781
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.87073 | 0.2 | 734.6721
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.49718 | 0.2 | 1286.6508
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1334.8265 | 0.87166 | 0.2 | 733.883
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.07867 | 8.1218 | 8458.5618
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.34112 | 8.1218 | 1950.7552
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.079607 | 8.1218 | 8359.0859
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.34205 | 8.1218 | 1945.416
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.080543 | 8.1218 | 8261.9225
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.34299 | 8.1218 | 1940.1059
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.081479 | 8.1218 | 8166.9919
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1890.8894 | 0.34393 | 8.1218 | 1934.8248
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.076518 | 10.7624 | 8814.7255
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.34035 | 10.7624 | 1981.7484
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.077454 | 10.7624 | 8708.1801
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.34128 | 10.7624 | 1976.3121
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.07839 | 10.7624 | 8604.1796
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.34222 | 10.7624 | 1970.9056
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.079327 | 10.7624 | 8502.6339
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2086.323 | 0.34316 | 10.7624 | 1965.5286
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.058798 | 16.0436 | 11791.8236
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.26081 | 16.0436 | 2658.4081
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.059734 | 16.0436 | 11607.0125
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.26175 | 16.0436 | 2648.8995
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.060671 | 16.0436 | 11427.9049
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.26268 | 16.0436 | 2639.4588
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.061607 | 16.0436 | 11254.241
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2493.5771 | 0.26362 | 16.0436 | 2630.0851
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.05787 | 21.3248 | 12325.3499
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.26152 | 21.3248 | 2727.3624
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.058807 | 21.3248 | 12129.1293
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.26246 | 21.3248 | 2717.6338
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.059743 | 21.3248 | 11939.0585
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.2634 | 21.3248 | 2707.9744
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.060679 | 21.3248 | 11754.8529
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2924.2506 | 0.26433 | 21.3248 | 2698.3834
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.48899 | 0.2 | 1103.8987
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84267 | 0.2 | 640.5818
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.48988 | 0.2 | 1101.9063
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84356 | 0.2 | 639.9104
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.49076 | 0.2 | 1099.921
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84444 | 0.2 | 639.2404
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.49165 | 0.2 | 1097.9429
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 805.8601 | 0.84532 | 0.2 | 638.5717
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.076709 | 7.477 | 7296.2102
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.32877 | 7.477 | 1702.3858
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.077594 | 7.477 | 7213.0684
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.32965 | 7.477 | 1697.8196
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.078478 | 7.477 | 7131.8001
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.33053 | 7.477 | 1693.2779
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.079362 | 7.477 | 7052.3426
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1283.4558 | 0.33142 | 7.477 | 1688.7604
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.074334 | 9.9027 | 7622.9517
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.32767 | 9.9027 | 1729.3393
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.075218 | 9.9027 | 7533.3437
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.32855 | 9.9027 | 1724.6853
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.076103 | 9.9027 | 7445.818
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.32943 | 9.9027 | 1720.0563
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.076987 | 9.9027 | 7360.3027
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1450.5717 | 0.33032 | 9.9027 | 1715.4521
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.057472 | 14.754 | 10110.8941
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25327 | 14.754 | 2294.3701
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.058356 | 14.754 | 9957.6978
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25415 | 14.754 | 2286.388
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.059241 | 14.754 | 9809.0746
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25504 | 14.754 | 2278.4614
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.060125 | 14.754 | 9664.8226
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1797.5881 | 0.25592 | 14.754 | 2270.5894
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.05642 | 19.6054 | 10569.0121
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25376 | 19.6054 | 2349.8536
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.057304 | 19.6054 | 10405.9335
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25465 | 19.6054 | 2341.6943
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.058188 | 19.6054 | 10247.811
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25553 | 19.6054 | 2333.5915
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.059072 | 19.6054 | 10094.4221
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2162.7656 | 0.25641 | 19.6054 | 2325.5445
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.48901 | 0.2 | 1157.0479
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84269 | 0.2 | 671.4343
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.4899 | 0.2 | 1154.9596
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84357 | 0.2 | 670.7306
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.49078 | 0.2 | 1152.8788
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84446 | 0.2 | 670.0283
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.49167 | 0.2 | 1150.8055
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1252.6387 | 0.84534 | 0.2 | 669.3274
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.076487 | 7.6503 | 7676.7934
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.32854 | 7.6503 | 1787.1945
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.077371 | 7.6503 | 7589.0629
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.32943 | 7.6503 | 1782.3976
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.078255 | 7.6503 | 7503.315
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.33031 | 7.6503 | 1777.6264
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.079139 | 7.6503 | 7419.483
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.2198 | 0.3312 | 7.6503 | 1772.8807
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.074169 | 10.1337 | 8017.5319
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.3275 | 10.1337 | 1815.732
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.075053 | 10.1337 | 7923.0786
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.32839 | 10.1337 | 1810.8431
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.075938 | 10.1337 | 7830.8248
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.32927 | 10.1337 | 1805.9804
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.076822 | 10.1337 | 7740.6946
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1940.7391 | 0.33015 | 10.1337 | 1801.1437
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.057367 | 15.1005 | 10636.9628
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25316 | 15.1005 | 2410.319
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.058251 | 15.1005 | 10475.5038
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25405 | 15.1005 | 2401.9301
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.059135 | 15.1005 | 10318.8731
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25493 | 15.1005 | 2393.5994
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.060019 | 15.1005 | 10166.8573
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2311.7854 | 0.25582 | 15.1005 | 2385.3262
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.056345 | 20.0674 | 11120.7873
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25369 | 20.0674 | 2469.969
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.057229 | 20.0674 | 10948.9695
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25457 | 20.0674 | 2461.3901
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.058113 | 20.0674 | 10782.3801
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25545 | 20.0674 | 2452.8706
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.058997 | 20.0674 | 10620.784
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2702.7625 | 0.25634 | 20.0674 | 2444.4099
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.4842 | 0.2 | 995.6877
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.81926 | 0.2 | 588.4701
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.48504 | 0.2 | 993.9681
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.8201 | 0.2 | 587.869
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.48587 | 0.2 | 992.2545
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.82094 | 0.2 | 587.2691
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.48671 | 0.2 | 990.5468
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 760.631 | 0.82178 | 0.2 | 586.6705
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.074742 | 7.0772 | 6674.4762
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.3172 | 7.0772 | 1572.711
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.07558 | 7.0772 | 6600.5021
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.31804 | 7.0772 | 1568.5687
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.076417 | 7.0772 | 6528.1499
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.31887 | 7.0772 | 1564.4482
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.077255 | 7.0772 | 6457.3666
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1202.4539 | 0.31971 | 7.0772 | 1560.3493
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.072205 | 9.3696 | 6989.9149
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31584 | 9.3696 | 1597.9777
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.073043 | 9.3696 | 6909.7545
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31668 | 9.3696 | 1593.7508
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.073881 | 9.3696 | 6831.4118
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31752 | 9.3696 | 1589.5463
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.074718 | 9.3696 | 6754.8256
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1356.6313 | 0.31836 | 9.3696 | 1585.3639
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.056153 | 13.9543 | 9203.7665
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.24611 | 13.9543 | 2099.9672
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.056991 | 13.9543 | 9068.4886
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.24695 | 13.9543 | 2092.844
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.057829 | 13.9543 | 8937.1298
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.24778 | 13.9543 | 2085.769
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.058666 | 13.9543 | 8809.5221
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1676.0859 | 0.24862 | 13.9543 | 2078.7416
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.055008 | 18.5391 | 9626.3356
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.24642 | 18.5391 | 2148.9182
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.055846 | 18.5391 | 9481.9462
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.24725 | 18.5391 | 2141.6381
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.056684 | 18.5391 | 9341.8243
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.24809 | 18.5391 | 2134.407
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.057521 | 18.5391 | 9205.7834
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2011.2504 | 0.24893 | 18.5391 | 2127.2247
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.48422 | 0.2 | 1040.9034
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.81928 | 0.2 | 615.2024
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.48505 | 0.2 | 1039.1058
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.82012 | 0.2 | 614.574
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.48589 | 0.2 | 1037.3145
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.82096 | 0.2 | 613.9469
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.48673 | 0.2 | 1035.5293
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1179.9754 | 0.82179 | 0.2 | 613.3211
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.074519 | 7.2317 | 7004.1771
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31698 | 7.2317 | 1646.6315
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.075357 | 7.2317 | 6926.3192
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31781 | 7.2317 | 1642.2915
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.076194 | 7.2317 | 6850.1732
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31865 | 7.2317 | 1637.9743
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.077032 | 7.2317 | 6775.6833
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1649.7774 | 0.31949 | 7.2317 | 1633.6798
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.07204 | 9.5756 | 7332.1103
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31568 | 9.5756 | 1673.2422
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.072877 | 9.5756 | 7247.8346
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31651 | 9.5756 | 1668.8139
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.073715 | 9.5756 | 7165.4743
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31735 | 9.5756 | 1664.4091
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.074553 | 9.5756 | 7084.9647
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1813.8911 | 0.31819 | 9.5756 | 1660.0274
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.056047 | 14.2634 | 9655.9422
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.246 | 14.2634 | 2199.9163
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.056885 | 14.2634 | 9513.7529
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.24684 | 14.2634 | 2192.4508
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.057722 | 14.2634 | 9375.6905
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.24768 | 14.2634 | 2185.0359
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.05856 | 14.2634 | 9241.5779
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2154.2189 | 0.24852 | 14.2634 | 2177.6709
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.054932 | 18.9512 | 10100.1042
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24634 | 18.9512 | 2252.2559
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.05577 | 18.9512 | 9948.4019
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24718 | 18.9512 | 2244.6232
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.056608 | 18.9512 | 9801.1892
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24802 | 18.9512 | 2237.0422
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.057445 | 18.9512 | 9658.2698
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2511.697 | 0.24885 | 18.9512 | 2229.5121
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.47988 | 0.2 | 902.7171
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79819 | 0.2 | 542.7245
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.48068 | 0.2 | 901.2226
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79899 | 0.2 | 542.184
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.48148 | 0.2 | 899.7331
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.79979 | 0.2 | 541.6445
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.48227 | 0.2 | 898.2485
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 720.2072 | 0.80058 | 0.2 | 541.1062
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.072966 | 6.719 | 6132.2081
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30653 | 6.719 | 1459.7081
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.073762 | 6.719 | 6066.051
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30732 | 6.719 | 1455.9284
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.074557 | 6.719 | 6001.3061
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30812 | 6.719 | 1452.1682
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.075353 | 6.719 | 5937.9287
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1130.9589 | 0.30892 | 6.719 | 1448.4274
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.07027 | 8.892 | 6437.9835
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30493 | 8.892 | 1483.6329
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.071066 | 8.892 | 6365.8932
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30572 | 8.892 | 1479.7711
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.071862 | 8.892 | 6295.3995
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30652 | 8.892 | 1475.9294
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.072658 | 8.892 | 6226.4499
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1273.9446 | 0.30731 | 8.892 | 1472.1075
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.054935 | 13.238 | 8421.8624
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.23939 | 13.238 | 1932.656
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.055731 | 13.238 | 8301.6068
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.24018 | 13.238 | 1926.2527
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.056526 | 13.238 | 8184.7371
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.24098 | 13.238 | 1919.8917
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.057322 | 13.238 | 8071.1123
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1569.6376 | 0.24177 | 13.238 | 1913.5726
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.053699 | 17.584 | 8815.4386
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.23952 | 17.584 | 1976.3715
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.054495 | 17.584 | 8686.709
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.24032 | 17.584 | 1969.827
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.055291 | 17.584 | 8561.6849
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.24111 | 17.584 | 1963.3257
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.056086 | 17.584 | 8440.2086
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1879.0444 | 0.24191 | 17.584 | 1956.8672
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.4799 | 0.2 | 941.5071
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79821 | 0.2 | 566.0533
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.4807 | 0.2 | 939.9485
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.79901 | 0.2 | 565.4895
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.48149 | 0.2 | 938.395
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.7998 | 0.2 | 564.9269
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.48229 | 0.2 | 936.8467
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1115.2729 | 0.8006 | 0.2 | 564.3654
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.072743 | 6.8577 | 6420.0452
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.30631 | 6.8577 | 1524.6601
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.073538 | 6.8577 | 6350.5726
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.3071 | 6.8577 | 1520.7094
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.074334 | 6.8577 | 6282.5874
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.3079 | 6.8577 | 1516.779
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.07513 | 6.8577 | 6216.0424
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1550.6963 | 0.30869 | 6.8577 | 1512.8689
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.070104 | 9.0769 | 6737.1073
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30476 | 9.0769 | 1549.7421
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.0709 | 9.0769 | 6661.4909
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30556 | 9.0769 | 1545.7061
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.071696 | 9.0769 | 6587.553
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30635 | 9.0769 | 1541.691
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.072492 | 9.0769 | 6515.2385
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1702.4135 | 0.30715 | 9.0769 | 1537.6967
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.054828 | 13.5154 | 8813.9509
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.23928 | 13.5154 | 2019.5949
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.055623 | 13.5154 | 8687.8545
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.24008 | 13.5154 | 2012.9005
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.056419 | 13.5154 | 8565.3152
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.24087 | 13.5154 | 2006.2505
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.057215 | 13.5154 | 8446.1846
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2016.3979 | 0.24167 | 13.5154 | 1999.6442
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.053622 | 17.9538 | 9225.9458
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.23944 | 17.9538 | 2066.1065
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.054418 | 17.9538 | 9091.0313
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.24024 | 17.9538 | 2059.2627
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.055214 | 17.9538 | 8960.0058
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.24104 | 17.9538 | 2052.4641
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.05601 | 17.9538 | 8832.7035
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2345.2835 | 0.24183 | 17.9538 | 2045.7102
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47598 | 0.2 | 822.2417
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.77913 | 0.2 | 502.3157
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47674 | 0.2 | 820.9346
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.77989 | 0.2 | 501.8275
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47749 | 0.2 | 819.6316
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.78065 | 0.2 | 501.3404
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.47825 | 0.2 | 818.3327
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 683.8618 | 0.78141 | 0.2 | 500.8541
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.07136 | 6.3963 | 5655.5539
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29666 | 6.3963 | 1360.4284
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.072118 | 6.3963 | 5596.1202
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29741 | 6.3963 | 1356.9617
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.072876 | 6.3963 | 5537.9227
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29817 | 6.3963 | 1353.5127
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.073634 | 6.3963 | 5480.9231
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1067.403 | 0.29893 | 6.3963 | 1350.0811
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.068508 | 8.4617 | 5952.8903
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.29482 | 8.4617 | 1383.2766
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.069266 | 8.4617 | 5887.7562
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.29558 | 8.4617 | 1379.7298
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.070024 | 8.4617 | 5824.032
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.29634 | 8.4617 | 1376.2011
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.070782 | 8.4617 | 5761.6725
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1200.6243 | 0.2971 | 8.4617 | 1372.6905
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.053807 | 12.5925 | 7742.0117
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23307 | 12.5925 | 1787.3794
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.054565 | 12.5925 | 7634.4795
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23382 | 12.5925 | 1781.586
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.055323 | 12.5925 | 7529.8935
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23458 | 12.5925 | 1775.8301
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.056081 | 12.5925 | 7428.1342
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1475.6473 | 0.23534 | 12.5925 | 1770.1113
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.052482 | 16.7234 | 8111.6037
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23303 | 16.7234 | 1826.8476
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.05324 | 16.7234 | 7996.1343
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23379 | 16.7234 | 1820.9255
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.053998 | 16.7234 | 7883.9063
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23455 | 16.7234 | 1815.0417
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.054756 | 16.7234 | 7774.785
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1762.7384 | 0.23531 | 16.7234 | 1809.1958
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47599 | 0.2 | 855.7713
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.77915 | 0.2 | 522.8059
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47675 | 0.2 | 854.4109
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.7799 | 0.2 | 522.2978
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47751 | 0.2 | 853.0548
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.78066 | 0.2 | 521.7908
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.47827 | 0.2 | 851.703
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1057.2919 | 0.78142 | 0.2 | 521.2847
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.071137 | 6.5214 | 5908.569
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29643 | 6.5214 | 1417.9107
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.071895 | 6.5214 | 5846.2836
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29719 | 6.5214 | 1414.2948
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.072652 | 6.5214 | 5785.2976
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29795 | 6.5214 | 1410.6973
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.07341 | 6.5214 | 5725.5708
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1462.7443 | 0.29871 | 6.5214 | 1407.1181
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.068342 | 8.6286 | 6216.2036
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29466 | 8.6286 | 1441.7684
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.0691 | 8.6286 | 6148.0247
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29541 | 8.6286 | 1438.0696
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.069858 | 8.6286 | 6081.3251
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29617 | 8.6286 | 1434.3897
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.070615 | 8.6286 | 6016.0573
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.696 | 0.29693 | 8.6286 | 1430.7285
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.0537 | 12.8429 | 8084.6545
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23296 | 12.8429 | 1863.6108
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.054458 | 12.8429 | 7972.1412
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23372 | 12.8429 | 1857.5676
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.055215 | 12.8429 | 7862.7166
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23447 | 12.8429 | 1851.5635
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.055973 | 12.8429 | 7756.2552
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1894.8732 | 0.23523 | 12.8429 | 1845.598
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.052405 | 17.0572 | 8470.1737
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23296 | 17.0572 | 1905.4167
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.053163 | 17.0572 | 8349.4241
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23371 | 17.0572 | 1899.2379
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.053921 | 17.0572 | 8232.069
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23447 | 17.0572 | 1893.099
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.054679 | 17.0572 | 8117.967
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2199.1087 | 0.23523 | 17.0572 | 1886.9997
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.47243 | 0.2 | 752.1101
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.7618 | 0.2 | 466.4191
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.47315 | 0.2 | 750.9602
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.76253 | 0.2 | 465.9766
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.47388 | 0.2 | 749.8138
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.76325 | 0.2 | 465.5349
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.4746 | 0.2 | 748.6708
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 651.0074 | 0.76397 | 0.2 | 465.0941
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.069906 | 6.104 | 5233.671
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.2875 | 6.104 | 1272.5675
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.07063 | 6.104 | 5180.0646
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.28823 | 6.104 | 1269.3734
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.071353 | 6.104 | 5127.5452
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.28895 | 6.104 | 1266.1953
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.072077 | 6.104 | 5076.0801
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1010.5435 | 0.28967 | 6.104 | 1263.0331
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.0669 | 8.072 | 5523.4893
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28545 | 8.072 | 1294.5455
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.067624 | 8.072 | 5464.3995
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28617 | 8.072 | 1291.2729
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.068347 | 8.072 | 5406.5606
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28689 | 8.072 | 1288.0168
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.06907 | 8.072 | 5349.9333
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1135.1795 | 0.28762 | 8.072 | 1284.7771
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.052763 | 12.008 | 7146.2892
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22711 | 12.008 | 1660.2315
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.053486 | 12.008 | 7049.6318
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22784 | 12.008 | 1654.9598
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.05421 | 12.008 | 6955.5541
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22856 | 12.008 | 1649.7216
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.054933 | 12.008 | 6863.9543
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1392.0774 | 0.22928 | 12.008 | 1644.5164
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.05135 | 15.944 | 7495.7779
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22692 | 15.944 | 1696.2169
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.052074 | 15.944 | 7391.6427
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22765 | 15.944 | 1690.8265
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.052797 | 15.944 | 7290.3614
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22837 | 15.944 | 1685.4703
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.05352 | 15.944 | 7191.818
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1659.672 | 0.22909 | 15.944 | 1680.1479
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47244 | 0.2 | 781.2911
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.76182 | 0.2 | 484.5214
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47317 | 0.2 | 780.0966
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.76254 | 0.2 | 484.0617
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47389 | 0.2 | 778.9057
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.76326 | 0.2 | 483.6029
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.47461 | 0.2 | 777.7185
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1005.0374 | 0.76399 | 0.2 | 483.1449
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.069683 | 6.2175 | 5457.438
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.28728 | 6.2175 | 1323.7661
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.070406 | 6.2175 | 5401.3623
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.288 | 6.2175 | 1320.441
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.07113 | 6.2175 | 5346.4273
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.28873 | 6.2175 | 1317.1325
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.071853 | 6.2175 | 5292.5985
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1384.1578 | 0.28945 | 6.2175 | 1313.8405
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.066734 | 8.2234 | 5756.7324
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.28528 | 8.2234 | 1346.6355
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.067457 | 8.2234 | 5694.9952
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.286 | 8.2234 | 1343.2292
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.06818 | 8.2234 | 5634.5682
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.28673 | 8.2234 | 1339.8402
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.068904 | 8.2234 | 5575.41
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1515.684 | 0.28745 | 8.2234 | 1336.4682
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.052655 | 12.2351 | 7447.8085
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.227 | 12.2351 | 1727.5553
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.053378 | 12.2351 | 7346.8687
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.22773 | 12.2351 | 1722.0673
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.054102 | 12.2351 | 7248.6283
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.22845 | 12.2351 | 1716.614
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.054825 | 12.2351 | 7152.9805
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1786.948 | 0.22917 | 12.2351 | 1711.1952
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.051272 | 16.2467 | 7811.2387
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22684 | 16.2467 | 1765.5184
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.051995 | 16.2467 | 7702.5578
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22757 | 16.2467 | 1759.9058
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.052719 | 16.2467 | 7596.8596
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22829 | 16.2467 | 1754.3288
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.053442 | 16.2467 | 7494.0231
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 2069.7428 | 0.22901 | 16.2467 | 1748.7871
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.46919 | 0.2 | 690.6164
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.74598 | 0.2 | 434.3674
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.46988 | 0.2 | 689.5993
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.74667 | 0.2 | 433.9649
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.47057 | 0.2 | 688.5852
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.74736 | 0.2 | 433.5631
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.47126 | 0.2 | 687.5742
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 621.1641 | 0.74806 | 0.2 | 433.162
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.068589 | 5.838 | 4857.9594
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.27899 | 5.838 | 1194.3007
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.069281 | 5.838 | 4809.4381
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.27969 | 5.838 | 1191.3458
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.069973 | 5.838 | 4761.8764
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.28038 | 5.838 | 1188.4055
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.070665 | 5.838 | 4715.2463
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 959.3824 | 0.28107 | 5.838 | 1185.4798
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.065431 | 7.7174 | 5140.9567
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.27672 | 7.7174 | 1215.5713
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.066123 | 7.7174 | 5087.1563
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.27741 | 7.7174 | 1212.5392
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.066815 | 7.7174 | 5034.4702
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.27811 | 7.7174 | 1209.5222
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.067507 | 7.7174 | 4982.8643
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1076.4177 | 0.2788 | 7.7174 | 1206.5202
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.051794 | 11.4761 | 6620.636
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.2215 | 11.4761 | 1548.1534
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.052486 | 11.4761 | 6533.3492
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.22219 | 11.4761 | 1543.3319
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.053178 | 11.4761 | 6448.3341
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.22288 | 11.4761 | 1538.5403
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.05387 | 11.4761 | 6365.5031
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1317.3076 | 0.22357 | 11.4761 | 1533.7783
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.050295 | 15.2348 | 6953.0661
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.22115 | 15.2348 | 1581.2555
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.050987 | 15.2348 | 6858.7007
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.22185 | 15.2348 | 1576.3233
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.051679 | 15.2348 | 6766.8624
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.22254 | 15.2348 | 1571.4217
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.052371 | 15.2348 | 6677.451
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1567.7402 | 0.22323 | 15.2348 | 1566.5506
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.4692 | 0.2 | 716.171
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74599 | 0.2 | 450.4452
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.46989 | 0.2 | 715.1164
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74669 | 0.2 | 450.0278
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.47059 | 0.2 | 714.0648
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74738 | 0.2 | 449.6111
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.47128 | 0.2 | 713.0164
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 957.7015 | 0.74807 | 0.2 | 449.1952
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.068366 | 5.9415 | 5056.9443
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.27877 | 5.9415 | 1240.1662
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.069058 | 5.9415 | 5006.2723
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.27946 | 5.9415 | 1237.0954
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.06975 | 5.9415 | 4956.6056
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.28015 | 5.9415 | 1234.0398
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.070442 | 5.9415 | 4907.9148
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1313.5251 | 0.28085 | 5.9415 | 1230.9992
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.065264 | 7.8553 | 5348.7238
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27656 | 7.8553 | 1262.2322
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.065956 | 7.8553 | 5292.6074
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27725 | 7.8553 | 1259.0818
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.066648 | 7.8553 | 5237.6562
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27794 | 7.8553 | 1255.9471
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.06734 | 7.8553 | 5183.8344
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1436.7386 | 0.27863 | 7.8553 | 1252.828
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.051685 | 11.683 | 6887.6255
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.22139 | 11.683 | 1607.9949
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.052377 | 11.683 | 6796.6303
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.22208 | 11.683 | 1602.9846
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.053069 | 11.683 | 6708.0081
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.22277 | 11.683 | 1598.0053
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.053761 | 11.683 | 6621.6673
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1690.4845 | 0.22346 | 11.683 | 1593.057
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.050216 | 15.5106 | 7232.3923
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.22108 | 15.5106 | 1642.7881
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.050908 | 15.5106 | 7134.084
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.22177 | 15.5106 | 1637.6622
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.0516 | 15.5106 | 7038.4125
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.22246 | 15.5106 | 1632.5681
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.052292 | 15.5106 | 6945.273
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1954.4817 | 0.22315 | 15.5106 | 1627.5056
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46622 | 0.2 | 636.3932
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.73148 | 0.2 | 405.6152
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46688 | 0.2 | 635.4893
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.73214 | 0.2 | 405.2478
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46754 | 0.2 | 634.5879
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.7328 | 0.2 | 404.8811
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.46821 | 0.2 | 633.6891
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 593.9364 | 0.73347 | 0.2 | 404.515
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.067394 | 5.595 | 4521.5161
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27107 | 5.595 | 1124.1662
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.068058 | 5.595 | 4477.4589
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27173 | 5.595 | 1121.4227
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.068721 | 5.595 | 4434.2521
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27239 | 5.595 | 1118.6926
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.069384 | 5.595 | 4391.8711
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 913.1096 | 0.27306 | 5.595 | 1115.9757
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.064086 | 7.3934 | 4798.2228
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.26859 | 7.3934 | 1144.8588
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.064749 | 7.3934 | 4749.0804
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.26925 | 7.3934 | 1142.0391
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.065412 | 7.3934 | 4700.9344
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.26992 | 7.3934 | 1139.2333
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.066075 | 7.3934 | 4653.7549
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1023.3736 | 0.27058 | 7.3934 | 1136.4412
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.050894 | 10.99 | 6153.8883
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21619 | 10.99 | 1448.7199
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.051558 | 10.99 | 6074.7356
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21685 | 10.99 | 1444.2897
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.052221 | 10.99 | 5997.5932
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21752 | 10.99 | 1439.8864
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.052884 | 10.99 | 5922.3855
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1250.034 | 0.21818 | 10.99 | 1435.51
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.049309 | 14.5867 | 6471.6753
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.2157 | 14.5867 | 1479.4142
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.049973 | 14.5867 | 6385.795
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21637 | 14.5867 | 1474.8799
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.050636 | 14.5867 | 6302.1642
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21703 | 14.5867 | 1470.3733
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.051299 | 14.5867 | 6220.6955
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1485.2571 | 0.21769 | 14.5867 | 1465.8942
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46623 | 0.2 | 658.8996
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73149 | 0.2 | 419.9644
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46689 | 0.2 | 657.9637
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73215 | 0.2 | 419.584
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46756 | 0.2 | 657.0305
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73282 | 0.2 | 419.2043
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.46822 | 0.2 | 656.1
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 914.6213 | 0.73348 | 0.2 | 418.8253
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.067171 | 5.6897 | 4699.3372
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27084 | 5.6897 | 1165.4686
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.067834 | 5.6897 | 4653.3968
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27151 | 5.6897 | 1162.622
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.068498 | 5.6897 | 4608.3459
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27217 | 5.6897 | 1159.7892
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.069161 | 5.6897 | 4564.1589
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1249.7035 | 0.27283 | 5.6897 | 1156.9703
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.063919 | 7.5196 | 4984.2321
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26842 | 7.5196 | 1186.8777
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.064582 | 7.5196 | 4933.0525
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26909 | 7.5196 | 1183.9527
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.065245 | 7.5196 | 4882.9133
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.26975 | 7.5196 | 1181.0421
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.065908 | 7.5196 | 4833.7831
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1365.5376 | 0.27041 | 7.5196 | 1178.1458
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.050785 | 11.1793 | 6391.6336
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21608 | 11.1793 | 1502.2212
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.051449 | 11.1793 | 6309.2487
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21674 | 11.1793 | 1497.6251
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.052112 | 11.1793 | 6228.9605
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21741 | 11.1793 | 1493.0569
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.052775 | 11.1793 | 6150.69
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1603.7672 | 0.21807 | 11.1793 | 1488.5166
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.04923 | 14.8391 | 6720.4439
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21562 | 14.8391 | 1534.3759
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.049893 | 14.8391 | 6631.1207
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21629 | 14.8391 | 1529.6715
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.050556 | 14.8391 | 6544.1407
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21695 | 14.8391 | 1524.9958
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.05122 | 14.8391 | 6459.4131
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 |  |  | 1851.1667 | 0.21761 | 14.8391 | 1520.3486