## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=40) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=8).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (8 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f.
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Équivalent Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) est gouverné par la différence de densité entre l'air intérieur froid et l'air extérieur chaud (tirage thermique gravitaire).
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_fin = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe et interne apportée par les ailettes en aluminium en tenant compte de leur résistance de conduction.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité thermique PU | 0.022 | W/m.K | Conductivité du polyuréthane standard
Conductivité de l'Aluminium | 205 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 180 | kJ/kg | Énergie de changement de phase (180 kJ/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 8 | heures | Heures de décharge sans compresseur
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES PAR SCÉNARIO
*Note : L'optimum est identifié comme la configuration qui maximise le temps d'autonomie tout en optimisant l'efficacité totale et en limitant l'utilisation superflue de matière (Al/MCP).
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Ép. Ail (mm) | Peinture (µm) | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Eff. Totale (%) | Score (h/kg)
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 8 | 64.26% | 0.01362
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 8 | 64.26% | 0.0098395
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 8 | 64.26% | 0.0074152
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 8 | 64.26% | 0.0057328
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 8 | 64.26% | 0.0045016
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 8 | 71.4% | 0.0061656
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 8 | 71.4% | 0.0051274
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 8 | 71.4% | 0.0042854
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 8 | 71.4% | 0.0035879
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 8 | 71.4% | 0.0030016

## Graphes d'Interpolation
GRAPHES ET TABLES D'INTERPOLATION DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION
1. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Nombre d'ailettes | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0 Ailettes | 1.9862 | 1.7701 | 1.5876 | 1.4321 | 1.2984 | 1.1828 | 1.082 | 0.99355 | 0.91559
4 Ailettes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.4632 | 6.9293 | 6.451
8 Ailettes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'EFFICACITÉ TOTALE (%)
Nombre d'ailettes | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0 Ailettes | 18.48% | 16.74% | 15.24% | 13.93% | 12.78% | 11.77% | 10.87% | 10.07% | 9.359%
4 Ailettes | 64.26% | 65.95% | 67.5% | 68.91% | 70.21% | 71.4% | 67.64% | 63.69% | 60.06%
8 Ailettes | 55.93% | 57.91% | 59.72% | 61.39% | 62.94% | 64.36% | 65.69% | 66.92% | 68.07%
3. IMPACT DE L'ÉPAISSEUR DE PEINTURE ÉPOXY SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Diamètre de Cylindre | 50 | 100 | 150 | 200
Cylindre 80 mm | 8 | 8 | 8 | 8
Cylindre 100 mm | 8 | 8 | 8 | 8
Cylindre 120 mm | 6.5144 | 6.451 | 6.3887 | 6.3276

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Épaisseur Époxy (µm) | Ventilation | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Score d'Optimisation (h/kg) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.50038 | 0.2 | 304.4226 | 608.8452 | 1.3268 | 16.58% | 74.45% | 12.35% | 0.0022588
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.89827 | 0.2 | 169.5791 | 339.1583 | 0.73909 | 9.239% | 74.45% | 6.878% | 0.0012583
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.50138 | 0.2 | 303.8186 | 607.6372 | 1.3242 | 16.55% | 74.45% | 12.32% | 0.0022544
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.89927 | 0.2 | 169.3916 | 338.7831 | 0.73827 | 9.228% | 74.45% | 6.871% | 0.0012569
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.50237 | 0.2 | 303.217 | 606.4341 | 1.3215 | 16.52% | 74.45% | 12.3% | 0.0022499
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.90026 | 0.2 | 169.2044 | 338.4088 | 0.73746 | 9.218% | 74.45% | 6.863% | 0.0012555
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.50337 | 0.2 | 302.6178 | 605.2357 | 1.3189 | 16.49% | 74.45% | 12.27% | 0.0022455
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.90125 | 0.2 | 169.0176 | 338.0353 | 0.73664 | 9.208% | 74.45% | 6.855% | 0.0012541
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.081322 | 8.4345 | 1951.6211 | 3903.2421 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.01362 | OPTIMAL
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.35505 | 8.4345 | 446.9995 | 893.999 | 1.9482 | 24.35% | 64.26% | 15.65% | 0.0033168
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.082316 | 8.4345 | 1928.0375 | 3856.075 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.35605 | 8.4345 | 445.7507 | 891.5013 | 1.9427 | 24.28% | 64.26% | 15.6% | 0.0033075
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.083311 | 8.4345 | 1905.0171 | 3810.0343 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.35704 | 8.4345 | 444.5088 | 889.0176 | 1.9373 | 24.22% | 64.26% | 15.56% | 0.0032983
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.084306 | 8.4345 | 1882.54 | 3765.08 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 326.7377 | 0.35804 | 8.4345 | 443.2739 | 886.5477 | 1.932 | 24.15% | 64.26% | 15.52% | 0.0032891
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.079279 | 11.1793 | 2030.2558 | 4060.5117 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.35452 | 11.1793 | 454.0182 | 908.0364 | 1.9788 | 24.73% | 61.3% | 15.16% | 0.0033689
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.080274 | 11.1793 | 2005.0978 | 4010.1956 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.35551 | 11.1793 | 452.7479 | 905.4958 | 1.9732 | 24.67% | 61.3% | 15.12% | 0.0033594
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.081269 | 11.1793 | 1980.5556 | 3961.1112 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.35651 | 11.1793 | 451.4846 | 902.9693 | 1.9677 | 24.6% | 61.3% | 15.08% | 0.0033501
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.082263 | 11.1793 | 1956.6069 | 3913.2139 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 370.8251 | 0.3575 | 11.1793 | 450.2284 | 900.4568 | 1.9623 | 24.53% | 61.3% | 15.04% | 0.0033407
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.060457 | 16.669 | 2739.9375 | 5479.8749 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.26909 | 16.669 | 615.5922 | 1231.1843 | 2.683 | 33.54% | 55.93% | 18.76% | 0.0045677
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.061452 | 16.669 | 2695.5862 | 5391.1723 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.27008 | 16.669 | 613.3249 | 1226.6499 | 2.6731 | 33.41% | 55.93% | 18.69% | 0.0045509
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.062447 | 16.669 | 2652.6478 | 5305.2957 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.27108 | 16.669 | 611.0743 | 1222.1487 | 2.6633 | 33.29% | 55.93% | 18.62% | 0.0045342
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.063441 | 16.669 | 2611.056 | 5222.112 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 462.8551 | 0.27207 | 16.669 | 608.8402 | 1217.6804 | 2.6536 | 33.17% | 55.93% | 18.55% | 0.0045176
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.059595 | 22.1587 | 2863.0135 | 5726.0269 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.26998 | 22.1587 | 631.9811 | 1263.9622 | 2.7544 | 34.43% | 51.17% | 17.62% | 0.0046894
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.06059 | 22.1587 | 2816.0108 | 5632.0215 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.27097 | 22.1587 | 629.6612 | 1259.3223 | 2.7443 | 34.3% | 51.17% | 17.55% | 0.0046721
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.061585 | 22.1587 | 2770.5265 | 5541.0529 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.27197 | 22.1587 | 627.3582 | 1254.7164 | 2.7343 | 34.18% | 51.17% | 17.49% | 0.0046551
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.062579 | 22.1587 | 2726.4881 | 5452.9763 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 560.4114 | 0.27296 | 22.1587 | 625.072 | 1250.144 | 2.7243 | 34.05% | 51.17% | 17.43% | 0.0046381
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.5004 | 0.2 | 321.0869 | 642.1739 | 1.3994 | 17.49% | 65.1% | 11.39% | 0.0023825
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.89829 | 0.2 | 178.8653 | 357.7306 | 0.77956 | 9.745% | 65.1% | 6.344% | 0.0013272
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.5014 | 0.2 | 320.4499 | 640.8999 | 1.3966 | 17.46% | 65.1% | 11.37% | 0.0023778
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.89929 | 0.2 | 178.6675 | 357.3349 | 0.7787 | 9.734% | 65.1% | 6.337% | 0.0013257
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.50239 | 0.2 | 319.8155 | 639.6309 | 1.3939 | 17.42% | 65.1% | 11.34% | 0.0023731
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.90028 | 0.2 | 178.4701 | 356.9401 | 0.77784 | 9.723% | 65.1% | 6.33% | 0.0013243
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.50339 | 0.2 | 319.1835 | 638.367 | 1.3911 | 17.39% | 65.1% | 11.32% | 0.0023684
4 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 314.8248 | 0.90128 | 0.2 | 178.2731 | 356.5462 | 0.77698 | 9.712% | 65.1% | 6.323% | 0.0013228
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.0811 | 8.6571 | 2066.5104 | 4133.0207 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.35483 | 8.6571 | 472.3177 | 944.6353 | 2.0585 | 25.73% | 56.65% | 14.58% | 0.0035046
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.082095 | 8.6571 | 2041.471 | 4082.9421 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.35583 | 8.6571 | 470.9973 | 941.9946 | 2.0528 | 25.66% | 56.65% | 14.54% | 0.0034948
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.083089 | 8.6571 | 2017.0312 | 4034.0624 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.35682 | 8.6571 | 469.6843 | 939.3686 | 2.0471 | 25.59% | 56.65% | 14.5% | 0.0034851
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.084084 | 8.6571 | 1993.1696 | 3986.3393 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 449.4751 | 0.35782 | 8.6571 | 468.3786 | 936.7572 | 2.0414 | 25.52% | 56.65% | 14.46% | 0.0034754
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.079116 | 11.4761 | 2149.1945 | 4298.3889 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.35435 | 11.4761 | 479.8468 | 959.6936 | 2.0914 | 26.14% | 54.17% | 14.16% | 0.0035605
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.08011 | 11.4761 | 2122.5083 | 4245.0165 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.35535 | 11.4761 | 478.5036 | 957.0071 | 2.0855 | 26.07% | 54.17% | 14.12% | 0.0035505
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.081105 | 11.4761 | 2096.4767 | 4192.9533 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.35634 | 11.4761 | 477.1678 | 954.3357 | 2.0797 | 26% | 54.17% | 14.08% | 0.0035406
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.0821 | 11.4761 | 2071.0758 | 4142.1517 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 496.9738 | 0.35734 | 11.4761 | 475.8396 | 951.6791 | 2.0739 | 25.92% | 54.17% | 14.04% | 0.0035308
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.060354 | 17.1141 | 2901.8561 | 5803.7122 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.26898 | 17.1141 | 651.1057 | 1302.2113 | 2.8378 | 35.47% | 49.63% | 17.6% | 0.0048313
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.061348 | 17.1141 | 2854.8046 | 5709.6092 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.26998 | 17.1141 | 648.7067 | 1297.4134 | 2.8273 | 35.34% | 49.63% | 17.54% | 0.0048135
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.062343 | 17.1141 | 2809.2546 | 5618.5092 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.27097 | 17.1141 | 646.3254 | 1292.6508 | 2.8169 | 35.21% | 49.63% | 17.47% | 0.0047958
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.063338 | 17.1141 | 2765.1353 | 5530.2706 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 596.2471 | 0.27197 | 17.1141 | 643.9615 | 1287.9229 | 2.8066 | 35.08% | 49.63% | 17.41% | 0.0047782
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.059522 | 22.7522 | 3033.4105 | 6066.821 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.26991 | 22.7522 | 668.9554 | 1337.9109 | 2.9156 | 36.44% | 45.57% | 16.61% | 0.0049637
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.060517 | 22.7522 | 2983.5503 | 5967.1007 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.2709 | 22.7522 | 666.4991 | 1332.9982 | 2.9049 | 36.31% | 45.57% | 16.55% | 0.0049455
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.061512 | 22.7522 | 2935.3027 | 5870.6055 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.2719 | 22.7522 | 664.0608 | 1328.1215 | 2.8942 | 36.18% | 45.57% | 16.49% | 0.0049274
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.062506 | 22.7522 | 2888.5908 | 5777.1816 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.01362
4 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 701.6627 | 0.27289 | 22.7522 | 661.6402 | 1323.2803 | 2.8837 | 36.05% | 45.57% | 16.43% | 0.0049094
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.49435 | 0.2 | 271.2681 | 542.5362 | 1.1823 | 14.78% | 75.67% | 11.18% | 0.0020128
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.86884 | 0.2 | 154.3472 | 308.6944 | 0.6727 | 8.409% | 75.67% | 6.363% | 0.0011453
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.49529 | 0.2 | 270.7553 | 541.5107 | 1.1801 | 14.75% | 75.67% | 11.16% | 0.002009
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.86977 | 0.2 | 154.1811 | 308.3622 | 0.67198 | 8.4% | 75.67% | 6.356% | 0.001144
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.49623 | 0.2 | 270.2445 | 540.489 | 1.1778 | 14.72% | 75.67% | 11.14% | 0.0020052
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.87071 | 0.2 | 154.0153 | 308.0306 | 0.67126 | 8.391% | 75.67% | 6.35% | 0.0011428
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.49716 | 0.2 | 269.7356 | 539.4712 | 1.1756 | 14.7% | 75.67% | 11.12% | 0.0020015
4 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 188.8245 | 0.87164 | 0.2 | 153.8499 | 307.6998 | 0.67054 | 8.382% | 75.67% | 6.343% | 0.0011416
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.078893 | 7.9262 | 1766.4445 | 3532.889 | 7.6988 | 96.24% | 65.95% | 63.47% | 0.013107
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.34134 | 7.9262 | 408.2716 | 816.5431 | 1.7794 | 22.24% | 65.95% | 14.67% | 0.0030294
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.079829 | 7.9262 | 1745.7283 | 3491.4566 | 7.6085 | 95.11% | 65.95% | 62.72% | 0.012953
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.34228 | 7.9262 | 407.1548 | 814.3097 | 1.7745 | 22.18% | 65.95% | 14.63% | 0.0030211
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.080765 | 7.9262 | 1725.4924 | 3450.9848 | 7.5203 | 94% | 65.95% | 62% | 0.012803
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.34321 | 7.9262 | 406.0442 | 812.0885 | 1.7697 | 22.12% | 65.95% | 14.59% | 0.0030129
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.081701 | 7.9262 | 1705.7202 | 3411.4405 | 7.4342 | 92.93% | 65.95% | 61.29% | 0.012657
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 303.239 | 0.34415 | 7.9262 | 404.9396 | 809.8793 | 1.7649 | 22.06% | 65.95% | 14.55% | 0.0030047
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.076682 | 10.5016 | 1841.4319 | 3682.8638 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.34051 | 10.5016 | 414.6837 | 829.3674 | 1.8073 | 22.59% | 63.11% | 14.26% | 0.003077
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.077618 | 10.5016 | 1819.2212 | 3638.4425 | 7.9288 | 99.11% | 63.11% | 62.54% | 0.013499
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.34145 | 10.5016 | 413.5467 | 827.0934 | 1.8024 | 22.53% | 63.11% | 14.22% | 0.0030686
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.078555 | 10.5016 | 1797.54 | 3595.0799 | 7.8343 | 97.93% | 63.11% | 61.8% | 0.013338
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.34239 | 10.5016 | 412.4159 | 824.8318 | 1.7975 | 22.47% | 63.11% | 14.18% | 0.0030602
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.079491 | 10.5016 | 1776.3694 | 3552.7388 | 7.7421 | 96.78% | 63.11% | 61.07% | 0.013181
4 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 343.3971 | 0.34332 | 10.5016 | 411.2913 | 822.5825 | 1.7926 | 22.41% | 63.11% | 14.14% | 0.0030518
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.058903 | 15.6524 | 2462.475 | 4924.95 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.26091 | 15.6524 | 555.9171 | 1111.8342 | 2.4229 | 30.29% | 57.91% | 17.54% | 0.004125
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.059839 | 15.6524 | 2423.9485 | 4847.897 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.26185 | 15.6524 | 553.9295 | 1107.859 | 2.4142 | 30.18% | 57.91% | 17.47% | 0.0041102
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.060775 | 15.6524 | 2386.6089 | 4773.2179 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.26279 | 15.6524 | 551.956 | 1103.9121 | 2.4056 | 30.07% | 57.91% | 17.41% | 0.0040956
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.061711 | 15.6524 | 2350.4023 | 4700.8047 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 426.9907 | 0.26372 | 15.6524 | 549.9966 | 1099.9932 | 2.3971 | 29.96% | 57.91% | 17.35% | 0.004081
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.057945 | 20.8032 | 2573.192 | 5146.384 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.2616 | 20.8032 | 569.9658 | 1139.9316 | 2.4841 | 31.05% | 53.27% | 16.54% | 0.0042292
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.058881 | 20.8032 | 2532.2782 | 5064.5563 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.26254 | 20.8032 | 567.9333 | 1135.8666 | 2.4753 | 30.94% | 53.27% | 16.48% | 0.0042141
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.059817 | 20.8032 | 2492.645 | 4985.2901 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.26347 | 20.8032 | 565.9152 | 1131.8305 | 2.4665 | 30.83% | 53.27% | 16.42% | 0.0041991
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.060753 | 20.8032 | 2454.2334 | 4908.4668 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 515.2594 | 0.26441 | 20.8032 | 563.9115 | 1127.8229 | 2.4577 | 30.72% | 53.27% | 16.37% | 0.0041843
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.49437 | 0.2 | 285.1658 | 570.3317 | 1.2429 | 15.54% | 66.63% | 10.35% | 0.002116
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.86886 | 0.2 | 162.2576 | 324.5151 | 0.70718 | 8.84% | 66.63% | 5.89% | 0.001204
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.49531 | 0.2 | 284.6268 | 569.2537 | 1.2405 | 15.51% | 66.63% | 10.33% | 0.002112
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.86979 | 0.2 | 162.0829 | 324.1658 | 0.70642 | 8.83% | 66.63% | 5.884% | 0.0012027
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.49625 | 0.2 | 284.0899 | 568.1797 | 1.2382 | 15.48% | 66.63% | 10.31% | 0.002108
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.87073 | 0.2 | 161.9087 | 323.8173 | 0.70566 | 8.821% | 66.63% | 5.877% | 0.0012014
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.49718 | 0.2 | 283.5549 | 567.1098 | 1.2358 | 15.45% | 66.63% | 10.29% | 0.002104
4 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 294.172 | 0.87166 | 0.2 | 161.7348 | 323.4695 | 0.7049 | 8.811% | 66.63% | 5.871% | 0.0012001
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.07867 | 8.1218 | 1864.1164 | 3728.2328 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.34112 | 8.1218 | 429.9117 | 859.8234 | 1.8737 | 23.42% | 58.5% | 13.7% | 0.00319
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.079607 | 8.1218 | 1842.1937 | 3684.3873 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.34205 | 8.1218 | 428.735 | 857.4701 | 1.8686 | 23.36% | 58.5% | 13.66% | 0.0031813
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.080543 | 8.1218 | 1820.7806 | 3641.5612 | 7.9356 | 99.2% | 58.5% | 58.03% | 0.01351
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.34299 | 8.1218 | 427.5648 | 855.1296 | 1.8635 | 23.29% | 58.5% | 13.63% | 0.0031726
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.081479 | 8.1218 | 1799.8596 | 3599.7192 | 7.8445 | 98.06% | 58.5% | 57.36% | 0.013355
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 416.7183 | 0.34393 | 8.1218 | 426.4009 | 852.8018 | 1.8584 | 23.23% | 58.5% | 13.59% | 0.0031639
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.076518 | 10.7624 | 1942.6085 | 3885.217 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.34035 | 10.7624 | 436.7421 | 873.4841 | 1.9035 | 23.79% | 56.09% | 13.35% | 0.0032407
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.077454 | 10.7624 | 1919.1278 | 3838.2556 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.34128 | 10.7624 | 435.544 | 871.088 | 1.8983 | 23.73% | 56.09% | 13.31% | 0.0032318
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.07839 | 10.7624 | 1896.208 | 3792.4159 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.34222 | 10.7624 | 434.3525 | 868.705 | 1.8931 | 23.66% | 56.09% | 13.27% | 0.0032229
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.079327 | 10.7624 | 1873.8291 | 3747.6582 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 459.7884 | 0.34316 | 10.7624 | 433.1675 | 866.335 | 1.8879 | 23.6% | 56.09% | 13.24% | 0.0032141
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.058798 | 16.0436 | 2598.7079 | 5197.4159 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.26081 | 16.0436 | 585.8658 | 1171.7316 | 2.5534 | 31.92% | 51.66% | 16.49% | 0.0043472
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.059734 | 16.0436 | 2557.9788 | 5115.9577 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.26175 | 16.0436 | 583.7703 | 1167.5406 | 2.5443 | 31.8% | 51.66% | 16.43% | 0.0043316
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.060671 | 16.0436 | 2518.5067 | 5037.0135 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.26268 | 16.0436 | 581.6897 | 1163.3794 | 2.5352 | 31.69% | 51.66% | 16.37% | 0.0043162
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.061607 | 16.0436 | 2480.2343 | 4960.4686 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 549.54 | 0.26362 | 16.0436 | 579.6239 | 1159.2478 | 2.5262 | 31.58% | 51.66% | 16.31% | 0.0043009
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.05787 | 21.3248 | 2716.2876 | 5432.5752 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.26152 | 21.3248 | 601.0621 | 1202.1242 | 2.6197 | 32.75% | 47.68% | 15.61% | 0.0044599
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.058807 | 21.3248 | 2673.0441 | 5346.0882 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.26246 | 21.3248 | 598.9181 | 1197.8362 | 2.6103 | 32.63% | 47.68% | 15.56% | 0.004444
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.059743 | 21.3248 | 2631.1559 | 5262.3118 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.2634 | 21.3248 | 596.7893 | 1193.5787 | 2.601 | 32.51% | 47.68% | 15.5% | 0.0044282
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.060679 | 21.3248 | 2590.5602 | 5181.1205 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.01362
4 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 644.4528 | 0.26433 | 21.3248 | 594.6757 | 1189.3513 | 2.5918 | 32.4% | 47.68% | 15.45% | 0.0044125
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.48899 | 0.2 | 243.2796 | 486.5592 | 1.0603 | 13.25% | 76.78% | 10.18% | 0.0018052
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.84267 | 0.2 | 141.1728 | 282.3457 | 0.61528 | 7.691% | 76.78% | 5.905% | 0.0010475
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.48988 | 0.2 | 242.8405 | 485.681 | 1.0584 | 13.23% | 76.78% | 10.16% | 0.0018019
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.84356 | 0.2 | 141.0249 | 282.0497 | 0.61464 | 7.683% | 76.78% | 5.899% | 0.0010464
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.49076 | 0.2 | 242.403 | 484.806 | 1.0565 | 13.21% | 76.78% | 10.14% | 0.0017987
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.84444 | 0.2 | 140.8772 | 281.7544 | 0.614 | 7.675% | 76.78% | 5.893% | 0.0010453
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.49165 | 0.2 | 241.9671 | 483.9341 | 1.0546 | 13.18% | 76.78% | 10.12% | 0.0017954
4 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 177.5972 | 0.84532 | 0.2 | 140.7298 | 281.4597 | 0.61335 | 7.667% | 76.78% | 5.887% | 0.0010442
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.076709 | 7.477 | 1607.9548 | 3215.9096 | 7.0081 | 87.6% | 67.5% | 59.13% | 0.011931
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.32877 | 7.477 | 375.1755 | 750.351 | 1.6352 | 20.44% | 67.5% | 13.8% | 0.0027838
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.077594 | 7.477 | 1589.6318 | 3179.2636 | 6.9282 | 86.6% | 67.5% | 58.45% | 0.011795
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.32965 | 7.477 | 374.1692 | 748.3384 | 1.6308 | 20.38% | 67.5% | 13.76% | 0.0027764
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.078478 | 7.477 | 1571.7217 | 3143.4435 | 6.8501 | 85.63% | 67.5% | 57.8% | 0.011662
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.33053 | 7.477 | 373.1683 | 746.3366 | 1.6264 | 20.33% | 67.5% | 13.72% | 0.0027689
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.079362 | 7.477 | 1554.2107 | 3108.4214 | 6.7738 | 84.67% | 67.5% | 57.15% | 0.011532
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 282.8508 | 0.33142 | 7.477 | 372.1727 | 744.3454 | 1.6221 | 20.28% | 67.5% | 13.69% | 0.0027616
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.074334 | 9.9027 | 1679.9628 | 3359.9256 | 7.3219 | 91.52% | 64.76% | 59.27% | 0.012465
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.32767 | 9.9027 | 381.1156 | 762.2312 | 1.661 | 20.76% | 64.76% | 13.45% | 0.0028279
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.075218 | 9.9027 | 1660.2148 | 3320.4296 | 7.2358 | 90.45% | 64.76% | 58.57% | 0.012319
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.32855 | 9.9027 | 380.0899 | 760.1799 | 1.6566 | 20.71% | 64.76% | 13.41% | 0.0028203
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.076103 | 9.9027 | 1640.9257 | 3281.8514 | 7.1518 | 89.4% | 64.76% | 57.89% | 0.012176
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.32943 | 9.9027 | 379.0698 | 758.1396 | 1.6521 | 20.65% | 64.76% | 13.37% | 0.0028127
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.076987 | 9.9027 | 1622.0796 | 3244.1593 | 7.0696 | 88.37% | 64.76% | 57.23% | 0.012036
4 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 319.6802 | 0.33032 | 9.9027 | 378.0551 | 756.1102 | 1.6477 | 20.6% | 64.76% | 13.34% | 0.0028052
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.057472 | 14.754 | 2228.261 | 4456.522 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.25327 | 14.754 | 505.6383 | 1011.2766 | 2.2038 | 27.55% | 59.72% | 16.45% | 0.0037519
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.058356 | 14.754 | 2194.4993 | 4388.9985 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.25415 | 14.754 | 503.8792 | 1007.7584 | 2.1961 | 27.45% | 59.72% | 16.39% | 0.0037388
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.059241 | 14.754 | 2161.7454 | 4323.4907 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.25504 | 14.754 | 502.1323 | 1004.2646 | 2.1885 | 27.36% | 59.72% | 16.34% | 0.0037259
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.060125 | 14.754 | 2129.9548 | 4259.9096 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 396.1564 | 0.25592 | 14.754 | 500.3975 | 1000.795 | 2.1809 | 27.26% | 59.72% | 16.28% | 0.003713
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.05642 | 19.6054 | 2329.2221 | 4658.4441 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.25376 | 19.6054 | 517.8659 | 1035.7318 | 2.2571 | 28.21% | 55.2% | 15.57% | 0.0038426
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.057304 | 19.6054 | 2293.2824 | 4586.5649 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.25465 | 19.6054 | 516.0677 | 1032.1354 | 2.2492 | 28.12% | 55.2% | 15.52% | 0.0038293
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.058188 | 19.6054 | 2258.4351 | 4516.8701 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.25553 | 19.6054 | 514.282 | 1028.564 | 2.2414 | 28.02% | 55.2% | 15.47% | 0.003816
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.059072 | 19.6054 | 2224.6309 | 4449.2617 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 476.635 | 0.25641 | 19.6054 | 512.5086 | 1025.0172 | 2.2337 | 27.92% | 55.2% | 15.41% | 0.0038029
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.48901 | 0.2 | 254.9928 | 509.9855 | 1.1114 | 13.89% | 68.03% | 9.45% | 0.0018921
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.84269 | 0.2 | 147.9722 | 295.9443 | 0.64492 | 8.061% | 68.03% | 5.484% | 0.001098
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.4899 | 0.2 | 254.5325 | 509.0651 | 1.1093 | 13.87% | 68.03% | 9.433% | 0.0018887
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.84357 | 0.2 | 147.8171 | 295.6341 | 0.64424 | 8.053% | 68.03% | 5.478% | 0.0010968
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.49078 | 0.2 | 254.074 | 508.1479 | 1.1073 | 13.84% | 68.03% | 9.416% | 0.0018853
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.84446 | 0.2 | 147.6623 | 295.3246 | 0.64357 | 8.045% | 68.03% | 5.473% | 0.0010957
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.49167 | 0.2 | 253.617 | 507.2341 | 1.1054 | 13.82% | 68.03% | 9.399% | 0.0018819
4 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 276.0593 | 0.84534 | 0.2 | 147.5079 | 295.0157 | 0.64289 | 8.036% | 68.03% | 5.467% | 0.0010945
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.076487 | 7.6503 | 1691.8286 | 3383.6571 | 7.3736 | 92.17% | 60.2% | 55.48% | 0.012554
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.32854 | 7.6503 | 393.8658 | 787.7317 | 1.7166 | 21.46% | 60.2% | 12.92% | 0.0029225
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.077371 | 7.6503 | 1672.4943 | 3344.9886 | 7.2894 | 91.12% | 60.2% | 54.85% | 0.01241
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.32943 | 7.6503 | 392.8087 | 785.6174 | 1.712 | 21.4% | 60.2% | 12.88% | 0.0029147
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.078255 | 7.6503 | 1653.597 | 3307.194 | 7.207 | 90.09% | 60.2% | 54.23% | 0.01227
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.33031 | 7.6503 | 391.7572 | 783.5144 | 1.7074 | 21.34% | 60.2% | 12.85% | 0.0029069
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.079139 | 7.6503 | 1635.1219 | 3270.2439 | 7.1265 | 89.08% | 60.2% | 53.63% | 0.012133
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.3619 | 0.3312 | 7.6503 | 390.7113 | 781.4227 | 1.7029 | 21.29% | 60.2% | 12.81% | 0.0028991
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.074169 | 10.1337 | 1766.9213 | 3533.8425 | 7.7009 | 96.26% | 57.86% | 55.7% | 0.013111
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.3275 | 10.1337 | 400.155 | 800.31 | 1.744 | 21.8% | 57.86% | 12.61% | 0.0029692
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.075053 | 10.1337 | 1746.1054 | 3492.2108 | 7.6102 | 95.13% | 57.86% | 55.05% | 0.012956
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.32839 | 10.1337 | 399.0776 | 798.1551 | 1.7393 | 21.74% | 57.86% | 12.58% | 0.0029612
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.075938 | 10.1337 | 1725.7743 | 3451.5487 | 7.5216 | 94.02% | 57.86% | 54.4% | 0.012805
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.32927 | 10.1337 | 398.0059 | 796.0118 | 1.7347 | 21.68% | 57.86% | 12.55% | 0.0029532
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.076822 | 10.1337 | 1705.9112 | 3411.8225 | 7.435 | 92.94% | 57.86% | 53.78% | 0.012658
4 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 427.7043 | 0.33015 | 10.1337 | 396.94 | 793.88 | 1.73 | 21.63% | 57.86% | 12.51% | 0.0029453
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.057367 | 15.1005 | 2344.1972 | 4688.3944 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.25316 | 15.1005 | 531.1914 | 1062.3827 | 2.3151 | 28.94% | 53.55% | 15.5% | 0.0039415
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.058251 | 15.1005 | 2308.6145 | 4617.229 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.25405 | 15.1005 | 529.3426 | 1058.6852 | 2.3071 | 28.84% | 53.55% | 15.44% | 0.0039278
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.059135 | 15.1005 | 2274.0959 | 4548.1917 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.25493 | 15.1005 | 527.5067 | 1055.0133 | 2.2991 | 28.74% | 53.55% | 15.39% | 0.0039141
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.060019 | 15.1005 | 2240.5943 | 4481.1886 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 509.4763 | 0.25582 | 15.1005 | 525.6834 | 1051.3669 | 2.2911 | 28.64% | 53.55% | 15.34% | 0.0039006
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.056345 | 20.0674 | 2450.8235 | 4901.647 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.25369 | 20.0674 | 544.3372 | 1088.6744 | 2.3724 | 29.66% | 49.65% | 14.72% | 0.004039
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.057229 | 20.0674 | 2412.9579 | 4825.9158 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.25457 | 20.0674 | 542.4466 | 1084.8931 | 2.3642 | 29.55% | 49.65% | 14.67% | 0.004025
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.058113 | 20.0674 | 2376.2446 | 4752.4891 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.25545 | 20.0674 | 540.569 | 1081.138 | 2.356 | 29.45% | 49.65% | 14.62% | 0.0040111
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.058997 | 20.0674 | 2340.6317 | 4681.2633 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.01362
4 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 595.6407 | 0.25634 | 20.0674 | 538.7044 | 1077.4088 | 2.3479 | 29.35% | 49.65% | 14.57% | 0.0039972
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.4842 | 0.2 | 219.4318 | 438.8637 | 0.95637 | 11.95% | 77.8% | 9.3% | 0.0016282
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.81926 | 0.2 | 129.6883 | 259.3766 | 0.56523 | 7.065% | 77.8% | 5.497% | 0.0009623
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.48504 | 0.2 | 219.0529 | 438.1058 | 0.95471 | 11.93% | 77.8% | 9.284% | 0.0016254
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.8201 | 0.2 | 129.5559 | 259.1117 | 0.56465 | 7.058% | 77.8% | 5.491% | 0.00096132
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.48587 | 0.2 | 218.6752 | 437.3504 | 0.95307 | 11.91% | 77.8% | 9.268% | 0.0016226
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.82094 | 0.2 | 129.4237 | 258.8473 | 0.56408 | 7.051% | 77.8% | 5.485% | 0.00096033
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.48671 | 0.2 | 218.2989 | 436.5977 | 0.95143 | 11.89% | 77.8% | 9.252% | 0.0016198
4 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 167.6295 | 0.82178 | 0.2 | 129.2917 | 258.5835 | 0.5635 | 7.044% | 77.8% | 5.48% | 0.00095936
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.074742 | 7.0772 | 1470.9357 | 2941.8714 | 6.4109 | 80.14% | 68.91% | 55.22% | 0.010914
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.3172 | 7.0772 | 346.5975 | 693.195 | 1.5106 | 18.88% | 68.91% | 13.01% | 0.0025718
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.07558 | 7.0772 | 1454.6331 | 2909.2663 | 6.3398 | 79.25% | 68.91% | 54.61% | 0.010794
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.31804 | 7.0772 | 345.6846 | 691.3692 | 1.5066 | 18.83% | 68.91% | 12.98% | 0.002565
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.076417 | 7.0772 | 1438.688 | 2877.376 | 6.2703 | 78.38% | 68.91% | 54.01% | 0.010675
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.31887 | 7.0772 | 344.7765 | 689.5531 | 1.5027 | 18.78% | 68.91% | 12.94% | 0.0025583
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.077255 | 7.0772 | 1423.0886 | 2846.1772 | 6.2024 | 77.53% | 68.91% | 53.43% | 0.010559
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.9994 | 0.31971 | 7.0772 | 343.8732 | 687.7464 | 1.4987 | 18.73% | 68.91% | 12.91% | 0.0025516
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.072205 | 9.3696 | 1540.4528 | 3080.9055 | 6.7139 | 83.92% | 66.27% | 55.61% | 0.01143
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.31584 | 9.3696 | 352.1658 | 704.3316 | 1.5349 | 19.19% | 66.27% | 12.71% | 0.0026131
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.073043 | 9.3696 | 1522.7868 | 3045.5737 | 6.6369 | 82.96% | 66.27% | 54.98% | 0.011299
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.31668 | 9.3696 | 351.2343 | 702.4686 | 1.5308 | 19.14% | 66.27% | 12.68% | 0.0026062
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.073881 | 9.3696 | 1505.5215 | 3011.043 | 6.5616 | 82.02% | 66.27% | 54.35% | 0.011171
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.31752 | 9.3696 | 350.3077 | 700.6154 | 1.5268 | 19.08% | 66.27% | 12.65% | 0.0025993
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.074718 | 9.3696 | 1488.6433 | 2977.2866 | 6.4881 | 81.1% | 66.27% | 53.74% | 0.011046
4 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 298.9774 | 0.31836 | 9.3696 | 349.386 | 698.7719 | 1.5228 | 19.03% | 66.27% | 12.61% | 0.0025925
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.056153 | 13.9543 | 2028.3462 | 4056.6925 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.24611 | 13.9543 | 462.7954 | 925.5908 | 2.017 | 25.21% | 61.39% | 15.48% | 0.003434
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.056991 | 13.9543 | 1998.5334 | 3997.0668 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.24695 | 13.9543 | 461.2256 | 922.4511 | 2.0102 | 25.13% | 61.39% | 15.43% | 0.0034223
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.057829 | 13.9543 | 1969.5843 | 3939.1685 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.24778 | 13.9543 | 459.6663 | 919.3327 | 2.0034 | 25.04% | 61.39% | 15.37% | 0.0034108
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.058666 | 13.9543 | 1941.4618 | 3882.9236 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 369.3795 | 0.24862 | 13.9543 | 458.1176 | 916.2353 | 1.9966 | 24.96% | 61.39% | 15.32% | 0.0033993
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.055008 | 18.5391 | 2121.4729 | 4242.9459 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.24642 | 18.5391 | 473.5833 | 947.1666 | 2.0641 | 25.8% | 56.99% | 14.7% | 0.003514
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.055846 | 18.5391 | 2089.6521 | 4179.3042 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.24725 | 18.5391 | 471.9789 | 943.9578 | 2.0571 | 25.71% | 56.99% | 14.65% | 0.0035021
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.056684 | 18.5391 | 2058.7717 | 4117.5434 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.24809 | 18.5391 | 470.3853 | 940.7706 | 2.0501 | 25.63% | 56.99% | 14.61% | 0.0034903
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.057521 | 18.5391 | 2028.7907 | 4057.5815 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 443.2438 | 0.24893 | 18.5391 | 468.8024 | 937.6049 | 2.0432 | 25.54% | 56.99% | 14.56% | 0.0034786
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.48422 | 0.2 | 229.3966 | 458.7932 | 0.9998 | 12.5% | 69.31% | 8.662% | 0.0017021
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.81928 | 0.2 | 135.5796 | 271.1593 | 0.59091 | 7.386% | 69.31% | 5.12% | 0.001006
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.48505 | 0.2 | 229.0004 | 458.0008 | 0.99807 | 12.48% | 69.31% | 8.647% | 0.0016992
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.82012 | 0.2 | 135.4412 | 270.8823 | 0.5903 | 7.379% | 69.31% | 5.114% | 0.001005
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.48589 | 0.2 | 228.6056 | 457.2113 | 0.99635 | 12.45% | 69.31% | 8.633% | 0.0016963
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.82096 | 0.2 | 135.303 | 270.6059 | 0.5897 | 7.371% | 69.31% | 5.109% | 0.001004
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.48673 | 0.2 | 228.2122 | 456.4244 | 0.99463 | 12.43% | 69.31% | 8.618% | 0.0016934
4 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 260.0456 | 0.82179 | 0.2 | 135.1651 | 270.3301 | 0.5891 | 7.364% | 69.31% | 5.104% | 0.0010029
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.074519 | 7.2317 | 1543.5959 | 3087.1918 | 6.7276 | 84.09% | 61.77% | 51.94% | 0.011454
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.31698 | 7.2317 | 362.8883 | 725.7765 | 1.5816 | 19.77% | 61.77% | 12.21% | 0.0026927
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.075357 | 7.2317 | 1526.4374 | 3052.8748 | 6.6528 | 83.16% | 61.77% | 51.37% | 0.011326
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.31781 | 7.2317 | 361.9318 | 723.8636 | 1.5774 | 19.72% | 61.77% | 12.18% | 0.0026856
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.076194 | 7.2317 | 1509.6562 | 3019.3124 | 6.5796 | 82.25% | 61.77% | 50.8% | 0.011202
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.31865 | 7.2317 | 360.9804 | 721.9607 | 1.5733 | 19.67% | 61.77% | 12.15% | 0.0026785
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.077032 | 7.2317 | 1493.2399 | 2986.4799 | 6.5081 | 81.35% | 61.77% | 50.25% | 0.01108
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 363.5816 | 0.31949 | 7.2317 | 360.0339 | 720.0679 | 1.5692 | 19.61% | 61.77% | 12.12% | 0.0026715
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.07204 | 9.5756 | 1615.8665 | 3231.7331 | 7.0425 | 88.03% | 59.5% | 52.38% | 0.01199
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.31568 | 9.5756 | 368.7528 | 737.5056 | 1.6072 | 20.09% | 59.5% | 11.95% | 0.0027362
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.072877 | 9.5756 | 1597.2937 | 3194.5874 | 6.9616 | 87.02% | 59.5% | 51.78% | 0.011852
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.31651 | 9.5756 | 367.7769 | 735.5538 | 1.6029 | 20.04% | 59.5% | 11.92% | 0.0027289
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.073715 | 9.5756 | 1579.1429 | 3158.2858 | 6.8825 | 86.03% | 59.5% | 51.19% | 0.011717
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.31735 | 9.5756 | 366.8061 | 733.6122 | 1.5987 | 19.98% | 59.5% | 11.89% | 0.0027217
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.074553 | 9.5756 | 1561.4 | 3122.8001 | 6.8052 | 85.06% | 59.5% | 50.62% | 0.011586
4 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 399.7493 | 0.31819 | 9.5756 | 365.8405 | 731.681 | 1.5945 | 19.93% | 59.5% | 11.86% | 0.0027146
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.056047 | 14.2634 | 2127.9977 | 4255.9954 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.246 | 14.2634 | 484.8224 | 969.6447 | 2.113 | 26.41% | 55.3% | 14.61% | 0.0035974
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.056885 | 14.2634 | 2096.6617 | 4193.3234 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.24684 | 14.2634 | 483.1771 | 966.3542 | 2.1059 | 26.32% | 55.3% | 14.56% | 0.0035852
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.057722 | 14.2634 | 2066.2352 | 4132.4705 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.24768 | 14.2634 | 481.543 | 963.086 | 2.0987 | 26.23% | 55.3% | 14.51% | 0.0035731
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.05856 | 14.2634 | 2036.6792 | 4073.3584 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 474.7515 | 0.24852 | 14.2634 | 479.9199 | 959.8398 | 2.0917 | 26.15% | 55.3% | 14.46% | 0.003561
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.054932 | 18.9512 | 2225.8831 | 4451.7662 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.24634 | 18.9512 | 496.3571 | 992.7142 | 2.1633 | 27.04% | 51.48% | 13.92% | 0.003683
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.05577 | 18.9512 | 2192.4506 | 4384.9012 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.24718 | 18.9512 | 494.675 | 989.35 | 2.156 | 26.95% | 51.48% | 13.87% | 0.0036705
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.056608 | 18.9512 | 2160.0076 | 4320.0151 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.24802 | 18.9512 | 493.0043 | 986.0085 | 2.1487 | 26.86% | 51.48% | 13.83% | 0.0036581
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.057445 | 18.9512 | 2128.5107 | 4257.0213 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.01362
4 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 553.5333 | 0.24885 | 18.9512 | 491.3448 | 982.6895 | 2.1415 | 26.77% | 51.48% | 13.78% | 0.0036458
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.47988 | 0.2 | 198.9428 | 397.8855 | 0.86707 | 10.84% | 78.73% | 8.533% | 0.0014762
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.79819 | 0.2 | 119.6068 | 239.2137 | 0.52129 | 6.516% | 78.73% | 5.13% | 0.00088749
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.48068 | 0.2 | 198.6134 | 397.2268 | 0.86563 | 10.82% | 78.73% | 8.519% | 0.0014737
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.79899 | 0.2 | 119.4877 | 238.9754 | 0.52077 | 6.51% | 78.73% | 5.125% | 0.00088661
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.48148 | 0.2 | 198.2851 | 396.5703 | 0.8642 | 10.8% | 78.73% | 8.504% | 0.0014713
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.79979 | 0.2 | 119.3688 | 238.7376 | 0.52025 | 6.503% | 78.73% | 5.12% | 0.00088573
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.48227 | 0.2 | 197.958 | 395.9159 | 0.86277 | 10.78% | 78.73% | 8.49% | 0.0014689
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 158.7209 | 0.80058 | 0.2 | 119.2502 | 238.5003 | 0.51974 | 6.497% | 78.73% | 5.115% | 0.00088485
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.072966 | 6.719 | 1351.4295 | 2702.8589 | 5.89 | 73.63% | 70.21% | 51.69% | 0.010028
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.30653 | 6.719 | 321.6937 | 643.3874 | 1.4021 | 17.53% | 70.21% | 12.3% | 0.002387
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.073762 | 6.719 | 1336.8496 | 2673.6992 | 5.8265 | 72.83% | 70.21% | 51.13% | 0.0099195
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.30732 | 6.719 | 320.8607 | 641.7214 | 1.3984 | 17.48% | 70.21% | 12.27% | 0.0023808
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.074557 | 6.719 | 1322.581 | 2645.162 | 5.7643 | 72.05% | 70.21% | 50.59% | 0.0098137
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.30812 | 6.719 | 320.032 | 640.064 | 1.3948 | 17.44% | 70.21% | 12.24% | 0.0023747
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.075353 | 6.719 | 1308.6138 | 2617.2275 | 5.7034 | 71.29% | 70.21% | 50.05% | 0.00971
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 249.2432 | 0.30892 | 6.719 | 319.2076 | 638.4152 | 1.3912 | 17.39% | 70.21% | 12.21% | 0.0023685
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.07027 | 8.892 | 1418.8169 | 2837.6338 | 6.1837 | 77.3% | 67.66% | 52.3% | 0.010528
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.30493 | 8.892 | 326.9663 | 653.9325 | 1.425 | 17.81% | 67.66% | 12.05% | 0.0024261
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.071066 | 8.892 | 1402.9295 | 2805.859 | 6.1145 | 76.43% | 67.66% | 51.71% | 0.01041
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.30572 | 8.892 | 326.1152 | 652.2304 | 1.4213 | 17.77% | 67.66% | 12.02% | 0.0024198
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.071862 | 8.892 | 1387.3939 | 2774.7879 | 6.0468 | 75.58% | 67.66% | 51.14% | 0.010295
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.30652 | 8.892 | 325.2686 | 650.5371 | 1.4176 | 17.72% | 67.66% | 11.99% | 0.0024135
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.072658 | 8.892 | 1372.1987 | 2744.3974 | 5.9806 | 74.76% | 67.66% | 50.58% | 0.010182
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 280.7547 | 0.30731 | 8.892 | 324.4263 | 648.8526 | 1.414 | 17.67% | 67.66% | 11.96% | 0.0024073
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.054935 | 13.238 | 1856.0285 | 3712.057 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.23939 | 13.238 | 425.923 | 851.8459 | 1.8563 | 23.2% | 62.94% | 14.6% | 0.0031604
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.055731 | 13.238 | 1829.5263 | 3659.0526 | 7.9738 | 99.67% | 62.94% | 62.73% | 0.013575
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.24018 | 13.238 | 424.5118 | 849.0236 | 1.8502 | 23.13% | 62.94% | 14.56% | 0.0031499
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.056526 | 13.238 | 1803.7703 | 3607.5406 | 7.8615 | 98.27% | 62.94% | 61.85% | 0.013384
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.24098 | 13.238 | 423.1099 | 846.2199 | 1.8441 | 23.05% | 62.94% | 14.51% | 0.0031395
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.057322 | 13.238 | 1778.7294 | 3557.4588 | 7.7524 | 96.9% | 62.94% | 60.99% | 0.013198
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.9202 | 0.24177 | 13.238 | 421.7173 | 843.4347 | 1.838 | 22.98% | 62.94% | 14.46% | 0.0031292
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.053699 | 17.584 | 1942.7657 | 3885.5313 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.23952 | 17.584 | 435.5571 | 871.1142 | 1.8983 | 23.73% | 58.65% | 13.92% | 0.0032319
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.054495 | 17.584 | 1914.396 | 3828.7919 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.24032 | 17.584 | 434.1148 | 868.2296 | 1.892 | 23.65% | 58.65% | 13.87% | 0.0032212
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.055291 | 17.584 | 1886.8429 | 3773.6858 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.24111 | 17.584 | 432.682 | 865.364 | 1.8858 | 23.57% | 58.65% | 13.83% | 0.0032105
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.056086 | 17.584 | 1860.0717 | 3720.1433 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 414.1079 | 0.24191 | 17.584 | 431.2587 | 862.5174 | 1.8796 | 23.49% | 58.65% | 13.78% | 0.0032
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.4799 | 0.2 | 207.4914 | 414.9828 | 0.90432 | 11.3% | 70.5% | 7.969% | 0.0015396
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.79821 | 0.2 | 124.7481 | 249.4961 | 0.5437 | 6.796% | 70.5% | 4.791% | 0.00092564
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.4807 | 0.2 | 207.1479 | 414.2958 | 0.90283 | 11.29% | 70.5% | 7.956% | 0.0015371
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.79901 | 0.2 | 124.6238 | 249.2476 | 0.54316 | 6.789% | 70.5% | 4.787% | 0.00092472
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.48149 | 0.2 | 206.8056 | 413.6111 | 0.90134 | 11.27% | 70.5% | 7.943% | 0.0015345
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.7998 | 0.2 | 124.4998 | 248.9997 | 0.54262 | 6.783% | 70.5% | 4.782% | 0.0009238
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.48229 | 0.2 | 206.4643 | 412.9286 | 0.89985 | 11.25% | 70.5% | 7.93% | 0.001532
4 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 245.7863 | 0.8006 | 0.2 | 124.3761 | 248.7522 | 0.54208 | 6.776% | 70.5% | 4.777% | 0.00092288
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.072743 | 6.8577 | 1414.8636 | 2829.7273 | 6.1665 | 77.08% | 63.22% | 48.73% | 0.010498
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.30631 | 6.8577 | 336.0079 | 672.0159 | 1.4644 | 18.31% | 63.22% | 11.57% | 0.0024932
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.073538 | 6.8577 | 1399.5531 | 2799.1062 | 6.0998 | 76.25% | 63.22% | 48.2% | 0.010385
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.3071 | 6.8577 | 335.1373 | 670.2745 | 1.4607 | 18.26% | 63.22% | 11.54% | 0.0024867
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.074334 | 6.8577 | 1384.5704 | 2769.1408 | 6.0345 | 75.43% | 63.22% | 47.69% | 0.010274
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.3079 | 6.8577 | 334.2711 | 668.5422 | 1.4569 | 18.21% | 63.22% | 11.51% | 0.0024803
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.07513 | 6.8577 | 1369.905 | 2739.8101 | 5.9706 | 74.63% | 63.22% | 47.18% | 0.010165
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 341.7458 | 0.30869 | 6.8577 | 333.4094 | 666.8187 | 1.4531 | 18.16% | 63.22% | 11.48% | 0.0024739
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.070104 | 9.0769 | 1484.7385 | 2969.4769 | 6.471 | 80.89% | 61.02% | 49.36% | 0.011017
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.30476 | 9.0769 | 341.5356 | 683.0711 | 1.4885 | 18.61% | 61.02% | 11.35% | 0.0025342
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.0709 | 9.0769 | 1468.074 | 2936.1479 | 6.3984 | 79.98% | 61.02% | 48.81% | 0.010893
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.30556 | 9.0769 | 340.6461 | 681.2922 | 1.4847 | 18.56% | 61.02% | 11.32% | 0.0025276
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.071696 | 9.0769 | 1451.7794 | 2903.5587 | 6.3274 | 79.09% | 61.02% | 48.26% | 0.010772
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.30635 | 9.0769 | 339.7612 | 679.5225 | 1.4808 | 18.51% | 61.02% | 11.3% | 0.0025211
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.072492 | 9.0769 | 1435.8425 | 2871.6851 | 6.2579 | 78.22% | 61.02% | 47.73% | 0.010654
4 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 375.1816 | 0.30715 | 9.0769 | 338.881 | 677.7619 | 1.477 | 18.46% | 61.02% | 11.27% | 0.0025145
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.054828 | 13.5154 | 1942.4378 | 3884.8757 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.23928 | 13.5154 | 445.0827 | 890.1655 | 1.9398 | 24.25% | 56.93% | 13.8% | 0.0033026
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.055623 | 13.5154 | 1914.6484 | 3829.2968 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.24008 | 13.5154 | 443.6074 | 887.2149 | 1.9334 | 24.17% | 56.93% | 13.76% | 0.0032916
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.056419 | 13.5154 | 1887.6429 | 3775.2859 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.24087 | 13.5154 | 442.1419 | 884.2838 | 1.927 | 24.09% | 56.93% | 13.71% | 0.0032807
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.057215 | 13.5154 | 1861.3887 | 3722.7773 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 444.3782 | 0.24167 | 13.5154 | 440.686 | 881.3719 | 1.9207 | 24.01% | 56.93% | 13.67% | 0.0032699
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.053622 | 17.9538 | 2033.2342 | 4066.4683 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.23944 | 17.9538 | 455.3331 | 910.6662 | 1.9845 | 24.81% | 53.19% | 13.2% | 0.0033786
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.054418 | 17.9538 | 2003.5014 | 4007.0028 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.24024 | 17.9538 | 453.8248 | 907.6497 | 1.9779 | 24.72% | 53.19% | 13.15% | 0.0033674
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.055214 | 17.9538 | 1974.6257 | 3949.2514 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.24104 | 17.9538 | 452.3265 | 904.6531 | 1.9714 | 24.64% | 53.19% | 13.11% | 0.0033563
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.05601 | 17.9538 | 1946.5705 | 3893.1411 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.01362
4 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 516.8587 | 0.24183 | 17.9538 | 450.8381 | 901.6762 | 1.9649 | 24.56% | 53.19% | 13.07% | 0.0033453
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.47598 | 0.2 | 181.2074 | 362.4149 | 0.78977 | 9.872% | 79.58% | 7.856% | 0.0013446
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.77913 | 0.2 | 110.7014 | 221.4029 | 0.48248 | 6.031% | 79.58% | 4.8% | 0.00082141
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.47674 | 0.2 | 180.9194 | 361.8387 | 0.78851 | 9.856% | 79.58% | 7.844% | 0.0013424
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.77989 | 0.2 | 110.5939 | 221.1877 | 0.48201 | 6.025% | 79.58% | 4.795% | 0.00082062
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.47749 | 0.2 | 180.6322 | 361.2644 | 0.78726 | 9.841% | 79.58% | 7.831% | 0.0013403
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.78065 | 0.2 | 110.4865 | 220.973 | 0.48154 | 6.019% | 79.58% | 4.79% | 0.00081982
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.47825 | 0.2 | 180.346 | 360.6919 | 0.78601 | 9.825% | 79.58% | 7.819% | 0.0013382
4 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 150.711 | 0.78141 | 0.2 | 110.3793 | 220.7587 | 0.48107 | 6.013% | 79.58% | 4.786% | 0.00081902
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.07136 | 6.3963 | 1246.3834 | 2492.7667 | 5.4322 | 67.9% | 71.4% | 48.48% | 0.0092483
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.29666 | 6.3963 | 299.8142 | 599.6284 | 1.3067 | 16.33% | 71.4% | 11.66% | 0.0022246
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.072118 | 6.3963 | 1233.2852 | 2466.5705 | 5.3751 | 67.19% | 71.4% | 47.98% | 0.0091511
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.29741 | 6.3963 | 299.0502 | 598.1004 | 1.3034 | 16.29% | 71.4% | 11.63% | 0.002219
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.072876 | 6.3963 | 1220.4595 | 2440.9191 | 5.3192 | 66.49% | 71.4% | 47.48% | 0.0090559
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.29817 | 6.3963 | 298.2901 | 596.5802 | 1.3001 | 16.25% | 71.4% | 11.6% | 0.0022133
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.073634 | 6.3963 | 1207.8978 | 2415.7957 | 5.2645 | 65.81% | 71.4% | 46.99% | 0.0089627
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 235.2366 | 0.29893 | 6.3963 | 297.5338 | 595.0677 | 1.2968 | 16.21% | 71.4% | 11.57% | 0.0022077
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.068508 | 8.4617 | 1311.911 | 2623.822 | 5.7178 | 71.47% | 68.94% | 49.28% | 0.0097345
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.29482 | 8.4617 | 304.8495 | 609.699 | 1.3286 | 16.61% | 68.94% | 11.45% | 0.002262
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.069266 | 8.4617 | 1297.5566 | 2595.1132 | 5.6552 | 70.69% | 68.94% | 48.74% | 0.009628
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.29558 | 8.4617 | 304.0679 | 608.1357 | 1.3252 | 16.57% | 68.94% | 11.42% | 0.0022562
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.070024 | 8.4617 | 1283.5129 | 2567.0259 | 5.594 | 69.93% | 68.94% | 48.21% | 0.0095238
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.29634 | 8.4617 | 303.2902 | 606.5804 | 1.3219 | 16.52% | 68.94% | 11.39% | 0.0022504
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.070782 | 8.4617 | 1269.77 | 2539.54 | 5.5341 | 69.18% | 68.94% | 47.69% | 0.0094218
4 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 264.5962 | 0.2971 | 8.4617 | 302.5165 | 605.0331 | 1.3185 | 16.48% | 68.94% | 11.36% | 0.0022447
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.053807 | 12.5925 | 1706.2015 | 3412.403 | 7.4363 | 92.95% | 64.36% | 59.83% | 0.01266
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.23307 | 12.5925 | 393.9066 | 787.8132 | 1.7168 | 21.46% | 64.36% | 13.81% | 0.0029228
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.054565 | 12.5925 | 1682.5033 | 3365.0066 | 7.333 | 91.66% | 64.36% | 59% | 0.012484
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.23382 | 12.5925 | 392.6298 | 785.2597 | 1.7112 | 21.39% | 64.36% | 13.77% | 0.0029133
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.055323 | 12.5925 | 1659.4544 | 3318.9089 | 7.2325 | 90.41% | 64.36% | 58.19% | 0.012313
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.23458 | 12.5925 | 391.3613 | 782.7227 | 1.7057 | 21.32% | 64.36% | 13.72% | 0.0029039
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.056081 | 12.5925 | 1637.0285 | 3274.057 | 7.1348 | 89.18% | 64.36% | 57.4% | 0.012147
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 325.2064 | 0.23534 | 12.5925 | 390.101 | 780.202 | 1.7002 | 21.25% | 64.36% | 13.68% | 0.0028946
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.052482 | 16.7234 | 1787.653 | 3575.306 | 7.7913 | 97.39% | 60.19% | 58.62% | 0.013265
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.23303 | 16.7234 | 402.6047 | 805.2094 | 1.7547 | 21.93% | 60.19% | 13.2% | 0.0029874
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.05324 | 16.7234 | 1762.2056 | 3524.4112 | 7.6803 | 96% | 60.19% | 57.79% | 0.013076
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.23379 | 16.7234 | 401.2996 | 802.5991 | 1.749 | 21.86% | 60.19% | 13.16% | 0.0029777
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.053998 | 16.7234 | 1737.4726 | 3474.9451 | 7.5726 | 94.66% | 60.19% | 56.97% | 0.012892
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.23455 | 16.7234 | 400.0029 | 800.0057 | 1.7434 | 21.79% | 60.19% | 13.12% | 0.0029681
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.054756 | 16.7234 | 1713.4242 | 3426.8483 | 7.4677 | 93.35% | 60.19% | 56.19% | 0.012714
4 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 388.4762 | 0.23531 | 16.7234 | 398.7145 | 797.4291 | 1.7377 | 21.72% | 60.19% | 13.07% | 0.0029585
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.47599 | 0.2 | 188.5967 | 377.1935 | 0.82197 | 10.27% | 71.6% | 7.356% | 0.0013994
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.77915 | 0.2 | 115.2171 | 230.4342 | 0.50216 | 6.277% | 71.6% | 4.494% | 0.00085492
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.47675 | 0.2 | 188.2969 | 376.5939 | 0.82067 | 10.26% | 71.6% | 7.345% | 0.0013972
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.7799 | 0.2 | 115.1051 | 230.2103 | 0.50167 | 6.271% | 71.6% | 4.49% | 0.00085409
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.47751 | 0.2 | 187.9981 | 375.9962 | 0.81937 | 10.24% | 71.6% | 7.333% | 0.001395
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.78066 | 0.2 | 114.9934 | 229.9868 | 0.50118 | 6.265% | 71.6% | 4.485% | 0.00085326
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.47827 | 0.2 | 187.7002 | 375.4003 | 0.81807 | 10.23% | 71.6% | 7.321% | 0.0013928
4 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 233.0083 | 0.78142 | 0.2 | 114.8819 | 229.7637 | 0.5007 | 6.259% | 71.6% | 4.481% | 0.00085243
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.071137 | 6.5214 | 1302.1434 | 2604.2868 | 5.6752 | 70.94% | 64.57% | 45.8% | 0.009662
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.29643 | 6.5214 | 312.4823 | 624.9645 | 1.3619 | 17.02% | 64.57% | 10.99% | 0.0023186
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.071895 | 6.5214 | 1288.4168 | 2576.8336 | 5.6154 | 70.19% | 64.57% | 45.32% | 0.0095602
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.29719 | 6.5214 | 311.6854 | 623.3708 | 1.3584 | 16.98% | 64.57% | 10.96% | 0.0023127
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.072652 | 6.5214 | 1274.9766 | 2549.9531 | 5.5568 | 69.46% | 64.57% | 44.85% | 0.0094604
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.29795 | 6.5214 | 310.8926 | 621.7851 | 1.355 | 16.94% | 64.57% | 10.94% | 0.0023068
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.07341 | 6.5214 | 1261.8138 | 2523.6277 | 5.4995 | 68.74% | 64.57% | 44.38% | 0.0093628
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 322.3628 | 0.29871 | 6.5214 | 310.1038 | 620.2075 | 1.3515 | 16.89% | 64.57% | 10.91% | 0.002301
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.068342 | 8.6286 | 1369.9406 | 2739.8812 | 5.9707 | 74.63% | 62.43% | 46.6% | 0.010165
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.29466 | 8.6286 | 317.7401 | 635.4802 | 1.3848 | 17.31% | 62.43% | 10.81% | 0.0023577
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.0691 | 8.6286 | 1354.9152 | 2709.8303 | 5.9052 | 73.82% | 62.43% | 46.09% | 0.010054
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.29541 | 8.6286 | 316.9249 | 633.8498 | 1.3813 | 17.27% | 62.43% | 10.78% | 0.0023516
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.069858 | 8.6286 | 1340.2158 | 2680.4315 | 5.8412 | 73.01% | 62.43% | 45.59% | 0.0099445
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.29617 | 8.6286 | 316.1139 | 632.2279 | 1.3777 | 17.22% | 62.43% | 10.75% | 0.0023456
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.070615 | 8.6286 | 1325.8319 | 2651.6638 | 5.7785 | 72.23% | 62.43% | 45.1% | 0.0098378
4 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.426 | 0.29693 | 8.6286 | 315.3071 | 630.6142 | 1.3742 | 17.18% | 62.43% | 10.72% | 0.0023396
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.0537 | 12.8429 | 1781.7139 | 3563.4278 | 7.7654 | 97.07% | 58.45% | 56.73% | 0.01322
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.23296 | 12.8429 | 410.7066 | 821.4133 | 1.79 | 22.38% | 58.45% | 13.08% | 0.0030475
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.054458 | 12.8429 | 1756.918 | 3513.8359 | 7.6573 | 95.72% | 58.45% | 55.94% | 0.013036
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.23372 | 12.8429 | 409.3748 | 818.7496 | 1.7842 | 22.3% | 58.45% | 13.04% | 0.0030376
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.055215 | 12.8429 | 1732.8027 | 3465.6054 | 7.5522 | 94.4% | 58.45% | 55.18% | 0.012858
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.23447 | 12.8429 | 408.0516 | 816.1032 | 1.7784 | 22.23% | 58.45% | 12.99% | 0.0030278
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.055973 | 12.8429 | 1709.3405 | 3418.681 | 7.4499 | 93.12% | 58.45% | 54.43% | 0.012683
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 417.5963 | 0.23523 | 12.8429 | 406.7369 | 813.4739 | 1.7727 | 22.16% | 58.45% | 12.95% | 0.003018
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.052405 | 17.0572 | 1866.6754 | 3733.3509 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.01362
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.23296 | 17.0572 | 419.9199 | 839.8398 | 1.8302 | 22.88% | 54.79% | 12.53% | 0.0031158
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.053163 | 17.0572 | 1840.0644 | 3680.1288 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.01362
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.23371 | 17.0572 | 418.5582 | 837.1164 | 1.8242 | 22.8% | 54.79% | 12.49% | 0.0031057
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.053921 | 17.0572 | 1814.2014 | 3628.4028 | 7.907 | 98.84% | 54.79% | 54.15% | 0.013462
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.23447 | 17.0572 | 417.2053 | 834.4106 | 1.8183 | 22.73% | 54.79% | 12.45% | 0.0030957
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.054679 | 17.0572 | 1789.0554 | 3578.1107 | 7.7974 | 97.47% | 54.79% | 53.4% | 0.013275
4 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 484.6444 | 0.23523 | 17.0572 | 415.8611 | 831.7223 | 1.8125 | 22.66% | 54.79% | 12.41% | 0.0030857
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.47243 | 0.2 | 165.7517 | 331.5034 | 0.72241 | 9.03% | 80.37% | 7.257% | 0.0012299
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.7618 | 0.2 | 102.7905 | 205.5809 | 0.448 | 5.6% | 80.37% | 4.501% | 0.00076271
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.47315 | 0.2 | 165.4983 | 330.9965 | 0.7213 | 9.016% | 80.37% | 7.246% | 0.001228
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.76253 | 0.2 | 102.6929 | 205.3859 | 0.44757 | 5.595% | 80.37% | 4.496% | 0.00076199
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.47388 | 0.2 | 165.2456 | 330.4912 | 0.7202 | 9.003% | 80.37% | 7.235% | 0.0012261
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.76325 | 0.2 | 102.5956 | 205.1912 | 0.44715 | 5.589% | 80.37% | 4.492% | 0.00076127
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.4746 | 0.2 | 164.9937 | 329.9874 | 0.7191 | 8.989% | 80.37% | 7.224% | 0.0012243
4 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 143.4704 | 0.76397 | 0.2 | 102.4984 | 204.9969 | 0.44673 | 5.584% | 80.37% | 4.488% | 0.00076055
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.069906 | 6.104 | 1153.4079 | 2306.8158 | 5.027 | 62.84% | 72.51% | 45.56% | 0.0085584
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.2875 | 6.104 | 280.4512 | 560.9024 | 1.2223 | 15.28% | 72.51% | 11.08% | 0.002081
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.07063 | 6.104 | 1141.594 | 2283.188 | 4.9755 | 62.19% | 72.51% | 45.1% | 0.0084707
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.28823 | 6.104 | 279.7473 | 559.4946 | 1.2192 | 15.24% | 72.51% | 11.05% | 0.0020757
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.071353 | 6.104 | 1130.0197 | 2260.0393 | 4.925 | 61.56% | 72.51% | 44.64% | 0.0083848
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.28895 | 6.104 | 279.0469 | 558.0938 | 1.2162 | 15.2% | 72.51% | 11.02% | 0.0020706
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.072077 | 6.104 | 1118.6777 | 2237.3553 | 4.8756 | 60.95% | 72.51% | 44.19% | 0.0083007
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 222.7058 | 0.28967 | 6.104 | 278.35 | 556.7 | 1.2132 | 15.16% | 72.51% | 11% | 0.0020654
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.0669 | 8.072 | 1217.2787 | 2434.5573 | 5.3054 | 66.32% | 70.13% | 46.51% | 0.0090323
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.28545 | 8.072 | 285.2948 | 570.5896 | 1.2434 | 15.54% | 70.13% | 10.9% | 0.0021169
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.067624 | 8.072 | 1204.2563 | 2408.5127 | 5.2486 | 65.61% | 70.13% | 46.01% | 0.0089357
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.28617 | 8.072 | 284.5736 | 569.1471 | 1.2403 | 15.5% | 70.13% | 10.87% | 0.0021116
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.068347 | 8.072 | 1191.5097 | 2383.0193 | 5.193 | 64.91% | 70.13% | 45.52% | 0.0088411
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.28689 | 8.072 | 283.856 | 567.7119 | 1.2372 | 15.46% | 70.13% | 10.85% | 0.0021062
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.06907 | 8.072 | 1179.03 | 2358.06 | 5.1387 | 64.23% | 70.13% | 45.05% | 0.0087485
4 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 250.1734 | 0.28762 | 8.072 | 283.142 | 566.284 | 1.234 | 15.43% | 70.13% | 10.82% | 0.0021009
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.052763 | 12.008 | 1574.9149 | 3149.8298 | 6.8641 | 85.8% | 65.69% | 56.36% | 0.011686
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.22711 | 12.008 | 365.8854 | 731.7709 | 1.5947 | 19.93% | 65.69% | 13.09% | 0.0027149
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.053486 | 12.008 | 1553.6133 | 3107.2266 | 6.7712 | 84.64% | 65.69% | 55.6% | 0.011528
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.22784 | 12.008 | 364.7237 | 729.4473 | 1.5896 | 19.87% | 65.69% | 13.05% | 0.0027063
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.05421 | 12.008 | 1532.8803 | 3065.7605 | 6.6809 | 83.51% | 65.69% | 54.86% | 0.011374
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.22856 | 12.008 | 363.5693 | 727.1385 | 1.5846 | 19.81% | 65.69% | 13.01% | 0.0026977
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.054933 | 12.008 | 1512.6933 | 3025.3866 | 6.5929 | 82.41% | 65.69% | 54.14% | 0.011224
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 306.7891 | 0.22928 | 12.008 | 362.4221 | 724.8442 | 1.5796 | 19.74% | 65.69% | 12.97% | 0.0026892
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.05135 | 15.944 | 1651.936 | 3303.8719 | 7.1998 | 90% | 61.63% | 55.46% | 0.012258
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.22692 | 15.944 | 373.816 | 747.632 | 1.6292 | 20.37% | 61.63% | 12.55% | 0.0027737
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.052074 | 15.944 | 1628.9864 | 3257.9729 | 7.0997 | 88.75% | 61.63% | 54.69% | 0.012087
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.22765 | 15.944 | 372.6281 | 745.2561 | 1.6241 | 20.3% | 61.63% | 12.51% | 0.0027649
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.052797 | 15.944 | 1606.6658 | 3213.3316 | 7.0024 | 87.53% | 61.63% | 53.94% | 0.011922
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.22837 | 15.944 | 371.4476 | 742.8953 | 1.6189 | 20.24% | 61.63% | 12.47% | 0.0027562
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.05352 | 15.944 | 1584.9486 | 3169.8972 | 6.9078 | 86.35% | 61.63% | 53.21% | 0.01176
4 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 365.7621 | 0.22909 | 15.944 | 370.2747 | 740.5493 | 1.6138 | 20.17% | 61.63% | 12.43% | 0.0027475
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.47244 | 0.2 | 172.1827 | 344.3653 | 0.75044 | 9.38% | 72.62% | 6.812% | 0.0012776
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.76182 | 0.2 | 106.7799 | 213.5598 | 0.46539 | 5.817% | 72.62% | 4.224% | 0.00079232
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.47317 | 0.2 | 171.9194 | 343.8388 | 0.74929 | 9.366% | 72.62% | 6.801% | 0.0012757
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.76254 | 0.2 | 106.6786 | 213.3571 | 0.46495 | 5.812% | 72.62% | 4.22% | 0.00079156
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.47389 | 0.2 | 171.657 | 343.3139 | 0.74815 | 9.352% | 72.62% | 6.791% | 0.0012737
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.76326 | 0.2 | 106.5775 | 213.1549 | 0.4645 | 5.806% | 72.62% | 4.216% | 0.00079081
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.47461 | 0.2 | 171.3953 | 342.7906 | 0.747 | 9.338% | 72.62% | 6.781% | 0.0012718
4 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 221.4924 | 0.76399 | 0.2 | 106.4765 | 212.9531 | 0.46406 | 5.801% | 72.62% | 4.212% | 0.00079006
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.069683 | 6.2175 | 1202.7221 | 2405.4443 | 5.2419 | 65.52% | 65.82% | 43.13% | 0.0089243
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.28728 | 6.2175 | 291.7345 | 583.469 | 1.2715 | 15.89% | 65.82% | 10.46% | 0.0021647
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.070406 | 6.2175 | 1190.3641 | 2380.7281 | 5.1881 | 64.85% | 65.82% | 42.68% | 0.0088326
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.288 | 6.2175 | 291.0017 | 582.0034 | 1.2683 | 15.85% | 65.82% | 10.43% | 0.0021593
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.07113 | 6.2175 | 1178.2574 | 2356.5148 | 5.1353 | 64.19% | 65.82% | 42.25% | 0.0087428
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.28873 | 6.2175 | 290.2725 | 580.5451 | 1.2651 | 15.81% | 65.82% | 10.41% | 0.0021538
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.071853 | 6.2175 | 1166.3945 | 2332.7889 | 5.0836 | 63.54% | 65.82% | 41.82% | 0.0086547
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 305.0437 | 0.28945 | 6.2175 | 289.5471 | 579.0941 | 1.262 | 15.77% | 65.82% | 10.38% | 0.0021485
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.066734 | 8.2234 | 1268.6813 | 2537.3626 | 5.5294 | 69.12% | 63.75% | 44.06% | 0.0094137
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.28528 | 8.2234 | 296.7745 | 593.549 | 1.2935 | 16.17% | 63.75% | 10.31% | 0.0022021
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.067457 | 8.2234 | 1255.0755 | 2510.1511 | 5.4701 | 68.38% | 63.75% | 43.59% | 0.0093128
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.286 | 8.2234 | 296.0238 | 592.0476 | 1.2902 | 16.13% | 63.75% | 10.28% | 0.0021965
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.06818 | 8.2234 | 1241.7585 | 2483.517 | 5.412 | 67.65% | 63.75% | 43.13% | 0.009214
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.28673 | 8.2234 | 295.2769 | 590.5538 | 1.2869 | 16.09% | 63.75% | 10.25% | 0.002191
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.068904 | 8.2234 | 1228.7211 | 2457.4421 | 5.3552 | 66.94% | 63.75% | 42.67% | 0.0091172
4 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 334.0298 | 0.28745 | 8.2234 | 294.5338 | 589.0676 | 1.2837 | 16.05% | 63.75% | 10.23% | 0.0021855
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.052655 | 12.2351 | 1641.3644 | 3282.7287 | 7.1537 | 89.42% | 59.86% | 53.53% | 0.012179
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.227 | 12.2351 | 380.7224 | 761.4448 | 1.6593 | 20.74% | 59.86% | 12.42% | 0.002825
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.053378 | 12.2351 | 1619.119 | 3238.238 | 7.0567 | 88.21% | 59.86% | 52.81% | 0.012014
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.22773 | 12.2351 | 379.513 | 759.0259 | 1.6541 | 20.68% | 59.86% | 12.38% | 0.002816
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.054102 | 12.2351 | 1597.4686 | 3194.9372 | 6.9624 | 87.03% | 59.86% | 52.1% | 0.011853
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.22845 | 12.2351 | 378.3112 | 756.6223 | 1.6488 | 20.61% | 59.86% | 12.34% | 0.0028071
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.054825 | 12.2351 | 1576.3895 | 3152.779 | 6.8705 | 85.88% | 59.86% | 51.41% | 0.011697
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 393.8115 | 0.22917 | 12.2351 | 377.117 | 754.2339 | 1.6436 | 20.55% | 59.86% | 12.3% | 0.0027982
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.051272 | 16.2467 | 1721.4579 | 3442.9158 | 7.5028 | 93.78% | 56.29% | 52.79% | 0.012773
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.22684 | 16.2467 | 389.0888 | 778.1776 | 1.6958 | 21.2% | 56.29% | 11.93% | 0.0028871
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.051995 | 16.2467 | 1697.5066 | 3395.0131 | 7.3984 | 92.48% | 56.29% | 52.06% | 0.012596
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.22757 | 16.2467 | 387.8519 | 775.7038 | 1.6904 | 21.13% | 56.29% | 11.89% | 0.0028779
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.052719 | 16.2467 | 1674.2126 | 3348.4252 | 7.2968 | 91.21% | 56.29% | 51.34% | 0.012423
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.22829 | 16.2467 | 386.6228 | 773.2457 | 1.685 | 21.06% | 56.29% | 11.86% | 0.0028688
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.053442 | 16.2467 | 1651.5492 | 3303.0985 | 7.1981 | 89.98% | 56.29% | 50.65% | 0.012255
4 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 456.1344 | 0.22901 | 16.2467 | 385.4015 | 770.8031 | 1.6797 | 21% | 56.29% | 11.82% | 0.0028597
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.46919 | 0.2 | 152.1995 | 304.3991 | 0.66334 | 8.292% | 81.1% | 6.725% | 0.0011293
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.74598 | 0.2 | 95.7268 | 191.4537 | 0.41721 | 5.215% | 81.1% | 4.229% | 0.0007103
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.46988 | 0.2 | 151.9754 | 303.9508 | 0.66237 | 8.28% | 81.1% | 6.715% | 0.0011277
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.74667 | 0.2 | 95.6381 | 191.2763 | 0.41683 | 5.21% | 81.1% | 4.226% | 0.00070964
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.47057 | 0.2 | 151.7519 | 303.5039 | 0.66139 | 8.267% | 81.1% | 6.705% | 0.001126
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.74736 | 0.2 | 95.5496 | 191.0992 | 0.41644 | 5.206% | 81.1% | 4.222% | 0.00070899
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.47126 | 0.2 | 151.5291 | 303.0582 | 0.66042 | 8.255% | 81.1% | 6.695% | 0.0011244
4 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 136.8935 | 0.74806 | 0.2 | 95.4612 | 190.9224 | 0.41606 | 5.201% | 81.1% | 4.218% | 0.00070833
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.068589 | 5.838 | 1070.6077 | 2141.2155 | 4.6661 | 58.33% | 73.53% | 42.89% | 0.007944
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.27899 | 5.838 | 263.2026 | 526.4052 | 1.1471 | 14.34% | 73.53% | 10.54% | 0.001953
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.069281 | 5.838 | 1059.9145 | 2119.829 | 4.6195 | 57.74% | 73.53% | 42.46% | 0.0078647
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.27969 | 5.838 | 262.5514 | 525.1028 | 1.1443 | 14.3% | 73.53% | 10.52% | 0.0019482
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.069973 | 5.838 | 1049.4328 | 2098.8655 | 4.5738 | 57.17% | 73.53% | 42.04% | 0.0077869
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.28038 | 5.838 | 261.9034 | 523.8068 | 1.1415 | 14.27% | 73.53% | 10.49% | 0.0019433
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.070665 | 5.838 | 1039.1563 | 2078.3126 | 4.529 | 56.61% | 73.53% | 41.63% | 0.0077106
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.4308 | 0.28107 | 5.838 | 261.2586 | 522.5173 | 1.1387 | 14.23% | 73.53% | 10.47% | 0.0019386
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.065431 | 7.7174 | 1132.9753 | 2265.9506 | 4.9379 | 61.72% | 71.23% | 43.97% | 0.0084068
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.27672 | 7.7174 | 267.8903 | 535.7805 | 1.1676 | 14.59% | 71.23% | 10.4% | 0.0019878
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.066123 | 7.7174 | 1121.1187 | 2242.2373 | 4.8863 | 61.08% | 71.23% | 43.51% | 0.0083188
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.27741 | 7.7174 | 267.2221 | 534.4441 | 1.1647 | 14.56% | 71.23% | 10.37% | 0.0019828
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.066815 | 7.7174 | 1109.5076 | 2219.0152 | 4.8356 | 60.45% | 71.23% | 43.06% | 0.0082326
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.27811 | 7.7174 | 266.5572 | 533.1143 | 1.1618 | 14.52% | 71.23% | 10.34% | 0.0019779
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.067507 | 7.7174 | 1098.1346 | 2196.2691 | 4.7861 | 59.83% | 71.23% | 42.62% | 0.0081483
4 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 237.2233 | 0.2788 | 7.7174 | 265.8956 | 531.7911 | 1.1589 | 14.49% | 71.23% | 10.32% | 0.001973
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.051794 | 11.4761 | 1459.0703 | 2918.1405 | 6.3592 | 79.49% | 66.92% | 53.2% | 0.010826
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.2215 | 11.4761 | 341.1854 | 682.3709 | 1.487 | 18.59% | 66.92% | 12.44% | 0.0025316
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.052486 | 11.4761 | 1439.8338 | 2879.6677 | 6.2753 | 78.44% | 66.92% | 52.5% | 0.010684
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.22219 | 11.4761 | 340.1229 | 680.2457 | 1.4824 | 18.53% | 66.92% | 12.4% | 0.0025237
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.053178 | 11.4761 | 1421.098 | 2842.196 | 6.1937 | 77.42% | 66.92% | 51.81% | 0.010545
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.22288 | 11.4761 | 339.0669 | 678.1338 | 1.4778 | 18.47% | 66.92% | 12.36% | 0.0025159
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.05387 | 11.4761 | 1402.8435 | 2805.6871 | 6.1141 | 76.43% | 66.92% | 51.15% | 0.010409
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 290.3111 | 0.22357 | 11.4761 | 338.0174 | 676.0349 | 1.4732 | 18.42% | 66.92% | 12.32% | 0.0025081
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.050295 | 15.2348 | 1532.3319 | 3064.6639 | 6.6785 | 83.48% | 62.96% | 52.56% | 0.01137
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.22115 | 15.2348 | 348.4805 | 696.9611 | 1.5188 | 18.99% | 62.96% | 11.95% | 0.0025858
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.050987 | 15.2348 | 1511.5355 | 3023.071 | 6.5878 | 82.35% | 62.96% | 51.85% | 0.011216
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.22185 | 15.2348 | 347.3936 | 694.7871 | 1.5141 | 18.93% | 62.96% | 11.92% | 0.0025777
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.051679 | 15.2348 | 1491.296 | 2982.5919 | 6.4996 | 81.25% | 62.96% | 51.16% | 0.011066
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.22254 | 15.2348 | 346.3134 | 692.6267 | 1.5094 | 18.87% | 62.96% | 11.88% | 0.0025697
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.052371 | 15.2348 | 1471.5913 | 2943.1826 | 6.4137 | 80.17% | 62.96% | 50.48% | 0.010919
4 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 345.502 | 0.22323 | 15.2348 | 345.2398 | 690.4797 | 1.5047 | 18.81% | 62.96% | 11.84% | 0.0025617
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.4692 | 0.2 | 157.8313 | 315.6627 | 0.68789 | 8.599% | 73.57% | 6.326% | 0.0011711
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.74599 | 0.2 | 99.2701 | 198.5402 | 0.43266 | 5.408% | 73.57% | 3.979% | 0.00073659
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.46989 | 0.2 | 157.5989 | 315.1978 | 0.68687 | 8.586% | 73.57% | 6.316% | 0.0011694
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.74669 | 0.2 | 99.1781 | 198.3562 | 0.43226 | 5.403% | 73.57% | 3.975% | 0.00073591
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.47059 | 0.2 | 157.3672 | 314.7343 | 0.68586 | 8.573% | 73.57% | 6.307% | 0.0011677
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.74738 | 0.2 | 99.0863 | 198.1726 | 0.43185 | 5.398% | 73.57% | 3.971% | 0.00073523
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.47128 | 0.2 | 157.1361 | 314.2722 | 0.68486 | 8.561% | 73.57% | 6.298% | 0.001166
4 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 211.0604 | 0.74807 | 0.2 | 98.9946 | 197.9892 | 0.43146 | 5.393% | 73.57% | 3.968% | 0.00073455
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.068366 | 5.9415 | 1114.4605 | 2228.9209 | 4.8572 | 60.72% | 66.99% | 40.67% | 0.0082694
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.27877 | 5.9415 | 273.3105 | 546.6211 | 1.1912 | 14.89% | 66.99% | 9.974% | 0.002028
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.069058 | 5.9415 | 1103.2933 | 2206.5865 | 4.8086 | 60.11% | 66.99% | 40.26% | 0.0081865
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.27946 | 5.9415 | 272.6338 | 545.2676 | 1.1882 | 14.85% | 66.99% | 9.95% | 0.002023
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.06975 | 5.9415 | 1092.3476 | 2184.6952 | 4.7609 | 59.51% | 66.99% | 39.86% | 0.0081053
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.28015 | 5.9415 | 271.9604 | 543.9208 | 1.1853 | 14.82% | 66.99% | 9.925% | 0.002018
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.070442 | 5.9415 | 1081.617 | 2163.234 | 4.7141 | 58.93% | 66.99% | 39.47% | 0.0080257
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 289.4775 | 0.28085 | 5.9415 | 271.2903 | 542.5806 | 1.1824 | 14.78% | 66.99% | 9.901% | 0.002013
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.065264 | 7.8553 | 1178.7635 | 2357.527 | 5.1375 | 64.22% | 64.97% | 41.73% | 0.0087465
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.27656 | 7.8553 | 278.1735 | 556.347 | 1.2124 | 15.15% | 64.97% | 9.847% | 0.0020641
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.065956 | 7.8553 | 1166.3964 | 2332.7928 | 5.0836 | 63.54% | 64.97% | 41.29% | 0.0086548
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.27725 | 7.8553 | 277.4792 | 554.9584 | 1.2094 | 15.12% | 64.97% | 9.822% | 0.0020589
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.066648 | 7.8553 | 1154.2862 | 2308.5723 | 5.0308 | 62.89% | 64.97% | 40.86% | 0.0085649
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.27794 | 7.8553 | 276.7884 | 553.5767 | 1.2063 | 15.08% | 64.97% | 9.798% | 0.0020538
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.06734 | 7.8553 | 1142.4248 | 2284.8496 | 4.9791 | 62.24% | 64.97% | 40.44% | 0.0084769
4 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 316.6316 | 0.27863 | 7.8553 | 276.101 | 552.2019 | 1.2034 | 15.04% | 64.97% | 9.773% | 0.0020487
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.051685 | 11.683 | 1517.91 | 3035.82 | 6.6156 | 82.7% | 61.19% | 50.6% | 0.011263
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.22139 | 11.683 | 354.3735 | 708.7469 | 1.5445 | 19.31% | 61.19% | 11.81% | 0.0026295
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.052377 | 11.683 | 1497.8563 | 2995.7126 | 6.5282 | 81.6% | 61.19% | 49.93% | 0.011114
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.22208 | 11.683 | 353.2693 | 706.5385 | 1.5397 | 19.25% | 61.19% | 11.78% | 0.0026213
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.053069 | 11.683 | 1478.3255 | 2956.6511 | 6.4431 | 80.54% | 61.19% | 49.28% | 0.010969
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.22277 | 11.683 | 352.1719 | 704.3438 | 1.5349 | 19.19% | 61.19% | 11.74% | 0.0026131
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.053761 | 11.683 | 1459.2976 | 2918.5951 | 6.3602 | 79.5% | 61.19% | 48.65% | 0.010828
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 372.5527 | 0.22346 | 11.683 | 351.0814 | 702.1628 | 1.5301 | 19.13% | 61.19% | 11.7% | 0.0026051
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.050216 | 15.5106 | 1593.8905 | 3187.7809 | 6.9468 | 86.83% | 57.69% | 50.1% | 0.011827
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.22108 | 15.5106 | 362.0412 | 724.0825 | 1.5779 | 19.72% | 57.69% | 11.38% | 0.0026864
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.050908 | 15.5106 | 1572.2251 | 3144.4502 | 6.8523 | 85.65% | 57.69% | 49.42% | 0.011666
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.22177 | 15.5106 | 360.9116 | 721.8232 | 1.573 | 19.66% | 57.69% | 11.34% | 0.002678
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.0516 | 15.5106 | 1551.1408 | 3102.2815 | 6.7605 | 84.51% | 57.69% | 48.75% | 0.01151
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.22246 | 15.5106 | 359.7889 | 719.5779 | 1.5681 | 19.6% | 57.69% | 11.31% | 0.0026697
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.052292 | 15.5106 | 1530.6145 | 3061.229 | 6.671 | 83.39% | 57.69% | 48.11% | 0.011357
4 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 430.733 | 0.22315 | 15.5106 | 358.6732 | 717.3465 | 1.5632 | 19.54% | 57.69% | 11.27% | 0.0026614
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.46622 | 0.2 | 140.2497 | 280.4995 | 0.61126 | 7.641% | 81.78% | 6.248% | 0.0010407
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.73148 | 0.2 | 89.3904 | 178.7807 | 0.3896 | 4.87% | 81.78% | 3.982% | 0.00066328
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.46688 | 0.2 | 140.0505 | 280.101 | 0.61039 | 7.63% | 81.78% | 6.239% | 0.0010392
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.73214 | 0.2 | 89.3094 | 178.6188 | 0.38924 | 4.866% | 81.78% | 3.979% | 0.00066268
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.46754 | 0.2 | 139.8519 | 279.7038 | 0.60953 | 7.619% | 81.78% | 6.231% | 0.0010377
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.7328 | 0.2 | 89.2286 | 178.4572 | 0.38889 | 4.861% | 81.78% | 3.975% | 0.00066208
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.46821 | 0.2 | 139.6538 | 279.3076 | 0.60866 | 7.608% | 81.78% | 6.222% | 0.0010362
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 130.893 | 0.73347 | 0.2 | 89.1479 | 178.2958 | 0.38854 | 4.857% | 81.78% | 3.972% | 0.00066149
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.067394 | 5.595 | 996.4616 | 1992.9233 | 4.343 | 54.29% | 74.48% | 40.43% | 0.0073938
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.27107 | 5.595 | 247.7462 | 495.4924 | 1.0798 | 13.5% | 74.48% | 10.05% | 0.0018383
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.068058 | 5.595 | 986.7522 | 1973.5044 | 4.3006 | 53.76% | 74.48% | 40.04% | 0.0073218
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.27173 | 5.595 | 247.1416 | 494.2832 | 1.0771 | 13.46% | 74.48% | 10.03% | 0.0018338
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.068721 | 5.595 | 977.2302 | 1954.4604 | 4.2591 | 53.24% | 74.48% | 39.65% | 0.0072511
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.27239 | 5.595 | 246.5399 | 493.0798 | 1.0745 | 13.43% | 74.48% | 10% | 0.0018293
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.069384 | 5.595 | 967.8902 | 1935.7804 | 4.2184 | 52.73% | 74.48% | 39.27% | 0.0071818
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.2331 | 0.27306 | 5.595 | 245.9412 | 491.8824 | 1.0719 | 13.4% | 74.48% | 9.98% | 0.0018249
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.064086 | 7.3934 | 1057.4428 | 2114.8857 | 4.6087 | 57.61% | 72.26% | 41.63% | 0.0078463
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.26859 | 7.3934 | 252.3065 | 504.613 | 1.0996 | 13.75% | 72.26% | 9.932% | 0.0018721
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.064749 | 7.3934 | 1046.6127 | 2093.2255 | 4.5615 | 57.02% | 72.26% | 41.2% | 0.007766
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.26925 | 7.3934 | 251.6851 | 503.3702 | 1.0969 | 13.71% | 72.26% | 9.908% | 0.0018675
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.065412 | 7.3934 | 1036.0022 | 2072.0045 | 4.5153 | 56.44% | 72.26% | 40.78% | 0.0076872
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.26992 | 7.3934 | 251.0667 | 502.1335 | 1.0942 | 13.68% | 72.26% | 9.883% | 0.0018629
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.066075 | 7.3934 | 1025.6047 | 2051.2094 | 4.47 | 55.87% | 72.26% | 40.37% | 0.0076101
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 225.5333 | 0.27058 | 7.3934 | 250.4514 | 500.9028 | 1.0916 | 13.64% | 72.26% | 9.859% | 0.0018584
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.050894 | 10.99 | 1356.2074 | 2712.4148 | 5.9109 | 73.89% | 68.07% | 50.3% | 0.010063
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.21619 | 10.99 | 319.2721 | 638.5441 | 1.3915 | 17.39% | 68.07% | 11.84% | 0.002369
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.051558 | 10.99 | 1338.7635 | 2677.5271 | 5.8348 | 72.94% | 68.07% | 49.65% | 0.0099337
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.21685 | 10.99 | 318.2957 | 636.5914 | 1.3873 | 17.34% | 68.07% | 11.8% | 0.0023618
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.052221 | 10.99 | 1321.7627 | 2643.5255 | 5.7607 | 72.01% | 68.07% | 49.02% | 0.0098076
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.21752 | 10.99 | 317.3253 | 634.6507 | 1.383 | 17.29% | 68.07% | 11.77% | 0.0023546
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.052884 | 10.99 | 1305.1883 | 2610.3766 | 5.6885 | 71.11% | 68.07% | 48.4% | 0.0096846
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4852 | 0.21818 | 10.99 | 316.3608 | 632.7217 | 1.3788 | 17.24% | 68.07% | 11.73% | 0.0023474
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.049309 | 14.5867 | 1426.242 | 2852.484 | 6.2161 | 77.7% | 64.22% | 49.9% | 0.010583
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.2157 | 14.5867 | 326.0365 | 652.0731 | 1.421 | 17.76% | 64.22% | 11.41% | 0.0024192
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.049973 | 14.5867 | 1407.3155 | 2814.631 | 6.1336 | 76.67% | 64.22% | 49.23% | 0.010442
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.21637 | 14.5867 | 325.0373 | 650.0745 | 1.4166 | 17.71% | 64.22% | 11.37% | 0.0024118
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.050636 | 14.5867 | 1388.8848 | 2777.7695 | 6.0533 | 75.67% | 64.22% | 48.59% | 0.010306
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.21703 | 14.5867 | 324.0441 | 648.0882 | 1.4123 | 17.65% | 64.22% | 11.34% | 0.0024044
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.051299 | 14.5867 | 1370.9305 | 2741.861 | 5.975 | 74.69% | 64.22% | 47.96% | 0.010172
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 327.3242 | 0.21769 | 14.5867 | 323.057 | 646.114 | 1.408 | 17.6% | 64.22% | 11.3% | 0.0023971
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.46623 | 0.2 | 145.2097 | 290.4195 | 0.63288 | 7.911% | 74.45% | 5.89% | 0.0010775
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.73149 | 0.2 | 92.5527 | 185.1054 | 0.40338 | 5.042% | 74.45% | 3.754% | 0.00068675
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.46689 | 0.2 | 145.0035 | 290.007 | 0.63198 | 7.9% | 74.45% | 5.881% | 0.0010759
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.73215 | 0.2 | 92.4688 | 184.9377 | 0.40301 | 5.038% | 74.45% | 3.751% | 0.00068613
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.46756 | 0.2 | 144.7978 | 289.5957 | 0.63108 | 7.889% | 74.45% | 5.873% | 0.0010744
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.73282 | 0.2 | 92.3852 | 184.7703 | 0.40265 | 5.033% | 74.45% | 3.747% | 0.00068551
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.46822 | 0.2 | 144.5927 | 289.1855 | 0.63019 | 7.877% | 74.45% | 5.865% | 0.0010729
4 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 201.5662 | 0.73348 | 0.2 | 92.3016 | 184.6033 | 0.40229 | 5.029% | 74.45% | 3.744% | 0.00068489
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.067171 | 5.6897 | 1035.6502 | 2071.3004 | 4.5138 | 56.42% | 68.08% | 38.41% | 0.0076846
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.27084 | 5.6897 | 256.8485 | 513.697 | 1.1194 | 13.99% | 68.08% | 9.526% | 0.0019058
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.067834 | 5.6897 | 1025.5258 | 2051.0516 | 4.4696 | 55.87% | 68.08% | 38.04% | 0.0076095
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.27151 | 5.6897 | 256.2212 | 512.4424 | 1.1167 | 13.96% | 68.08% | 9.503% | 0.0019012
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.068498 | 5.6897 | 1015.5974 | 2031.1947 | 4.4264 | 55.33% | 68.08% | 37.67% | 0.0075358
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.27217 | 5.6897 | 255.5969 | 511.1938 | 1.114 | 13.92% | 68.08% | 9.48% | 0.0018966
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.069161 | 5.6897 | 1005.8593 | 2011.7187 | 4.3839 | 54.8% | 68.08% | 37.31% | 0.0074636
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 275.4124 | 0.27283 | 5.6897 | 254.9756 | 509.9513 | 1.1113 | 13.89% | 68.08% | 9.457% | 0.0018919
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.063919 | 7.5196 | 1098.436 | 2196.872 | 4.7874 | 59.84% | 66.12% | 39.57% | 0.0081505
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.26842 | 7.5196 | 261.5667 | 523.1334 | 1.14 | 14.25% | 66.12% | 9.422% | 0.0019408
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.064582 | 7.5196 | 1087.1569 | 2174.3139 | 4.7382 | 59.23% | 66.12% | 39.16% | 0.0080668
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.26909 | 7.5196 | 260.9221 | 521.8442 | 1.1372 | 14.21% | 66.12% | 9.399% | 0.0019361
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.065245 | 7.5196 | 1076.1071 | 2152.2143 | 4.6901 | 58.63% | 66.12% | 38.76% | 0.0079848
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.26975 | 7.5196 | 260.2807 | 520.5613 | 1.1344 | 14.18% | 66.12% | 9.376% | 0.0019313
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.065908 | 7.5196 | 1065.2797 | 2130.5594 | 4.6429 | 58.04% | 66.12% | 38.37% | 0.0079045
4 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 300.9402 | 0.27041 | 7.5196 | 259.6424 | 519.2847 | 1.1316 | 14.15% | 66.12% | 9.353% | 0.0019266
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.050785 | 11.1793 | 1408.6022 | 2817.2045 | 6.1392 | 76.74% | 62.43% | 47.91% | 0.010452
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.21608 | 11.1793 | 331.0628 | 662.1256 | 1.4429 | 18.04% | 62.43% | 11.26% | 0.0024565
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.051449 | 11.1793 | 1390.446 | 2780.8921 | 6.0601 | 75.75% | 62.43% | 47.29% | 0.010317
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.21674 | 11.1793 | 330.0499 | 660.0998 | 1.4385 | 17.98% | 62.43% | 11.23% | 0.002449
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.052112 | 11.1793 | 1372.752 | 2745.5039 | 5.983 | 74.79% | 62.43% | 46.69% | 0.010186
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.21741 | 11.1793 | 329.0432 | 658.0863 | 1.4341 | 17.93% | 62.43% | 11.19% | 0.0024415
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.052775 | 11.1793 | 1355.5025 | 2711.0051 | 5.9078 | 73.85% | 62.43% | 46.1% | 0.010058
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 353.4417 | 0.21807 | 11.1793 | 328.0426 | 656.0851 | 1.4297 | 17.87% | 62.43% | 11.16% | 0.0024341
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.04923 | 14.8391 | 1481.0662 | 2962.1323 | 6.455 | 80.69% | 59.01% | 47.62% | 0.01099
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.21562 | 14.8391 | 338.1491 | 676.2983 | 1.4738 | 18.42% | 59.01% | 10.87% | 0.0025091
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.049893 | 14.8391 | 1461.3809 | 2922.7618 | 6.3692 | 79.62% | 59.01% | 46.98% | 0.010844
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.21629 | 14.8391 | 337.1123 | 674.2247 | 1.4693 | 18.37% | 59.01% | 10.84% | 0.0025014
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.050556 | 14.8391 | 1442.2121 | 2884.4242 | 6.2857 | 78.57% | 59.01% | 46.37% | 0.010701
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.21695 | 14.8391 | 336.0819 | 672.1638 | 1.4648 | 18.31% | 59.01% | 10.8% | 0.0024938
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.05122 | 14.8391 | 1423.5396 | 2847.0792 | 6.2043 | 77.55% | 59.01% | 45.77% | 0.010563
4 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 587.3751 | 407.9642 | 0.21761 | 14.8391 | 335.0577 | 670.1155 | 1.4603 | 18.25% | 59.01% | 10.77% | 0.0024862
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.50038 | 0.2 | 421.3825 | 842.7649 | 1.3268 | 16.58% | 74.45% | 12.35% | 0.0016319
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.89827 | 0.2 | 234.7318 | 469.4637 | 0.73909 | 9.239% | 74.45% | 6.878% | 0.00090904
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.50138 | 0.2 | 420.5465 | 841.0929 | 1.3242 | 16.55% | 74.45% | 12.32% | 0.0016286
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.89927 | 0.2 | 234.4722 | 468.9444 | 0.73827 | 9.228% | 74.45% | 6.871% | 0.00090803
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.50237 | 0.2 | 419.7138 | 839.4275 | 1.3215 | 16.52% | 74.45% | 12.3% | 0.0016254
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.90026 | 0.2 | 234.2131 | 468.4262 | 0.73746 | 9.218% | 74.45% | 6.863% | 0.00090703
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.50337 | 0.2 | 418.8843 | 837.7687 | 1.3189 | 16.49% | 74.45% | 12.27% | 0.0016222
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.90125 | 0.2 | 233.9546 | 467.9092 | 0.73664 | 9.208% | 74.45% | 6.855% | 0.00090603
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.081322 | 8.4345 | 2701.4385 | 5402.8771 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0098395 | OPTIMAL
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.35505 | 8.4345 | 618.7377 | 1237.4755 | 1.9482 | 24.35% | 64.26% | 15.65% | 0.0023962
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.082316 | 8.4345 | 2668.7941 | 5337.5883 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.35605 | 8.4345 | 617.0091 | 1234.0183 | 1.9427 | 24.28% | 64.26% | 15.6% | 0.0023895
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.083311 | 8.4345 | 2636.9293 | 5273.8586 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.35704 | 8.4345 | 615.2902 | 1230.5803 | 1.9373 | 24.22% | 64.26% | 15.56% | 0.0023828
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.084306 | 8.4345 | 2605.8164 | 5211.6328 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 452.2711 | 0.35804 | 8.4345 | 613.5807 | 1227.1615 | 1.932 | 24.15% | 64.26% | 15.52% | 0.0023762
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.079279 | 11.1793 | 2810.285 | 5620.57 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.35452 | 11.1793 | 628.4531 | 1256.9062 | 1.9788 | 24.73% | 61.3% | 15.16% | 0.0024338
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.080274 | 11.1793 | 2775.4612 | 5550.9223 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.35551 | 11.1793 | 626.6947 | 1253.3894 | 1.9732 | 24.67% | 61.3% | 15.12% | 0.002427
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.081269 | 11.1793 | 2741.4898 | 5482.9796 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.35651 | 11.1793 | 624.9461 | 1249.8922 | 1.9677 | 24.6% | 61.3% | 15.08% | 0.0024202
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.082263 | 11.1793 | 2708.34 | 5416.68 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 513.297 | 0.3575 | 11.1793 | 623.2072 | 1246.4145 | 1.9623 | 24.53% | 61.3% | 15.04% | 0.0024135
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.060457 | 16.669 | 3792.628 | 7585.256 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.26909 | 16.669 | 852.1041 | 1704.2083 | 2.683 | 33.54% | 55.93% | 18.76% | 0.0032999
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.061452 | 16.669 | 3731.2368 | 7462.4737 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.27008 | 16.669 | 848.9658 | 1697.9317 | 2.6731 | 33.41% | 55.93% | 18.69% | 0.0032878
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.062447 | 16.669 | 3671.8015 | 7343.603 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.27108 | 16.669 | 845.8506 | 1691.7011 | 2.6633 | 33.29% | 55.93% | 18.62% | 0.0032757
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.063441 | 16.669 | 3614.2299 | 7228.4599 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 640.6851 | 0.27207 | 16.669 | 842.7581 | 1685.5161 | 2.6536 | 33.17% | 55.93% | 18.55% | 0.0032637
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.059595 | 22.1587 | 3962.9901 | 7925.9801 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.26998 | 22.1587 | 874.7897 | 1749.5795 | 2.7544 | 34.43% | 51.17% | 17.62% | 0.0033878
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.06059 | 22.1587 | 3897.9288 | 7795.8577 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.27097 | 22.1587 | 871.5785 | 1743.157 | 2.7443 | 34.3% | 51.17% | 17.55% | 0.0033753
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.061585 | 22.1587 | 3834.9694 | 7669.9387 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.27197 | 22.1587 | 868.3907 | 1736.7814 | 2.7343 | 34.18% | 51.17% | 17.49% | 0.003363
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.062579 | 22.1587 | 3774.0114 | 7548.0228 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 775.7228 | 0.27296 | 22.1587 | 865.2262 | 1730.4523 | 2.7243 | 34.05% | 51.17% | 17.43% | 0.0033507
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.5004 | 0.2 | 444.4493 | 888.8986 | 1.3994 | 17.49% | 65.1% | 11.39% | 0.0017212
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.89829 | 0.2 | 247.5858 | 495.1716 | 0.77956 | 9.745% | 65.1% | 6.344% | 0.00095882
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.5014 | 0.2 | 443.5676 | 887.1351 | 1.3966 | 17.46% | 65.1% | 11.37% | 0.0017178
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.89929 | 0.2 | 247.3119 | 494.6239 | 0.7787 | 9.734% | 65.1% | 6.337% | 0.00095776
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.50239 | 0.2 | 442.6893 | 885.3786 | 1.3939 | 17.42% | 65.1% | 11.34% | 0.0017144
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.90028 | 0.2 | 247.0387 | 494.0774 | 0.77784 | 9.723% | 65.1% | 6.33% | 0.0009567
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.50339 | 0.2 | 441.8145 | 883.6291 | 1.3911 | 17.39% | 65.1% | 11.32% | 0.001711
4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 435.7812 | 0.90128 | 0.2 | 246.766 | 493.5321 | 0.77698 | 9.712% | 65.1% | 6.323% | 0.00095564
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.0811 | 8.6571 | 2860.4686 | 5720.9372 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.35483 | 8.6571 | 653.7832 | 1307.5665 | 2.0585 | 25.73% | 56.65% | 14.58% | 0.0025319
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.082095 | 8.6571 | 2825.8091 | 5651.6182 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.35583 | 8.6571 | 651.9556 | 1303.9112 | 2.0528 | 25.66% | 56.65% | 14.54% | 0.0025248
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.083089 | 8.6571 | 2791.9794 | 5583.9588 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.35682 | 8.6571 | 650.1381 | 1300.2762 | 2.0471 | 25.59% | 56.65% | 14.5% | 0.0025178
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.084084 | 8.6571 | 2758.9502 | 5517.9004 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 622.1645 | 0.35782 | 8.6571 | 648.3308 | 1296.6615 | 2.0414 | 25.52% | 56.65% | 14.46% | 0.0025108
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.079116 | 11.4761 | 2974.9201 | 5949.8402 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.35435 | 11.4761 | 664.2051 | 1328.4102 | 2.0914 | 26.14% | 54.17% | 14.16% | 0.0025722
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.08011 | 11.4761 | 2937.981 | 5875.962 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.35535 | 11.4761 | 662.3458 | 1324.6916 | 2.0855 | 26.07% | 54.17% | 14.12% | 0.002565
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.081105 | 11.4761 | 2901.948 | 5803.896 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.35634 | 11.4761 | 660.4969 | 1320.9937 | 2.0797 | 26% | 54.17% | 14.08% | 0.0025579
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.0821 | 11.4761 | 2866.7881 | 5733.5763 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 687.9123 | 0.35734 | 11.4761 | 658.6582 | 1317.3165 | 2.0739 | 25.92% | 54.17% | 14.04% | 0.0025508
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.060354 | 17.1141 | 4016.7561 | 8033.5123 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.26898 | 17.1141 | 901.262 | 1802.5241 | 2.8378 | 35.47% | 49.63% | 17.6% | 0.0034903
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.061348 | 17.1141 | 3951.6274 | 7903.2547 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.26998 | 17.1141 | 897.9414 | 1795.8828 | 2.8273 | 35.34% | 49.63% | 17.54% | 0.0034774
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.062343 | 17.1141 | 3888.5769 | 7777.1539 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.27097 | 17.1141 | 894.6452 | 1789.2903 | 2.8169 | 35.21% | 49.63% | 17.47% | 0.0034647
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.063338 | 17.1141 | 3827.5069 | 7655.0138 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 825.3266 | 0.27197 | 17.1141 | 891.373 | 1782.746 | 2.8066 | 35.08% | 49.63% | 17.41% | 0.003452
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.059522 | 22.7522 | 4198.8541 | 8397.7082 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.26991 | 22.7522 | 925.9697 | 1851.9394 | 2.9156 | 36.44% | 45.57% | 16.61% | 0.003586
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.060517 | 22.7522 | 4129.8375 | 8259.675 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.2709 | 22.7522 | 922.5697 | 1845.1393 | 2.9049 | 36.31% | 45.57% | 16.55% | 0.0035728
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.061512 | 22.7522 | 4063.0531 | 8126.1062 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.2719 | 22.7522 | 919.1945 | 1838.389 | 2.8942 | 36.18% | 45.57% | 16.49% | 0.0035597
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.062506 | 22.7522 | 3998.3943 | 7996.7885 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0098395
4 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 971.2431 | 0.27289 | 22.7522 | 915.8439 | 1831.6878 | 2.8837 | 36.05% | 45.57% | 16.43% | 0.0035468
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.49435 | 0.2 | 375.4899 | 750.9799 | 1.1823 | 14.78% | 75.67% | 11.18% | 0.0014541
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.86884 | 0.2 | 213.6478 | 427.2956 | 0.6727 | 8.409% | 75.67% | 6.363% | 0.00082739
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.49529 | 0.2 | 374.7802 | 749.5603 | 1.1801 | 14.75% | 75.67% | 11.16% | 0.0014514
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.86977 | 0.2 | 213.4178 | 426.8357 | 0.67198 | 8.4% | 75.67% | 6.356% | 0.0008265
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.49623 | 0.2 | 374.0731 | 748.1462 | 1.1778 | 14.72% | 75.67% | 11.14% | 0.0014487
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.87071 | 0.2 | 213.1884 | 426.3767 | 0.67126 | 8.391% | 75.67% | 6.35% | 0.00082561
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.49716 | 0.2 | 373.3687 | 746.7374 | 1.1756 | 14.7% | 75.67% | 11.12% | 0.0014459
4 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 261.3714 | 0.87164 | 0.2 | 212.9594 | 425.9188 | 0.67054 | 8.382% | 75.67% | 6.343% | 0.00082472
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.078893 | 7.9262 | 2445.1167 | 4890.2335 | 7.6988 | 96.24% | 65.95% | 63.47% | 0.0094691
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.34134 | 7.9262 | 565.1305 | 1130.2609 | 1.7794 | 22.24% | 65.95% | 14.67% | 0.0021886
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.079829 | 7.9262 | 2416.4413 | 4832.8826 | 7.6085 | 95.11% | 65.95% | 62.72% | 0.0093581
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.34228 | 7.9262 | 563.5847 | 1127.1694 | 1.7745 | 22.18% | 65.95% | 14.63% | 0.0021826
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.080765 | 7.9262 | 2388.4307 | 4776.8614 | 7.5203 | 94% | 65.95% | 62% | 0.0092496
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.34321 | 7.9262 | 562.0474 | 1124.0948 | 1.7697 | 22.12% | 65.95% | 14.59% | 0.0021766
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.081701 | 7.9262 | 2361.062 | 4722.124 | 7.4342 | 92.93% | 65.95% | 61.29% | 0.0091436
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 419.7442 | 0.34415 | 7.9262 | 560.5184 | 1121.0369 | 1.7649 | 22.06% | 65.95% | 14.55% | 0.0021707
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.076682 | 10.5016 | 2548.9144 | 5097.8289 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.34051 | 10.5016 | 574.0061 | 1148.0123 | 1.8073 | 22.59% | 63.11% | 14.26% | 0.0022229
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.077618 | 10.5016 | 2518.1704 | 5036.3408 | 7.9288 | 99.11% | 63.11% | 62.54% | 0.009752
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.34145 | 10.5016 | 572.4323 | 1144.8646 | 1.8024 | 22.53% | 63.11% | 14.22% | 0.0022168
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.078555 | 10.5016 | 2488.1591 | 4976.3182 | 7.8343 | 97.93% | 63.11% | 61.8% | 0.0096358
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.34239 | 10.5016 | 570.8671 | 1141.7341 | 1.7975 | 22.47% | 63.11% | 14.18% | 0.0022108
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.079491 | 10.5016 | 2458.8548 | 4917.7096 | 7.7421 | 96.78% | 63.11% | 61.07% | 0.0095223
4 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 475.3312 | 0.34332 | 10.5016 | 569.3104 | 1138.6207 | 1.7926 | 22.41% | 63.11% | 14.14% | 0.0022047
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.058903 | 15.6524 | 3408.5638 | 6817.1275 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.26091 | 15.6524 | 769.5018 | 1539.0035 | 2.4229 | 30.29% | 57.91% | 17.54% | 0.00298
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.059839 | 15.6524 | 3355.2353 | 6710.4706 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.26185 | 15.6524 | 766.7505 | 1533.501 | 2.4142 | 30.18% | 57.91% | 17.47% | 0.0029694
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.060775 | 15.6524 | 3303.5498 | 6607.0996 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.26279 | 15.6524 | 764.0189 | 1528.0378 | 2.4056 | 30.07% | 57.91% | 17.41% | 0.0029588
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.061711 | 15.6524 | 3253.4325 | 6506.8651 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 591.0415 | 0.26372 | 15.6524 | 761.3066 | 1522.6133 | 2.3971 | 29.96% | 57.91% | 17.35% | 0.0029483
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.057945 | 20.8032 | 3561.8185 | 7123.6371 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.2616 | 20.8032 | 788.948 | 1577.8961 | 2.4841 | 31.05% | 53.27% | 16.54% | 0.0030553
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.058881 | 20.8032 | 3505.1855 | 7010.371 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.26254 | 20.8032 | 786.1346 | 1572.2693 | 2.4753 | 30.94% | 53.27% | 16.48% | 0.0030444
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.059817 | 20.8032 | 3450.3252 | 6900.6504 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.26347 | 20.8032 | 783.3412 | 1566.6825 | 2.4665 | 30.83% | 53.27% | 16.42% | 0.0030336
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.060753 | 20.8032 | 3397.1557 | 6794.3115 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 713.2233 | 0.26441 | 20.8032 | 780.5676 | 1561.1352 | 2.4577 | 30.72% | 53.27% | 16.37% | 0.0030229
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.49437 | 0.2 | 394.7272 | 789.4545 | 1.2429 | 15.54% | 66.63% | 10.35% | 0.0015286
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.86886 | 0.2 | 224.5973 | 449.1946 | 0.70718 | 8.84% | 66.63% | 5.89% | 0.00086979
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.49531 | 0.2 | 393.9811 | 787.9623 | 1.2405 | 15.51% | 66.63% | 10.33% | 0.0015258
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.86979 | 0.2 | 224.3556 | 448.7111 | 0.70642 | 8.83% | 66.63% | 5.884% | 0.00086885
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.49625 | 0.2 | 393.2379 | 786.4757 | 1.2382 | 15.48% | 66.63% | 10.31% | 0.0015229
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.87073 | 0.2 | 224.1143 | 448.2287 | 0.70566 | 8.821% | 66.63% | 5.877% | 0.00086792
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.49718 | 0.2 | 392.4974 | 784.9948 | 1.2358 | 15.45% | 66.63% | 10.29% | 0.00152
4 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 407.1936 | 0.87166 | 0.2 | 223.8736 | 447.7473 | 0.7049 | 8.811% | 66.63% | 5.871% | 0.00086699
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.07867 | 8.1218 | 2580.3144 | 5160.6288 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.34112 | 8.1218 | 595.0848 | 1190.1696 | 1.8737 | 23.42% | 58.5% | 13.7% | 0.0023046
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.079607 | 8.1218 | 2549.9689 | 5099.9378 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.34205 | 8.1218 | 593.4561 | 1186.9122 | 1.8686 | 23.36% | 58.5% | 13.66% | 0.0022983
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.080543 | 8.1218 | 2520.3288 | 5040.6577 | 7.9356 | 99.2% | 58.5% | 58.03% | 0.0097604
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.34299 | 8.1218 | 591.8362 | 1183.6724 | 1.8635 | 23.29% | 58.5% | 13.63% | 0.002292
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.081479 | 8.1218 | 2491.3699 | 4982.7399 | 7.8445 | 98.06% | 58.5% | 57.36% | 0.0096482
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 576.8225 | 0.34393 | 8.1218 | 590.2252 | 1180.4504 | 1.8584 | 23.23% | 58.5% | 13.59% | 0.0022857
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.076518 | 10.7624 | 2688.9634 | 5377.9267 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.34035 | 10.7624 | 604.5394 | 1209.0788 | 1.9035 | 23.79% | 56.09% | 13.35% | 0.0023412
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.077454 | 10.7624 | 2656.4613 | 5312.9226 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.34128 | 10.7624 | 602.8811 | 1205.7621 | 1.8983 | 23.73% | 56.09% | 13.31% | 0.0023348
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.07839 | 10.7624 | 2624.7356 | 5249.4712 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.34222 | 10.7624 | 601.2318 | 1202.4635 | 1.8931 | 23.66% | 56.09% | 13.27% | 0.0023284
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.079327 | 10.7624 | 2593.7587 | 5187.5174 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 636.4403 | 0.34316 | 10.7624 | 599.5915 | 1199.183 | 1.8879 | 23.6% | 56.09% | 13.24% | 0.002322
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.058798 | 16.0436 | 3597.1377 | 7194.2755 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.26081 | 16.0436 | 810.9568 | 1621.9137 | 2.5534 | 31.92% | 51.66% | 16.49% | 0.0031406
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.059734 | 16.0436 | 3540.7604 | 7081.5209 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.26175 | 16.0436 | 808.0562 | 1616.1124 | 2.5443 | 31.8% | 51.66% | 16.43% | 0.0031293
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.060671 | 16.0436 | 3486.1231 | 6972.2461 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.26268 | 16.0436 | 805.1763 | 1610.3526 | 2.5352 | 31.69% | 51.66% | 16.37% | 0.0031182
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.061607 | 16.0436 | 3433.1463 | 6866.2925 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 760.6746 | 0.26362 | 16.0436 | 802.3168 | 1604.6336 | 2.5262 | 31.58% | 51.66% | 16.31% | 0.0031071
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.05787 | 21.3248 | 3759.8918 | 7519.7837 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.26152 | 21.3248 | 831.9916 | 1663.9832 | 2.6197 | 32.75% | 47.68% | 15.61% | 0.003222
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.058807 | 21.3248 | 3700.034 | 7400.0681 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.26246 | 21.3248 | 829.0239 | 1658.0477 | 2.6103 | 32.63% | 47.68% | 15.56% | 0.0032105
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.059743 | 21.3248 | 3642.0523 | 7284.1045 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.2634 | 21.3248 | 826.0772 | 1652.1545 | 2.601 | 32.51% | 47.68% | 15.5% | 0.0031991
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.060679 | 21.3248 | 3585.8597 | 7171.7194 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0098395
4 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 892.053 | 0.26433 | 21.3248 | 823.1515 | 1646.3029 | 2.5918 | 32.4% | 47.68% | 15.45% | 0.0031878
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.48899 | 0.2 | 336.7482 | 673.4965 | 1.0603 | 13.25% | 76.78% | 10.18% | 0.0013041
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.84267 | 0.2 | 195.4118 | 390.8235 | 0.61528 | 7.691% | 76.78% | 5.905% | 0.00075676
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.48988 | 0.2 | 336.1404 | 672.2809 | 1.0584 | 13.23% | 76.78% | 10.16% | 0.0013018
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.84356 | 0.2 | 195.2069 | 390.4139 | 0.61464 | 7.683% | 76.78% | 5.899% | 0.00075597
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.49076 | 0.2 | 335.5348 | 671.0696 | 1.0565 | 13.21% | 76.78% | 10.14% | 0.0012994
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.84444 | 0.2 | 195.0025 | 390.0051 | 0.614 | 7.675% | 76.78% | 5.893% | 0.00075518
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.49165 | 0.2 | 334.9314 | 669.8628 | 1.0546 | 13.18% | 76.78% | 10.12% | 0.0012971
4 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 245.8305 | 0.84532 | 0.2 | 194.7986 | 389.5972 | 0.61335 | 7.667% | 76.78% | 5.887% | 0.00075439
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.076709 | 7.477 | 2225.7349 | 4451.4697 | 7.0081 | 87.6% | 67.5% | 59.13% | 0.0086195
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.32877 | 7.477 | 519.3188 | 1038.6377 | 1.6352 | 20.44% | 67.5% | 13.8% | 0.0020111
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.077594 | 7.477 | 2200.3722 | 4400.7443 | 6.9282 | 86.6% | 67.5% | 58.45% | 0.0085213
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.32965 | 7.477 | 517.9259 | 1035.8518 | 1.6308 | 20.38% | 67.5% | 13.76% | 0.0020058
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.078478 | 7.477 | 2175.581 | 4351.162 | 6.8501 | 85.63% | 67.5% | 57.8% | 0.0084253
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.33053 | 7.477 | 516.5404 | 1033.0809 | 1.6264 | 20.33% | 67.5% | 13.72% | 0.0020004
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.079362 | 7.477 | 2151.3422 | 4302.6844 | 6.7738 | 84.67% | 67.5% | 57.15% | 0.0083314
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 391.5228 | 0.33142 | 7.477 | 515.1624 | 1030.3247 | 1.6221 | 20.28% | 67.5% | 13.69% | 0.0019951
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.074334 | 9.9027 | 2325.4085 | 4650.8171 | 7.3219 | 91.52% | 64.76% | 59.27% | 0.0090055
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.32767 | 9.9027 | 527.5411 | 1055.0822 | 1.661 | 20.76% | 64.76% | 13.45% | 0.002043
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.075218 | 9.9027 | 2298.0733 | 4596.1466 | 7.2358 | 90.45% | 64.76% | 58.57% | 0.0088997
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.32855 | 9.9027 | 526.1214 | 1052.2428 | 1.6566 | 20.71% | 64.76% | 13.41% | 0.0020375
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.076103 | 9.9027 | 2271.3733 | 4542.7465 | 7.1518 | 89.4% | 64.76% | 57.89% | 0.0087963
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.32943 | 9.9027 | 524.7093 | 1049.4186 | 1.6521 | 20.65% | 64.76% | 13.37% | 0.002032
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.076987 | 9.9027 | 2245.2865 | 4490.573 | 7.0696 | 88.37% | 64.76% | 57.23% | 0.0086952
4 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 442.5021 | 0.33032 | 9.9027 | 523.3048 | 1046.6095 | 1.6477 | 20.6% | 64.76% | 13.34% | 0.0020266
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.057472 | 14.754 | 3084.3642 | 6168.7285 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.25327 | 14.754 | 699.9058 | 1399.8115 | 2.2038 | 27.55% | 59.72% | 16.45% | 0.0027105
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.058356 | 14.754 | 3037.6311 | 6075.2623 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.25415 | 14.754 | 697.4708 | 1394.9416 | 2.1961 | 27.45% | 59.72% | 16.39% | 0.0027011
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.059241 | 14.754 | 2992.2931 | 5984.5862 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.25504 | 14.754 | 695.0527 | 1390.1055 | 2.1885 | 27.36% | 59.72% | 16.34% | 0.0026917
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.060125 | 14.754 | 2948.2885 | 5896.577 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 548.3606 | 0.25592 | 14.754 | 692.6514 | 1385.3028 | 2.1809 | 27.26% | 59.72% | 16.28% | 0.0026824
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.05642 | 19.6054 | 3224.1147 | 6448.2295 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.25376 | 19.6054 | 716.8312 | 1433.6624 | 2.2571 | 28.21% | 55.2% | 15.57% | 0.002776
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.057304 | 19.6054 | 3174.367 | 6348.7341 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.25465 | 19.6054 | 714.3422 | 1428.6844 | 2.2492 | 28.12% | 55.2% | 15.52% | 0.0027664
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.058188 | 19.6054 | 3126.1312 | 6252.2624 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.25553 | 19.6054 | 711.8704 | 1423.7408 | 2.2414 | 28.02% | 55.2% | 15.47% | 0.0027568
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.059072 | 19.6054 | 3079.3394 | 6158.6787 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 659.7593 | 0.25641 | 19.6054 | 709.4156 | 1418.8313 | 2.2337 | 27.92% | 55.2% | 15.41% | 0.0027473
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.48901 | 0.2 | 352.9616 | 705.9232 | 1.1114 | 13.89% | 68.03% | 9.45% | 0.0013669
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.84269 | 0.2 | 204.8234 | 409.6469 | 0.64492 | 8.061% | 68.03% | 5.484% | 0.00079321
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.4899 | 0.2 | 352.3245 | 704.6491 | 1.1093 | 13.87% | 68.03% | 9.433% | 0.0013644
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.84357 | 0.2 | 204.6087 | 409.2175 | 0.64424 | 8.053% | 68.03% | 5.478% | 0.00079238
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.49078 | 0.2 | 351.6898 | 703.3796 | 1.1073 | 13.84% | 68.03% | 9.416% | 0.001362
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.84446 | 0.2 | 204.3945 | 408.789 | 0.64357 | 8.045% | 68.03% | 5.473% | 0.00079155
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.49167 | 0.2 | 351.0573 | 702.1146 | 1.1054 | 13.82% | 68.03% | 9.399% | 0.0013595
4 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 382.1219 | 0.84534 | 0.2 | 204.1807 | 408.3614 | 0.64289 | 8.036% | 68.03% | 5.467% | 0.00079072
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.076487 | 7.6503 | 2341.8331 | 4683.6663 | 7.3736 | 92.17% | 60.2% | 55.48% | 0.0090691
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.32854 | 7.6503 | 545.19 | 1090.3801 | 1.7166 | 21.46% | 60.2% | 12.92% | 0.0021113
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.077371 | 7.6503 | 2315.0706 | 4630.1413 | 7.2894 | 91.12% | 60.2% | 54.85% | 0.0089655
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.32943 | 7.6503 | 543.7267 | 1087.4535 | 1.712 | 21.4% | 60.2% | 12.88% | 0.0021057
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.078255 | 7.6503 | 2288.9129 | 4577.8258 | 7.207 | 90.09% | 60.2% | 54.23% | 0.0088642
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.33031 | 7.6503 | 542.2713 | 1084.5425 | 1.7074 | 21.34% | 60.2% | 12.85% | 0.0021
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.079139 | 7.6503 | 2263.3397 | 4526.6794 | 7.1265 | 89.08% | 60.2% | 53.63% | 0.0087652
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.5714 | 0.3312 | 7.6503 | 540.8236 | 1081.6471 | 1.7029 | 21.29% | 60.2% | 12.81% | 0.0020944
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.074169 | 10.1337 | 2445.7766 | 4891.5533 | 7.7009 | 96.26% | 57.86% | 55.7% | 0.0094717
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.3275 | 10.1337 | 553.8955 | 1107.791 | 1.744 | 21.8% | 57.86% | 12.61% | 0.0021451
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.075053 | 10.1337 | 2416.9633 | 4833.9266 | 7.6102 | 95.13% | 57.86% | 55.05% | 0.0093601
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.32839 | 10.1337 | 552.4041 | 1104.8082 | 1.7393 | 21.74% | 57.86% | 12.58% | 0.0021393
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.075938 | 10.1337 | 2388.821 | 4777.6419 | 7.5216 | 94.02% | 57.86% | 54.4% | 0.0092511
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.32927 | 10.1337 | 550.9207 | 1101.8415 | 1.7347 | 21.68% | 57.86% | 12.55% | 0.0021335
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.076822 | 10.1337 | 2361.3264 | 4722.6529 | 7.435 | 92.94% | 57.86% | 53.78% | 0.0091446
4 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 592.0294 | 0.33015 | 10.1337 | 549.4453 | 1098.8906 | 1.73 | 21.63% | 57.86% | 12.51% | 0.0021278
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.057367 | 15.1005 | 3244.8433 | 6489.6867 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.25316 | 15.1005 | 735.2764 | 1470.5527 | 2.3151 | 28.94% | 53.55% | 15.5% | 0.0028475
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.058251 | 15.1005 | 3195.5897 | 6391.1794 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.25405 | 15.1005 | 732.7173 | 1465.4346 | 2.3071 | 28.84% | 53.55% | 15.44% | 0.0028376
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.059135 | 15.1005 | 3147.8089 | 6295.6179 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.25493 | 15.1005 | 730.176 | 1460.352 | 2.2991 | 28.74% | 53.55% | 15.39% | 0.0028277
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.060019 | 15.1005 | 3101.436 | 6202.872 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 705.2184 | 0.25582 | 15.1005 | 727.6523 | 1455.3045 | 2.2911 | 28.64% | 53.55% | 15.34% | 0.002818
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.056345 | 20.0674 | 3392.4357 | 6784.8715 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.25369 | 20.0674 | 753.4728 | 1506.9457 | 2.3724 | 29.66% | 49.65% | 14.72% | 0.0029179
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.057229 | 20.0674 | 3340.0221 | 6680.0442 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.25457 | 20.0674 | 750.8558 | 1501.7116 | 2.3642 | 29.55% | 49.65% | 14.67% | 0.0029078
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.058113 | 20.0674 | 3289.2034 | 6578.4068 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.25545 | 20.0674 | 748.2569 | 1496.5138 | 2.356 | 29.45% | 49.65% | 14.62% | 0.0028977
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.058997 | 20.0674 | 3239.908 | 6479.8159 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0098395
4 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 824.4873 | 0.25634 | 20.0674 | 745.6759 | 1491.3519 | 2.3479 | 29.35% | 49.65% | 14.57% | 0.0028878
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.4842 | 0.2 | 303.7381 | 607.4761 | 0.95637 | 11.95% | 77.8% | 9.3% | 0.0011763
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.81926 | 0.2 | 179.5149 | 359.0298 | 0.56523 | 7.065% | 77.8% | 5.497% | 0.0006952
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.48504 | 0.2 | 303.2135 | 606.427 | 0.95471 | 11.93% | 77.8% | 9.284% | 0.0011742
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.8201 | 0.2 | 179.3315 | 358.6631 | 0.56465 | 7.058% | 77.8% | 5.491% | 0.00069449
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.48587 | 0.2 | 302.6908 | 605.3815 | 0.95307 | 11.91% | 77.8% | 9.268% | 0.0011722
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.82094 | 0.2 | 179.1485 | 358.2971 | 0.56408 | 7.051% | 77.8% | 5.485% | 0.00069378
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.48671 | 0.2 | 302.1698 | 604.3396 | 0.95143 | 11.89% | 77.8% | 9.252% | 0.0011702
4 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 232.0332 | 0.82178 | 0.2 | 178.9659 | 357.9319 | 0.5635 | 7.044% | 77.8% | 5.48% | 0.00069307
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.074742 | 7.0772 | 2036.0727 | 4072.1454 | 6.4109 | 80.14% | 68.91% | 55.22% | 0.007885
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.3172 | 7.0772 | 479.7611 | 959.5222 | 1.5106 | 18.88% | 68.91% | 13.01% | 0.001858
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.07558 | 7.0772 | 2013.5067 | 4027.0133 | 6.3398 | 79.25% | 68.91% | 54.61% | 0.0077976
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.31804 | 7.0772 | 478.4975 | 956.9949 | 1.5066 | 18.83% | 68.91% | 12.98% | 0.0018531
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.076417 | 7.0772 | 1991.4353 | 3982.8707 | 6.2703 | 78.38% | 68.91% | 54.01% | 0.0077122
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.31887 | 7.0772 | 477.2405 | 954.481 | 1.5027 | 18.78% | 68.91% | 12.94% | 0.0018482
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.077255 | 7.0772 | 1969.8427 | 3939.6853 | 6.2024 | 77.53% | 68.91% | 53.43% | 0.0076285
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.8129 | 0.31971 | 7.0772 | 475.9901 | 951.9802 | 1.4987 | 18.73% | 68.91% | 12.91% | 0.0018433
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.072205 | 9.3696 | 2132.2984 | 4264.5968 | 6.7139 | 83.92% | 66.27% | 55.61% | 0.0082577
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.31584 | 9.3696 | 487.4688 | 974.9376 | 1.5349 | 19.19% | 66.27% | 12.71% | 0.0018878
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.073043 | 9.3696 | 2107.8452 | 4215.6904 | 6.6369 | 82.96% | 66.27% | 54.98% | 0.008163
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.31668 | 9.3696 | 486.1794 | 972.3587 | 1.5308 | 19.14% | 66.27% | 12.68% | 0.0018828
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.073881 | 9.3696 | 2083.9465 | 4167.8929 | 6.5616 | 82.02% | 66.27% | 54.35% | 0.0080704
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.31752 | 9.3696 | 484.8967 | 969.7935 | 1.5268 | 19.08% | 66.27% | 12.65% | 0.0018778
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.074718 | 9.3696 | 2060.5836 | 4121.1672 | 6.4881 | 81.1% | 66.27% | 53.74% | 0.0079799
4 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 413.8452 | 0.31836 | 9.3696 | 483.6209 | 967.2418 | 1.5228 | 19.03% | 66.27% | 12.61% | 0.0018729
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.056153 | 13.9543 | 2807.6417 | 5615.2834 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.24611 | 13.9543 | 640.6025 | 1281.205 | 2.017 | 25.21% | 61.39% | 15.48% | 0.0024808
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.056991 | 13.9543 | 2766.3747 | 5532.7494 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.24695 | 13.9543 | 638.4295 | 1276.859 | 2.0102 | 25.13% | 61.39% | 15.43% | 0.0024724
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.057829 | 13.9543 | 2726.3032 | 5452.6065 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.24778 | 13.9543 | 636.2713 | 1272.5425 | 2.0034 | 25.04% | 61.39% | 15.37% | 0.0024641
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.058666 | 13.9543 | 2687.3761 | 5374.7521 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 511.296 | 0.24862 | 13.9543 | 634.1275 | 1268.2551 | 1.9966 | 24.96% | 61.39% | 15.32% | 0.0024558
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.055008 | 18.5391 | 2936.5479 | 5873.0958 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.24642 | 18.5391 | 655.5352 | 1311.0703 | 2.0641 | 25.8% | 56.99% | 14.7% | 0.0025387
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.055846 | 18.5391 | 2892.5014 | 5785.0028 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.24725 | 18.5391 | 653.3143 | 1306.6286 | 2.0571 | 25.71% | 56.99% | 14.65% | 0.0025301
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.056684 | 18.5391 | 2849.7567 | 5699.5135 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.24809 | 18.5391 | 651.1085 | 1302.2169 | 2.0501 | 25.63% | 56.99% | 14.61% | 0.0025215
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.057521 | 18.5391 | 2808.257 | 5616.514 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 613.5391 | 0.24893 | 18.5391 | 648.9175 | 1297.8349 | 2.0432 | 25.54% | 56.99% | 14.56% | 0.002513
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.48422 | 0.2 | 317.5313 | 635.0626 | 0.9998 | 12.5% | 69.31% | 8.662% | 0.0012297
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.81928 | 0.2 | 187.6697 | 375.3393 | 0.59091 | 7.386% | 69.31% | 5.12% | 0.00072678
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.48505 | 0.2 | 316.9829 | 633.9659 | 0.99807 | 12.48% | 69.31% | 8.647% | 0.0012276
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.82012 | 0.2 | 187.478 | 374.956 | 0.5903 | 7.379% | 69.31% | 5.114% | 0.00072604
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.48589 | 0.2 | 316.4365 | 632.8729 | 0.99635 | 12.45% | 69.31% | 8.633% | 0.0012255
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.82096 | 0.2 | 187.2867 | 374.5734 | 0.5897 | 7.371% | 69.31% | 5.109% | 0.0007253
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.48673 | 0.2 | 315.8919 | 631.7838 | 0.99463 | 12.43% | 69.31% | 8.618% | 0.0012233
4 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 359.9557 | 0.82179 | 0.2 | 187.0958 | 374.1916 | 0.5891 | 7.364% | 69.31% | 5.104% | 0.00072456
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.074519 | 7.2317 | 2136.6491 | 4273.2983 | 6.7276 | 84.09% | 61.77% | 51.94% | 0.0082745
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.31698 | 7.2317 | 502.3108 | 1004.6216 | 1.5816 | 19.77% | 61.77% | 12.21% | 0.0019453
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.075357 | 7.2317 | 2112.8983 | 4225.7966 | 6.6528 | 83.16% | 61.77% | 51.37% | 0.0081825
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.31781 | 7.2317 | 500.9869 | 1001.9737 | 1.5774 | 19.72% | 61.77% | 12.18% | 0.0019402
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.076194 | 7.2317 | 2089.6697 | 4179.3394 | 6.5796 | 82.25% | 61.77% | 50.8% | 0.0080926
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.31865 | 7.2317 | 499.6699 | 999.3398 | 1.5733 | 19.67% | 61.77% | 12.15% | 0.0019351
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.077032 | 7.2317 | 2066.9463 | 4133.8926 | 6.5081 | 81.35% | 61.77% | 50.25% | 0.0080046
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 503.2705 | 0.31949 | 7.2317 | 498.3598 | 996.7196 | 1.5692 | 19.61% | 61.77% | 12.12% | 0.00193
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.07204 | 9.5756 | 2236.6863 | 4473.3727 | 7.0425 | 88.03% | 59.5% | 52.38% | 0.0086619
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.31568 | 9.5756 | 510.4285 | 1020.857 | 1.6072 | 20.09% | 59.5% | 11.95% | 0.0019767
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.072877 | 9.5756 | 2210.9777 | 4421.9555 | 6.9616 | 87.02% | 59.5% | 51.78% | 0.0085624
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.31651 | 9.5756 | 509.0776 | 1018.1553 | 1.6029 | 20.04% | 59.5% | 11.92% | 0.0019715
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.073715 | 9.5756 | 2185.8534 | 4371.7068 | 6.8825 | 86.03% | 59.5% | 51.19% | 0.0084651
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.31735 | 9.5756 | 507.7339 | 1015.4678 | 1.5987 | 19.98% | 59.5% | 11.89% | 0.0019663
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.074553 | 9.5756 | 2161.2937 | 4322.5873 | 6.8052 | 85.06% | 59.5% | 50.62% | 0.00837
4 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 553.3339 | 0.31819 | 9.5756 | 506.3973 | 1012.7945 | 1.5945 | 19.93% | 59.5% | 11.86% | 0.0019611
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.056047 | 14.2634 | 2945.5795 | 5891.159 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.246 | 14.2634 | 671.0923 | 1342.1846 | 2.113 | 26.41% | 55.3% | 14.61% | 0.0025989
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.056885 | 14.2634 | 2902.2042 | 5804.4084 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.24684 | 14.2634 | 668.8149 | 1337.6299 | 2.1059 | 26.32% | 55.3% | 14.56% | 0.0025901
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.057722 | 14.2634 | 2860.0877 | 5720.1755 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.24768 | 14.2634 | 666.553 | 1333.1059 | 2.0987 | 26.23% | 55.3% | 14.51% | 0.0025813
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.05856 | 14.2634 | 2819.1762 | 5638.3524 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 657.1521 | 0.24852 | 14.2634 | 664.3063 | 1328.6125 | 2.0917 | 26.15% | 55.3% | 14.46% | 0.0025726
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.054932 | 18.9512 | 3081.0727 | 6162.1455 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.24634 | 18.9512 | 687.0587 | 1374.1173 | 2.1633 | 27.04% | 51.48% | 13.92% | 0.0026607
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.05577 | 18.9512 | 3034.7954 | 6069.5908 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.24718 | 18.9512 | 684.7303 | 1369.4606 | 2.156 | 26.95% | 51.48% | 13.87% | 0.0026517
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.056608 | 18.9512 | 2989.8876 | 5979.7753 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.24802 | 18.9512 | 682.4177 | 1364.8353 | 2.1487 | 26.86% | 51.48% | 13.83% | 0.0026428
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.057445 | 18.9512 | 2946.2896 | 5892.5791 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0098395
4 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 766.2021 | 0.24885 | 18.9512 | 680.1206 | 1360.2412 | 2.1415 | 26.77% | 51.48% | 13.78% | 0.0026339
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.47988 | 0.2 | 275.377 | 550.7541 | 0.86707 | 10.84% | 78.73% | 8.533% | 0.0010664
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.79819 | 0.2 | 165.5601 | 331.1201 | 0.52129 | 6.516% | 78.73% | 5.13% | 0.00064116
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.48068 | 0.2 | 274.9212 | 549.8423 | 0.86563 | 10.82% | 78.73% | 8.519% | 0.0010647
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.79899 | 0.2 | 165.3952 | 330.7903 | 0.52077 | 6.51% | 78.73% | 5.125% | 0.00064052
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.48148 | 0.2 | 274.4668 | 548.9335 | 0.8642 | 10.8% | 78.73% | 8.504% | 0.0010629
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.79979 | 0.2 | 165.2306 | 330.4612 | 0.52025 | 6.503% | 78.73% | 5.12% | 0.00063988
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.48227 | 0.2 | 274.0139 | 548.0278 | 0.86277 | 10.78% | 78.73% | 8.49% | 0.0010612
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 219.7018 | 0.80058 | 0.2 | 165.0664 | 330.1327 | 0.51974 | 6.497% | 78.73% | 5.115% | 0.00063925
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.072966 | 6.719 | 1870.6519 | 3741.3038 | 5.89 | 73.63% | 70.21% | 51.69% | 0.0072444
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.30653 | 6.719 | 445.2892 | 890.5783 | 1.4021 | 17.53% | 70.21% | 12.3% | 0.0017245
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.073762 | 6.719 | 1850.4704 | 3700.9409 | 5.8265 | 72.83% | 70.21% | 51.13% | 0.0071662
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.30732 | 6.719 | 444.1361 | 888.2723 | 1.3984 | 17.48% | 70.21% | 12.27% | 0.00172
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.074557 | 6.719 | 1830.7198 | 3661.4396 | 5.7643 | 72.05% | 70.21% | 50.59% | 0.0070898
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.30812 | 6.719 | 442.9891 | 885.9782 | 1.3948 | 17.44% | 70.21% | 12.24% | 0.0017155
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.075353 | 6.719 | 1811.3863 | 3622.7726 | 5.7034 | 71.29% | 70.21% | 50.05% | 0.0070149
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 345.003 | 0.30892 | 6.719 | 441.8479 | 883.6959 | 1.3912 | 17.39% | 70.21% | 12.21% | 0.0017111
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.07027 | 8.892 | 1963.9298 | 3927.8596 | 6.1837 | 77.3% | 67.66% | 52.3% | 0.0076056
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.30493 | 8.892 | 452.5875 | 905.175 | 1.425 | 17.81% | 67.66% | 12.05% | 0.0017527
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.071066 | 8.892 | 1941.9384 | 3883.8767 | 6.1145 | 76.43% | 67.66% | 51.71% | 0.0075205
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.30572 | 8.892 | 451.4094 | 902.8189 | 1.4213 | 17.77% | 67.66% | 12.02% | 0.0017482
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.071862 | 8.892 | 1920.434 | 3840.868 | 6.0468 | 75.58% | 67.66% | 51.14% | 0.0074372
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.30652 | 8.892 | 450.2375 | 900.475 | 1.4176 | 17.72% | 67.66% | 11.99% | 0.0017436
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.072658 | 8.892 | 1899.4007 | 3798.8014 | 5.9806 | 74.76% | 67.66% | 50.58% | 0.0073557
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 388.6213 | 0.30731 | 8.892 | 449.0716 | 898.1433 | 1.414 | 17.67% | 67.66% | 11.96% | 0.0017391
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.054935 | 13.238 | 2569.1191 | 5138.2382 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.23939 | 13.238 | 589.5636 | 1179.1272 | 1.8563 | 23.2% | 62.94% | 14.6% | 0.0022832
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.055731 | 13.238 | 2532.4347 | 5064.8694 | 7.9738 | 99.67% | 62.94% | 62.73% | 0.0098073
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.24018 | 13.238 | 587.6102 | 1175.2205 | 1.8502 | 23.13% | 62.94% | 14.56% | 0.0022756
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.056526 | 13.238 | 2496.7832 | 4993.5663 | 7.8615 | 98.27% | 62.94% | 61.85% | 0.0096692
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.24098 | 13.238 | 585.6698 | 1171.3396 | 1.8441 | 23.05% | 62.94% | 14.51% | 0.0022681
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.057322 | 13.238 | 2462.1215 | 4924.243 | 7.7524 | 96.9% | 62.94% | 60.99% | 0.009535
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.8235 | 0.24177 | 13.238 | 583.7421 | 1167.4843 | 1.838 | 22.98% | 62.94% | 14.46% | 0.0022606
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.053699 | 17.584 | 2689.1809 | 5378.3618 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.23952 | 17.584 | 602.8991 | 1205.7983 | 1.8983 | 23.73% | 58.65% | 13.92% | 0.0023348
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.054495 | 17.584 | 2649.9115 | 5299.823 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.24032 | 17.584 | 600.9027 | 1201.8055 | 1.892 | 23.65% | 58.65% | 13.87% | 0.0023271
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.055291 | 17.584 | 2611.7724 | 5223.5449 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.24111 | 17.584 | 598.9195 | 1197.839 | 1.8858 | 23.57% | 58.65% | 13.83% | 0.0023194
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.056086 | 17.584 | 2574.7157 | 5149.4313 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 573.2092 | 0.24191 | 17.584 | 596.9493 | 1193.8986 | 1.8796 | 23.49% | 58.65% | 13.78% | 0.0023118
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.4799 | 0.2 | 287.2101 | 574.4202 | 0.90432 | 11.3% | 70.5% | 7.969% | 0.0011123
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.79821 | 0.2 | 172.6766 | 345.3532 | 0.5437 | 6.796% | 70.5% | 4.791% | 0.00066872
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.4807 | 0.2 | 286.7346 | 573.4693 | 0.90283 | 11.29% | 70.5% | 7.956% | 0.0011104
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.79901 | 0.2 | 172.5046 | 345.0092 | 0.54316 | 6.789% | 70.5% | 4.787% | 0.00066805
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.48149 | 0.2 | 286.2607 | 572.5215 | 0.90134 | 11.27% | 70.5% | 7.943% | 0.0011086
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.7998 | 0.2 | 172.333 | 344.6659 | 0.54262 | 6.783% | 70.5% | 4.782% | 0.00066739
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.48229 | 0.2 | 285.7884 | 571.5768 | 0.89985 | 11.25% | 70.5% | 7.93% | 0.0011068
4 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 340.218 | 0.8006 | 0.2 | 172.1617 | 344.3233 | 0.54208 | 6.776% | 70.5% | 4.777% | 0.00066672
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.072743 | 6.8577 | 1958.4576 | 3916.9153 | 6.1665 | 77.08% | 63.22% | 48.73% | 0.0075844
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.30631 | 6.8577 | 465.103 | 930.206 | 1.4644 | 18.31% | 63.22% | 11.57% | 0.0018012
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.073538 | 6.8577 | 1937.2648 | 3874.5295 | 6.0998 | 76.25% | 63.22% | 48.2% | 0.0075024
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.3071 | 6.8577 | 463.8978 | 927.7956 | 1.4607 | 18.26% | 63.22% | 11.54% | 0.0017965
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.074334 | 6.8577 | 1916.5256 | 3833.0513 | 6.0345 | 75.43% | 63.22% | 47.69% | 0.0074221
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.3079 | 6.8577 | 462.6988 | 925.3977 | 1.4569 | 18.21% | 63.22% | 11.51% | 0.0017919
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.07513 | 6.8577 | 1896.2258 | 3792.4517 | 5.9706 | 74.63% | 63.22% | 47.18% | 0.0073434
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 473.0454 | 0.30869 | 6.8577 | 461.506 | 923.0121 | 1.4531 | 18.16% | 63.22% | 11.48% | 0.0017873
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.070104 | 9.0769 | 2055.1785 | 4110.3571 | 6.471 | 80.89% | 61.02% | 49.36% | 0.007959
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.30476 | 9.0769 | 472.7544 | 945.5087 | 1.4885 | 18.61% | 61.02% | 11.35% | 0.0018308
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.0709 | 9.0769 | 2032.1115 | 4064.223 | 6.3984 | 79.98% | 61.02% | 48.81% | 0.0078697
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.30556 | 9.0769 | 471.5231 | 943.0463 | 1.4847 | 18.56% | 61.02% | 11.32% | 0.0018261
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.071696 | 9.0769 | 2009.5565 | 4019.113 | 6.3274 | 79.09% | 61.02% | 48.26% | 0.0077823
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.30635 | 9.0769 | 470.2983 | 940.5966 | 1.4808 | 18.51% | 61.02% | 11.3% | 0.0018213
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.072492 | 9.0769 | 1987.4967 | 3974.9933 | 6.2579 | 78.22% | 61.02% | 47.73% | 0.0076969
4 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 519.3273 | 0.30715 | 9.0769 | 469.0799 | 938.1597 | 1.477 | 18.46% | 61.02% | 11.27% | 0.0018166
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.054828 | 13.5154 | 2688.7271 | 5377.4542 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.23928 | 13.5154 | 616.0846 | 1232.1692 | 1.9398 | 24.25% | 56.93% | 13.8% | 0.0023859
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.055623 | 13.5154 | 2650.2609 | 5300.5219 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.24008 | 13.5154 | 614.0425 | 1228.0849 | 1.9334 | 24.17% | 56.93% | 13.76% | 0.002378
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.056419 | 13.5154 | 2612.8799 | 5225.7598 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.24087 | 13.5154 | 612.0138 | 1224.0277 | 1.927 | 24.09% | 56.93% | 13.71% | 0.0023701
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.057215 | 13.5154 | 2576.5387 | 5153.0773 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 615.1093 | 0.24167 | 13.5154 | 609.9986 | 1219.9971 | 1.9207 | 24.01% | 56.93% | 13.67% | 0.0023623
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.053622 | 17.9538 | 2814.4076 | 5628.8152 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.23944 | 17.9538 | 630.2731 | 1260.5463 | 1.9845 | 24.81% | 53.19% | 13.2% | 0.0024408
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.054418 | 17.9538 | 2773.2514 | 5546.5029 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.24024 | 17.9538 | 628.1854 | 1256.3708 | 1.9779 | 24.72% | 53.19% | 13.15% | 0.0024328
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.055214 | 17.9538 | 2733.2816 | 5466.5633 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.24104 | 17.9538 | 626.1115 | 1252.2229 | 1.9714 | 24.64% | 53.19% | 13.11% | 0.0024247
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.05601 | 17.9538 | 2694.4476 | 5388.8952 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0098395
4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 715.4371 | 0.24183 | 17.9538 | 624.0512 | 1248.1023 | 1.9649 | 24.56% | 53.19% | 13.07% | 0.0024167
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.47598 | 0.2 | 250.8278 | 501.6555 | 0.78977 | 9.872% | 79.58% | 7.856% | 0.00097137
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.77913 | 0.2 | 153.2332 | 306.4664 | 0.48248 | 6.031% | 79.58% | 4.8% | 0.00059342
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.47674 | 0.2 | 250.429 | 500.858 | 0.78851 | 9.856% | 79.58% | 7.844% | 0.00096983
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.77989 | 0.2 | 153.0843 | 306.1686 | 0.48201 | 6.025% | 79.58% | 4.795% | 0.00059284
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.47749 | 0.2 | 250.0315 | 500.0631 | 0.78726 | 9.841% | 79.58% | 7.831% | 0.00096829
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.78065 | 0.2 | 152.9357 | 305.8713 | 0.48154 | 6.019% | 79.58% | 4.79% | 0.00059227
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.47825 | 0.2 | 249.6353 | 499.2706 | 0.78601 | 9.825% | 79.58% | 7.819% | 0.00096675
4 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 208.6145 | 0.78141 | 0.2 | 152.7873 | 305.5747 | 0.48107 | 6.013% | 79.58% | 4.786% | 0.00059169
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.07136 | 6.3963 | 1725.2468 | 3450.4937 | 5.4322 | 67.9% | 71.4% | 48.48% | 0.0066813
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.29666 | 6.3963 | 415.0035 | 830.0071 | 1.3067 | 16.33% | 71.4% | 11.66% | 0.0016072
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.072118 | 6.3963 | 1707.1164 | 3414.2328 | 5.3751 | 67.19% | 71.4% | 47.98% | 0.0066111
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.29741 | 6.3963 | 413.946 | 827.892 | 1.3034 | 16.29% | 71.4% | 11.63% | 0.0016031
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.072876 | 6.3963 | 1689.363 | 3378.726 | 5.3192 | 66.49% | 71.4% | 47.48% | 0.0065423
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.29817 | 6.3963 | 412.8939 | 825.7877 | 1.3001 | 16.25% | 71.4% | 11.6% | 0.001599
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.073634 | 6.3963 | 1671.9751 | 3343.9502 | 5.2645 | 65.81% | 71.4% | 46.99% | 0.006475
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 325.6151 | 0.29893 | 6.3963 | 411.847 | 823.6941 | 1.2968 | 16.21% | 71.4% | 11.57% | 0.0015949
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.068508 | 8.4617 | 1815.9504 | 3631.9007 | 5.7178 | 71.47% | 68.94% | 49.28% | 0.0070326
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.29482 | 8.4617 | 421.9734 | 843.9469 | 1.3286 | 16.61% | 68.94% | 11.45% | 0.0016342
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.069266 | 8.4617 | 1796.081 | 3592.1619 | 5.6552 | 70.69% | 68.94% | 48.74% | 0.0069556
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.29558 | 8.4617 | 420.8915 | 841.783 | 1.3252 | 16.57% | 68.94% | 11.42% | 0.00163
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.070024 | 8.4617 | 1776.6417 | 3553.2834 | 5.594 | 69.93% | 68.94% | 48.21% | 0.0068803
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.29634 | 8.4617 | 419.8151 | 839.6301 | 1.3219 | 16.52% | 68.94% | 11.39% | 0.0016258
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.070782 | 8.4617 | 1757.6187 | 3515.2374 | 5.5341 | 69.18% | 68.94% | 47.69% | 0.0068067
4 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 366.2547 | 0.2971 | 8.4617 | 418.7441 | 837.4882 | 1.3185 | 16.48% | 68.94% | 11.36% | 0.0016217
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.053807 | 12.5925 | 2361.7282 | 4723.4564 | 7.4363 | 92.95% | 64.36% | 59.83% | 0.0091462
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.23307 | 12.5925 | 545.2464 | 1090.4929 | 1.7168 | 21.46% | 64.36% | 13.81% | 0.0021116
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.054565 | 12.5925 | 2328.9251 | 4657.8502 | 7.333 | 91.66% | 64.36% | 59% | 0.0090191
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.23382 | 12.5925 | 543.4792 | 1086.9583 | 1.7112 | 21.39% | 64.36% | 13.77% | 0.0021047
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.055323 | 12.5925 | 2297.0208 | 4594.0416 | 7.2325 | 90.41% | 64.36% | 58.19% | 0.0088956
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.23458 | 12.5925 | 541.7233 | 1083.4466 | 1.7057 | 21.32% | 64.36% | 13.72% | 0.0020979
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.056081 | 12.5925 | 2265.9788 | 4531.9575 | 7.1348 | 89.18% | 64.36% | 57.4% | 0.0087754
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 450.1514 | 0.23534 | 12.5925 | 539.9788 | 1079.9575 | 1.7002 | 21.25% | 64.36% | 13.68% | 0.0020912
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.052482 | 16.7234 | 2474.4736 | 4948.9471 | 7.7913 | 97.39% | 60.19% | 58.62% | 0.0095828
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.23303 | 16.7234 | 557.2864 | 1114.5727 | 1.7547 | 21.93% | 60.19% | 13.2% | 0.0021582
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.05324 | 16.7234 | 2439.2492 | 4878.4985 | 7.6803 | 96% | 60.19% | 57.79% | 0.0094464
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.23379 | 16.7234 | 555.4798 | 1110.9596 | 1.749 | 21.86% | 60.19% | 13.16% | 0.0021512
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.053998 | 16.7234 | 2405.0137 | 4810.0273 | 7.5726 | 94.66% | 60.19% | 56.97% | 0.0093138
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.23455 | 16.7234 | 553.6849 | 1107.3699 | 1.7434 | 21.79% | 60.19% | 13.12% | 0.0021442
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.054756 | 16.7234 | 2371.7258 | 4743.4516 | 7.4677 | 93.35% | 60.19% | 56.19% | 0.0091849
4 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 537.7296 | 0.23531 | 16.7234 | 551.9016 | 1103.8032 | 1.7377 | 21.72% | 60.19% | 13.07% | 0.0021373
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.47599 | 0.2 | 261.0561 | 522.1121 | 0.82197 | 10.27% | 71.6% | 7.356% | 0.001011
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.77915 | 0.2 | 159.4838 | 318.9676 | 0.50216 | 6.277% | 71.6% | 4.494% | 0.00061763
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.47675 | 0.2 | 260.6411 | 521.2821 | 0.82067 | 10.26% | 71.6% | 7.345% | 0.0010094
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.7799 | 0.2 | 159.3288 | 318.6576 | 0.50167 | 6.271% | 71.6% | 4.49% | 0.00061703
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.47751 | 0.2 | 260.2274 | 520.4548 | 0.81937 | 10.24% | 71.6% | 7.333% | 0.0010078
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.78066 | 0.2 | 159.1741 | 318.3483 | 0.50118 | 6.265% | 71.6% | 4.485% | 0.00061643
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.47827 | 0.2 | 259.815 | 519.6301 | 0.81807 | 10.23% | 71.6% | 7.321% | 0.0010062
4 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 322.5307 | 0.78142 | 0.2 | 159.0197 | 318.0395 | 0.5007 | 6.259% | 71.6% | 4.481% | 0.00061583
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.071137 | 6.5214 | 1802.43 | 3604.86 | 5.6752 | 70.94% | 64.57% | 45.8% | 0.0069802
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.29643 | 6.5214 | 432.5387 | 865.0774 | 1.3619 | 17.02% | 64.57% | 10.99% | 0.0016751
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.071895 | 6.5214 | 1783.4296 | 3566.8592 | 5.6154 | 70.19% | 64.57% | 45.32% | 0.0069066
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.29719 | 6.5214 | 431.4357 | 862.8713 | 1.3584 | 16.98% | 64.57% | 10.96% | 0.0016708
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.072652 | 6.5214 | 1764.8256 | 3529.6512 | 5.5568 | 69.46% | 64.57% | 44.85% | 0.0068346
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.29795 | 6.5214 | 430.3382 | 860.6765 | 1.355 | 16.94% | 64.57% | 10.94% | 0.0016666
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.07341 | 6.5214 | 1746.6057 | 3493.2115 | 5.4995 | 68.74% | 64.57% | 44.38% | 0.006764
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 446.2154 | 0.29871 | 6.5214 | 429.2464 | 858.4928 | 1.3515 | 16.89% | 64.57% | 10.91% | 0.0016623
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.068342 | 8.6286 | 1896.275 | 3792.5501 | 5.9707 | 74.63% | 62.43% | 46.6% | 0.0073436
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.29466 | 8.6286 | 439.8166 | 879.6332 | 1.3848 | 17.31% | 62.43% | 10.81% | 0.0017033
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.0691 | 8.6286 | 1875.4768 | 3750.9536 | 5.9052 | 73.82% | 62.43% | 46.09% | 0.0072631
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.29541 | 8.6286 | 438.6882 | 877.3765 | 1.3813 | 17.27% | 62.43% | 10.78% | 0.0016989
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.069858 | 8.6286 | 1855.1299 | 3710.2597 | 5.8412 | 73.01% | 62.43% | 45.59% | 0.0071843
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.29617 | 8.6286 | 437.5657 | 875.1313 | 1.3777 | 17.22% | 62.43% | 10.75% | 0.0016945
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.070615 | 8.6286 | 1835.2197 | 3670.4393 | 5.7785 | 72.23% | 62.43% | 45.1% | 0.0071072
4 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2132 | 0.29693 | 8.6286 | 436.4488 | 872.8977 | 1.3742 | 17.18% | 62.43% | 10.72% | 0.0016902
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.0537 | 12.8429 | 2466.2526 | 4932.5053 | 7.7654 | 97.07% | 58.45% | 56.73% | 0.009551
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.23296 | 12.8429 | 568.5011 | 1137.0022 | 1.79 | 22.38% | 58.45% | 13.08% | 0.0022016
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.054458 | 12.8429 | 2431.93 | 4863.8601 | 7.6573 | 95.72% | 58.45% | 55.94% | 0.009418
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.23372 | 12.8429 | 566.6576 | 1133.3152 | 1.7842 | 22.3% | 58.45% | 13.04% | 0.0021945
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.055215 | 12.8429 | 2398.5497 | 4797.0993 | 7.5522 | 94.4% | 58.45% | 55.18% | 0.0092888
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.23447 | 12.8429 | 564.826 | 1129.652 | 1.7784 | 22.23% | 58.45% | 12.99% | 0.0021874
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.055973 | 12.8429 | 2366.0732 | 4732.1465 | 7.4499 | 93.12% | 58.45% | 54.43% | 0.009163
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 578.0378 | 0.23523 | 12.8429 | 563.0062 | 1126.0125 | 1.7727 | 22.16% | 58.45% | 12.95% | 0.0021803
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.052405 | 17.0572 | 2583.8566 | 5167.7133 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0098395
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.23296 | 17.0572 | 581.2542 | 1162.5083 | 1.8302 | 22.88% | 54.79% | 12.53% | 0.002251
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.053163 | 17.0572 | 2547.0215 | 5094.0431 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0098395
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.23371 | 17.0572 | 579.3693 | 1158.7386 | 1.8242 | 22.8% | 54.79% | 12.49% | 0.0022437
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.053921 | 17.0572 | 2511.2219 | 5022.4438 | 7.907 | 98.84% | 54.79% | 54.15% | 0.0097251
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.23447 | 17.0572 | 577.4966 | 1154.9932 | 1.8183 | 22.73% | 54.79% | 12.45% | 0.0022364
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.054679 | 17.0572 | 2476.4147 | 4952.8294 | 7.7974 | 97.47% | 54.79% | 53.4% | 0.0095903
4 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 670.8459 | 0.23523 | 17.0572 | 575.636 | 1151.2719 | 1.8125 | 22.66% | 54.79% | 12.41% | 0.0022292
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.47243 | 0.2 | 229.4339 | 458.8678 | 0.72241 | 9.03% | 80.37% | 7.257% | 0.00088852
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.7618 | 0.2 | 142.2828 | 284.5656 | 0.448 | 5.6% | 80.37% | 4.501% | 0.00055101
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.47315 | 0.2 | 229.0831 | 458.1662 | 0.7213 | 9.016% | 80.37% | 7.246% | 0.00088716
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.76253 | 0.2 | 142.1478 | 284.2956 | 0.44757 | 5.595% | 80.37% | 4.496% | 0.00055049
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.47388 | 0.2 | 228.7334 | 457.4667 | 0.7202 | 9.003% | 80.37% | 7.235% | 0.00088581
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.76325 | 0.2 | 142.0131 | 284.0262 | 0.44715 | 5.589% | 80.37% | 4.492% | 0.00054997
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.4746 | 0.2 | 228.3847 | 456.7694 | 0.7191 | 8.989% | 80.37% | 7.224% | 0.00088446
4 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 198.5921 | 0.76397 | 0.2 | 141.8786 | 283.7572 | 0.44673 | 5.584% | 80.37% | 4.488% | 0.00054945
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.069906 | 6.104 | 1596.55 | 3193.0999 | 5.027 | 62.84% | 72.51% | 45.56% | 0.0061829
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.2875 | 6.104 | 388.2012 | 776.4025 | 1.2223 | 15.28% | 72.51% | 11.08% | 0.0015034
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.07063 | 6.104 | 1580.1971 | 3160.3943 | 4.9755 | 62.19% | 72.51% | 45.1% | 0.0061196
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.28823 | 6.104 | 387.2269 | 774.4537 | 1.2192 | 15.24% | 72.51% | 11.05% | 0.0014996
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.071353 | 6.104 | 1564.1759 | 3128.3518 | 4.925 | 61.56% | 72.51% | 44.64% | 0.0060575
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.28895 | 6.104 | 386.2574 | 772.5148 | 1.2162 | 15.2% | 72.51% | 11.02% | 0.0014958
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.072077 | 6.104 | 1548.4763 | 3096.9526 | 4.8756 | 60.95% | 72.51% | 44.19% | 0.0059967
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 308.2699 | 0.28967 | 6.104 | 385.2927 | 770.5855 | 1.2132 | 15.16% | 72.51% | 11% | 0.0014921
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.0669 | 8.072 | 1684.9601 | 3369.9201 | 5.3054 | 66.32% | 70.13% | 46.51% | 0.0065253
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.28545 | 8.072 | 394.9057 | 789.8114 | 1.2434 | 15.54% | 70.13% | 10.9% | 0.0015293
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.067624 | 8.072 | 1666.9345 | 3333.869 | 5.2486 | 65.61% | 70.13% | 46.01% | 0.0064555
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.28617 | 8.072 | 393.9074 | 787.8148 | 1.2403 | 15.5% | 70.13% | 10.87% | 0.0015255
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.068347 | 8.072 | 1649.2905 | 3298.5811 | 5.193 | 64.91% | 70.13% | 45.52% | 0.0063871
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.28689 | 8.072 | 392.9141 | 785.8282 | 1.2372 | 15.46% | 70.13% | 10.85% | 0.0015216
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.06907 | 8.072 | 1632.0162 | 3264.0324 | 5.1387 | 64.23% | 70.13% | 45.05% | 0.0063202
4 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 346.2906 | 0.28762 | 8.072 | 391.9258 | 783.8517 | 1.234 | 15.43% | 70.13% | 10.82% | 0.0015178
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.052763 | 12.008 | 2180.0009 | 4360.0019 | 6.8641 | 85.8% | 65.69% | 56.36% | 0.0084424
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.22711 | 12.008 | 506.4595 | 1012.919 | 1.5947 | 19.93% | 65.69% | 13.09% | 0.0019613
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.053486 | 12.008 | 2150.5152 | 4301.0305 | 6.7712 | 84.64% | 65.69% | 55.6% | 0.0083282
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.22784 | 12.008 | 504.8514 | 1009.7028 | 1.5896 | 19.87% | 65.69% | 13.05% | 0.0019551
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.05421 | 12.008 | 2121.8165 | 4243.633 | 6.6809 | 83.51% | 65.69% | 54.86% | 0.0082171
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.22856 | 12.008 | 503.2534 | 1006.5069 | 1.5846 | 19.81% | 65.69% | 13.01% | 0.0019489
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.054933 | 12.008 | 2093.8737 | 4187.7474 | 6.5929 | 82.41% | 65.69% | 54.14% | 0.0081089
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 424.6581 | 0.22928 | 12.008 | 501.6656 | 1003.3311 | 1.5796 | 19.74% | 65.69% | 12.97% | 0.0019428
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.05135 | 15.944 | 2286.6137 | 4573.2274 | 7.1998 | 90% | 61.63% | 55.46% | 0.0088553
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.22692 | 15.944 | 517.437 | 1034.874 | 1.6292 | 20.37% | 61.63% | 12.55% | 0.0020039
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.052074 | 15.944 | 2254.8469 | 4509.6938 | 7.0997 | 88.75% | 61.63% | 54.69% | 0.0087323
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.22765 | 15.944 | 515.7926 | 1031.5853 | 1.6241 | 20.3% | 61.63% | 12.51% | 0.0019975
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.052797 | 15.944 | 2223.9507 | 4447.9014 | 7.0024 | 87.53% | 61.63% | 53.94% | 0.0086126
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.22837 | 15.944 | 514.1587 | 1028.3174 | 1.6189 | 20.24% | 61.63% | 12.47% | 0.0019912
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.05352 | 15.944 | 2193.8897 | 4387.7794 | 6.9078 | 86.35% | 61.63% | 53.21% | 0.0084962
4 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 506.2888 | 0.22909 | 15.944 | 512.5351 | 1025.0702 | 1.6138 | 20.17% | 61.63% | 12.43% | 0.0019849
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.47244 | 0.2 | 238.3356 | 476.6713 | 0.75044 | 9.38% | 72.62% | 6.812% | 0.00092299
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.76182 | 0.2 | 147.805 | 295.6099 | 0.46539 | 5.817% | 72.62% | 4.224% | 0.0005724
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.47317 | 0.2 | 237.9713 | 475.9425 | 0.74929 | 9.366% | 72.62% | 6.801% | 0.00092158
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.76254 | 0.2 | 147.6647 | 295.3295 | 0.46495 | 5.812% | 72.62% | 4.22% | 0.00057186
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.47389 | 0.2 | 237.608 | 475.2159 | 0.74815 | 9.352% | 72.62% | 6.791% | 0.00092018
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.76326 | 0.2 | 147.5248 | 295.0496 | 0.4645 | 5.806% | 72.62% | 4.216% | 0.00057131
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.47461 | 0.2 | 237.2458 | 474.4916 | 0.747 | 9.338% | 72.62% | 6.781% | 0.00091877
4 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 306.5902 | 0.76399 | 0.2 | 147.3851 | 294.7702 | 0.46406 | 5.801% | 72.62% | 4.212% | 0.00057077
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.069683 | 6.2175 | 1664.8109 | 3329.6217 | 5.2419 | 65.52% | 65.82% | 43.13% | 0.0064473
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.28728 | 6.2175 | 403.8196 | 807.6391 | 1.2715 | 15.89% | 65.82% | 10.46% | 0.0015639
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.070406 | 6.2175 | 1647.7048 | 3295.4096 | 5.1881 | 64.85% | 65.82% | 42.68% | 0.006381
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.288 | 6.2175 | 402.8052 | 805.6104 | 1.2683 | 15.85% | 65.82% | 10.43% | 0.0015599
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.07113 | 6.2175 | 1630.9467 | 3261.8934 | 5.1353 | 64.19% | 65.82% | 42.25% | 0.0063161
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.28873 | 6.2175 | 401.7959 | 803.5919 | 1.2651 | 15.81% | 65.82% | 10.41% | 0.001556
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.071853 | 6.2175 | 1614.526 | 3229.052 | 5.0836 | 63.54% | 65.82% | 41.82% | 0.0062525
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 422.2422 | 0.28945 | 6.2175 | 400.7917 | 801.5834 | 1.262 | 15.77% | 65.82% | 10.38% | 0.0015521
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.066734 | 8.2234 | 1756.1117 | 3512.2234 | 5.5294 | 69.12% | 63.75% | 44.06% | 0.0068008
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.28528 | 8.2234 | 410.7959 | 821.5919 | 1.2935 | 16.17% | 63.75% | 10.31% | 0.0015909
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.067457 | 8.2234 | 1737.2786 | 3474.5571 | 5.4701 | 68.38% | 63.75% | 43.59% | 0.0067279
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.286 | 8.2234 | 409.7569 | 819.5137 | 1.2902 | 16.13% | 63.75% | 10.28% | 0.0015869
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.06818 | 8.2234 | 1718.8451 | 3437.6901 | 5.412 | 67.65% | 63.75% | 43.13% | 0.0066565
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.28673 | 8.2234 | 408.723 | 817.446 | 1.2869 | 16.09% | 63.75% | 10.25% | 0.0015828
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.068904 | 8.2234 | 1700.7986 | 3401.5973 | 5.3552 | 66.94% | 63.75% | 42.67% | 0.0065866
4 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 462.3648 | 0.28745 | 8.2234 | 407.6944 | 815.3887 | 1.2837 | 16.05% | 63.75% | 10.23% | 0.0015789
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.052655 | 12.2351 | 2271.9805 | 4543.961 | 7.1537 | 89.42% | 59.86% | 53.53% | 0.0087986
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.227 | 12.2351 | 526.9969 | 1053.9938 | 1.6593 | 20.74% | 59.86% | 12.42% | 0.0020409
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.053378 | 12.2351 | 2241.1884 | 4482.3768 | 7.0567 | 88.21% | 59.86% | 52.81% | 0.0086794
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.22773 | 12.2351 | 525.3227 | 1050.6455 | 1.6541 | 20.68% | 59.86% | 12.38% | 0.0020344
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.054102 | 12.2351 | 2211.2198 | 4422.4397 | 6.9624 | 87.03% | 59.86% | 52.1% | 0.0085633
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.22845 | 12.2351 | 523.6592 | 1047.3184 | 1.6488 | 20.61% | 59.86% | 12.34% | 0.002028
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.054825 | 12.2351 | 2182.0421 | 4364.0843 | 6.8705 | 85.88% | 59.86% | 51.41% | 0.0084503
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 545.1149 | 0.22917 | 12.2351 | 522.0062 | 1044.0124 | 1.6436 | 20.55% | 59.86% | 12.3% | 0.0020216
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.051272 | 16.2467 | 2382.8462 | 4765.6923 | 7.5028 | 93.78% | 56.29% | 52.79% | 0.009228
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.22684 | 16.2467 | 538.5777 | 1077.1553 | 1.6958 | 21.2% | 56.29% | 11.93% | 0.0020857
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.051995 | 16.2467 | 2349.6927 | 4699.3853 | 7.3984 | 92.48% | 56.29% | 52.06% | 0.0090996
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.22757 | 16.2467 | 536.8655 | 1073.7311 | 1.6904 | 21.13% | 56.29% | 11.89% | 0.0020791
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.052719 | 16.2467 | 2317.4491 | 4634.8981 | 7.2968 | 91.21% | 56.29% | 51.34% | 0.0089747
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.22829 | 16.2467 | 535.1643 | 1070.3285 | 1.685 | 21.06% | 56.29% | 11.86% | 0.0020725
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.053442 | 16.2467 | 2286.0784 | 4572.1568 | 7.1981 | 89.98% | 56.29% | 50.65% | 0.0088532
4 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 631.3824 | 0.22901 | 16.2467 | 533.4737 | 1066.9475 | 1.6797 | 21% | 56.29% | 11.82% | 0.002066
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.46919 | 0.2 | 210.675 | 421.35 | 0.66334 | 8.292% | 81.1% | 6.725% | 0.00081587
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.74598 | 0.2 | 132.5053 | 265.0106 | 0.41721 | 5.215% | 81.1% | 4.229% | 0.00051315
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.46988 | 0.2 | 210.3647 | 420.7294 | 0.66237 | 8.28% | 81.1% | 6.715% | 0.00081467
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.74667 | 0.2 | 132.3825 | 264.765 | 0.41683 | 5.21% | 81.1% | 4.226% | 0.00051267
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.47057 | 0.2 | 210.0554 | 420.1108 | 0.66139 | 8.267% | 81.1% | 6.705% | 0.00081347
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.74736 | 0.2 | 132.26 | 264.5199 | 0.41644 | 5.206% | 81.1% | 4.222% | 0.0005122
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.47126 | 0.2 | 209.7469 | 419.4939 | 0.66042 | 8.255% | 81.1% | 6.695% | 0.00081228
4 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 189.4883 | 0.74806 | 0.2 | 132.1376 | 264.2752 | 0.41606 | 5.201% | 81.1% | 4.218% | 0.00051172
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.068589 | 5.838 | 1481.9378 | 2963.8756 | 4.6661 | 58.33% | 73.53% | 42.89% | 0.005739
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.27899 | 5.838 | 364.3257 | 728.6513 | 1.1471 | 14.34% | 73.53% | 10.54% | 0.0014109
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.069281 | 5.838 | 1467.1362 | 2934.2724 | 4.6195 | 57.74% | 73.53% | 42.46% | 0.0056817
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.27969 | 5.838 | 363.4243 | 726.8486 | 1.1443 | 14.3% | 73.53% | 10.52% | 0.0014074
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.069973 | 5.838 | 1452.6273 | 2905.2547 | 4.5738 | 57.17% | 73.53% | 42.04% | 0.0056255
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.28038 | 5.838 | 362.5273 | 725.0547 | 1.1415 | 14.27% | 73.53% | 10.49% | 0.0014039
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.070665 | 5.838 | 1438.4026 | 2876.8053 | 4.529 | 56.61% | 73.53% | 41.63% | 0.0055704
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.663 | 0.28107 | 5.838 | 361.6348 | 723.2696 | 1.1387 | 14.23% | 73.53% | 10.47% | 0.0014005
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.065431 | 7.7174 | 1568.2671 | 3136.5343 | 4.9379 | 61.72% | 71.23% | 43.97% | 0.0060734
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.27672 | 7.7174 | 370.8144 | 741.6287 | 1.1676 | 14.59% | 71.23% | 10.4% | 0.001436
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.066123 | 7.7174 | 1551.8551 | 3103.7102 | 4.8863 | 61.08% | 71.23% | 43.51% | 0.0060098
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.27741 | 7.7174 | 369.8894 | 739.7788 | 1.1647 | 14.56% | 71.23% | 10.37% | 0.0014325
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.066815 | 7.7174 | 1535.7831 | 3071.5661 | 4.8356 | 60.45% | 71.23% | 43.06% | 0.0059476
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.27811 | 7.7174 | 368.9691 | 737.9381 | 1.1618 | 14.52% | 71.23% | 10.34% | 0.0014289
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.067507 | 7.7174 | 1520.0405 | 3040.081 | 4.7861 | 59.83% | 71.23% | 42.62% | 0.0058866
4 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 328.365 | 0.2788 | 7.7174 | 368.0533 | 736.1066 | 1.1589 | 14.49% | 71.23% | 10.32% | 0.0014253
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.051794 | 11.4761 | 2019.6486 | 4039.2971 | 6.3592 | 79.49% | 66.92% | 53.2% | 0.0078214
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.2215 | 11.4761 | 472.2697 | 944.5394 | 1.487 | 18.59% | 66.92% | 12.44% | 0.0018289
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.052486 | 11.4761 | 1993.0214 | 3986.0429 | 6.2753 | 78.44% | 66.92% | 52.5% | 0.0077183
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.22219 | 11.4761 | 470.7989 | 941.5978 | 1.4824 | 18.53% | 66.92% | 12.4% | 0.0018232
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.053178 | 11.4761 | 1967.0873 | 3934.1745 | 6.1937 | 77.42% | 66.92% | 51.81% | 0.0076179
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.22288 | 11.4761 | 469.3372 | 938.6744 | 1.4778 | 18.47% | 66.92% | 12.36% | 0.0018176
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.05387 | 11.4761 | 1941.8194 | 3883.6387 | 6.1141 | 76.43% | 66.92% | 51.15% | 0.00752
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 401.8494 | 0.22357 | 11.4761 | 467.8845 | 935.7691 | 1.4732 | 18.42% | 66.92% | 12.32% | 0.001812
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.050295 | 15.2348 | 2121.0576 | 4242.1151 | 6.6785 | 83.48% | 62.96% | 52.56% | 0.0082141
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.22115 | 15.2348 | 482.3676 | 964.7352 | 1.5188 | 18.99% | 62.96% | 11.95% | 0.001868
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.050987 | 15.2348 | 2092.271 | 4184.5421 | 6.5878 | 82.35% | 62.96% | 51.85% | 0.0081027
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.22185 | 15.2348 | 480.863 | 961.726 | 1.5141 | 18.93% | 62.96% | 11.92% | 0.0018622
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.051679 | 15.2348 | 2064.2554 | 4128.5109 | 6.4996 | 81.25% | 62.96% | 51.16% | 0.0079942
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.22254 | 15.2348 | 479.3678 | 958.7356 | 1.5094 | 18.87% | 62.96% | 11.88% | 0.0018564
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.052371 | 15.2348 | 2036.9802 | 4073.9604 | 6.4137 | 80.17% | 62.96% | 50.48% | 0.0078885
4 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 478.2447 | 0.22323 | 15.2348 | 477.8818 | 955.7636 | 1.5047 | 18.81% | 62.96% | 11.84% | 0.0018507
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.4692 | 0.2 | 218.4705 | 436.941 | 0.68789 | 8.599% | 73.57% | 6.326% | 0.00084606
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.74599 | 0.2 | 137.4099 | 274.8198 | 0.43266 | 5.408% | 73.57% | 3.979% | 0.00053214
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.46989 | 0.2 | 218.1488 | 436.2976 | 0.68687 | 8.586% | 73.57% | 6.316% | 0.00084482
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.74669 | 0.2 | 137.2826 | 274.5651 | 0.43226 | 5.403% | 73.57% | 3.975% | 0.00053165
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.47059 | 0.2 | 217.828 | 435.656 | 0.68586 | 8.573% | 73.57% | 6.307% | 0.00084357
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.74738 | 0.2 | 137.1555 | 274.3109 | 0.43185 | 5.398% | 73.57% | 3.971% | 0.00053116
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.47128 | 0.2 | 217.5082 | 435.0164 | 0.68486 | 8.561% | 73.57% | 6.298% | 0.00084234
4 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 292.1502 | 0.74807 | 0.2 | 137.0286 | 274.0572 | 0.43146 | 5.393% | 73.57% | 3.968% | 0.00053067
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.068366 | 5.9415 | 1542.6388 | 3085.2777 | 4.8572 | 60.72% | 66.99% | 40.67% | 0.0059741
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.27877 | 5.9415 | 378.3171 | 756.6342 | 1.1912 | 14.89% | 66.99% | 9.974% | 0.0014651
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.069058 | 5.9415 | 1527.1812 | 3054.3623 | 4.8086 | 60.11% | 66.99% | 40.26% | 0.0059143
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.27946 | 5.9415 | 377.3804 | 754.7607 | 1.1882 | 14.85% | 66.99% | 9.95% | 0.0014615
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.06975 | 5.9415 | 1512.0302 | 3024.0604 | 4.7609 | 59.51% | 66.99% | 39.86% | 0.0058556
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.28015 | 5.9415 | 376.4482 | 752.8965 | 1.1853 | 14.82% | 66.99% | 9.925% | 0.0014579
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.070442 | 5.9415 | 1497.1769 | 2994.3537 | 4.7141 | 58.93% | 66.99% | 39.47% | 0.0057981
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 400.6955 | 0.28085 | 5.9415 | 375.5207 | 751.0414 | 1.1824 | 14.78% | 66.99% | 9.901% | 0.0014543
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.065264 | 7.8553 | 1631.6472 | 3263.2945 | 5.1375 | 64.22% | 64.97% | 41.73% | 0.0063188
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.27656 | 7.8553 | 385.0484 | 770.0968 | 1.2124 | 15.15% | 64.97% | 9.847% | 0.0014912
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.065956 | 7.8553 | 1614.5287 | 3229.0574 | 5.0836 | 63.54% | 64.97% | 41.29% | 0.0062525
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.27725 | 7.8553 | 384.0874 | 768.1748 | 1.2094 | 15.12% | 64.97% | 9.822% | 0.0014874
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.066648 | 7.8553 | 1597.7657 | 3195.5313 | 5.0308 | 62.89% | 64.97% | 40.86% | 0.0061876
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.27794 | 7.8553 | 383.1311 | 766.2623 | 1.2063 | 15.08% | 64.97% | 9.798% | 0.0014837
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.06734 | 7.8553 | 1581.3471 | 3162.6943 | 4.9791 | 62.24% | 64.97% | 40.44% | 0.006124
4 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 438.2822 | 0.27863 | 7.8553 | 382.1796 | 764.3593 | 1.2034 | 15.04% | 64.97% | 9.773% | 0.0014801
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.051685 | 11.683 | 2101.0947 | 4202.1893 | 6.6156 | 82.7% | 61.19% | 50.6% | 0.0081368
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.22139 | 11.683 | 490.5246 | 981.0492 | 1.5445 | 19.31% | 61.19% | 11.81% | 0.0018996
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.052377 | 11.683 | 2073.3362 | 4146.6725 | 6.5282 | 81.6% | 61.19% | 49.93% | 0.0080293
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.22208 | 11.683 | 488.9962 | 977.9923 | 1.5397 | 19.25% | 61.19% | 11.78% | 0.0018937
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.053069 | 11.683 | 2046.3017 | 4092.6035 | 6.4431 | 80.54% | 61.19% | 49.28% | 0.0079246
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.22277 | 11.683 | 487.4772 | 974.9544 | 1.5349 | 19.19% | 61.19% | 11.74% | 0.0018878
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.053761 | 11.683 | 2019.9632 | 4039.9263 | 6.3602 | 79.5% | 61.19% | 48.65% | 0.0078226
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 515.6883 | 0.22346 | 11.683 | 485.9677 | 971.9354 | 1.5301 | 19.13% | 61.19% | 11.7% | 0.001882
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.050216 | 15.5106 | 2206.267 | 4412.534 | 6.9468 | 86.83% | 57.69% | 50.1% | 0.0085441
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.22108 | 15.5106 | 501.1384 | 1002.2767 | 1.5779 | 19.72% | 57.69% | 11.38% | 0.0019407
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.050908 | 15.5106 | 2176.2777 | 4352.5554 | 6.8523 | 85.65% | 57.69% | 49.42% | 0.008428
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.22177 | 15.5106 | 499.5747 | 999.1493 | 1.573 | 19.66% | 57.69% | 11.34% | 0.0019347
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.0516 | 15.5106 | 2147.0928 | 4294.1855 | 6.7605 | 84.51% | 57.69% | 48.75% | 0.008315
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.22246 | 15.5106 | 498.0207 | 996.0414 | 1.5681 | 19.6% | 57.69% | 11.31% | 0.0019287
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.052292 | 15.5106 | 2118.6802 | 4237.3605 | 6.671 | 83.39% | 57.69% | 48.11% | 0.0082049
4 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 596.2216 | 0.22315 | 15.5106 | 496.4764 | 992.9527 | 1.5632 | 19.54% | 57.69% | 11.27% | 0.0019227
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.46622 | 0.2 | 194.134 | 388.268 | 0.61126 | 7.641% | 81.78% | 6.248% | 0.00075182
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.73148 | 0.2 | 123.7344 | 247.4687 | 0.3896 | 4.87% | 81.78% | 3.982% | 0.00047918
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.46688 | 0.2 | 193.8583 | 387.7165 | 0.61039 | 7.63% | 81.78% | 6.239% | 0.00075075
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.73214 | 0.2 | 123.6223 | 247.2446 | 0.38924 | 4.866% | 81.78% | 3.979% | 0.00047875
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.46754 | 0.2 | 193.5833 | 387.1666 | 0.60953 | 7.619% | 81.78% | 6.231% | 0.00074968
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.7328 | 0.2 | 123.5104 | 247.0208 | 0.38889 | 4.861% | 81.78% | 3.975% | 0.00047831
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.46821 | 0.2 | 193.3091 | 386.6183 | 0.60866 | 7.608% | 81.78% | 6.222% | 0.00074862
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 181.1824 | 0.73347 | 0.2 | 123.3987 | 246.7975 | 0.38854 | 4.857% | 81.78% | 3.972% | 0.00047788
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.067394 | 5.595 | 1379.3046 | 2758.6091 | 4.343 | 54.29% | 74.48% | 40.43% | 0.0053416
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.27107 | 5.595 | 342.9309 | 685.8618 | 1.0798 | 13.5% | 74.48% | 10.05% | 0.0013281
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.068058 | 5.595 | 1365.8648 | 2731.7296 | 4.3006 | 53.76% | 74.48% | 40.04% | 0.0052895
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.27173 | 5.595 | 342.094 | 684.188 | 1.0771 | 13.46% | 74.48% | 10.03% | 0.0013248
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.068721 | 5.595 | 1352.6844 | 2705.3688 | 4.2591 | 53.24% | 74.48% | 39.65% | 0.0052385
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.27239 | 5.595 | 341.2612 | 682.5223 | 1.0745 | 13.43% | 74.48% | 10% | 0.0013216
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.069384 | 5.595 | 1339.7559 | 2679.5118 | 4.2184 | 52.73% | 74.48% | 39.27% | 0.0051884
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 278.5473 | 0.27306 | 5.595 | 340.4324 | 680.8647 | 1.0719 | 13.4% | 74.48% | 9.98% | 0.0013184
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.064086 | 7.3934 | 1463.7149 | 2927.4298 | 4.6087 | 57.61% | 72.26% | 41.63% | 0.0056685
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.26859 | 7.3934 | 349.2432 | 698.4865 | 1.0996 | 13.75% | 72.26% | 9.932% | 0.0013525
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.064749 | 7.3934 | 1448.7239 | 2897.4477 | 4.5615 | 57.02% | 72.26% | 41.2% | 0.0056104
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.26925 | 7.3934 | 348.3831 | 696.7662 | 1.0969 | 13.71% | 72.26% | 9.908% | 0.0013492
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.065412 | 7.3934 | 1434.0368 | 2868.0735 | 4.5153 | 56.44% | 72.26% | 40.78% | 0.0055535
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.26992 | 7.3934 | 347.5272 | 695.0543 | 1.0942 | 13.68% | 72.26% | 9.883% | 0.0013459
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.066075 | 7.3934 | 1419.6445 | 2839.289 | 4.47 | 55.87% | 72.26% | 40.37% | 0.0054978
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 312.1838 | 0.27058 | 7.3934 | 346.6754 | 693.3509 | 1.0916 | 13.64% | 72.26% | 9.859% | 0.0013426
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.050894 | 10.99 | 1877.2655 | 3754.531 | 5.9109 | 73.89% | 68.07% | 50.3% | 0.00727
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.21619 | 10.99 | 441.9372 | 883.8743 | 1.3915 | 17.39% | 68.07% | 11.84% | 0.0017115
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.051558 | 10.99 | 1853.1197 | 3706.2394 | 5.8348 | 72.94% | 68.07% | 49.65% | 0.0071765
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.21685 | 10.99 | 440.5857 | 881.1714 | 1.3873 | 17.34% | 68.07% | 11.8% | 0.0017062
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.052221 | 10.99 | 1829.5871 | 3659.1743 | 5.7607 | 72.01% | 68.07% | 49.02% | 0.0070854
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.21752 | 10.99 | 439.2425 | 878.485 | 1.383 | 17.29% | 68.07% | 11.77% | 0.001701
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.052884 | 10.99 | 1806.6448 | 3613.2895 | 5.6885 | 71.11% | 68.07% | 48.4% | 0.0069965
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.3273 | 0.21818 | 10.99 | 437.9074 | 875.8149 | 1.3788 | 17.24% | 68.07% | 11.73% | 0.0016959
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.049309 | 14.5867 | 1974.2076 | 3948.4152 | 6.2161 | 77.7% | 64.22% | 49.9% | 0.0076454
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.2157 | 14.5867 | 451.3006 | 902.6011 | 1.421 | 17.76% | 64.22% | 11.41% | 0.0017477
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.049973 | 14.5867 | 1948.0095 | 3896.019 | 6.1336 | 76.67% | 64.22% | 49.23% | 0.007544
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.21637 | 14.5867 | 449.9174 | 899.8347 | 1.4166 | 17.71% | 64.22% | 11.37% | 0.0017424
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.050636 | 14.5867 | 1922.4976 | 3844.9952 | 6.0533 | 75.67% | 64.22% | 48.59% | 0.0074452
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.21703 | 14.5867 | 448.5426 | 897.0852 | 1.4123 | 17.65% | 64.22% | 11.34% | 0.0017371
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.051299 | 14.5867 | 1897.6453 | 3795.2906 | 5.975 | 74.69% | 64.22% | 47.96% | 0.0073489
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 453.083 | 0.21769 | 14.5867 | 447.1762 | 894.3525 | 1.408 | 17.6% | 64.22% | 11.3% | 0.0017318
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.46623 | 0.2 | 200.9997 | 401.9993 | 0.63288 | 7.911% | 74.45% | 5.89% | 0.0007784
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.73149 | 0.2 | 128.1116 | 256.2233 | 0.40338 | 5.042% | 74.45% | 3.754% | 0.00049613
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.46689 | 0.2 | 200.7142 | 401.4283 | 0.63198 | 7.9% | 74.45% | 5.881% | 0.0007773
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.73215 | 0.2 | 127.9956 | 255.9912 | 0.40301 | 5.038% | 74.45% | 3.751% | 0.00049568
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.46756 | 0.2 | 200.4295 | 400.859 | 0.63108 | 7.889% | 74.45% | 5.873% | 0.0007762
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.73282 | 0.2 | 127.8798 | 255.7596 | 0.40265 | 5.033% | 74.45% | 3.747% | 0.00049524
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.46822 | 0.2 | 200.1456 | 400.2913 | 0.63019 | 7.877% | 74.45% | 5.865% | 0.0007751
4 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 279.0085 | 0.73348 | 0.2 | 127.7642 | 255.5283 | 0.40229 | 5.029% | 74.45% | 3.744% | 0.00049479
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.067171 | 5.6897 | 1433.5495 | 2867.099 | 4.5138 | 56.42% | 68.08% | 38.41% | 0.0055517
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.27084 | 5.6897 | 355.5303 | 711.0607 | 1.1194 | 13.99% | 68.08% | 9.526% | 0.0013768
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.067834 | 5.6897 | 1419.5352 | 2839.0705 | 4.4696 | 55.87% | 68.08% | 38.04% | 0.0054974
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.27151 | 5.6897 | 354.662 | 709.3239 | 1.1167 | 13.96% | 68.08% | 9.503% | 0.0013735
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.068498 | 5.6897 | 1405.7923 | 2811.5846 | 4.4264 | 55.33% | 68.08% | 37.67% | 0.0054442
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.27217 | 5.6897 | 353.7978 | 707.5957 | 1.114 | 13.92% | 68.08% | 9.48% | 0.0013701
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.069161 | 5.6897 | 1392.3129 | 2784.6258 | 4.3839 | 54.8% | 68.08% | 37.31% | 0.005392
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 381.2265 | 0.27283 | 5.6897 | 352.9379 | 705.8758 | 1.1113 | 13.89% | 68.08% | 9.457% | 0.0013668
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.063919 | 7.5196 | 1520.4577 | 3040.9155 | 4.7874 | 59.84% | 66.12% | 39.57% | 0.0058882
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.26842 | 7.5196 | 362.0613 | 724.1225 | 1.14 | 14.25% | 66.12% | 9.422% | 0.0014021
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.064582 | 7.5196 | 1504.8452 | 3009.6904 | 4.7382 | 59.23% | 66.12% | 39.16% | 0.0058278
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.26909 | 7.5196 | 361.169 | 722.338 | 1.1372 | 14.21% | 66.12% | 9.399% | 0.0013987
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.065245 | 7.5196 | 1489.5501 | 2979.1002 | 4.6901 | 58.63% | 66.12% | 38.76% | 0.0057685
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.26975 | 7.5196 | 360.2811 | 720.5622 | 1.1344 | 14.18% | 66.12% | 9.376% | 0.0013952
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.065908 | 7.5196 | 1474.5627 | 2949.1255 | 4.6429 | 58.04% | 66.12% | 38.37% | 0.0057105
4 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 416.5621 | 0.27041 | 7.5196 | 359.3976 | 718.7951 | 1.1316 | 14.15% | 66.12% | 9.353% | 0.0013918
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.050785 | 11.1793 | 1949.7906 | 3899.5811 | 6.1392 | 76.74% | 62.43% | 47.91% | 0.0075509
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.21608 | 11.1793 | 458.2579 | 916.5159 | 1.4429 | 18.04% | 62.43% | 11.26% | 0.0017747
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.051449 | 11.1793 | 1924.6587 | 3849.3175 | 6.0601 | 75.75% | 62.43% | 47.29% | 0.0074536
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.21674 | 11.1793 | 456.8559 | 913.7117 | 1.4385 | 17.98% | 62.43% | 11.23% | 0.0017692
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.052112 | 11.1793 | 1900.1665 | 3800.3331 | 5.983 | 74.79% | 62.43% | 46.69% | 0.0073587
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.21741 | 11.1793 | 455.4623 | 910.9247 | 1.4341 | 17.93% | 62.43% | 11.19% | 0.0017639
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.052775 | 11.1793 | 1876.2899 | 3752.5797 | 5.9078 | 73.85% | 62.43% | 46.1% | 0.0072662
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 489.2349 | 0.21807 | 11.1793 | 454.0773 | 908.1546 | 1.4297 | 17.87% | 62.43% | 11.16% | 0.0017585
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.04923 | 14.8391 | 2050.0953 | 4100.1906 | 6.455 | 80.69% | 59.01% | 47.62% | 0.0079393
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.21562 | 14.8391 | 468.0668 | 936.1337 | 1.4738 | 18.42% | 59.01% | 10.87% | 0.0018127
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.049893 | 14.8391 | 2022.8469 | 4045.6939 | 6.3692 | 79.62% | 59.01% | 46.98% | 0.0078338
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.21629 | 14.8391 | 466.6317 | 933.2634 | 1.4693 | 18.37% | 59.01% | 10.84% | 0.0018071
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.050556 | 14.8391 | 1996.3134 | 3992.6268 | 6.2857 | 78.57% | 59.01% | 46.37% | 0.007731
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.21695 | 14.8391 | 465.2054 | 930.4108 | 1.4648 | 18.31% | 59.01% | 10.8% | 0.0018016
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.05122 | 14.8391 | 1970.4669 | 3940.9339 | 6.2043 | 77.55% | 59.01% | 45.77% | 0.007631
4 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 813.0461 | 564.705 | 0.21761 | 14.8391 | 463.7877 | 927.5755 | 1.4603 | 18.25% | 59.01% | 10.77% | 0.0017961
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.50038 | 0.2 | 559.1488 | 1118.2976 | 1.3268 | 16.58% | 74.45% | 12.35% | 0.0012298
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.89827 | 0.2 | 311.4748 | 622.9496 | 0.73909 | 9.239% | 74.45% | 6.878% | 0.00068506
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.50138 | 0.2 | 558.0395 | 1116.0789 | 1.3242 | 16.55% | 74.45% | 12.32% | 0.0012274
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.89927 | 0.2 | 311.1303 | 622.2606 | 0.73827 | 9.228% | 74.45% | 6.871% | 0.00068431
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.50237 | 0.2 | 556.9345 | 1113.869 | 1.3215 | 16.52% | 74.45% | 12.3% | 0.0012249
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.90026 | 0.2 | 310.7865 | 621.573 | 0.73746 | 9.218% | 74.45% | 6.863% | 0.00068355
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.50337 | 0.2 | 555.8339 | 1111.6679 | 1.3189 | 16.49% | 74.45% | 12.27% | 0.0012225
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.90125 | 0.2 | 310.4435 | 620.887 | 0.73664 | 9.208% | 74.45% | 6.855% | 0.0006828
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.081322 | 8.4345 | 3584.644 | 7169.2879 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0074152 | OPTIMAL
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.35505 | 8.4345 | 821.0272 | 1642.0544 | 1.9482 | 24.35% | 64.26% | 15.65% | 0.0018058
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.082316 | 8.4345 | 3541.3269 | 7082.6537 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.35605 | 8.4345 | 818.7334 | 1637.4669 | 1.9427 | 24.28% | 64.26% | 15.6% | 0.0018007
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.083311 | 8.4345 | 3499.0442 | 6998.0883 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.35704 | 8.4345 | 816.4525 | 1632.9049 | 1.9373 | 24.22% | 64.26% | 15.56% | 0.0017957
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.084306 | 8.4345 | 3457.7592 | 6915.5185 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 600.1362 | 0.35804 | 8.4345 | 814.1842 | 1628.3683 | 1.932 | 24.15% | 64.26% | 15.52% | 0.0017907
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.079279 | 11.1793 | 3729.0766 | 7458.1532 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.35452 | 11.1793 | 833.9189 | 1667.8378 | 1.9788 | 24.73% | 61.3% | 15.16% | 0.0018341
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.080274 | 11.1793 | 3682.8675 | 7365.735 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.35551 | 11.1793 | 831.5856 | 1663.1712 | 1.9732 | 24.67% | 61.3% | 15.12% | 0.001829
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.081269 | 11.1793 | 3637.7896 | 7275.5792 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.35651 | 11.1793 | 829.2653 | 1658.5306 | 1.9677 | 24.6% | 61.3% | 15.08% | 0.0018239
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.082263 | 11.1793 | 3593.8018 | 7187.6036 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 681.1137 | 0.3575 | 11.1793 | 826.9579 | 1653.9159 | 1.9623 | 24.53% | 61.3% | 15.04% | 0.0018188
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.060457 | 16.669 | 5032.5858 | 10065.1715 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.26909 | 16.669 | 1130.6902 | 2261.3803 | 2.683 | 33.54% | 55.93% | 18.76% | 0.0024869
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.061452 | 16.669 | 4951.1234 | 9902.2469 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.27008 | 16.669 | 1126.5258 | 2253.0517 | 2.6731 | 33.41% | 55.93% | 18.69% | 0.0024777
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.062447 | 16.669 | 4872.2563 | 9744.5127 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.27108 | 16.669 | 1122.392 | 2244.7841 | 2.6633 | 33.29% | 55.93% | 18.62% | 0.0024686
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.063441 | 16.669 | 4795.8624 | 9591.7249 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 850.15 | 0.27207 | 16.669 | 1118.2885 | 2236.577 | 2.6536 | 33.17% | 55.93% | 18.55% | 0.0024596
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.059595 | 22.1587 | 5258.6458 | 10517.2917 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.26998 | 22.1587 | 1160.7926 | 2321.5851 | 2.7544 | 34.43% | 51.17% | 17.62% | 0.0025531
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.06059 | 22.1587 | 5172.3136 | 10344.6271 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.27097 | 22.1587 | 1156.5314 | 2313.0628 | 2.7443 | 34.3% | 51.17% | 17.55% | 0.0025437
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.061585 | 22.1587 | 5088.7702 | 10177.5403 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.27197 | 22.1587 | 1152.3014 | 2304.6029 | 2.7343 | 34.18% | 51.17% | 17.49% | 0.0025344
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.062579 | 22.1587 | 5007.8827 | 10015.7653 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1029.3368 | 0.27296 | 22.1587 | 1148.1023 | 2296.2046 | 2.7243 | 34.05% | 51.17% | 17.43% | 0.0025252
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.5004 | 0.2 | 589.7571 | 1179.5142 | 1.3994 | 17.49% | 65.1% | 11.39% | 0.0012971
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.89829 | 0.2 | 328.5312 | 657.0625 | 0.77956 | 9.745% | 65.1% | 6.344% | 0.00072258
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.5014 | 0.2 | 588.5871 | 1177.1742 | 1.3966 | 17.46% | 65.1% | 11.37% | 0.0012945
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.89929 | 0.2 | 328.1678 | 656.3357 | 0.7787 | 9.734% | 65.1% | 6.337% | 0.00072178
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.50239 | 0.2 | 587.4217 | 1174.8434 | 1.3939 | 17.42% | 65.1% | 11.34% | 0.001292
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.90028 | 0.2 | 327.8053 | 655.6105 | 0.77784 | 9.723% | 65.1% | 6.33% | 0.00072098
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.50339 | 0.2 | 586.2609 | 1172.5219 | 1.3911 | 17.39% | 65.1% | 11.32% | 0.0012894
4 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 578.2551 | 0.90128 | 0.2 | 327.4435 | 654.8869 | 0.77698 | 9.712% | 65.1% | 6.323% | 0.00072019
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.0811 | 8.6571 | 3795.6672 | 7591.3343 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.35483 | 8.6571 | 867.5304 | 1735.0609 | 2.0585 | 25.73% | 56.65% | 14.58% | 0.0019081
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.082095 | 8.6571 | 3749.6761 | 7499.3522 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.35583 | 8.6571 | 865.1053 | 1730.2105 | 2.0528 | 25.66% | 56.65% | 14.54% | 0.0019027
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.083089 | 8.6571 | 3704.7862 | 7409.5724 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.35682 | 8.6571 | 862.6936 | 1725.3872 | 2.0471 | 25.59% | 56.65% | 14.5% | 0.0018974
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.084084 | 8.6571 | 3660.9584 | 7321.9168 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 825.5743 | 0.35782 | 8.6571 | 860.2953 | 1720.5907 | 2.0414 | 25.52% | 56.65% | 14.46% | 0.0018921
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.079116 | 11.4761 | 3947.5373 | 7895.0747 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.35435 | 11.4761 | 881.3596 | 1762.7192 | 2.0914 | 26.14% | 54.17% | 14.16% | 0.0019385
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.08011 | 11.4761 | 3898.5214 | 7797.0428 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.35535 | 11.4761 | 878.8924 | 1757.7848 | 2.0855 | 26.07% | 54.17% | 14.12% | 0.0019331
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.081105 | 11.4761 | 3850.7078 | 7701.4156 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.35634 | 11.4761 | 876.439 | 1752.878 | 2.0797 | 26% | 54.17% | 14.08% | 0.0019277
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.0821 | 11.4761 | 3804.0528 | 7608.1056 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 912.8176 | 0.35734 | 11.4761 | 873.9993 | 1747.9985 | 2.0739 | 25.92% | 54.17% | 14.04% | 0.0019223
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.060354 | 17.1141 | 5329.9901 | 10659.9802 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.26898 | 17.1141 | 1195.9197 | 2391.8394 | 2.8378 | 35.47% | 49.63% | 17.6% | 0.0026303
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.061348 | 17.1141 | 5243.5682 | 10487.1364 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.26998 | 17.1141 | 1191.5134 | 2383.0268 | 2.8273 | 35.34% | 49.63% | 17.54% | 0.0026206
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.062343 | 17.1141 | 5159.9041 | 10319.8083 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.27097 | 17.1141 | 1187.1395 | 2374.279 | 2.8169 | 35.21% | 49.63% | 17.47% | 0.002611
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.063338 | 17.1141 | 5078.8679 | 10157.7359 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1095.158 | 0.27197 | 17.1141 | 1182.7976 | 2365.5951 | 2.8066 | 35.08% | 49.63% | 17.41% | 0.0026015
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.059522 | 22.7522 | 5571.623 | 11143.2459 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.26991 | 22.7522 | 1228.7053 | 2457.4105 | 2.9156 | 36.44% | 45.57% | 16.61% | 0.0027024
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.060517 | 22.7522 | 5480.0422 | 10960.0844 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.2709 | 22.7522 | 1224.1936 | 2448.3872 | 2.9049 | 36.31% | 45.57% | 16.55% | 0.0026925
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.061512 | 22.7522 | 5391.4234 | 10782.8467 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.2719 | 22.7522 | 1219.7149 | 2439.4299 | 2.8942 | 36.18% | 45.57% | 16.49% | 0.0026827
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.062506 | 22.7522 | 5305.625 | 10611.2501 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0074152
4 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1288.7803 | 0.27289 | 22.7522 | 1215.2689 | 2430.5379 | 2.8837 | 36.05% | 45.57% | 16.43% | 0.0026729
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.49435 | 0.2 | 498.2522 | 996.5044 | 1.1823 | 14.78% | 75.67% | 11.18% | 0.0010959
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.86884 | 0.2 | 283.4976 | 566.9951 | 0.6727 | 8.409% | 75.67% | 6.363% | 0.00062353
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.49529 | 0.2 | 497.3104 | 994.6208 | 1.1801 | 14.75% | 75.67% | 11.16% | 0.0010938
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.86977 | 0.2 | 283.1924 | 566.3848 | 0.67198 | 8.4% | 75.67% | 6.356% | 0.00062286
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.49623 | 0.2 | 496.3722 | 992.7443 | 1.1778 | 14.72% | 75.67% | 11.14% | 0.0010917
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.87071 | 0.2 | 282.8879 | 565.7759 | 0.67126 | 8.391% | 75.67% | 6.35% | 0.00062219
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.49716 | 0.2 | 495.4374 | 990.8749 | 1.1756 | 14.7% | 75.67% | 11.12% | 0.0010897
4 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 346.8239 | 0.87164 | 0.2 | 282.5841 | 565.1682 | 0.67054 | 8.382% | 75.67% | 6.343% | 0.00062152
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.078893 | 7.9262 | 3244.5206 | 6489.0412 | 7.6988 | 96.24% | 65.95% | 63.47% | 0.0071361
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.34134 | 7.9262 | 749.8936 | 1499.7873 | 1.7794 | 22.24% | 65.95% | 14.67% | 0.0016493
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.079829 | 7.9262 | 3206.4701 | 6412.9402 | 7.6085 | 95.11% | 65.95% | 62.72% | 0.0070524
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.34228 | 7.9262 | 747.8425 | 1495.685 | 1.7745 | 22.18% | 65.95% | 14.63% | 0.0016448
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.080765 | 7.9262 | 3169.3017 | 6338.6034 | 7.5203 | 94% | 65.95% | 62% | 0.0069706
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.34321 | 7.9262 | 745.8026 | 1491.6051 | 1.7697 | 22.12% | 65.95% | 14.59% | 0.0016403
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.081701 | 7.9262 | 3132.9851 | 6265.9703 | 7.4342 | 92.93% | 65.95% | 61.29% | 0.0068907
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 556.9749 | 0.34415 | 7.9262 | 743.7737 | 1487.5475 | 1.7649 | 22.06% | 65.95% | 14.55% | 0.0016359
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.076682 | 10.5016 | 3382.2538 | 6764.5077 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.34051 | 10.5016 | 761.6711 | 1523.3422 | 1.8073 | 22.59% | 63.11% | 14.26% | 0.0016752
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.077618 | 10.5016 | 3341.4583 | 6682.9167 | 7.9288 | 99.11% | 63.11% | 62.54% | 0.0073493
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.34145 | 10.5016 | 759.5827 | 1519.1654 | 1.8024 | 22.53% | 63.11% | 14.22% | 0.0016706
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.078555 | 10.5016 | 3301.6352 | 6603.2704 | 7.8343 | 97.93% | 63.11% | 61.8% | 0.0072617
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.34239 | 10.5016 | 757.5057 | 1515.0115 | 1.7975 | 22.47% | 63.11% | 14.18% | 0.0016661
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.079491 | 10.5016 | 3262.7501 | 6525.5003 | 7.7421 | 96.78% | 63.11% | 61.07% | 0.0071762
4 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 630.7354 | 0.34332 | 10.5016 | 755.4401 | 1510.8802 | 1.7926 | 22.41% | 63.11% | 14.14% | 0.0016615
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.058903 | 15.6524 | 4522.956 | 9045.912 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.26091 | 15.6524 | 1021.0818 | 2042.1637 | 2.4229 | 30.29% | 57.91% | 17.54% | 0.0022458
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.059839 | 15.6524 | 4452.1924 | 8904.3847 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.26185 | 15.6524 | 1017.4311 | 2034.8622 | 2.4142 | 30.18% | 57.91% | 17.47% | 0.0022378
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.060775 | 15.6524 | 4383.6089 | 8767.2178 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.26279 | 15.6524 | 1013.8064 | 2027.6128 | 2.4056 | 30.07% | 57.91% | 17.41% | 0.0022298
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.061711 | 15.6524 | 4317.1063 | 8634.2126 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 784.276 | 0.26372 | 15.6524 | 1010.2074 | 2020.4148 | 2.3971 | 29.96% | 57.91% | 17.35% | 0.0022219
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.057945 | 20.8032 | 4726.3157 | 9452.6314 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.2616 | 20.8032 | 1046.8859 | 2093.7718 | 2.4841 | 31.05% | 53.27% | 16.54% | 0.0023025
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.058881 | 20.8032 | 4651.1671 | 9302.3343 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.26254 | 20.8032 | 1043.1527 | 2086.3053 | 2.4753 | 30.94% | 53.27% | 16.48% | 0.0022943
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.059817 | 20.8032 | 4578.3709 | 9156.7418 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.26347 | 20.8032 | 1039.446 | 2078.892 | 2.4665 | 30.83% | 53.27% | 16.42% | 0.0022862
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.060753 | 20.8032 | 4507.8182 | 9015.6364 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 946.4037 | 0.26441 | 20.8032 | 1035.7655 | 2071.5311 | 2.4577 | 30.72% | 53.27% | 16.37% | 0.0022781
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.49437 | 0.2 | 523.7789 | 1047.5579 | 1.2429 | 15.54% | 66.63% | 10.35% | 0.001152
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.86886 | 0.2 | 298.0269 | 596.0538 | 0.70718 | 8.84% | 66.63% | 5.89% | 0.00065549
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.49531 | 0.2 | 522.7889 | 1045.5778 | 1.2405 | 15.51% | 66.63% | 10.33% | 0.0011498
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.86979 | 0.2 | 297.7061 | 595.4123 | 0.70642 | 8.83% | 66.63% | 5.884% | 0.00065478
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.49625 | 0.2 | 521.8026 | 1043.6053 | 1.2382 | 15.48% | 66.63% | 10.31% | 0.0011477
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.87073 | 0.2 | 297.386 | 594.7721 | 0.70566 | 8.821% | 66.63% | 5.877% | 0.00065408
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.49718 | 0.2 | 520.8201 | 1041.6402 | 1.2358 | 15.45% | 66.63% | 10.29% | 0.0011455
4 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 540.321 | 0.87166 | 0.2 | 297.0666 | 594.1333 | 0.7049 | 8.811% | 66.63% | 5.871% | 0.00065337
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.07867 | 8.1218 | 3423.9196 | 6847.8392 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.34112 | 8.1218 | 789.6412 | 1579.2824 | 1.8737 | 23.42% | 58.5% | 13.7% | 0.0017368
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.079607 | 8.1218 | 3383.653 | 6767.306 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.34205 | 8.1218 | 787.48 | 1574.9599 | 1.8686 | 23.36% | 58.5% | 13.66% | 0.001732
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.080543 | 8.1218 | 3344.3225 | 6688.645 | 7.9356 | 99.2% | 58.5% | 58.03% | 0.0073556
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.34299 | 8.1218 | 785.3305 | 1570.661 | 1.8635 | 23.29% | 58.5% | 13.63% | 0.0017273
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.081479 | 8.1218 | 3305.8958 | 6611.7916 | 7.8445 | 98.06% | 58.5% | 57.36% | 0.007271
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 765.4083 | 0.34393 | 8.1218 | 783.1928 | 1566.3855 | 1.8584 | 23.23% | 58.5% | 13.59% | 0.0017226
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.076518 | 10.7624 | 3568.0902 | 7136.1804 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.34035 | 10.7624 | 802.1869 | 1604.3738 | 1.9035 | 23.79% | 56.09% | 13.35% | 0.0017643
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.077454 | 10.7624 | 3524.9619 | 7049.9239 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.34128 | 10.7624 | 799.9863 | 1599.9727 | 1.8983 | 23.73% | 56.09% | 13.31% | 0.0017595
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.07839 | 10.7624 | 3482.8639 | 6965.7277 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.34222 | 10.7624 | 797.7978 | 1595.5957 | 1.8931 | 23.66% | 56.09% | 13.27% | 0.0017547
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.079327 | 10.7624 | 3441.7594 | 6883.5189 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 844.5174 | 0.34316 | 10.7624 | 795.6213 | 1591.2426 | 1.8879 | 23.6% | 56.09% | 13.24% | 0.0017499
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.058798 | 16.0436 | 4773.1821 | 9546.3643 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.26081 | 16.0436 | 1076.0902 | 2152.1804 | 2.5534 | 31.92% | 51.66% | 16.49% | 0.0023668
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.059734 | 16.0436 | 4698.3729 | 9396.7458 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.26175 | 16.0436 | 1072.2413 | 2144.4825 | 2.5443 | 31.8% | 51.66% | 16.43% | 0.0023583
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.060671 | 16.0436 | 4625.8724 | 9251.7448 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.26268 | 16.0436 | 1068.4198 | 2136.8395 | 2.5352 | 31.69% | 51.66% | 16.37% | 0.0023499
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.061607 | 16.0436 | 4555.5754 | 9111.1509 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1009.3687 | 0.26362 | 16.0436 | 1064.6254 | 2129.2508 | 2.5262 | 31.58% | 51.66% | 16.31% | 0.0023416
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.05787 | 21.3248 | 4989.1469 | 9978.2937 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.26152 | 21.3248 | 1104.0021 | 2208.0041 | 2.6197 | 32.75% | 47.68% | 15.61% | 0.0024282
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.058807 | 21.3248 | 4909.7192 | 9819.4385 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.26246 | 21.3248 | 1100.0641 | 2200.1281 | 2.6103 | 32.63% | 47.68% | 15.56% | 0.0024195
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.059743 | 21.3248 | 4832.781 | 9665.5619 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.2634 | 21.3248 | 1096.154 | 2192.3081 | 2.601 | 32.51% | 47.68% | 15.5% | 0.0024109
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.060679 | 21.3248 | 4758.2168 | 9516.4337 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0074152
4 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1183.6999 | 0.26433 | 21.3248 | 1092.2717 | 2184.5435 | 2.5918 | 32.4% | 47.68% | 15.45% | 0.0024024
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.48899 | 0.2 | 446.8443 | 893.6887 | 1.0603 | 13.25% | 76.78% | 10.18% | 0.0009828
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.84267 | 0.2 | 259.2995 | 518.599 | 0.61528 | 7.691% | 76.78% | 5.905% | 0.00057031
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.48988 | 0.2 | 446.0378 | 892.0757 | 1.0584 | 13.23% | 76.78% | 10.16% | 0.00098102
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.84356 | 0.2 | 259.0277 | 518.0554 | 0.61464 | 7.683% | 76.78% | 5.899% | 0.00056971
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.49076 | 0.2 | 445.2342 | 890.4684 | 1.0565 | 13.21% | 76.78% | 10.14% | 0.00097926
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.84444 | 0.2 | 258.7565 | 517.5129 | 0.614 | 7.675% | 76.78% | 5.893% | 0.00056911
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.49165 | 0.2 | 444.4335 | 888.867 | 1.0546 | 13.18% | 76.78% | 10.12% | 0.0009775
4 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 326.202 | 0.84532 | 0.2 | 258.4858 | 516.9716 | 0.61335 | 7.667% | 76.78% | 5.887% | 0.00056852
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.076709 | 7.477 | 2953.4143 | 5906.8285 | 7.0081 | 87.6% | 67.5% | 59.13% | 0.0064958
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.32877 | 7.477 | 689.1044 | 1378.2088 | 1.6352 | 20.44% | 67.5% | 13.8% | 0.0015156
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.077594 | 7.477 | 2919.7595 | 5839.519 | 6.9282 | 86.6% | 67.5% | 58.45% | 0.0064218
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.32965 | 7.477 | 687.2561 | 1374.5121 | 1.6308 | 20.38% | 67.5% | 13.76% | 0.0015116
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.078478 | 7.477 | 2886.8631 | 5773.7262 | 6.8501 | 85.63% | 67.5% | 57.8% | 0.0063494
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.33053 | 7.477 | 685.4176 | 1370.8353 | 1.6264 | 20.33% | 67.5% | 13.72% | 0.0015075
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.079362 | 7.477 | 2854.6997 | 5709.3995 | 6.7738 | 84.67% | 67.5% | 57.15% | 0.0062787
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 519.5268 | 0.33142 | 7.477 | 683.589 | 1367.178 | 1.6221 | 20.28% | 67.5% | 13.69% | 0.0015035
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.074334 | 9.9027 | 3085.6751 | 6171.3503 | 7.3219 | 91.52% | 64.76% | 59.27% | 0.0067867
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.32767 | 9.9027 | 700.0148 | 1400.0297 | 1.661 | 20.76% | 64.76% | 13.45% | 0.0015396
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.075218 | 9.9027 | 3049.4029 | 6098.8059 | 7.2358 | 90.45% | 64.76% | 58.57% | 0.0067069
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.32855 | 9.9027 | 698.131 | 1396.2619 | 1.6566 | 20.71% | 64.76% | 13.41% | 0.0015355
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.076103 | 9.9027 | 3013.9736 | 6027.9472 | 7.1518 | 89.4% | 64.76% | 57.89% | 0.006629
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.32943 | 9.9027 | 696.2572 | 1392.5144 | 1.6521 | 20.65% | 64.76% | 13.37% | 0.0015314
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.076987 | 9.9027 | 2979.3581 | 5958.7162 | 7.0696 | 88.37% | 64.76% | 57.23% | 0.0065529
4 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 587.1732 | 0.33032 | 9.9027 | 694.3935 | 1388.7869 | 1.6477 | 20.6% | 64.76% | 13.34% | 0.0015273
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.057472 | 14.754 | 4092.763 | 8185.526 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.25327 | 14.754 | 928.7322 | 1857.4644 | 2.2038 | 27.55% | 59.72% | 16.45% | 0.0020427
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.058356 | 14.754 | 4030.751 | 8061.5021 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.25415 | 14.754 | 925.5012 | 1851.0023 | 2.1961 | 27.45% | 59.72% | 16.39% | 0.0020356
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.059241 | 14.754 | 3970.5902 | 7941.1804 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.25504 | 14.754 | 922.2925 | 1844.5851 | 2.1885 | 27.36% | 59.72% | 16.34% | 0.0020285
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.060125 | 14.754 | 3912.1988 | 7824.3977 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 727.6411 | 0.25592 | 14.754 | 919.1061 | 1838.2122 | 2.1809 | 27.26% | 59.72% | 16.28% | 0.0020215
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.05642 | 19.6054 | 4278.2034 | 8556.4068 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.25376 | 19.6054 | 951.1912 | 1902.3825 | 2.2571 | 28.21% | 55.2% | 15.57% | 0.0020921
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.057304 | 19.6054 | 4212.1912 | 8424.3824 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.25465 | 19.6054 | 947.8884 | 1895.7769 | 2.2492 | 28.12% | 55.2% | 15.52% | 0.0020848
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.058188 | 19.6054 | 4148.1852 | 8296.3704 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.25553 | 19.6054 | 944.6085 | 1889.217 | 2.2414 | 28.02% | 55.2% | 15.47% | 0.0020776
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.059072 | 19.6054 | 4086.0953 | 8172.1906 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 875.4604 | 0.25641 | 19.6054 | 941.3512 | 1882.7024 | 2.2337 | 27.92% | 55.2% | 15.41% | 0.0020704
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.48901 | 0.2 | 468.3585 | 936.7169 | 1.1114 | 13.89% | 68.03% | 9.45% | 0.0010301
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.84269 | 0.2 | 271.7882 | 543.5764 | 0.64492 | 8.061% | 68.03% | 5.484% | 0.00059778
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.4899 | 0.2 | 467.5131 | 935.0263 | 1.1093 | 13.87% | 68.03% | 9.433% | 0.0010283
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.84357 | 0.2 | 271.5033 | 543.0066 | 0.64424 | 8.053% | 68.03% | 5.478% | 0.00059715
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.49078 | 0.2 | 466.6709 | 933.3417 | 1.1073 | 13.84% | 68.03% | 9.416% | 0.0010264
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.84446 | 0.2 | 271.219 | 542.4381 | 0.64357 | 8.045% | 68.03% | 5.473% | 0.00059652
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.49167 | 0.2 | 465.8316 | 931.6633 | 1.1054 | 13.82% | 68.03% | 9.399% | 0.0010246
4 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 507.0524 | 0.84534 | 0.2 | 270.9353 | 541.8707 | 0.64289 | 8.036% | 68.03% | 5.467% | 0.0005959
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.076487 | 7.6503 | 3107.4696 | 6214.9392 | 7.3736 | 92.17% | 60.2% | 55.48% | 0.0068346
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.32854 | 7.6503 | 723.4339 | 1446.8678 | 1.7166 | 21.46% | 60.2% | 12.92% | 0.0015911
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.077371 | 7.6503 | 3071.9574 | 6143.9148 | 7.2894 | 91.12% | 60.2% | 54.85% | 0.0067565
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.32943 | 7.6503 | 721.4922 | 1442.9843 | 1.712 | 21.4% | 60.2% | 12.88% | 0.0015869
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.078255 | 7.6503 | 3037.2477 | 6074.4954 | 7.207 | 90.09% | 60.2% | 54.23% | 0.0066802
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.33031 | 7.6503 | 719.5608 | 1439.1217 | 1.7074 | 21.34% | 60.2% | 12.85% | 0.0015826
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.079139 | 7.6503 | 3003.3136 | 6006.6271 | 7.1265 | 89.08% | 60.2% | 53.63% | 0.0066055
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.3244 | 0.3312 | 7.6503 | 717.6398 | 1435.2797 | 1.7029 | 21.29% | 60.2% | 12.81% | 0.0015784
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.074169 | 10.1337 | 3245.3962 | 6490.7925 | 7.7009 | 96.26% | 57.86% | 55.7% | 0.007138
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.3275 | 10.1337 | 734.9855 | 1469.971 | 1.744 | 21.8% | 57.86% | 12.61% | 0.0016165
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.075053 | 10.1337 | 3207.1627 | 6414.3254 | 7.6102 | 95.13% | 57.86% | 55.05% | 0.0070539
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.32839 | 10.1337 | 733.0065 | 1466.0131 | 1.7393 | 21.74% | 57.86% | 12.58% | 0.0016122
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.075938 | 10.1337 | 3169.8195 | 6339.6391 | 7.5216 | 94.02% | 57.86% | 54.4% | 0.0069718
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.32927 | 10.1337 | 731.0382 | 1462.0764 | 1.7347 | 21.68% | 57.86% | 12.55% | 0.0016079
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.076822 | 10.1337 | 3133.336 | 6266.672 | 7.435 | 92.94% | 57.86% | 53.78% | 0.0068915
4 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 785.5868 | 0.33015 | 10.1337 | 729.0804 | 1458.1607 | 1.73 | 21.63% | 57.86% | 12.51% | 0.0016036
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.057367 | 15.1005 | 4305.709 | 8611.418 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.25316 | 15.1005 | 975.6668 | 1951.3337 | 2.3151 | 28.94% | 53.55% | 15.5% | 0.0021459
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.058251 | 15.1005 | 4240.3524 | 8480.7048 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.25405 | 15.1005 | 972.2711 | 1944.5423 | 2.3071 | 28.84% | 53.55% | 15.44% | 0.0021384
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.059135 | 15.1005 | 4176.9503 | 8353.9005 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.25493 | 15.1005 | 968.899 | 1937.7979 | 2.2991 | 28.74% | 53.55% | 15.39% | 0.002131
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.060019 | 15.1005 | 4115.4162 | 8230.8323 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 935.7817 | 0.25582 | 15.1005 | 965.5501 | 1931.1002 | 2.2911 | 28.64% | 53.55% | 15.34% | 0.0021236
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.056345 | 20.0674 | 4501.5551 | 9003.1102 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.25369 | 20.0674 | 999.8124 | 1999.6249 | 2.3724 | 29.66% | 49.65% | 14.72% | 0.002199
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.057229 | 20.0674 | 4432.0054 | 8864.0107 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.25457 | 20.0674 | 996.3398 | 1992.6796 | 2.3642 | 29.55% | 49.65% | 14.67% | 0.0021914
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.058113 | 20.0674 | 4364.5721 | 8729.1441 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.25545 | 20.0674 | 992.8912 | 1985.7825 | 2.356 | 29.45% | 49.65% | 14.62% | 0.0021838
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.058997 | 20.0674 | 4299.16 | 8598.32 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0074152
4 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1094.0443 | 0.25634 | 20.0674 | 989.4664 | 1978.9329 | 2.3479 | 29.35% | 49.65% | 14.57% | 0.0021763
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.4842 | 0.2 | 403.0419 | 806.0837 | 0.95637 | 11.95% | 77.8% | 9.3% | 0.00088646
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.81926 | 0.2 | 238.2053 | 476.4106 | 0.56523 | 7.065% | 77.8% | 5.497% | 0.00052391
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.48504 | 0.2 | 402.3458 | 804.6916 | 0.95471 | 11.93% | 77.8% | 9.284% | 0.00088493
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.8201 | 0.2 | 237.962 | 475.924 | 0.56465 | 7.058% | 77.8% | 5.491% | 0.00052338
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.48587 | 0.2 | 401.6522 | 803.3043 | 0.95307 | 11.91% | 77.8% | 9.268% | 0.0008834
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.82094 | 0.2 | 237.7192 | 475.4384 | 0.56408 | 7.051% | 77.8% | 5.485% | 0.00052284
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.48671 | 0.2 | 400.9609 | 801.9218 | 0.95143 | 11.89% | 77.8% | 9.252% | 0.00088188
4 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 307.8939 | 0.82178 | 0.2 | 237.4769 | 474.9537 | 0.5635 | 7.044% | 77.8% | 5.48% | 0.00052231
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.074742 | 7.0772 | 2701.7441 | 5403.4883 | 6.4109 | 80.14% | 68.91% | 55.22% | 0.0059423
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.3172 | 7.0772 | 636.6137 | 1273.2273 | 1.5106 | 18.88% | 68.91% | 13.01% | 0.0014002
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.07558 | 7.0772 | 2671.8004 | 5343.6008 | 6.3398 | 79.25% | 68.91% | 54.61% | 0.0058764
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.31804 | 7.0772 | 634.9369 | 1269.8739 | 1.5066 | 18.83% | 68.91% | 12.98% | 0.0013965
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.076417 | 7.0772 | 2642.5131 | 5285.0262 | 6.2703 | 78.38% | 68.91% | 54.01% | 0.005812
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.31887 | 7.0772 | 633.269 | 1266.538 | 1.5027 | 18.78% | 68.91% | 12.94% | 0.0013928
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.077255 | 7.0772 | 2613.8609 | 5227.7219 | 6.2024 | 77.53% | 68.91% | 53.43% | 0.005749
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 486.7383 | 0.31971 | 7.0772 | 631.6098 | 1263.2196 | 1.4987 | 18.73% | 68.91% | 12.91% | 0.0013892
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.072205 | 9.3696 | 2829.4298 | 5658.8596 | 6.7139 | 83.92% | 66.27% | 55.61% | 0.0062231
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.31584 | 9.3696 | 646.8413 | 1293.6826 | 1.5349 | 19.19% | 66.27% | 12.71% | 0.0014227
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.073043 | 9.3696 | 2796.9819 | 5593.9637 | 6.6369 | 82.96% | 66.27% | 54.98% | 0.0061517
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.31668 | 9.3696 | 645.1303 | 1290.2606 | 1.5308 | 19.14% | 66.27% | 12.68% | 0.0014189
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.073881 | 9.3696 | 2765.2697 | 5530.5394 | 6.5616 | 82.02% | 66.27% | 54.35% | 0.006082
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.31752 | 9.3696 | 643.4284 | 1286.8568 | 1.5268 | 19.08% | 66.27% | 12.65% | 0.0014152
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.074718 | 9.3696 | 2734.2686 | 5468.5372 | 6.4881 | 81.1% | 66.27% | 53.74% | 0.0060138
4 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 549.1473 | 0.31836 | 9.3696 | 641.7354 | 1283.4708 | 1.5228 | 19.03% | 66.27% | 12.61% | 0.0014114
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.056153 | 13.9543 | 3725.5691 | 7451.1382 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.24611 | 13.9543 | 850.0404 | 1700.0807 | 2.017 | 25.21% | 61.39% | 15.48% | 0.0018696
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.056991 | 13.9543 | 3670.8103 | 7341.6206 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.24695 | 13.9543 | 847.157 | 1694.314 | 2.0102 | 25.13% | 61.39% | 15.43% | 0.0018633
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.057829 | 13.9543 | 3617.6379 | 7235.2758 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.24778 | 13.9543 | 844.2931 | 1688.5862 | 2.0034 | 25.04% | 61.39% | 15.37% | 0.001857
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.058666 | 13.9543 | 3565.9839 | 7131.9679 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 678.4585 | 0.24862 | 13.9543 | 841.4485 | 1682.897 | 1.9966 | 24.96% | 61.39% | 15.32% | 0.0018507
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.055008 | 18.5391 | 3896.6198 | 7793.2395 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.24642 | 18.5391 | 869.8551 | 1739.7102 | 2.0641 | 25.8% | 56.99% | 14.7% | 0.0019132
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.055846 | 18.5391 | 3838.1728 | 7676.3455 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.24725 | 18.5391 | 866.9082 | 1733.8164 | 2.0571 | 25.71% | 56.99% | 14.65% | 0.0019067
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.056684 | 18.5391 | 3781.4532 | 7562.9063 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.24809 | 18.5391 | 863.9812 | 1727.9623 | 2.0501 | 25.63% | 56.99% | 14.61% | 0.0019003
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.057521 | 18.5391 | 3726.3855 | 7452.7711 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 814.1289 | 0.24893 | 18.5391 | 861.0738 | 1722.1477 | 2.0432 | 25.54% | 56.99% | 14.56% | 0.0018939
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.48422 | 0.2 | 421.3446 | 842.6893 | 0.9998 | 12.5% | 69.31% | 8.662% | 0.00092671
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.81928 | 0.2 | 249.0262 | 498.0524 | 0.59091 | 7.386% | 69.31% | 5.12% | 0.00054771
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.48505 | 0.2 | 420.617 | 841.234 | 0.99807 | 12.48% | 69.31% | 8.647% | 0.00092511
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.82012 | 0.2 | 248.7718 | 497.5437 | 0.5903 | 7.379% | 69.31% | 5.114% | 0.00054715
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.48589 | 0.2 | 419.8919 | 839.7837 | 0.99635 | 12.45% | 69.31% | 8.633% | 0.00092352
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.82096 | 0.2 | 248.518 | 497.036 | 0.5897 | 7.371% | 69.31% | 5.109% | 0.0005466
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.48673 | 0.2 | 419.1692 | 838.3385 | 0.99463 | 12.43% | 69.31% | 8.618% | 0.00092193
4 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 477.6392 | 0.82179 | 0.2 | 248.2647 | 496.5294 | 0.5891 | 7.364% | 69.31% | 5.104% | 0.00054604
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.074519 | 7.2317 | 2835.203 | 5670.4059 | 6.7276 | 84.09% | 61.77% | 51.94% | 0.0062358
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.31698 | 7.2317 | 666.5358 | 1333.0715 | 1.5816 | 19.77% | 61.77% | 12.21% | 0.001466
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.075357 | 7.2317 | 2803.6871 | 5607.3741 | 6.6528 | 83.16% | 61.77% | 51.37% | 0.0061665
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.31781 | 7.2317 | 664.779 | 1329.5579 | 1.5774 | 19.72% | 61.77% | 12.18% | 0.0014621
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.076194 | 7.2317 | 2772.8641 | 5545.7282 | 6.5796 | 82.25% | 61.77% | 50.8% | 0.0060987
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.31865 | 7.2317 | 663.0314 | 1326.0629 | 1.5733 | 19.67% | 61.77% | 12.15% | 0.0014583
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.077032 | 7.2317 | 2742.7115 | 5485.423 | 6.5081 | 81.35% | 61.77% | 50.25% | 0.0060324
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 667.8092 | 0.31949 | 7.2317 | 661.2931 | 1322.5861 | 1.5692 | 19.61% | 61.77% | 12.12% | 0.0014545
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.07204 | 9.5756 | 2967.9462 | 5935.8924 | 7.0425 | 88.03% | 59.5% | 52.38% | 0.0065278
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.31568 | 9.5756 | 677.3074 | 1354.6149 | 1.6072 | 20.09% | 59.5% | 11.95% | 0.0014897
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.072877 | 9.5756 | 2933.8325 | 5867.6649 | 6.9616 | 87.02% | 59.5% | 51.78% | 0.0064527
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.31651 | 9.5756 | 675.5149 | 1351.0299 | 1.6029 | 20.04% | 59.5% | 11.92% | 0.0014857
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.073715 | 9.5756 | 2900.494 | 5800.988 | 6.8825 | 86.03% | 59.5% | 51.19% | 0.0063794
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.31735 | 9.5756 | 673.7319 | 1347.4638 | 1.5987 | 19.98% | 59.5% | 11.89% | 0.0014818
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.074553 | 9.5756 | 2867.9047 | 5735.8095 | 6.8052 | 85.06% | 59.5% | 50.62% | 0.0063077
4 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 734.2403 | 0.31819 | 9.5756 | 671.9582 | 1343.9165 | 1.5945 | 19.93% | 59.5% | 11.86% | 0.0014779
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.056047 | 14.2634 | 3908.6042 | 7817.2083 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.246 | 14.2634 | 890.4985 | 1780.997 | 2.113 | 26.41% | 55.3% | 14.61% | 0.0019586
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.056885 | 14.2634 | 3851.0477 | 7702.0955 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.24684 | 14.2634 | 887.4766 | 1774.9531 | 2.1059 | 26.32% | 55.3% | 14.56% | 0.0019519
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.057722 | 14.2634 | 3795.1618 | 7590.3236 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.24768 | 14.2634 | 884.4751 | 1768.9502 | 2.0987 | 26.23% | 55.3% | 14.51% | 0.0019453
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.05856 | 14.2634 | 3740.8747 | 7481.7494 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 872.0008 | 0.24852 | 14.2634 | 881.4938 | 1762.9877 | 2.0917 | 26.15% | 55.3% | 14.46% | 0.0019388
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.054932 | 18.9512 | 4088.3954 | 8176.7907 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.24634 | 18.9512 | 911.6849 | 1823.3698 | 2.1633 | 27.04% | 51.48% | 13.92% | 0.0020052
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.05577 | 18.9512 | 4026.9882 | 8053.9763 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.24718 | 18.9512 | 908.5953 | 1817.1906 | 2.156 | 26.95% | 51.48% | 13.87% | 0.0019984
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.056608 | 18.9512 | 3967.3983 | 7934.7967 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.24802 | 18.9512 | 905.5266 | 1811.0532 | 2.1487 | 26.86% | 51.48% | 13.83% | 0.0019916
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.057445 | 18.9512 | 3909.5463 | 7819.0927 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0074152
4 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 1016.7034 | 0.24885 | 18.9512 | 902.4785 | 1804.957 | 2.1415 | 26.77% | 51.48% | 13.78% | 0.0019849
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.47988 | 0.2 | 365.4085 | 730.8171 | 0.86707 | 10.84% | 78.73% | 8.533% | 0.00080369
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.79819 | 0.2 | 219.6881 | 439.3762 | 0.52129 | 6.516% | 78.73% | 5.13% | 0.00048319
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.48068 | 0.2 | 364.8036 | 729.6072 | 0.86563 | 10.82% | 78.73% | 8.519% | 0.00080236
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.79899 | 0.2 | 219.4693 | 438.9386 | 0.52077 | 6.51% | 78.73% | 5.125% | 0.0004827
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.48148 | 0.2 | 364.2006 | 728.4013 | 0.8642 | 10.8% | 78.73% | 8.504% | 0.00080103
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.79979 | 0.2 | 219.2509 | 438.5018 | 0.52025 | 6.503% | 78.73% | 5.12% | 0.00048222
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.48227 | 0.2 | 363.5997 | 727.1994 | 0.86277 | 10.78% | 78.73% | 8.49% | 0.00079971
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 291.5309 | 0.80058 | 0.2 | 219.033 | 438.066 | 0.51974 | 6.497% | 78.73% | 5.115% | 0.00048175
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.072966 | 6.719 | 2482.2408 | 4964.4817 | 5.89 | 73.63% | 70.21% | 51.69% | 0.0054595
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.30653 | 6.719 | 590.8715 | 1181.7431 | 1.4021 | 17.53% | 70.21% | 12.3% | 0.0012996
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.073762 | 6.719 | 2455.4613 | 4910.9226 | 5.8265 | 72.83% | 70.21% | 51.13% | 0.0054006
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.30732 | 6.719 | 589.3415 | 1178.6831 | 1.3984 | 17.48% | 70.21% | 12.27% | 0.0012962
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.074557 | 6.719 | 2429.2534 | 4858.5067 | 5.7643 | 72.05% | 70.21% | 50.59% | 0.0053429
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.30812 | 6.719 | 587.8195 | 1175.6389 | 1.3948 | 17.44% | 70.21% | 12.24% | 0.0012929
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.075353 | 6.719 | 2403.599 | 4807.198 | 5.7034 | 71.29% | 70.21% | 50.05% | 0.0052865
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 457.7979 | 0.30892 | 6.719 | 586.3052 | 1172.6104 | 1.3912 | 17.39% | 70.21% | 12.21% | 0.0012895
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.07027 | 8.892 | 2606.0149 | 5212.0298 | 6.1837 | 77.3% | 67.66% | 52.3% | 0.0057317
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.30493 | 8.892 | 600.556 | 1201.112 | 1.425 | 17.81% | 67.66% | 12.05% | 0.0013209
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.071066 | 8.892 | 2576.8336 | 5153.6673 | 6.1145 | 76.43% | 67.66% | 51.71% | 0.0056675
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.30572 | 8.892 | 598.9928 | 1197.9855 | 1.4213 | 17.77% | 67.66% | 12.02% | 0.0013174
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.071862 | 8.892 | 2548.2987 | 5096.5973 | 6.0468 | 75.58% | 67.66% | 51.14% | 0.0056048
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.30652 | 8.892 | 597.4377 | 1194.8754 | 1.4176 | 17.72% | 67.66% | 11.99% | 0.001314
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.072658 | 8.892 | 2520.3887 | 5040.7775 | 5.9806 | 74.76% | 67.66% | 50.58% | 0.0055434
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 515.6768 | 0.30731 | 8.892 | 595.8906 | 1191.7813 | 1.414 | 17.67% | 67.66% | 11.96% | 0.0013106
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.054935 | 13.238 | 3409.0641 | 6818.1283 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.23939 | 13.238 | 782.3149 | 1564.6298 | 1.8563 | 23.2% | 62.94% | 14.6% | 0.0017206
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.055731 | 13.238 | 3360.3862 | 6720.7724 | 7.9738 | 99.67% | 62.94% | 62.73% | 0.0073909
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.24018 | 13.238 | 779.7229 | 1559.4458 | 1.8502 | 23.13% | 62.94% | 14.56% | 0.0017149
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.056526 | 13.238 | 3313.0788 | 6626.1576 | 7.8615 | 98.27% | 62.94% | 61.85% | 0.0072868
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.24098 | 13.238 | 777.1481 | 1554.2961 | 1.8441 | 23.05% | 62.94% | 14.51% | 0.0017093
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.057322 | 13.238 | 3267.0849 | 6534.1698 | 7.7524 | 96.9% | 62.94% | 60.99% | 0.0071857
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 635.3696 | 0.24177 | 13.238 | 774.5902 | 1549.1803 | 1.838 | 22.98% | 62.94% | 14.46% | 0.0017036
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.053699 | 17.584 | 3568.3788 | 7136.7577 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.23952 | 17.584 | 800.0104 | 1600.0207 | 1.8983 | 23.73% | 58.65% | 13.92% | 0.0017596
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.054495 | 17.584 | 3516.2707 | 7032.5414 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.24032 | 17.584 | 797.3612 | 1594.7225 | 1.892 | 23.65% | 58.65% | 13.87% | 0.0017537
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.055291 | 17.584 | 3465.6625 | 6931.3251 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.24111 | 17.584 | 794.7296 | 1589.4592 | 1.8858 | 23.57% | 58.65% | 13.83% | 0.0017479
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.056086 | 17.584 | 3416.4905 | 6832.9809 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 760.6136 | 0.24191 | 17.584 | 792.1153 | 1584.2305 | 1.8796 | 23.49% | 58.65% | 13.78% | 0.0017422
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.4799 | 0.2 | 381.1103 | 762.2205 | 0.90432 | 11.3% | 70.5% | 7.969% | 0.00083822
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.79821 | 0.2 | 229.1313 | 458.2625 | 0.5437 | 6.796% | 70.5% | 4.791% | 0.00050396
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.4807 | 0.2 | 380.4794 | 760.9587 | 0.90283 | 11.29% | 70.5% | 7.956% | 0.00083683
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.79901 | 0.2 | 228.9031 | 457.8061 | 0.54316 | 6.789% | 70.5% | 4.787% | 0.00050345
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.48149 | 0.2 | 379.8505 | 759.701 | 0.90134 | 11.27% | 70.5% | 7.943% | 0.00083545
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.7998 | 0.2 | 228.6753 | 457.3506 | 0.54262 | 6.783% | 70.5% | 4.782% | 0.00050295
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.48229 | 0.2 | 379.2238 | 758.4475 | 0.89985 | 11.25% | 70.5% | 7.93% | 0.00083407
4 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 451.4485 | 0.8006 | 0.2 | 228.448 | 456.896 | 0.54208 | 6.776% | 70.5% | 4.777% | 0.00050245
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.072743 | 6.8577 | 2598.7537 | 5197.5074 | 6.1665 | 77.08% | 63.22% | 48.73% | 0.0057157
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.30631 | 6.8577 | 617.1633 | 1234.3266 | 1.4644 | 18.31% | 63.22% | 11.57% | 0.0013574
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.073538 | 6.8577 | 2570.632 | 5141.2641 | 6.0998 | 76.25% | 63.22% | 48.2% | 0.0056539
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.3071 | 6.8577 | 615.5641 | 1231.1281 | 1.4607 | 18.26% | 63.22% | 11.54% | 0.0013539
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.074334 | 6.8577 | 2543.1125 | 5086.225 | 6.0345 | 75.43% | 63.22% | 47.69% | 0.0055934
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.3079 | 6.8577 | 613.9731 | 1227.9462 | 1.4569 | 18.21% | 63.22% | 11.51% | 0.0013504
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.07513 | 6.8577 | 2516.1759 | 5032.3518 | 5.9706 | 74.63% | 63.22% | 47.18% | 0.0055341
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 627.7024 | 0.30869 | 6.8577 | 612.3903 | 1224.7807 | 1.4531 | 18.16% | 63.22% | 11.48% | 0.0013469
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.070104 | 9.0769 | 2727.0964 | 5454.1929 | 6.471 | 80.89% | 61.02% | 49.36% | 0.005998
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.30476 | 9.0769 | 627.3162 | 1254.6323 | 1.4885 | 18.61% | 61.02% | 11.35% | 0.0013797
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.0709 | 9.0769 | 2696.4879 | 5392.9757 | 6.3984 | 79.98% | 61.02% | 48.81% | 0.0059307
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.30556 | 9.0769 | 625.6824 | 1251.3648 | 1.4847 | 18.56% | 61.02% | 11.32% | 0.0013761
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.071696 | 9.0769 | 2666.5587 | 5333.1175 | 6.3274 | 79.09% | 61.02% | 48.26% | 0.0058649
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.30635 | 9.0769 | 624.0572 | 1248.1143 | 1.4808 | 18.51% | 61.02% | 11.3% | 0.0013726
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.072492 | 9.0769 | 2637.2867 | 5274.5734 | 6.2579 | 78.22% | 61.02% | 47.73% | 0.0058005
4 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 689.1156 | 0.30715 | 9.0769 | 622.4403 | 1244.8806 | 1.477 | 18.46% | 61.02% | 11.27% | 0.001369
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.054828 | 13.5154 | 3567.7767 | 7135.5533 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.23928 | 13.5154 | 817.5066 | 1635.0133 | 1.9398 | 24.25% | 56.93% | 13.8% | 0.001798
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.055623 | 13.5154 | 3516.7344 | 7033.4688 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.24008 | 13.5154 | 814.7969 | 1629.5937 | 1.9334 | 24.17% | 56.93% | 13.76% | 0.0017921
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.056419 | 13.5154 | 3467.132 | 6934.2641 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.24087 | 13.5154 | 812.105 | 1624.21 | 1.927 | 24.09% | 56.93% | 13.71% | 0.0017862
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.057215 | 13.5154 | 3418.9095 | 6837.8189 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 816.2125 | 0.24167 | 13.5154 | 809.4309 | 1618.8617 | 1.9207 | 24.01% | 56.93% | 13.67% | 0.0017803
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.053622 | 17.9538 | 3734.547 | 7469.094 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.23944 | 17.9538 | 836.334 | 1672.668 | 1.9845 | 24.81% | 53.19% | 13.2% | 0.0018394
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.054418 | 17.9538 | 3679.9353 | 7359.8707 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.24024 | 17.9538 | 833.5637 | 1667.1274 | 1.9779 | 24.72% | 53.19% | 13.15% | 0.0018334
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.055214 | 17.9538 | 3626.8978 | 7253.7957 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.24104 | 17.9538 | 830.8117 | 1661.6234 | 1.9714 | 24.64% | 53.19% | 13.11% | 0.0018273
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.05601 | 17.9538 | 3575.3675 | 7150.7349 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0074152
4 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 949.3413 | 0.24183 | 17.9538 | 828.0778 | 1656.1556 | 1.9649 | 24.56% | 53.19% | 13.07% | 0.0018213
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.47598 | 0.2 | 332.8331 | 665.6662 | 0.78977 | 9.872% | 79.58% | 7.856% | 0.00073204
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.77913 | 0.2 | 203.3311 | 406.6622 | 0.48248 | 6.031% | 79.58% | 4.8% | 0.00044721
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.47674 | 0.2 | 332.304 | 664.608 | 0.78851 | 9.856% | 79.58% | 7.844% | 0.00073088
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.77989 | 0.2 | 203.1335 | 406.267 | 0.48201 | 6.025% | 79.58% | 4.795% | 0.00044678
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.47749 | 0.2 | 331.7766 | 663.5531 | 0.78726 | 9.841% | 79.58% | 7.831% | 0.00072972
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.78065 | 0.2 | 202.9363 | 405.8726 | 0.48154 | 6.019% | 79.58% | 4.79% | 0.00044634
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.47825 | 0.2 | 331.2508 | 662.5016 | 0.78601 | 9.825% | 79.58% | 7.819% | 0.00072856
4 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 276.8187 | 0.78141 | 0.2 | 202.7395 | 405.4789 | 0.48107 | 6.013% | 79.58% | 4.786% | 0.00044591
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.07136 | 6.3963 | 2289.2972 | 4578.5944 | 5.4322 | 67.9% | 71.4% | 48.48% | 0.0050351
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.29666 | 6.3963 | 550.6843 | 1101.3687 | 1.3067 | 16.33% | 71.4% | 11.66% | 0.0012112
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.072118 | 6.3963 | 2265.2392 | 4530.4784 | 5.3751 | 67.19% | 71.4% | 47.98% | 0.0049822
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.29741 | 6.3963 | 549.2811 | 1098.5622 | 1.3034 | 16.29% | 71.4% | 11.63% | 0.0012081
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.072876 | 6.3963 | 2241.6816 | 4483.3631 | 5.3192 | 66.49% | 71.4% | 47.48% | 0.0049304
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.29817 | 6.3963 | 547.8849 | 1095.7699 | 1.3001 | 16.25% | 71.4% | 11.6% | 0.001205
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.073634 | 6.3963 | 2218.6089 | 4437.2177 | 5.2645 | 65.81% | 71.4% | 46.99% | 0.0048796
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 432.0713 | 0.29893 | 6.3963 | 546.4959 | 1092.9918 | 1.2968 | 16.21% | 71.4% | 11.57% | 0.001202
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.068508 | 8.4617 | 2409.6552 | 4819.3105 | 5.7178 | 71.47% | 68.94% | 49.28% | 0.0052998
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.29482 | 8.4617 | 559.933 | 1119.866 | 1.3286 | 16.61% | 68.94% | 11.45% | 0.0012315
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.069266 | 8.4617 | 2383.2898 | 4766.5796 | 5.6552 | 70.69% | 68.94% | 48.74% | 0.0052419
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.29558 | 8.4617 | 558.4973 | 1116.9946 | 1.3252 | 16.57% | 68.94% | 11.42% | 0.0012284
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.070024 | 8.4617 | 2357.495 | 4714.9901 | 5.594 | 69.93% | 68.94% | 48.21% | 0.0051851
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.29634 | 8.4617 | 557.0689 | 1114.1379 | 1.3219 | 16.52% | 68.94% | 11.39% | 0.0012252
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.070782 | 8.4617 | 2332.2527 | 4664.5053 | 5.5341 | 69.18% | 68.94% | 47.69% | 0.0051296
4 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 485.9976 | 0.2971 | 8.4617 | 555.6479 | 1111.2958 | 1.3185 | 16.48% | 68.94% | 11.36% | 0.0012221
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.053807 | 12.5925 | 3133.8691 | 6267.7382 | 7.4363 | 92.95% | 64.36% | 59.83% | 0.0068927
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.23307 | 12.5925 | 723.5087 | 1447.0175 | 1.7168 | 21.46% | 64.36% | 13.81% | 0.0015913
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.054565 | 12.5925 | 3090.3414 | 6180.6829 | 7.333 | 91.66% | 64.36% | 59% | 0.006797
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.23382 | 12.5925 | 721.1637 | 1442.3273 | 1.7112 | 21.39% | 64.36% | 13.77% | 0.0015861
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.055323 | 12.5925 | 3048.0063 | 6096.0126 | 7.2325 | 90.41% | 64.36% | 58.19% | 0.0067038
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.23458 | 12.5925 | 718.8337 | 1437.6675 | 1.7057 | 21.32% | 64.36% | 13.72% | 0.001581
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.056081 | 12.5925 | 3006.8155 | 6013.6309 | 7.1348 | 89.18% | 64.36% | 57.4% | 0.0066132
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 597.3235 | 0.23534 | 12.5925 | 716.5188 | 1433.0377 | 1.7002 | 21.25% | 64.36% | 13.68% | 0.0015759
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.052482 | 16.7234 | 3283.4753 | 6566.9506 | 7.7913 | 97.39% | 60.19% | 58.62% | 0.0072217
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.23303 | 16.7234 | 739.485 | 1478.9699 | 1.7547 | 21.93% | 60.19% | 13.2% | 0.0016264
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.05324 | 16.7234 | 3236.7348 | 6473.4695 | 7.6803 | 96% | 60.19% | 57.79% | 0.0071189
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.23379 | 16.7234 | 737.0878 | 1474.1756 | 1.749 | 21.86% | 60.19% | 13.16% | 0.0016212
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.053998 | 16.7234 | 3191.3063 | 6382.6126 | 7.5726 | 94.66% | 60.19% | 56.97% | 0.007019
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.23455 | 16.7234 | 734.7061 | 1469.4122 | 1.7434 | 21.79% | 60.19% | 13.12% | 0.0016159
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.054756 | 16.7234 | 3147.1353 | 6294.2707 | 7.4677 | 93.35% | 60.19% | 56.19% | 0.0069219
4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 713.5344 | 0.23531 | 16.7234 | 732.3397 | 1464.6795 | 1.7377 | 21.72% | 60.19% | 13.07% | 0.0016107
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.47599 | 0.2 | 346.4055 | 692.8109 | 0.82197 | 10.27% | 71.6% | 7.356% | 0.00076189
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.77915 | 0.2 | 211.6252 | 423.2505 | 0.50216 | 6.277% | 71.6% | 4.494% | 0.00046545
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.47675 | 0.2 | 345.8548 | 691.7096 | 0.82067 | 10.26% | 71.6% | 7.345% | 0.00076068
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.7799 | 0.2 | 211.4196 | 422.8392 | 0.50167 | 6.271% | 71.6% | 4.49% | 0.000465
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.47751 | 0.2 | 345.3059 | 690.6117 | 0.81937 | 10.24% | 71.6% | 7.333% | 0.00075947
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.78066 | 0.2 | 211.2143 | 422.4287 | 0.50118 | 6.265% | 71.6% | 4.485% | 0.00046455
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.47827 | 0.2 | 344.7587 | 689.5174 | 0.81807 | 10.23% | 71.6% | 7.321% | 0.00075827
4 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 427.9785 | 0.78142 | 0.2 | 211.0095 | 422.019 | 0.5007 | 6.259% | 71.6% | 4.481% | 0.0004641
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.071137 | 6.5214 | 2391.7146 | 4783.4291 | 5.6752 | 70.94% | 64.57% | 45.8% | 0.0052604
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.29643 | 6.5214 | 573.9524 | 1147.9049 | 1.3619 | 17.02% | 64.57% | 10.99% | 0.0012624
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.071895 | 6.5214 | 2366.5022 | 4733.0044 | 5.6154 | 70.19% | 64.57% | 45.32% | 0.0052049
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.29719 | 6.5214 | 572.4888 | 1144.9775 | 1.3584 | 16.98% | 64.57% | 10.96% | 0.0012591
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.072652 | 6.5214 | 2341.8158 | 4683.6316 | 5.5568 | 69.46% | 64.57% | 44.85% | 0.0051506
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.29795 | 6.5214 | 571.0326 | 1142.0651 | 1.355 | 16.94% | 64.57% | 10.94% | 0.0012559
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.07341 | 6.5214 | 2317.6392 | 4635.2783 | 5.4995 | 68.74% | 64.57% | 44.38% | 0.0050975
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 592.1005 | 0.29871 | 6.5214 | 569.5837 | 1139.1675 | 1.3515 | 16.89% | 64.57% | 10.91% | 0.0012528
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.068342 | 8.6286 | 2516.2412 | 5032.4824 | 5.9707 | 74.63% | 62.43% | 46.6% | 0.0055343
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.29466 | 8.6286 | 583.6097 | 1167.2195 | 1.3848 | 17.31% | 62.43% | 10.81% | 0.0012836
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.0691 | 8.6286 | 2488.6432 | 4977.2864 | 5.9052 | 73.82% | 62.43% | 46.09% | 0.0054736
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.29541 | 8.6286 | 582.1125 | 1164.225 | 1.3813 | 17.27% | 62.43% | 10.78% | 0.0012803
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.069858 | 8.6286 | 2461.6441 | 4923.2881 | 5.8412 | 73.01% | 62.43% | 45.59% | 0.0054142
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.29617 | 8.6286 | 580.6229 | 1161.2458 | 1.3777 | 17.22% | 62.43% | 10.75% | 0.001277
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.070615 | 8.6286 | 2435.2244 | 4870.4489 | 5.7785 | 72.23% | 62.43% | 45.1% | 0.0053561
4 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.156 | 0.29693 | 8.6286 | 579.1409 | 1158.2819 | 1.3742 | 17.18% | 62.43% | 10.72% | 0.0012738
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.0537 | 12.8429 | 3272.5666 | 6545.1333 | 7.7654 | 97.07% | 58.45% | 56.73% | 0.0071977
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.23296 | 12.8429 | 754.3663 | 1508.7325 | 1.79 | 22.38% | 58.45% | 13.08% | 0.0016592
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.054458 | 12.8429 | 3227.0227 | 6454.0453 | 7.6573 | 95.72% | 58.45% | 55.94% | 0.0070976
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.23372 | 12.8429 | 751.92 | 1503.8401 | 1.7842 | 22.3% | 58.45% | 13.04% | 0.0016538
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.055215 | 12.8429 | 3182.7289 | 6365.4579 | 7.5522 | 94.4% | 58.45% | 55.18% | 0.0070002
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.23447 | 12.8429 | 749.4896 | 1498.9793 | 1.7784 | 22.23% | 58.45% | 12.99% | 0.0016484
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.055973 | 12.8429 | 3139.6347 | 6279.2694 | 7.4499 | 93.12% | 58.45% | 54.43% | 0.0069054
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 767.0209 | 0.23523 | 12.8429 | 747.0749 | 1494.1498 | 1.7727 | 22.16% | 58.45% | 12.95% | 0.0016431
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.052405 | 17.0572 | 3428.62 | 6857.2399 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0074152
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.23296 | 17.0572 | 771.2888 | 1542.5775 | 1.8302 | 22.88% | 54.79% | 12.53% | 0.0016964
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.053163 | 17.0572 | 3379.7421 | 6759.4841 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0074152
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.23371 | 17.0572 | 768.7877 | 1537.5753 | 1.8242 | 22.8% | 54.79% | 12.49% | 0.0016909
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.053921 | 17.0572 | 3332.2381 | 6664.4763 | 7.907 | 98.84% | 54.79% | 54.15% | 0.007329
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.23447 | 17.0572 | 766.3027 | 1532.6054 | 1.8183 | 22.73% | 54.79% | 12.45% | 0.0016854
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.054679 | 17.0572 | 3286.0511 | 6572.1022 | 7.7974 | 97.47% | 54.79% | 53.4% | 0.0072274
4 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 890.1716 | 0.23523 | 17.0572 | 763.8338 | 1527.6676 | 1.8125 | 22.66% | 54.79% | 12.41% | 0.00168
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.47243 | 0.2 | 304.4447 | 608.8895 | 0.72241 | 9.03% | 80.37% | 7.257% | 0.0006696
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.7618 | 0.2 | 188.8006 | 377.6012 | 0.448 | 5.6% | 80.37% | 4.501% | 0.00041525
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.47315 | 0.2 | 303.9793 | 607.9585 | 0.7213 | 9.016% | 80.37% | 7.246% | 0.00066858
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.76253 | 0.2 | 188.6215 | 377.2429 | 0.44757 | 5.595% | 80.37% | 4.496% | 0.00041486
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.47388 | 0.2 | 303.5152 | 607.0304 | 0.7202 | 9.003% | 80.37% | 7.235% | 0.00066756
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.76325 | 0.2 | 188.4427 | 376.8854 | 0.44715 | 5.589% | 80.37% | 4.492% | 0.00041446
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.4746 | 0.2 | 303.0525 | 606.1051 | 0.7191 | 8.989% | 80.37% | 7.224% | 0.00066654
4 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 263.5196 | 0.76397 | 0.2 | 188.2642 | 376.5285 | 0.44673 | 5.584% | 80.37% | 4.488% | 0.00041407
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.069906 | 6.104 | 2118.5243 | 4237.0486 | 5.027 | 62.84% | 72.51% | 45.56% | 0.0046595
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.2875 | 6.104 | 515.1193 | 1030.2387 | 1.2223 | 15.28% | 72.51% | 11.08% | 0.001133
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.07063 | 6.104 | 2096.8251 | 4193.6502 | 4.9755 | 62.19% | 72.51% | 45.1% | 0.0046118
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.28823 | 6.104 | 513.8264 | 1027.6528 | 1.2192 | 15.24% | 72.51% | 11.05% | 0.0011301
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.071353 | 6.104 | 2075.5659 | 4151.1318 | 4.925 | 61.56% | 72.51% | 44.64% | 0.004565
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.28895 | 6.104 | 512.54 | 1025.0799 | 1.2162 | 15.2% | 72.51% | 11.02% | 0.0011273
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.072077 | 6.104 | 2054.7335 | 4109.467 | 4.8756 | 60.95% | 72.51% | 44.19% | 0.0045192
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 409.0553 | 0.28967 | 6.104 | 511.2599 | 1022.5199 | 1.2132 | 15.16% | 72.51% | 11% | 0.0011245
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.0669 | 8.072 | 2235.8391 | 4471.6782 | 5.3054 | 66.32% | 70.13% | 46.51% | 0.0049175
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.28545 | 8.072 | 524.0158 | 1048.0315 | 1.2434 | 15.54% | 70.13% | 10.9% | 0.0011525
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.067624 | 8.072 | 2211.9203 | 4423.8406 | 5.2486 | 65.61% | 70.13% | 46.01% | 0.0048649
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.28617 | 8.072 | 522.6911 | 1045.3821 | 1.2403 | 15.5% | 70.13% | 10.87% | 0.0011496
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.068347 | 8.072 | 2188.5078 | 4377.0157 | 5.193 | 64.91% | 70.13% | 45.52% | 0.0048134
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.28689 | 8.072 | 521.373 | 1042.7461 | 1.2372 | 15.46% | 70.13% | 10.85% | 0.0011467
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.06907 | 8.072 | 2165.5858 | 4331.1716 | 5.1387 | 64.23% | 70.13% | 45.05% | 0.004763
4 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 459.5064 | 0.28762 | 8.072 | 520.0617 | 1040.1233 | 1.234 | 15.43% | 70.13% | 10.82% | 0.0011438
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.052763 | 12.008 | 2892.7281 | 5785.4563 | 6.8641 | 85.8% | 65.69% | 56.36% | 0.0063623
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.22711 | 12.008 | 672.0408 | 1344.0817 | 1.5947 | 19.93% | 65.69% | 13.09% | 0.0014781
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.053486 | 12.008 | 2853.6024 | 5707.2048 | 6.7712 | 84.64% | 65.69% | 55.6% | 0.0062763
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.22784 | 12.008 | 669.907 | 1339.8139 | 1.5896 | 19.87% | 65.69% | 13.05% | 0.0014734
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.05421 | 12.008 | 2815.521 | 5631.0419 | 6.6809 | 83.51% | 65.69% | 54.86% | 0.0061925
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.22856 | 12.008 | 667.7866 | 1335.5732 | 1.5846 | 19.81% | 65.69% | 13.01% | 0.0014687
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.054933 | 12.008 | 2778.4425 | 5556.885 | 6.5929 | 82.41% | 65.69% | 54.14% | 0.006111
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 563.4954 | 0.22928 | 12.008 | 665.6796 | 1331.3592 | 1.5796 | 19.74% | 65.69% | 12.97% | 0.0014641
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.05135 | 15.944 | 3034.1968 | 6068.3935 | 7.1998 | 90% | 61.63% | 55.46% | 0.0066735
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.22692 | 15.944 | 686.6073 | 1373.2146 | 1.6292 | 20.37% | 61.63% | 12.55% | 0.0015101
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.052074 | 15.944 | 2992.0442 | 5984.0883 | 7.0997 | 88.75% | 61.63% | 54.69% | 0.0065808
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.22765 | 15.944 | 684.4253 | 1368.8507 | 1.6241 | 20.3% | 61.63% | 12.51% | 0.0015053
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.052797 | 15.944 | 2951.0467 | 5902.0935 | 7.0024 | 87.53% | 61.63% | 53.94% | 0.0064906
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.22837 | 15.944 | 682.2572 | 1364.5144 | 1.6189 | 20.24% | 61.63% | 12.47% | 0.0015006
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.05352 | 15.944 | 2911.1576 | 5822.3153 | 6.9078 | 86.35% | 61.63% | 53.21% | 0.0064029
4 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 671.8144 | 0.22909 | 15.944 | 680.1028 | 1360.2055 | 1.6138 | 20.17% | 61.63% | 12.43% | 0.0014958
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.47244 | 0.2 | 316.2568 | 632.5137 | 0.75044 | 9.38% | 72.62% | 6.812% | 0.00069558
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.76182 | 0.2 | 196.1282 | 392.2563 | 0.46539 | 5.817% | 72.62% | 4.224% | 0.00043137
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.47317 | 0.2 | 315.7733 | 631.5466 | 0.74929 | 9.366% | 72.62% | 6.801% | 0.00069452
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.76254 | 0.2 | 195.9421 | 391.8842 | 0.46495 | 5.812% | 72.62% | 4.22% | 0.00043096
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.47389 | 0.2 | 315.2913 | 630.5825 | 0.74815 | 9.352% | 72.62% | 6.791% | 0.00069346
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.76326 | 0.2 | 195.7564 | 391.5127 | 0.4645 | 5.806% | 72.62% | 4.216% | 0.00043055
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.47461 | 0.2 | 314.8107 | 629.6214 | 0.747 | 9.338% | 72.62% | 6.781% | 0.0006924
4 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 406.8265 | 0.76399 | 0.2 | 195.571 | 391.142 | 0.46406 | 5.801% | 72.62% | 4.212% | 0.00043014
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.069683 | 6.2175 | 2209.1024 | 4418.2047 | 5.2419 | 65.52% | 65.82% | 43.13% | 0.0048587
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.28728 | 6.2175 | 535.8439 | 1071.6878 | 1.2715 | 15.89% | 65.82% | 10.46% | 0.0011785
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.070406 | 6.2175 | 2186.4036 | 4372.8073 | 5.1881 | 64.85% | 65.82% | 42.68% | 0.0048088
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.288 | 6.2175 | 534.4979 | 1068.9958 | 1.2683 | 15.85% | 65.82% | 10.43% | 0.0011756
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.07113 | 6.2175 | 2164.1667 | 4328.3333 | 5.1353 | 64.19% | 65.82% | 42.25% | 0.0047599
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.28873 | 6.2175 | 533.1587 | 1066.3174 | 1.2651 | 15.81% | 65.82% | 10.41% | 0.0011726
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.071853 | 6.2175 | 2142.3774 | 4284.7549 | 5.0836 | 63.54% | 65.82% | 41.82% | 0.004712
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 560.2897 | 0.28945 | 6.2175 | 531.8261 | 1063.6523 | 1.262 | 15.77% | 65.82% | 10.38% | 0.0011697
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.066734 | 8.2234 | 2330.253 | 4660.506 | 5.5294 | 69.12% | 63.75% | 44.06% | 0.0051252
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.28528 | 8.2234 | 545.1011 | 1090.2023 | 1.2935 | 16.17% | 63.75% | 10.31% | 0.0011989
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.067457 | 8.2234 | 2305.2626 | 4610.5251 | 5.4701 | 68.38% | 63.75% | 43.59% | 0.0050702
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.286 | 8.2234 | 543.7223 | 1087.4447 | 1.2902 | 16.13% | 63.75% | 10.28% | 0.0011959
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.06818 | 8.2234 | 2280.8024 | 4561.6049 | 5.412 | 67.65% | 63.75% | 43.13% | 0.0050164
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.28673 | 8.2234 | 542.3505 | 1084.701 | 1.2869 | 16.09% | 63.75% | 10.25% | 0.0011929
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.068904 | 8.2234 | 2256.8559 | 4513.7119 | 5.3552 | 66.94% | 63.75% | 42.67% | 0.0049638
4 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 613.5298 | 0.28745 | 8.2234 | 540.9855 | 1081.9711 | 1.2837 | 16.05% | 63.75% | 10.23% | 0.0011899
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.052655 | 12.2351 | 3014.7794 | 6029.5588 | 7.1537 | 89.42% | 59.86% | 53.53% | 0.0066308
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.227 | 12.2351 | 699.2927 | 1398.5854 | 1.6593 | 20.74% | 59.86% | 12.42% | 0.001538
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.053378 | 12.2351 | 2973.9202 | 5947.8404 | 7.0567 | 88.21% | 59.86% | 52.81% | 0.0065409
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.22773 | 12.2351 | 697.0712 | 1394.1424 | 1.6541 | 20.68% | 59.86% | 12.38% | 0.0015332
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.054102 | 12.2351 | 2934.1537 | 5868.3074 | 6.9624 | 87.03% | 59.86% | 52.1% | 0.0064534
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.22845 | 12.2351 | 694.8638 | 1389.7276 | 1.6488 | 20.61% | 59.86% | 12.34% | 0.0015283
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.054825 | 12.2351 | 2895.4367 | 5790.8734 | 6.8705 | 85.88% | 59.86% | 51.41% | 0.0063683
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 723.3341 | 0.22917 | 12.2351 | 692.6703 | 1385.3407 | 1.6436 | 20.55% | 59.86% | 12.3% | 0.0015235
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.051272 | 16.2467 | 3161.8914 | 6323.7827 | 7.5028 | 93.78% | 56.29% | 52.79% | 0.0069543
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.22684 | 16.2467 | 714.6597 | 1429.3193 | 1.6958 | 21.2% | 56.29% | 11.93% | 0.0015718
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.051995 | 16.2467 | 3117.8987 | 6235.7974 | 7.3984 | 92.48% | 56.29% | 52.06% | 0.0068576
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.22757 | 16.2467 | 712.3878 | 1424.7756 | 1.6904 | 21.13% | 56.29% | 11.89% | 0.0015668
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.052719 | 16.2467 | 3075.1134 | 6150.2268 | 7.2968 | 91.21% | 56.29% | 51.34% | 0.0067635
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.22829 | 16.2467 | 710.1303 | 1420.2606 | 1.685 | 21.06% | 56.29% | 11.86% | 0.0015619
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.053442 | 16.2467 | 3033.4864 | 6066.9729 | 7.1981 | 89.98% | 56.29% | 50.65% | 0.0066719
4 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 837.8059 | 0.22901 | 16.2467 | 707.8871 | 1415.7741 | 1.6797 | 21% | 56.29% | 11.82% | 0.0015569
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.46919 | 0.2 | 279.5528 | 559.1057 | 0.66334 | 8.292% | 81.1% | 6.725% | 0.00061485
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.74598 | 0.2 | 175.8265 | 351.6529 | 0.41721 | 5.215% | 81.1% | 4.229% | 0.00038672
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.46988 | 0.2 | 279.1411 | 558.2823 | 0.66237 | 8.28% | 81.1% | 6.715% | 0.00061395
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.74667 | 0.2 | 175.6635 | 351.327 | 0.41683 | 5.21% | 81.1% | 4.226% | 0.00038636
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.47057 | 0.2 | 278.7307 | 557.4613 | 0.66139 | 8.267% | 81.1% | 6.705% | 0.00061305
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.74736 | 0.2 | 175.5009 | 351.0018 | 0.41644 | 5.206% | 81.1% | 4.222% | 0.000386
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.47126 | 0.2 | 278.3214 | 556.6428 | 0.66042 | 8.255% | 81.1% | 6.695% | 0.00061215
4 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 251.4394 | 0.74806 | 0.2 | 175.3385 | 350.6771 | 0.41606 | 5.201% | 81.1% | 4.218% | 0.00038564
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.068589 | 5.838 | 1966.441 | 3932.8819 | 4.6661 | 58.33% | 73.53% | 42.89% | 0.004325
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.27899 | 5.838 | 483.4379 | 966.8758 | 1.1471 | 14.34% | 73.53% | 10.54% | 0.0010633
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.069281 | 5.838 | 1946.8001 | 3893.6003 | 4.6195 | 57.74% | 73.53% | 42.46% | 0.0042818
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.27969 | 5.838 | 482.2418 | 964.4836 | 1.1443 | 14.3% | 73.53% | 10.52% | 0.0010607
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.069973 | 5.838 | 1927.5478 | 3855.0956 | 4.5738 | 57.17% | 73.53% | 42.04% | 0.0042395
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.28038 | 5.838 | 481.0516 | 962.1033 | 1.1415 | 14.27% | 73.53% | 10.49% | 0.001058
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.070665 | 5.838 | 1908.6725 | 3817.345 | 4.529 | 56.61% | 73.53% | 41.63% | 0.004198
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 388.3459 | 0.28107 | 5.838 | 479.8673 | 959.7346 | 1.1387 | 14.23% | 73.53% | 10.47% | 0.0010554
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.065431 | 7.7174 | 2080.9947 | 4161.9895 | 4.9379 | 61.72% | 71.23% | 43.97% | 0.004577
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.27672 | 7.7174 | 492.048 | 984.096 | 1.1676 | 14.59% | 71.23% | 10.4% | 0.0010822
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.066123 | 7.7174 | 2059.217 | 4118.434 | 4.8863 | 61.08% | 71.23% | 43.51% | 0.0045291
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.27741 | 7.7174 | 490.8207 | 981.6413 | 1.1647 | 14.56% | 71.23% | 10.37% | 0.0010795
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.066815 | 7.7174 | 2037.8903 | 4075.7807 | 4.8356 | 60.45% | 71.23% | 43.06% | 0.0044822
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.27811 | 7.7174 | 489.5994 | 979.1988 | 1.1618 | 14.52% | 71.23% | 10.34% | 0.0010768
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.067507 | 7.7174 | 2017.0009 | 4034.0018 | 4.7861 | 59.83% | 71.23% | 42.62% | 0.0044362
4 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 435.7204 | 0.2788 | 7.7174 | 488.3842 | 976.7684 | 1.1589 | 14.49% | 71.23% | 10.32% | 0.0010742
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.051794 | 11.4761 | 2679.9503 | 5359.9006 | 6.3592 | 79.49% | 66.92% | 53.2% | 0.0058943
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.2215 | 11.4761 | 626.6731 | 1253.3461 | 1.487 | 18.59% | 66.92% | 12.44% | 0.0013783
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.052486 | 11.4761 | 2644.6177 | 5289.2355 | 6.2753 | 78.44% | 66.92% | 52.5% | 0.0058166
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.22219 | 11.4761 | 624.7214 | 1249.4427 | 1.4824 | 18.53% | 66.92% | 12.4% | 0.001374
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.053178 | 11.4761 | 2610.2047 | 5220.4094 | 6.1937 | 77.42% | 66.92% | 51.81% | 0.0057409
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.22288 | 11.4761 | 622.7818 | 1245.5636 | 1.4778 | 18.47% | 66.92% | 12.36% | 0.0013698
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.05387 | 11.4761 | 2576.6757 | 5153.3515 | 6.1141 | 76.43% | 66.92% | 51.15% | 0.0056672
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 533.2296 | 0.22357 | 11.4761 | 620.8542 | 1241.7084 | 1.4732 | 18.42% | 66.92% | 12.32% | 0.0013655
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.050295 | 15.2348 | 2814.5139 | 5629.0277 | 6.6785 | 83.48% | 62.96% | 52.56% | 0.0061903
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.22115 | 15.2348 | 640.0724 | 1280.1447 | 1.5188 | 18.99% | 62.96% | 11.95% | 0.0014078
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.050987 | 15.2348 | 2776.3159 | 5552.6318 | 6.5878 | 82.35% | 62.96% | 51.85% | 0.0061063
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.22185 | 15.2348 | 638.0759 | 1276.1517 | 1.5141 | 18.93% | 62.96% | 11.92% | 0.0014034
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.051679 | 15.2348 | 2739.1409 | 5478.2818 | 6.4996 | 81.25% | 62.96% | 51.16% | 0.0060245
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.22254 | 15.2348 | 636.0918 | 1272.1836 | 1.5094 | 18.87% | 62.96% | 11.88% | 0.001399
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.052371 | 15.2348 | 2702.9483 | 5405.8966 | 6.4137 | 80.17% | 62.96% | 50.48% | 0.0059449
4 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 634.6015 | 0.22323 | 15.2348 | 634.12 | 1268.24 | 1.5047 | 18.81% | 62.96% | 11.84% | 0.0013947
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.4692 | 0.2 | 289.897 | 579.7941 | 0.68789 | 8.599% | 73.57% | 6.326% | 0.0006376
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.74599 | 0.2 | 182.3346 | 364.6691 | 0.43266 | 5.408% | 73.57% | 3.979% | 0.00040103
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.46989 | 0.2 | 289.4701 | 578.9403 | 0.68687 | 8.586% | 73.57% | 6.316% | 0.00063667
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.74669 | 0.2 | 182.1656 | 364.3312 | 0.43226 | 5.403% | 73.57% | 3.975% | 0.00040066
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.47059 | 0.2 | 289.0445 | 578.089 | 0.68586 | 8.573% | 73.57% | 6.307% | 0.00063573
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.74738 | 0.2 | 181.9969 | 363.9939 | 0.43185 | 5.398% | 73.57% | 3.971% | 0.00040029
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.47128 | 0.2 | 288.6201 | 577.2402 | 0.68486 | 8.561% | 73.57% | 6.298% | 0.0006348
4 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 387.6655 | 0.74807 | 0.2 | 181.8286 | 363.6572 | 0.43146 | 5.393% | 73.57% | 3.968% | 0.00039992
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.068366 | 5.9415 | 2046.9876 | 4093.9751 | 4.8572 | 60.72% | 66.99% | 40.67% | 0.0045022
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.27877 | 5.9415 | 502.0037 | 1004.0074 | 1.1912 | 14.89% | 66.99% | 9.974% | 0.0011041
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.069058 | 5.9415 | 2026.4761 | 4052.9523 | 4.8086 | 60.11% | 66.99% | 40.26% | 0.0044571
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.27946 | 5.9415 | 500.7607 | 1001.5214 | 1.1882 | 14.85% | 66.99% | 9.95% | 0.0011014
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.06975 | 5.9415 | 2006.3717 | 4012.7434 | 4.7609 | 59.51% | 66.99% | 39.86% | 0.0044129
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.28015 | 5.9415 | 499.5238 | 999.0476 | 1.1853 | 14.82% | 66.99% | 9.925% | 0.0010987
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.070442 | 5.9415 | 1986.6623 | 3973.3246 | 4.7141 | 58.93% | 66.99% | 39.47% | 0.0043695
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 531.6985 | 0.28085 | 5.9415 | 498.293 | 996.5861 | 1.1824 | 14.78% | 66.99% | 9.901% | 0.001096
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.065264 | 7.8553 | 2165.0962 | 4330.1925 | 5.1375 | 64.22% | 64.97% | 41.73% | 0.004762
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.27656 | 7.8553 | 510.9357 | 1021.8715 | 1.2124 | 15.15% | 64.97% | 9.847% | 0.0011238
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.065956 | 7.8553 | 2142.381 | 4284.762 | 5.0836 | 63.54% | 64.97% | 41.29% | 0.004712
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.27725 | 7.8553 | 509.6605 | 1019.321 | 1.2094 | 15.12% | 64.97% | 9.822% | 0.001121
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.066648 | 7.8553 | 2120.1375 | 4240.275 | 5.0308 | 62.89% | 64.97% | 40.86% | 0.0046631
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.27794 | 7.8553 | 508.3916 | 1016.7832 | 1.2063 | 15.08% | 64.97% | 9.798% | 0.0011182
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.06734 | 7.8553 | 2098.3511 | 4196.7022 | 4.9791 | 62.24% | 64.97% | 40.44% | 0.0046152
4 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 581.5738 | 0.27863 | 7.8553 | 507.129 | 1014.2581 | 1.2034 | 15.04% | 64.97% | 9.773% | 0.0011154
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.051685 | 11.683 | 2788.0243 | 5576.0486 | 6.6156 | 82.7% | 61.19% | 50.6% | 0.006132
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.22139 | 11.683 | 650.8962 | 1301.7923 | 1.5445 | 19.31% | 61.19% | 11.81% | 0.0014316
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.052377 | 11.683 | 2751.1906 | 5502.3812 | 6.5282 | 81.6% | 61.19% | 49.93% | 0.006051
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.22208 | 11.683 | 648.868 | 1297.7361 | 1.5397 | 19.25% | 61.19% | 11.78% | 0.0014271
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.053069 | 11.683 | 2715.3175 | 5430.6349 | 6.4431 | 80.54% | 61.19% | 49.28% | 0.0059721
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.22277 | 11.683 | 646.8525 | 1293.705 | 1.5349 | 19.19% | 61.19% | 11.74% | 0.0014227
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.053761 | 11.683 | 2680.3678 | 5360.7356 | 6.3602 | 79.5% | 61.19% | 48.65% | 0.0058952
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 684.2869 | 0.22346 | 11.683 | 644.8494 | 1289.6989 | 1.5301 | 19.13% | 61.19% | 11.7% | 0.0014183
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.050216 | 15.5106 | 2927.5816 | 5855.1632 | 6.9468 | 86.83% | 57.69% | 50.1% | 0.006439
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.22108 | 15.5106 | 664.98 | 1329.96 | 1.5779 | 19.72% | 57.69% | 11.38% | 0.0014626
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.050908 | 15.5106 | 2887.7876 | 5775.5753 | 6.8523 | 85.65% | 57.69% | 49.42% | 0.0063515
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.22177 | 15.5106 | 662.9051 | 1325.8102 | 1.573 | 19.66% | 57.69% | 11.34% | 0.001458
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.0516 | 15.5106 | 2849.061 | 5698.122 | 6.7605 | 84.51% | 57.69% | 48.75% | 0.0062663
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.22246 | 15.5106 | 660.8431 | 1321.6861 | 1.5681 | 19.6% | 57.69% | 11.31% | 0.0014535
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.052292 | 15.5106 | 2811.3593 | 5622.7186 | 6.671 | 83.39% | 57.69% | 48.11% | 0.0061834
4 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 791.1497 | 0.22315 | 15.5106 | 658.7938 | 1317.5877 | 1.5632 | 19.54% | 57.69% | 11.27% | 0.001449
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.46622 | 0.2 | 257.604 | 515.208 | 0.61126 | 7.641% | 81.78% | 6.248% | 0.00056658
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.73148 | 0.2 | 164.1879 | 328.3759 | 0.3896 | 4.87% | 81.78% | 3.982% | 0.00036112
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.46688 | 0.2 | 257.2381 | 514.4762 | 0.61039 | 7.63% | 81.78% | 6.239% | 0.00056577
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.73214 | 0.2 | 164.0392 | 328.0785 | 0.38924 | 4.866% | 81.78% | 3.979% | 0.00036079
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.46754 | 0.2 | 256.8732 | 513.7465 | 0.60953 | 7.619% | 81.78% | 6.231% | 0.00056497
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.7328 | 0.2 | 163.8908 | 327.7816 | 0.38889 | 4.861% | 81.78% | 3.975% | 0.00036046
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.46821 | 0.2 | 256.5094 | 513.0188 | 0.60866 | 7.608% | 81.78% | 6.222% | 0.00056417
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 240.418 | 0.73347 | 0.2 | 163.7426 | 327.4852 | 0.38854 | 4.857% | 81.78% | 3.972% | 0.00036014
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.067394 | 5.595 | 1830.2529 | 3660.5059 | 4.343 | 54.29% | 74.48% | 40.43% | 0.0040255
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.27107 | 5.595 | 455.0484 | 910.0967 | 1.0798 | 13.5% | 74.48% | 10.05% | 0.0010008
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.068058 | 5.595 | 1812.4192 | 3624.8383 | 4.3006 | 53.76% | 74.48% | 40.04% | 0.0039863
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.27173 | 5.595 | 453.9378 | 907.8757 | 1.0771 | 13.46% | 74.48% | 10.03% | 0.0009984
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.068721 | 5.595 | 1794.9296 | 3589.8591 | 4.2591 | 53.24% | 74.48% | 39.65% | 0.0039478
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.27239 | 5.595 | 452.8327 | 905.6654 | 1.0745 | 13.43% | 74.48% | 10% | 0.00099597
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.069384 | 5.595 | 1777.7743 | 3555.5486 | 4.2184 | 52.73% | 74.48% | 39.27% | 0.0039101
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 369.6153 | 0.27306 | 5.595 | 451.733 | 903.4659 | 1.0719 | 13.4% | 74.48% | 9.98% | 0.00099355
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.064086 | 7.3934 | 1942.2603 | 3884.5206 | 4.6087 | 57.61% | 72.26% | 41.63% | 0.0042718
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.26859 | 7.3934 | 463.4245 | 926.8489 | 1.0996 | 13.75% | 72.26% | 9.932% | 0.0010193
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.064749 | 7.3934 | 1922.3681 | 3844.7362 | 4.5615 | 57.02% | 72.26% | 41.2% | 0.0042281
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.26925 | 7.3934 | 462.2831 | 924.5662 | 1.0969 | 13.71% | 72.26% | 9.908% | 0.0010168
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.065412 | 7.3934 | 1902.8792 | 3805.7585 | 4.5153 | 56.44% | 72.26% | 40.78% | 0.0041852
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.26992 | 7.3934 | 461.1473 | 922.2947 | 1.0942 | 13.68% | 72.26% | 9.883% | 0.0010143
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.066075 | 7.3934 | 1883.7815 | 3767.5631 | 4.47 | 55.87% | 72.26% | 40.37% | 0.0041432
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 414.2488 | 0.27058 | 7.3934 | 460.0171 | 920.0343 | 1.0916 | 13.64% | 72.26% | 9.859% | 0.0010118
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.050894 | 10.99 | 2491.0167 | 4982.0334 | 5.9109 | 73.89% | 68.07% | 50.3% | 0.0054788
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.21619 | 10.99 | 586.4236 | 1172.8473 | 1.3915 | 17.39% | 68.07% | 11.84% | 0.0012898
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.051558 | 10.99 | 2458.9767 | 4917.9534 | 5.8348 | 72.94% | 68.07% | 49.65% | 0.0054083
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.21685 | 10.99 | 584.6303 | 1169.2606 | 1.3873 | 17.34% | 68.07% | 11.8% | 0.0012858
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.052221 | 10.99 | 2427.7504 | 4855.5008 | 5.7607 | 72.01% | 68.07% | 49.02% | 0.0053396
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.21752 | 10.99 | 582.848 | 1165.6959 | 1.383 | 17.29% | 68.07% | 11.77% | 0.0012819
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.052884 | 10.99 | 2397.3073 | 4794.6146 | 5.6885 | 71.11% | 68.07% | 48.4% | 0.0052727
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.9981 | 0.21818 | 10.99 | 581.0764 | 1162.1528 | 1.3788 | 17.24% | 68.07% | 11.73% | 0.001278
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.049309 | 14.5867 | 2619.6529 | 5239.3058 | 6.2161 | 77.7% | 64.22% | 49.9% | 0.0057617
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.2157 | 14.5867 | 598.8483 | 1197.6966 | 1.421 | 17.76% | 64.22% | 11.41% | 0.0013171
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.049973 | 14.5867 | 2584.8896 | 5169.7793 | 6.1336 | 76.67% | 64.22% | 49.23% | 0.0056853
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.21637 | 14.5867 | 597.0129 | 1194.0257 | 1.4166 | 17.71% | 64.22% | 11.37% | 0.0013131
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.050636 | 14.5867 | 2551.0369 | 5102.0738 | 6.0533 | 75.67% | 64.22% | 48.59% | 0.0056108
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.21703 | 14.5867 | 595.1887 | 1190.3773 | 1.4123 | 17.65% | 64.22% | 11.34% | 0.0013091
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.051299 | 14.5867 | 2518.0594 | 5036.1189 | 5.975 | 74.69% | 64.22% | 47.96% | 0.0055383
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 601.2134 | 0.21769 | 14.5867 | 593.3756 | 1186.7511 | 1.408 | 17.6% | 64.22% | 11.3% | 0.0013051
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.46623 | 0.2 | 266.7143 | 533.4286 | 0.63288 | 7.911% | 74.45% | 5.89% | 0.00058662
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.73149 | 0.2 | 169.9963 | 339.9926 | 0.40338 | 5.042% | 74.45% | 3.754% | 0.00037389
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.46689 | 0.2 | 266.3355 | 532.6709 | 0.63198 | 7.9% | 74.45% | 5.881% | 0.00058578
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.73215 | 0.2 | 169.8423 | 339.6847 | 0.40301 | 5.038% | 74.45% | 3.751% | 0.00037355
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.46756 | 0.2 | 265.9577 | 531.9154 | 0.63108 | 7.889% | 74.45% | 5.873% | 0.00058495
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.73282 | 0.2 | 169.6887 | 339.3773 | 0.40265 | 5.033% | 74.45% | 3.747% | 0.00037322
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.46822 | 0.2 | 265.581 | 531.1621 | 0.63019 | 7.877% | 74.45% | 5.865% | 0.00058412
4 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 370.2272 | 0.73348 | 0.2 | 169.5352 | 339.0705 | 0.40229 | 5.029% | 74.45% | 3.744% | 0.00037288
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.067171 | 5.6897 | 1902.2327 | 3804.4654 | 4.5138 | 56.42% | 68.08% | 38.41% | 0.0041838
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.27084 | 5.6897 | 471.767 | 943.5341 | 1.1194 | 13.99% | 68.08% | 9.526% | 0.0010376
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.067834 | 5.6897 | 1883.6366 | 3767.2731 | 4.4696 | 55.87% | 68.08% | 38.04% | 0.0041429
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.27151 | 5.6897 | 470.6148 | 941.2296 | 1.1167 | 13.96% | 68.08% | 9.503% | 0.0010351
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.068498 | 5.6897 | 1865.4005 | 3730.8011 | 4.4264 | 55.33% | 68.08% | 37.67% | 0.0041028
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.27217 | 5.6897 | 469.4681 | 938.9362 | 1.114 | 13.92% | 68.08% | 9.48% | 0.0010326
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.069161 | 5.6897 | 1847.5142 | 3695.0284 | 4.3839 | 54.8% | 68.08% | 37.31% | 0.0040635
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 505.8643 | 0.27283 | 5.6897 | 468.327 | 936.6541 | 1.1113 | 13.89% | 68.08% | 9.457% | 0.00103
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.063919 | 7.5196 | 2017.5546 | 4035.1091 | 4.7874 | 59.84% | 66.12% | 39.57% | 0.0044374
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.26842 | 7.5196 | 480.4332 | 960.8664 | 1.14 | 14.25% | 66.12% | 9.422% | 0.0010567
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.064582 | 7.5196 | 1996.8377 | 3993.6754 | 4.7382 | 59.23% | 66.12% | 39.16% | 0.0043919
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.26909 | 7.5196 | 479.2492 | 958.4984 | 1.1372 | 14.21% | 66.12% | 9.399% | 0.0010541
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.065245 | 7.5196 | 1976.542 | 3953.084 | 4.6901 | 58.63% | 66.12% | 38.76% | 0.0043472
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.26975 | 7.5196 | 478.071 | 956.1421 | 1.1344 | 14.18% | 66.12% | 9.376% | 0.0010515
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.065908 | 7.5196 | 1956.6547 | 3913.3094 | 4.6429 | 58.04% | 66.12% | 38.37% | 0.0043035
4 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 552.7525 | 0.27041 | 7.5196 | 476.8986 | 953.7973 | 1.1316 | 14.15% | 66.12% | 9.353% | 0.0010489
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.050785 | 11.1793 | 2587.253 | 5174.5061 | 6.1392 | 76.74% | 62.43% | 47.91% | 0.0056905
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.21608 | 11.1793 | 608.0803 | 1216.1606 | 1.4429 | 18.04% | 62.43% | 11.26% | 0.0013374
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.051449 | 11.1793 | 2553.9046 | 5107.8093 | 6.0601 | 75.75% | 62.43% | 47.29% | 0.0056171
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.21674 | 11.1793 | 606.2198 | 1212.4396 | 1.4385 | 17.98% | 62.43% | 11.23% | 0.0013333
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.052112 | 11.1793 | 2521.405 | 5042.81 | 5.983 | 74.79% | 62.43% | 46.69% | 0.0055456
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.21741 | 11.1793 | 604.3707 | 1208.7414 | 1.4341 | 17.93% | 62.43% | 11.19% | 0.0013293
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.052775 | 11.1793 | 2489.7221 | 4979.4442 | 5.9078 | 73.85% | 62.43% | 46.1% | 0.0054759
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 649.1848 | 0.21807 | 11.1793 | 602.5328 | 1205.0657 | 1.4297 | 17.87% | 62.43% | 11.16% | 0.0013252
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.04923 | 14.8391 | 2720.3513 | 5440.7026 | 6.455 | 80.69% | 59.01% | 47.62% | 0.0059832
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.21562 | 14.8391 | 621.0961 | 1242.1922 | 1.4738 | 18.42% | 59.01% | 10.87% | 0.0013661
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.049893 | 14.8391 | 2684.1944 | 5368.3888 | 6.3692 | 79.62% | 59.01% | 46.98% | 0.0059037
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.21629 | 14.8391 | 619.1918 | 1238.3836 | 1.4693 | 18.37% | 59.01% | 10.84% | 0.0013619
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.050556 | 14.8391 | 2648.986 | 5297.972 | 6.2857 | 78.57% | 59.01% | 46.37% | 0.0058262
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.21695 | 14.8391 | 617.2991 | 1234.5983 | 1.4648 | 18.31% | 59.01% | 10.8% | 0.0013577
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.05122 | 14.8391 | 2614.6893 | 5229.3786 | 6.2043 | 77.55% | 59.01% | 45.77% | 0.0057508
4 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1078.8625 | 749.329 | 0.21761 | 14.8391 | 615.418 | 1230.836 | 1.4603 | 18.25% | 59.01% | 10.77% | 0.0013536
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.50038 | 0.2 | 723.2468 | 1446.4936 | 1.3268 | 16.58% | 74.45% | 12.35% | 0.00095077
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.89827 | 0.2 | 402.8859 | 805.7718 | 0.73909 | 9.239% | 74.45% | 6.878% | 0.00052963
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.50138 | 0.2 | 721.8119 | 1443.6238 | 1.3242 | 16.55% | 74.45% | 12.32% | 0.00094888
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.89927 | 0.2 | 402.4403 | 804.8805 | 0.73827 | 9.228% | 74.45% | 6.871% | 0.00052904
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.50237 | 0.2 | 720.3827 | 1440.7654 | 1.3215 | 16.52% | 74.45% | 12.3% | 0.00094701
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.90026 | 0.2 | 401.9956 | 803.9912 | 0.73746 | 9.218% | 74.45% | 6.863% | 0.00052846
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.50337 | 0.2 | 718.9591 | 1437.9182 | 1.3189 | 16.49% | 74.45% | 12.27% | 0.00094513
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.90125 | 0.2 | 401.5519 | 803.1038 | 0.73664 | 9.208% | 74.45% | 6.855% | 0.00052788
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.081322 | 8.4345 | 4636.659 | 9273.318 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0057328 | OPTIMAL
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.35505 | 8.4345 | 1061.9808 | 2123.9617 | 1.9482 | 24.35% | 64.26% | 15.65% | 0.0013961
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.082316 | 8.4345 | 4580.6293 | 9161.2585 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.35605 | 8.4345 | 1059.0139 | 2118.0278 | 1.9427 | 24.28% | 64.26% | 15.6% | 0.0013922
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.083311 | 8.4345 | 4525.9375 | 9051.875 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.35704 | 8.4345 | 1056.0635 | 2112.127 | 1.9373 | 24.22% | 64.26% | 15.56% | 0.0013883
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.084306 | 8.4345 | 4472.5363 | 8945.0727 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 776.2631 | 0.35804 | 8.4345 | 1053.1295 | 2106.259 | 1.932 | 24.15% | 64.26% | 15.52% | 0.0013844
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.079279 | 11.1793 | 4823.4795 | 9646.9589 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.35452 | 11.1793 | 1078.656 | 2157.3119 | 1.9788 | 24.73% | 61.3% | 15.16% | 0.001418
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.080274 | 11.1793 | 4763.709 | 9527.418 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.35551 | 11.1793 | 1075.6379 | 2151.2758 | 1.9732 | 24.67% | 61.3% | 15.12% | 0.001414
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.081269 | 11.1793 | 4705.4017 | 9410.8034 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.35651 | 11.1793 | 1072.6366 | 2145.2733 | 1.9677 | 24.6% | 61.3% | 15.08% | 0.0014101
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.082263 | 11.1793 | 4648.5045 | 9297.0089 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 881.0058 | 0.3575 | 11.1793 | 1069.6521 | 2139.3042 | 1.9623 | 24.53% | 61.3% | 15.04% | 0.0014062
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.060457 | 16.669 | 6509.5402 | 13019.0804 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.26909 | 16.669 | 1462.5231 | 2925.0463 | 2.683 | 33.54% | 55.93% | 18.76% | 0.0019226
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.061452 | 16.669 | 6404.1704 | 12808.3409 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.27008 | 16.669 | 1457.1366 | 2914.2733 | 2.6731 | 33.41% | 55.93% | 18.69% | 0.0019155
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.062447 | 16.669 | 6302.1576 | 12604.3152 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.27108 | 16.669 | 1451.7897 | 2903.5794 | 2.6633 | 33.29% | 55.93% | 18.62% | 0.0019085
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.063441 | 16.669 | 6203.3437 | 12406.6875 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1099.6506 | 0.27207 | 16.669 | 1446.4818 | 2892.9637 | 2.6536 | 33.17% | 55.93% | 18.55% | 0.0019015
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.059595 | 22.1587 | 6801.944 | 13603.888 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.26998 | 22.1587 | 1501.4599 | 3002.9199 | 2.7544 | 34.43% | 51.17% | 17.62% | 0.0019738
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.06059 | 22.1587 | 6690.2751 | 13380.5501 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.27097 | 22.1587 | 1495.9482 | 2991.8965 | 2.7443 | 34.3% | 51.17% | 17.55% | 0.0019666
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.061585 | 22.1587 | 6582.2135 | 13164.427 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.27197 | 22.1587 | 1490.4769 | 2980.9537 | 2.7343 | 34.18% | 51.17% | 17.49% | 0.0019594
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.062579 | 22.1587 | 6477.5873 | 12955.1746 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1331.4247 | 0.27296 | 22.1587 | 1485.0453 | 2970.0907 | 2.7243 | 34.05% | 51.17% | 17.43% | 0.0019522
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.5004 | 0.2 | 762.838 | 1525.6759 | 1.3994 | 17.49% | 65.1% | 11.39% | 0.0010028
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.89829 | 0.2 | 424.948 | 849.896 | 0.77956 | 9.745% | 65.1% | 6.344% | 0.00055863
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.5014 | 0.2 | 761.3246 | 1522.6492 | 1.3966 | 17.46% | 65.1% | 11.37% | 0.0010008
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.89929 | 0.2 | 424.478 | 848.9559 | 0.7787 | 9.734% | 65.1% | 6.337% | 0.00055801
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.50239 | 0.2 | 759.8172 | 1519.6344 | 1.3939 | 17.42% | 65.1% | 11.34% | 0.00099885
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.90028 | 0.2 | 424.009 | 848.0179 | 0.77784 | 9.723% | 65.1% | 6.33% | 0.0005574
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.50339 | 0.2 | 758.3158 | 1516.6315 | 1.3911 | 17.39% | 65.1% | 11.32% | 0.00099687
4 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 747.9604 | 0.90128 | 0.2 | 423.541 | 847.082 | 0.77698 | 9.712% | 65.1% | 6.323% | 0.00055678
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.0811 | 8.6571 | 4909.6129 | 9819.2258 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.35483 | 8.6571 | 1122.1318 | 2244.2635 | 2.0585 | 25.73% | 56.65% | 14.58% | 0.0014751
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.082095 | 8.6571 | 4850.1245 | 9700.2489 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.35583 | 8.6571 | 1118.9948 | 2237.9897 | 2.0528 | 25.66% | 56.65% | 14.54% | 0.001471
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.083089 | 8.6571 | 4792.0604 | 9584.1207 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.35682 | 8.6571 | 1115.8754 | 2231.7508 | 2.0471 | 25.59% | 56.65% | 14.5% | 0.0014669
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.084084 | 8.6571 | 4735.3701 | 9470.7401 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1067.8624 | 0.35782 | 8.6571 | 1112.7733 | 2225.5466 | 2.0414 | 25.52% | 56.65% | 14.46% | 0.0014628
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.079116 | 11.4761 | 5106.0537 | 10212.1073 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.35435 | 11.4761 | 1140.0195 | 2280.0389 | 2.0914 | 26.14% | 54.17% | 14.16% | 0.0014987
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.08011 | 11.4761 | 5042.6526 | 10085.3053 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.35535 | 11.4761 | 1136.8282 | 2273.6564 | 2.0855 | 26.07% | 54.17% | 14.12% | 0.0014945
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.081105 | 11.4761 | 4980.8068 | 9961.6135 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.35634 | 11.4761 | 1133.6548 | 2267.3096 | 2.0797 | 26% | 54.17% | 14.08% | 0.0014903
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.0821 | 11.4761 | 4920.4596 | 9840.9191 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1180.7097 | 0.35734 | 11.4761 | 1130.499 | 2260.9981 | 2.0739 | 25.92% | 54.17% | 14.04% | 0.0014861
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.060354 | 17.1141 | 6894.2263 | 13788.4526 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.26898 | 17.1141 | 1546.8961 | 3093.7922 | 2.8378 | 35.47% | 49.63% | 17.6% | 0.0020335
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.061348 | 17.1141 | 6782.4414 | 13564.8829 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.26998 | 17.1141 | 1541.1967 | 3082.3933 | 2.8273 | 35.34% | 49.63% | 17.54% | 0.002026
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.062343 | 17.1141 | 6674.2238 | 13348.4475 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.27097 | 17.1141 | 1535.5391 | 3071.0782 | 2.8169 | 35.21% | 49.63% | 17.47% | 0.0020186
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.063338 | 17.1141 | 6569.4052 | 13138.8104 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1416.5631 | 0.27197 | 17.1141 | 1529.9229 | 3059.8458 | 2.8066 | 35.08% | 49.63% | 17.41% | 0.0020112
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.059522 | 22.7522 | 7206.7731 | 14413.5462 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.26991 | 22.7522 | 1589.3035 | 3178.6071 | 2.9156 | 36.44% | 45.57% | 16.61% | 0.0020893
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.060517 | 22.7522 | 7088.3154 | 14176.6307 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.2709 | 22.7522 | 1583.4678 | 3166.9356 | 2.9049 | 36.31% | 45.57% | 16.55% | 0.0020816
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.061512 | 22.7522 | 6973.6888 | 13947.3776 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.2719 | 22.7522 | 1577.6748 | 3155.3495 | 2.8942 | 36.18% | 45.57% | 16.49% | 0.002074
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.062506 | 22.7522 | 6862.7106 | 13725.4212 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0057328
4 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1667.0093 | 0.27289 | 22.7522 | 1571.9239 | 3143.8479 | 2.8837 | 36.05% | 45.57% | 16.43% | 0.0020664
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.49435 | 0.2 | 644.4784 | 1288.9568 | 1.1823 | 14.78% | 75.67% | 11.18% | 0.00084722
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.86884 | 0.2 | 366.6979 | 733.3959 | 0.6727 | 8.409% | 75.67% | 6.363% | 0.00048206
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.49529 | 0.2 | 643.2602 | 1286.5204 | 1.1801 | 14.75% | 75.67% | 11.16% | 0.00084562
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.86977 | 0.2 | 366.3032 | 732.6065 | 0.67198 | 8.4% | 75.67% | 6.356% | 0.00048154
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.49623 | 0.2 | 642.0466 | 1284.0932 | 1.1778 | 14.72% | 75.67% | 11.14% | 0.00084403
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.87071 | 0.2 | 365.9094 | 731.8188 | 0.67126 | 8.391% | 75.67% | 6.35% | 0.00048102
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.49716 | 0.2 | 640.8375 | 1281.6751 | 1.1756 | 14.7% | 75.67% | 11.12% | 0.00084244
4 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 448.6091 | 0.87164 | 0.2 | 365.5164 | 731.0327 | 0.67054 | 8.382% | 75.67% | 6.343% | 0.0004805
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.078893 | 7.9262 | 4196.7168 | 8393.4336 | 7.6988 | 96.24% | 65.95% | 63.47% | 0.005517
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.34134 | 7.9262 | 969.9711 | 1939.9422 | 1.7794 | 22.24% | 65.95% | 14.67% | 0.0012751
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.079829 | 7.9262 | 4147.4993 | 8294.9986 | 7.6085 | 95.11% | 65.95% | 62.72% | 0.0054523
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.34228 | 7.9262 | 967.318 | 1934.636 | 1.7745 | 22.18% | 65.95% | 14.63% | 0.0012716
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.080765 | 7.9262 | 4099.4228 | 8198.8456 | 7.5203 | 94% | 65.95% | 62% | 0.0053891
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.34321 | 7.9262 | 964.6794 | 1929.3588 | 1.7697 | 22.12% | 65.95% | 14.59% | 0.0012682
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.081701 | 7.9262 | 4052.4481 | 8104.8962 | 7.4342 | 92.93% | 65.95% | 61.29% | 0.0053273
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 720.4349 | 0.34415 | 7.9262 | 962.0551 | 1924.1103 | 1.7649 | 22.06% | 65.95% | 14.55% | 0.0012647
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.076682 | 10.5016 | 4374.8717 | 8749.7435 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.34051 | 10.5016 | 985.205 | 1970.41 | 1.8073 | 22.59% | 63.11% | 14.26% | 0.0012951
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.077618 | 10.5016 | 4322.1037 | 8644.2073 | 7.9288 | 99.11% | 63.11% | 62.54% | 0.0056818
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.34145 | 10.5016 | 982.5037 | 1965.0074 | 1.8024 | 22.53% | 63.11% | 14.22% | 0.0012916
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.078555 | 10.5016 | 4270.5933 | 8541.1867 | 7.8343 | 97.93% | 63.11% | 61.8% | 0.0056141
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.34239 | 10.5016 | 979.8172 | 1959.6344 | 1.7975 | 22.47% | 63.11% | 14.18% | 0.0012881
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.079491 | 10.5016 | 4220.2963 | 8440.5927 | 7.7421 | 96.78% | 63.11% | 61.07% | 0.0055479
4 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 815.8425 | 0.34332 | 10.5016 | 977.1453 | 1954.2906 | 1.7926 | 22.41% | 63.11% | 14.14% | 0.0012845
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.058903 | 15.6524 | 5850.3452 | 11700.6903 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.26091 | 15.6524 | 1320.7471 | 2641.4943 | 2.4229 | 30.29% | 57.91% | 17.54% | 0.0017362
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.059839 | 15.6524 | 5758.814 | 11517.6279 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.26185 | 15.6524 | 1316.025 | 2632.05 | 2.4142 | 30.18% | 57.91% | 17.47% | 0.00173
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.060775 | 15.6524 | 5670.1027 | 11340.2054 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.26279 | 15.6524 | 1311.3365 | 2622.673 | 2.4056 | 30.07% | 57.91% | 17.41% | 0.0017239
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.061711 | 15.6524 | 5584.0831 | 11168.1662 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1014.444 | 0.26372 | 15.6524 | 1306.6813 | 2613.3626 | 2.3971 | 29.96% | 57.91% | 17.35% | 0.0017177
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.057945 | 20.8032 | 6113.3865 | 12226.7731 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.2616 | 20.8032 | 1354.1241 | 2708.2482 | 2.4841 | 31.05% | 53.27% | 16.54% | 0.0017801
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.058881 | 20.8032 | 6016.1835 | 12032.367 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.26254 | 20.8032 | 1349.2953 | 2698.5906 | 2.4753 | 30.94% | 53.27% | 16.48% | 0.0017738
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.059817 | 20.8032 | 5922.0231 | 11844.0463 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.26347 | 20.8032 | 1344.5008 | 2689.0015 | 2.4665 | 30.83% | 53.27% | 16.42% | 0.0017675
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.060753 | 20.8032 | 5830.7648 | 11661.5296 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1224.1526 | 0.26441 | 20.8032 | 1339.7402 | 2679.4804 | 2.4577 | 30.72% | 53.27% | 16.37% | 0.0017612
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.49437 | 0.2 | 677.4967 | 1354.9933 | 1.2429 | 15.54% | 66.63% | 10.35% | 0.00089063
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.86886 | 0.2 | 385.4913 | 770.9827 | 0.70718 | 8.84% | 66.63% | 5.89% | 0.00050676
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.49531 | 0.2 | 676.2161 | 1352.4322 | 1.2405 | 15.51% | 66.63% | 10.33% | 0.00088895
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.86979 | 0.2 | 385.0764 | 770.1528 | 0.70642 | 8.83% | 66.63% | 5.884% | 0.00050622
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.49625 | 0.2 | 674.9404 | 1349.8807 | 1.2382 | 15.48% | 66.63% | 10.31% | 0.00088727
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.87073 | 0.2 | 384.6624 | 769.3248 | 0.70566 | 8.821% | 66.63% | 5.877% | 0.00050567
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.49718 | 0.2 | 673.6694 | 1347.3389 | 1.2358 | 15.45% | 66.63% | 10.29% | 0.0008856
4 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 698.8934 | 0.87166 | 0.2 | 384.2492 | 768.4985 | 0.7049 | 8.811% | 66.63% | 5.871% | 0.00050513
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.07867 | 8.1218 | 4428.7655 | 8857.5311 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.34112 | 8.1218 | 1021.3837 | 2042.7675 | 1.8737 | 23.42% | 58.5% | 13.7% | 0.0013427
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.079607 | 8.1218 | 4376.6816 | 8753.3631 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.34205 | 8.1218 | 1018.5882 | 2037.1764 | 1.8686 | 23.36% | 58.5% | 13.66% | 0.001339
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.080543 | 8.1218 | 4325.8084 | 8651.6167 | 7.9356 | 99.2% | 58.5% | 58.03% | 0.0056867
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.34299 | 8.1218 | 1015.8079 | 2031.6159 | 1.8635 | 23.29% | 58.5% | 13.63% | 0.0013354
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.081479 | 8.1218 | 4276.1043 | 8552.2085 | 7.8445 | 98.06% | 58.5% | 57.36% | 0.0056213
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 990.039 | 0.34393 | 8.1218 | 1013.0428 | 2026.0856 | 1.8584 | 23.23% | 58.5% | 13.59% | 0.0013317
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.076518 | 10.7624 | 4615.247 | 9230.4941 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.34035 | 10.7624 | 1037.6113 | 2075.2226 | 1.9035 | 23.79% | 56.09% | 13.35% | 0.001364
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.077454 | 10.7624 | 4559.4616 | 9118.9232 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.34128 | 10.7624 | 1034.7649 | 2069.5299 | 1.8983 | 23.73% | 56.09% | 13.31% | 0.0013603
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.07839 | 10.7624 | 4505.0086 | 9010.0173 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.34222 | 10.7624 | 1031.9342 | 2063.8683 | 1.8931 | 23.66% | 56.09% | 13.27% | 0.0013566
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.079327 | 10.7624 | 4451.841 | 8903.6819 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1092.3648 | 0.34316 | 10.7624 | 1029.1188 | 2058.2376 | 1.8879 | 23.6% | 56.09% | 13.24% | 0.0013529
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.058798 | 16.0436 | 6174.0073 | 12348.0145 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.26081 | 16.0436 | 1391.8993 | 2783.7985 | 2.5534 | 31.92% | 51.66% | 16.49% | 0.0018298
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.059734 | 16.0436 | 6077.2431 | 12154.4863 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.26175 | 16.0436 | 1386.9208 | 2773.8415 | 2.5443 | 31.8% | 51.66% | 16.43% | 0.0018232
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.060671 | 16.0436 | 5983.4653 | 11966.9307 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.26268 | 16.0436 | 1381.9777 | 2763.9554 | 2.5352 | 31.69% | 51.66% | 16.37% | 0.0018167
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.061607 | 16.0436 | 5892.5377 | 11785.0755 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1305.5964 | 0.26362 | 16.0436 | 1377.0698 | 2754.1396 | 2.5262 | 31.58% | 51.66% | 16.31% | 0.0018103
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.05787 | 21.3248 | 6453.3529 | 12906.7059 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.26152 | 21.3248 | 1428.0027 | 2856.0053 | 2.6197 | 32.75% | 47.68% | 15.61% | 0.0018772
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.058807 | 21.3248 | 6350.615 | 12701.2301 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.26246 | 21.3248 | 1422.9089 | 2845.8179 | 2.6103 | 32.63% | 47.68% | 15.56% | 0.0018705
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.059743 | 21.3248 | 6251.0971 | 12502.1941 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.2634 | 21.3248 | 1417.8514 | 2835.7028 | 2.601 | 32.51% | 47.68% | 15.5% | 0.0018639
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.060679 | 21.3248 | 6154.65 | 12309.2999 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0057328
4 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1531.0901 | 0.26433 | 21.3248 | 1412.8297 | 2825.6594 | 2.5918 | 32.4% | 47.68% | 15.45% | 0.0018573
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.48899 | 0.2 | 577.9834 | 1155.9669 | 1.0603 | 13.25% | 76.78% | 10.18% | 0.00075981
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.84267 | 0.2 | 335.3982 | 670.7965 | 0.61528 | 7.691% | 76.78% | 5.905% | 0.00044091
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.48988 | 0.2 | 576.9402 | 1153.8805 | 1.0584 | 13.23% | 76.78% | 10.16% | 0.00075844
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.84356 | 0.2 | 335.0467 | 670.0934 | 0.61464 | 7.683% | 76.78% | 5.899% | 0.00044045
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.49076 | 0.2 | 575.9008 | 1151.8015 | 1.0565 | 13.21% | 76.78% | 10.14% | 0.00075707
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.84444 | 0.2 | 334.6959 | 669.3917 | 0.614 | 7.675% | 76.78% | 5.893% | 0.00043999
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.49165 | 0.2 | 574.8651 | 1149.7301 | 1.0546 | 13.18% | 76.78% | 10.12% | 0.00075571
4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 421.9352 | 0.84532 | 0.2 | 334.3458 | 668.6916 | 0.61335 | 7.667% | 76.78% | 5.887% | 0.00043953
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.076709 | 7.477 | 3820.1771 | 7640.3542 | 7.0081 | 87.6% | 67.5% | 59.13% | 0.005022
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.32877 | 7.477 | 891.3415 | 1782.6831 | 1.6352 | 20.44% | 67.5% | 13.8% | 0.0011717
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.077594 | 7.477 | 3776.6454 | 7553.2908 | 6.9282 | 86.6% | 67.5% | 58.45% | 0.0049647
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.32965 | 7.477 | 888.9508 | 1777.9015 | 1.6308 | 20.38% | 67.5% | 13.76% | 0.0011686
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.078478 | 7.477 | 3734.0946 | 7468.1893 | 6.8501 | 85.63% | 67.5% | 57.8% | 0.0049088
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.33053 | 7.477 | 886.5728 | 1773.1456 | 1.6264 | 20.33% | 67.5% | 13.72% | 0.0011655
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.079362 | 7.477 | 3692.492 | 7384.984 | 6.7738 | 84.67% | 67.5% | 57.15% | 0.0048541
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 671.9966 | 0.33142 | 7.477 | 884.2075 | 1768.415 | 1.6221 | 20.28% | 67.5% | 13.69% | 0.0011624
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.074334 | 9.9027 | 3991.2537 | 7982.5073 | 7.3219 | 91.52% | 64.76% | 59.27% | 0.0052469
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.32767 | 9.9027 | 905.454 | 1810.9079 | 1.661 | 20.76% | 64.76% | 13.45% | 0.0011903
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.075218 | 9.9027 | 3944.3364 | 7888.6728 | 7.2358 | 90.45% | 64.76% | 58.57% | 0.0051852
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.32855 | 9.9027 | 903.0172 | 1806.0344 | 1.6566 | 20.71% | 64.76% | 13.41% | 0.0011871
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.076103 | 9.9027 | 3898.5093 | 7797.0186 | 7.1518 | 89.4% | 64.76% | 57.89% | 0.0051249
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.32943 | 9.9027 | 900.5935 | 1801.1871 | 1.6521 | 20.65% | 64.76% | 13.37% | 0.0011839
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.076987 | 9.9027 | 3853.7349 | 7707.4698 | 7.0696 | 88.37% | 64.76% | 57.23% | 0.0050661
4 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 759.4958 | 0.33032 | 9.9027 | 898.1828 | 1796.3657 | 1.6477 | 20.6% | 64.76% | 13.34% | 0.0011807
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.057472 | 14.754 | 5293.8999 | 10587.7998 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.25327 | 14.754 | 1201.2949 | 2402.5898 | 2.2038 | 27.55% | 59.72% | 16.45% | 0.0015792
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.058356 | 14.754 | 5213.6888 | 10427.3776 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.25415 | 14.754 | 1197.1156 | 2394.2313 | 2.1961 | 27.45% | 59.72% | 16.39% | 0.0015737
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.059241 | 14.754 | 5135.8721 | 10271.7441 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.25504 | 14.754 | 1192.9653 | 2385.9307 | 2.1885 | 27.36% | 59.72% | 16.34% | 0.0015683
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.060125 | 14.754 | 5060.3441 | 10120.6882 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 941.1879 | 0.25592 | 14.754 | 1188.8437 | 2377.6875 | 2.1809 | 27.26% | 59.72% | 16.28% | 0.0015628
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.05642 | 19.6054 | 5533.763 | 11067.526 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.25376 | 19.6054 | 1230.3452 | 2460.6903 | 2.2571 | 28.21% | 55.2% | 15.57% | 0.0016174
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.057304 | 19.6054 | 5448.3777 | 10896.7554 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.25465 | 19.6054 | 1226.0731 | 2452.1462 | 2.2492 | 28.12% | 55.2% | 15.52% | 0.0016118
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.058188 | 19.6054 | 5365.5873 | 10731.1747 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.25553 | 19.6054 | 1221.8306 | 2443.6612 | 2.2414 | 28.02% | 55.2% | 15.47% | 0.0016062
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.059072 | 19.6054 | 5285.2754 | 10570.5508 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1132.3889 | 0.25641 | 19.6054 | 1217.6173 | 2435.2347 | 2.2337 | 27.92% | 55.2% | 15.41% | 0.0016007
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.48901 | 0.2 | 605.8115 | 1211.623 | 1.1114 | 13.89% | 68.03% | 9.45% | 0.00079639
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.84269 | 0.2 | 351.5521 | 703.1042 | 0.64492 | 8.061% | 68.03% | 5.484% | 0.00046215
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.4899 | 0.2 | 604.7181 | 1209.4362 | 1.1093 | 13.87% | 68.03% | 9.433% | 0.00079495
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.84357 | 0.2 | 351.1836 | 702.3672 | 0.64424 | 8.053% | 68.03% | 5.478% | 0.00046166
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.49078 | 0.2 | 603.6286 | 1207.2572 | 1.1073 | 13.84% | 68.03% | 9.416% | 0.00079352
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.84446 | 0.2 | 350.8159 | 701.6318 | 0.64357 | 8.045% | 68.03% | 5.473% | 0.00046118
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.49167 | 0.2 | 602.5431 | 1205.0862 | 1.1054 | 13.82% | 68.03% | 9.399% | 0.0007921
4 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 655.8613 | 0.84534 | 0.2 | 350.449 | 700.898 | 0.64289 | 8.036% | 68.03% | 5.467% | 0.0004607
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.076487 | 7.6503 | 4019.4443 | 8038.8886 | 7.3736 | 92.17% | 60.2% | 55.48% | 0.0052839
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.32854 | 7.6503 | 935.746 | 1871.492 | 1.7166 | 21.46% | 60.2% | 12.92% | 0.0012301
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.077371 | 7.6503 | 3973.51 | 7947.0201 | 7.2894 | 91.12% | 60.2% | 54.85% | 0.0052235
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.32943 | 7.6503 | 933.2344 | 1866.4688 | 1.712 | 21.4% | 60.2% | 12.88% | 0.0012268
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.078255 | 7.6503 | 3928.6138 | 7857.2276 | 7.207 | 90.09% | 60.2% | 54.23% | 0.0051645
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.33031 | 7.6503 | 930.7363 | 1861.4726 | 1.7074 | 21.34% | 60.2% | 12.85% | 0.0012235
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.079139 | 7.6503 | 3884.7208 | 7769.4415 | 7.1265 | 89.08% | 60.2% | 53.63% | 0.0051068
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.6697 | 0.3312 | 7.6503 | 928.2515 | 1856.503 | 1.7029 | 21.29% | 60.2% | 12.81% | 0.0012203
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.074169 | 10.1337 | 4197.8494 | 8395.6989 | 7.7009 | 96.26% | 57.86% | 55.7% | 0.0055184
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.3275 | 10.1337 | 950.6878 | 1901.3756 | 1.744 | 21.8% | 57.86% | 12.61% | 0.0012498
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.075053 | 10.1337 | 4148.3952 | 8296.7904 | 7.6102 | 95.13% | 57.86% | 55.05% | 0.0054534
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.32839 | 10.1337 | 948.128 | 1896.256 | 1.7393 | 21.74% | 57.86% | 12.58% | 0.0012464
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.075938 | 10.1337 | 4100.0926 | 8200.1852 | 7.5216 | 94.02% | 57.86% | 54.4% | 0.0053899
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.32927 | 10.1337 | 945.582 | 1891.164 | 1.7347 | 21.68% | 57.86% | 12.55% | 0.0012431
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.076822 | 10.1337 | 4052.9019 | 8105.8038 | 7.435 | 92.94% | 57.86% | 53.78% | 0.0053279
4 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1016.1395 | 0.33015 | 10.1337 | 943.0496 | 1886.0992 | 1.73 | 21.63% | 57.86% | 12.51% | 0.0012397
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.057367 | 15.1005 | 5569.3409 | 11138.6818 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.25316 | 15.1005 | 1262.0038 | 2524.0077 | 2.3151 | 28.94% | 53.55% | 15.5% | 0.001659
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.058251 | 15.1005 | 5484.8036 | 10969.6072 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.25405 | 15.1005 | 1257.6116 | 2515.2231 | 2.3071 | 28.84% | 53.55% | 15.44% | 0.0016532
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.059135 | 15.1005 | 5402.7943 | 10805.5886 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.25493 | 15.1005 | 1253.2497 | 2506.4995 | 2.2991 | 28.74% | 53.55% | 15.39% | 0.0016475
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.060019 | 15.1005 | 5323.2013 | 10646.4026 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1210.4133 | 0.25582 | 15.1005 | 1248.9181 | 2497.8361 | 2.2911 | 28.64% | 53.55% | 15.34% | 0.0016418
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.056345 | 20.0674 | 5822.6636 | 11645.3271 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.25369 | 20.0674 | 1293.2357 | 2586.4713 | 2.3724 | 29.66% | 49.65% | 14.72% | 0.0017001
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.057229 | 20.0674 | 5732.7025 | 11465.4051 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.25457 | 20.0674 | 1288.7439 | 2577.4878 | 2.3642 | 29.55% | 49.65% | 14.67% | 0.0016942
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.058113 | 20.0674 | 5645.479 | 11290.958 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.25545 | 20.0674 | 1284.2832 | 2568.5664 | 2.356 | 29.45% | 49.65% | 14.62% | 0.0016883
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.058997 | 20.0674 | 5560.87 | 11121.7399 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0057328
4 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1415.1225 | 0.25634 | 20.0674 | 1279.8533 | 2559.7066 | 2.3479 | 29.35% | 49.65% | 14.57% | 0.0016825
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.4842 | 0.2 | 521.3259 | 1042.6518 | 0.95637 | 11.95% | 77.8% | 9.3% | 0.00068533
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.81926 | 0.2 | 308.1134 | 616.2267 | 0.56523 | 7.065% | 77.8% | 5.497% | 0.00040504
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.48504 | 0.2 | 520.4256 | 1040.8511 | 0.95471 | 11.93% | 77.8% | 9.284% | 0.00068415
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.8201 | 0.2 | 307.7987 | 615.5973 | 0.56465 | 7.058% | 77.8% | 5.491% | 0.00040463
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.48587 | 0.2 | 519.5283 | 1039.0567 | 0.95307 | 11.91% | 77.8% | 9.268% | 0.00068297
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.82094 | 0.2 | 307.4846 | 614.9692 | 0.56408 | 7.051% | 77.8% | 5.485% | 0.00040422
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.48671 | 0.2 | 518.6342 | 1037.2684 | 0.95143 | 11.89% | 77.8% | 9.252% | 0.00068179
4 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 398.2541 | 0.82178 | 0.2 | 307.1712 | 614.3423 | 0.5635 | 7.044% | 77.8% | 5.48% | 0.0004038
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.074742 | 7.0772 | 3494.6473 | 6989.2945 | 6.4109 | 80.14% | 68.91% | 55.22% | 0.004594
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.3172 | 7.0772 | 823.4459 | 1646.8919 | 1.5106 | 18.88% | 68.91% | 13.01% | 0.0010825
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.07558 | 7.0772 | 3455.9157 | 6911.8314 | 6.3398 | 79.25% | 68.91% | 54.61% | 0.0045431
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.31804 | 7.0772 | 821.2771 | 1642.5542 | 1.5066 | 18.83% | 68.91% | 12.98% | 0.0010796
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.076417 | 7.0772 | 3418.0332 | 6836.0664 | 6.2703 | 78.38% | 68.91% | 54.01% | 0.0044933
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.31887 | 7.0772 | 819.1197 | 1638.2394 | 1.5027 | 18.78% | 68.91% | 12.94% | 0.0010768
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.077255 | 7.0772 | 3380.9722 | 6761.9445 | 6.2024 | 77.53% | 68.91% | 53.43% | 0.0044446
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 629.5854 | 0.31971 | 7.0772 | 816.9736 | 1633.9471 | 1.4987 | 18.73% | 68.91% | 12.91% | 0.001074
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.072205 | 9.3696 | 3659.8059 | 7319.6118 | 6.7139 | 83.92% | 66.27% | 55.61% | 0.0048111
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.31584 | 9.3696 | 836.6751 | 1673.3503 | 1.5349 | 19.19% | 66.27% | 12.71% | 0.0010999
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.073043 | 9.3696 | 3617.8352 | 7235.6704 | 6.6369 | 82.96% | 66.27% | 54.98% | 0.004756
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.31668 | 9.3696 | 834.462 | 1668.9241 | 1.5308 | 19.14% | 66.27% | 12.68% | 0.001097
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.073881 | 9.3696 | 3576.8162 | 7153.6324 | 6.5616 | 82.02% | 66.27% | 54.35% | 0.004702
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.31752 | 9.3696 | 832.2606 | 1664.5212 | 1.5268 | 19.08% | 66.27% | 12.65% | 0.0010941
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.074718 | 9.3696 | 3536.717 | 7073.4339 | 6.4881 | 81.1% | 66.27% | 53.74% | 0.0046493
4 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 710.3101 | 0.31836 | 9.3696 | 830.0708 | 1660.1415 | 1.5228 | 19.03% | 66.27% | 12.61% | 0.0010912
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.056153 | 13.9543 | 4818.9426 | 9637.8852 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.24611 | 13.9543 | 1099.5087 | 2199.0175 | 2.017 | 25.21% | 61.39% | 15.48% | 0.0014454
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.056991 | 13.9543 | 4748.1133 | 9496.2266 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.24695 | 13.9543 | 1095.7791 | 2191.5583 | 2.0102 | 25.13% | 61.39% | 15.43% | 0.0014405
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.057829 | 13.9543 | 4679.3359 | 9358.6719 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.24778 | 13.9543 | 1092.0748 | 2184.1495 | 2.0034 | 25.04% | 61.39% | 15.37% | 0.0014356
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.058666 | 13.9543 | 4612.5227 | 9225.0453 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 877.5714 | 0.24862 | 13.9543 | 1088.3953 | 2176.7907 | 1.9966 | 24.96% | 61.39% | 15.32% | 0.0014308
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.055008 | 18.5391 | 5040.1929 | 10080.3858 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.24642 | 18.5391 | 1125.1387 | 2250.2774 | 2.0641 | 25.8% | 56.99% | 14.7% | 0.0014791
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.055846 | 18.5391 | 4964.593 | 9929.1859 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.24725 | 18.5391 | 1121.3269 | 2242.6538 | 2.0571 | 25.71% | 56.99% | 14.65% | 0.0014741
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.056684 | 18.5391 | 4891.2274 | 9782.4548 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.24809 | 18.5391 | 1117.5408 | 2235.0817 | 2.0501 | 25.63% | 56.99% | 14.61% | 0.0014691
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.057521 | 18.5391 | 4819.9986 | 9639.9973 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1053.058 | 0.24893 | 18.5391 | 1113.7803 | 2227.5605 | 2.0432 | 25.54% | 56.99% | 14.56% | 0.0014642
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.48422 | 0.2 | 545.0001 | 1090.0002 | 0.9998 | 12.5% | 69.31% | 8.662% | 0.00071645
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.81928 | 0.2 | 322.11 | 644.2199 | 0.59091 | 7.386% | 69.31% | 5.12% | 0.00042344
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.48505 | 0.2 | 544.0589 | 1088.1179 | 0.99807 | 12.48% | 69.31% | 8.647% | 0.00071521
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.82012 | 0.2 | 321.781 | 643.5619 | 0.5903 | 7.379% | 69.31% | 5.114% | 0.00042301
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.48589 | 0.2 | 543.121 | 1086.242 | 0.99635 | 12.45% | 69.31% | 8.633% | 0.00071398
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.82096 | 0.2 | 321.4526 | 642.9053 | 0.5897 | 7.371% | 69.31% | 5.109% | 0.00042258
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.48673 | 0.2 | 542.1863 | 1084.3726 | 0.99463 | 12.43% | 69.31% | 8.618% | 0.00071275
4 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 617.8159 | 0.82179 | 0.2 | 321.125 | 642.25 | 0.5891 | 7.364% | 69.31% | 5.104% | 0.00042215
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.074519 | 7.2317 | 3667.2733 | 7334.5467 | 6.7276 | 84.09% | 61.77% | 51.94% | 0.004821
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.31698 | 7.2317 | 862.1495 | 1724.299 | 1.5816 | 19.77% | 61.77% | 12.21% | 0.0011334
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.075357 | 7.2317 | 3626.5082 | 7253.0164 | 6.6528 | 83.16% | 61.77% | 51.37% | 0.0047674
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.31781 | 7.2317 | 859.8771 | 1719.7543 | 1.5774 | 19.72% | 61.77% | 12.18% | 0.0011304
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.076194 | 7.2317 | 3586.6394 | 7173.2788 | 6.5796 | 82.25% | 61.77% | 50.8% | 0.004715
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.31865 | 7.2317 | 857.6167 | 1715.2335 | 1.5733 | 19.67% | 61.77% | 12.15% | 0.0011274
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.077032 | 7.2317 | 3547.6377 | 7095.2754 | 6.5081 | 81.35% | 61.77% | 50.25% | 0.0046637
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 863.7966 | 0.31949 | 7.2317 | 855.3682 | 1710.7364 | 1.5692 | 19.61% | 61.77% | 12.12% | 0.0011245
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.07204 | 9.5756 | 3838.9738 | 7677.9477 | 7.0425 | 88.03% | 59.5% | 52.38% | 0.0050467
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.31568 | 9.5756 | 876.0824 | 1752.1649 | 1.6072 | 20.09% | 59.5% | 11.95% | 0.0011517
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.072877 | 9.5756 | 3794.8485 | 7589.6969 | 6.9616 | 87.02% | 59.5% | 51.78% | 0.0049887
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.31651 | 9.5756 | 873.7639 | 1747.5277 | 1.6029 | 20.04% | 59.5% | 11.92% | 0.0011486
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.073715 | 9.5756 | 3751.7259 | 7503.4518 | 6.8825 | 86.03% | 59.5% | 51.19% | 0.004932
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.31735 | 9.5756 | 871.4576 | 1742.9151 | 1.5987 | 19.98% | 59.5% | 11.89% | 0.0011456
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.074553 | 9.5756 | 3709.5724 | 7419.1448 | 6.8052 | 85.06% | 59.5% | 50.62% | 0.0048766
4 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 949.7239 | 0.31819 | 9.5756 | 869.1634 | 1738.3268 | 1.5945 | 19.93% | 59.5% | 11.86% | 0.0011426
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.056047 | 14.2634 | 5055.6945 | 10111.3889 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.246 | 14.2634 | 1151.8404 | 2303.6809 | 2.113 | 26.41% | 55.3% | 14.61% | 0.0015142
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.056885 | 14.2634 | 4981.2465 | 9962.4929 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.24684 | 14.2634 | 1147.9316 | 2295.8633 | 2.1059 | 26.32% | 55.3% | 14.56% | 0.0015091
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.057722 | 14.2634 | 4908.9592 | 9817.9184 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.24768 | 14.2634 | 1144.0493 | 2288.0986 | 2.0987 | 26.23% | 55.3% | 14.51% | 0.001504
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.05856 | 14.2634 | 4838.74 | 9677.4801 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1127.914 | 0.24852 | 14.2634 | 1140.1931 | 2280.3862 | 2.0917 | 26.15% | 55.3% | 14.46% | 0.0014989
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.054932 | 18.9512 | 5288.2505 | 10576.501 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.24634 | 18.9512 | 1179.2446 | 2358.4892 | 2.1633 | 27.04% | 51.48% | 13.92% | 0.0015502
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.05577 | 18.9512 | 5208.8216 | 10417.6432 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.24718 | 18.9512 | 1175.2483 | 2350.4965 | 2.156 | 26.95% | 51.48% | 13.87% | 0.001545
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.056608 | 18.9512 | 5131.7434 | 10263.4869 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.24802 | 18.9512 | 1171.2789 | 2342.5579 | 2.1487 | 26.86% | 51.48% | 13.83% | 0.0015397
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.057445 | 18.9512 | 5056.9131 | 10113.8263 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0057328
4 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1315.0837 | 0.24885 | 18.9512 | 1167.3363 | 2334.6727 | 2.1415 | 26.77% | 51.48% | 13.78% | 0.0015346
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.47988 | 0.2 | 472.648 | 945.296 | 0.86707 | 10.84% | 78.73% | 8.533% | 0.00062134
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.79819 | 0.2 | 284.1618 | 568.3235 | 0.52129 | 6.516% | 78.73% | 5.13% | 0.00037356
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.48068 | 0.2 | 471.8655 | 943.731 | 0.86563 | 10.82% | 78.73% | 8.519% | 0.00062031
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.79899 | 0.2 | 283.8787 | 567.7575 | 0.52077 | 6.51% | 78.73% | 5.125% | 0.00037318
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.48148 | 0.2 | 471.0856 | 942.1712 | 0.8642 | 10.8% | 78.73% | 8.504% | 0.00061928
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.79979 | 0.2 | 283.5963 | 567.1926 | 0.52025 | 6.503% | 78.73% | 5.12% | 0.00037281
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.48227 | 0.2 | 470.3083 | 940.6166 | 0.86277 | 10.78% | 78.73% | 8.49% | 0.00061826
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 377.0888 | 0.80058 | 0.2 | 283.3144 | 566.6288 | 0.51974 | 6.497% | 78.73% | 5.115% | 0.00037244
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.072966 | 6.719 | 3210.7245 | 6421.4491 | 5.89 | 73.63% | 70.21% | 51.69% | 0.0042208
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.30653 | 6.719 | 764.2795 | 1528.5589 | 1.4021 | 17.53% | 70.21% | 12.3% | 0.0010047
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.073762 | 6.719 | 3176.0857 | 6352.1715 | 5.8265 | 72.83% | 70.21% | 51.13% | 0.0041752
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.30732 | 6.719 | 762.3005 | 1524.6009 | 1.3984 | 17.48% | 70.21% | 12.27% | 0.0010021
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.074557 | 6.719 | 3142.1864 | 6284.3728 | 5.7643 | 72.05% | 70.21% | 50.59% | 0.0041307
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.30812 | 6.719 | 760.3317 | 1520.6634 | 1.3948 | 17.44% | 70.21% | 12.24% | 0.00099952
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.075353 | 6.719 | 3109.003 | 6218.006 | 5.7034 | 71.29% | 70.21% | 50.05% | 0.0040871
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 592.1517 | 0.30892 | 6.719 | 758.3731 | 1516.7461 | 1.3912 | 17.39% | 70.21% | 12.21% | 0.00099695
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.07027 | 8.892 | 3370.8236 | 6741.6472 | 6.1837 | 77.3% | 67.66% | 52.3% | 0.0044312
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.30493 | 8.892 | 776.8061 | 1553.6122 | 1.425 | 17.81% | 67.66% | 12.05% | 0.0010212
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.071066 | 8.892 | 3333.0783 | 6666.1565 | 6.1145 | 76.43% | 67.66% | 51.71% | 0.0043816
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.30572 | 8.892 | 774.7841 | 1549.5682 | 1.4213 | 17.77% | 67.66% | 12.02% | 0.0010185
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.071862 | 8.892 | 3296.1689 | 6592.3378 | 6.0468 | 75.58% | 67.66% | 51.14% | 0.0043331
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.30652 | 8.892 | 772.7726 | 1545.5453 | 1.4176 | 17.72% | 67.66% | 11.99% | 0.0010159
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.072658 | 8.892 | 3260.068 | 6520.136 | 5.9806 | 74.76% | 67.66% | 50.58% | 0.0042856
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 667.0167 | 0.30731 | 8.892 | 770.7716 | 1541.5432 | 1.414 | 17.67% | 67.66% | 11.96% | 0.0010132
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.054935 | 13.238 | 4409.5503 | 8819.1006 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.23939 | 13.238 | 1011.9073 | 2023.8146 | 1.8563 | 23.2% | 62.94% | 14.6% | 0.0013302
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.055731 | 13.238 | 4346.5864 | 8693.1728 | 7.9738 | 99.67% | 62.94% | 62.73% | 0.005714
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.24018 | 13.238 | 1008.5546 | 2017.1093 | 1.8502 | 23.13% | 62.94% | 14.56% | 0.0013258
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.056526 | 13.238 | 4285.3954 | 8570.7907 | 7.8615 | 98.27% | 62.94% | 61.85% | 0.0056335
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.24098 | 13.238 | 1005.2241 | 2010.4482 | 1.8441 | 23.05% | 62.94% | 14.51% | 0.0013215
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.057322 | 13.238 | 4225.9033 | 8451.8065 | 7.7524 | 96.9% | 62.94% | 60.99% | 0.0055553
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 821.8368 | 0.24177 | 13.238 | 1001.9155 | 2003.8311 | 1.838 | 22.98% | 62.94% | 14.46% | 0.0013171
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.053699 | 17.584 | 4615.6204 | 9231.2408 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.23952 | 17.584 | 1034.796 | 2069.592 | 1.8983 | 23.73% | 58.65% | 13.92% | 0.0013603
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.054495 | 17.584 | 4548.2197 | 9096.4394 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.24032 | 17.584 | 1031.3694 | 2062.7388 | 1.892 | 23.65% | 58.65% | 13.87% | 0.0013558
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.055291 | 17.584 | 4482.7591 | 8965.5182 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.24111 | 17.584 | 1027.9654 | 2055.9309 | 1.8858 | 23.57% | 58.65% | 13.83% | 0.0013514
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.056086 | 17.584 | 4419.1561 | 8838.3122 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 983.8371 | 0.24191 | 17.584 | 1024.5839 | 2049.1677 | 1.8796 | 23.49% | 58.65% | 13.78% | 0.0013469
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.4799 | 0.2 | 492.9578 | 985.9157 | 0.90432 | 11.3% | 70.5% | 7.969% | 0.00064804
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.79821 | 0.2 | 296.3763 | 592.7526 | 0.5437 | 6.796% | 70.5% | 4.791% | 0.00038961
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.4807 | 0.2 | 492.1418 | 984.2835 | 0.90283 | 11.29% | 70.5% | 7.956% | 0.00064696
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.79901 | 0.2 | 296.0811 | 592.1623 | 0.54316 | 6.789% | 70.5% | 4.787% | 0.00038922
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.48149 | 0.2 | 491.3284 | 982.6568 | 0.90134 | 11.27% | 70.5% | 7.943% | 0.00064589
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.7998 | 0.2 | 295.7865 | 591.5731 | 0.54262 | 6.783% | 70.5% | 4.782% | 0.00038884
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.48229 | 0.2 | 490.5177 | 981.0354 | 0.89985 | 11.25% | 70.5% | 7.93% | 0.00064483
4 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 583.9388 | 0.8006 | 0.2 | 295.4925 | 590.9851 | 0.54208 | 6.776% | 70.5% | 4.777% | 0.00038845
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.072743 | 6.8577 | 3361.4314 | 6722.8627 | 6.1665 | 77.08% | 63.22% | 48.73% | 0.0044189
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.30631 | 6.8577 | 798.2873 | 1596.5745 | 1.4644 | 18.31% | 63.22% | 11.57% | 0.0010494
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.073538 | 6.8577 | 3325.0566 | 6650.1132 | 6.0998 | 76.25% | 63.22% | 48.2% | 0.0043711
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.3071 | 6.8577 | 796.2187 | 1592.4374 | 1.4607 | 18.26% | 63.22% | 11.54% | 0.0010467
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.074334 | 6.8577 | 3289.4607 | 6578.9214 | 6.0345 | 75.43% | 63.22% | 47.69% | 0.0043243
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.3079 | 6.8577 | 794.1608 | 1588.3217 | 1.4569 | 18.21% | 63.22% | 11.51% | 0.001044
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.07513 | 6.8577 | 3254.6188 | 6509.2376 | 5.9706 | 74.63% | 63.22% | 47.18% | 0.0042785
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 811.9194 | 0.30869 | 6.8577 | 792.1136 | 1584.2272 | 1.4531 | 18.16% | 63.22% | 11.48% | 0.0010413
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.070104 | 9.0769 | 3527.4399 | 7054.8798 | 6.471 | 80.89% | 61.02% | 49.36% | 0.0046371
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.30476 | 9.0769 | 811.4198 | 1622.8396 | 1.4885 | 18.61% | 61.02% | 11.35% | 0.0010667
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.0709 | 9.0769 | 3487.8484 | 6975.6968 | 6.3984 | 79.98% | 61.02% | 48.81% | 0.0045851
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.30556 | 9.0769 | 809.3066 | 1618.6132 | 1.4847 | 18.56% | 61.02% | 11.32% | 0.0010639
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.071696 | 9.0769 | 3449.1357 | 6898.2714 | 6.3274 | 79.09% | 61.02% | 48.26% | 0.0045342
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.30635 | 9.0769 | 807.2044 | 1614.4087 | 1.4808 | 18.51% | 61.02% | 11.3% | 0.0010611
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.072492 | 9.0769 | 3411.273 | 6822.546 | 6.2579 | 78.22% | 61.02% | 47.73% | 0.0044844
4 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 891.356 | 0.30715 | 9.0769 | 805.113 | 1610.226 | 1.477 | 18.46% | 61.02% | 11.27% | 0.0010584
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.054828 | 13.5154 | 4614.8415 | 9229.683 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.23928 | 13.5154 | 1057.4271 | 2114.8541 | 1.9398 | 24.25% | 56.93% | 13.8% | 0.0013901
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.055623 | 13.5154 | 4548.8195 | 9097.639 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.24008 | 13.5154 | 1053.922 | 2107.844 | 1.9334 | 24.17% | 56.93% | 13.76% | 0.0013855
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.056419 | 13.5154 | 4484.6599 | 8969.3198 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.24087 | 13.5154 | 1050.4401 | 2100.8803 | 1.927 | 24.09% | 56.93% | 13.71% | 0.0013809
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.057215 | 13.5154 | 4422.285 | 8844.57 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1055.7532 | 0.24167 | 13.5154 | 1046.9812 | 2093.9624 | 1.9207 | 24.01% | 56.93% | 13.67% | 0.0013763
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.053622 | 17.9538 | 4830.5553 | 9661.1106 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.23944 | 17.9538 | 1081.7798 | 2163.5596 | 1.9845 | 24.81% | 53.19% | 13.2% | 0.0014221
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.054418 | 17.9538 | 4759.9163 | 9519.8326 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.24024 | 17.9538 | 1078.1965 | 2156.393 | 1.9779 | 24.72% | 53.19% | 13.15% | 0.0014174
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.055214 | 17.9538 | 4691.3135 | 9382.6269 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.24104 | 17.9538 | 1074.6368 | 2149.2737 | 1.9714 | 24.64% | 53.19% | 13.11% | 0.0014127
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.05601 | 17.9538 | 4624.66 | 9249.32 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0057328
4 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1227.9523 | 0.24183 | 17.9538 | 1071.1006 | 2142.2012 | 1.9649 | 24.56% | 53.19% | 13.07% | 0.0014081
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.47598 | 0.2 | 430.5124 | 861.0248 | 0.78977 | 9.872% | 79.58% | 7.856% | 0.00056595
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.77913 | 0.2 | 263.0043 | 526.0087 | 0.48248 | 6.031% | 79.58% | 4.8% | 0.00034574
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.47674 | 0.2 | 429.828 | 859.656 | 0.78851 | 9.856% | 79.58% | 7.844% | 0.00056505
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.77989 | 0.2 | 262.7487 | 525.4975 | 0.48201 | 6.025% | 79.58% | 4.795% | 0.00034541
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.47749 | 0.2 | 429.1458 | 858.2916 | 0.78726 | 9.841% | 79.58% | 7.831% | 0.00056415
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.78065 | 0.2 | 262.4937 | 524.9873 | 0.48154 | 6.019% | 79.58% | 4.79% | 0.00034507
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.47825 | 0.2 | 428.4657 | 856.9314 | 0.78601 | 9.825% | 79.58% | 7.819% | 0.00056326
4 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 358.0589 | 0.78141 | 0.2 | 262.2391 | 524.4781 | 0.48107 | 6.013% | 79.58% | 4.786% | 0.00034474
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.07136 | 6.3963 | 2961.1562 | 5922.3123 | 5.4322 | 67.9% | 71.4% | 48.48% | 0.0038927
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.29666 | 6.3963 | 712.2982 | 1424.5964 | 1.3067 | 16.33% | 71.4% | 11.66% | 0.00093638
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.072118 | 6.3963 | 2930.0376 | 5860.0752 | 5.3751 | 67.19% | 71.4% | 47.98% | 0.0038518
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.29741 | 6.3963 | 710.4831 | 1420.9662 | 1.3034 | 16.29% | 71.4% | 11.63% | 0.00093399
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.072876 | 6.3963 | 2899.5663 | 5799.1327 | 5.3192 | 66.49% | 71.4% | 47.48% | 0.0038117
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.29817 | 6.3963 | 708.6773 | 1417.3545 | 1.3001 | 16.25% | 71.4% | 11.6% | 0.00093162
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.073634 | 6.3963 | 2869.7223 | 5739.4446 | 5.2645 | 65.81% | 71.4% | 46.99% | 0.0037725
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 558.8749 | 0.29893 | 6.3963 | 706.8805 | 1413.7611 | 1.2968 | 16.21% | 71.4% | 11.57% | 0.00092926
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.068508 | 8.4617 | 3116.8366 | 6233.6733 | 5.7178 | 71.47% | 68.94% | 49.28% | 0.0040974
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.29482 | 8.4617 | 724.2611 | 1448.5223 | 1.3286 | 16.61% | 68.94% | 11.45% | 0.0009521
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.069266 | 8.4617 | 3082.7335 | 6165.467 | 5.6552 | 70.69% | 68.94% | 48.74% | 0.0040525
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.29558 | 8.4617 | 722.4041 | 1444.8082 | 1.3252 | 16.57% | 68.94% | 11.42% | 0.00094966
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.070024 | 8.4617 | 3049.3685 | 6098.7371 | 5.594 | 69.93% | 68.94% | 48.21% | 0.0040087
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.29634 | 8.4617 | 720.5566 | 1441.1131 | 1.3219 | 16.52% | 68.94% | 11.39% | 0.00094723
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.070782 | 8.4617 | 3016.7181 | 6033.4362 | 5.5341 | 69.18% | 68.94% | 47.69% | 0.0039657
4 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 628.6274 | 0.2971 | 8.4617 | 718.7185 | 1437.4369 | 1.3185 | 16.48% | 68.94% | 11.36% | 0.00094482
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.053807 | 12.5925 | 4053.5915 | 8107.1831 | 7.4363 | 92.95% | 64.36% | 59.83% | 0.0053288
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.23307 | 12.5925 | 935.8428 | 1871.6856 | 1.7168 | 21.46% | 64.36% | 13.81% | 0.0012302
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.054565 | 12.5925 | 3997.2894 | 7994.5788 | 7.333 | 91.66% | 64.36% | 59% | 0.0052548
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.23382 | 12.5925 | 932.8095 | 1865.619 | 1.7112 | 21.39% | 64.36% | 13.77% | 0.0012263
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.055323 | 12.5925 | 3942.5299 | 7885.0597 | 7.2325 | 90.41% | 64.36% | 58.19% | 0.0051828
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.23458 | 12.5925 | 929.7958 | 1859.5916 | 1.7057 | 21.32% | 64.36% | 13.72% | 0.0012223
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.056081 | 12.5925 | 3889.2504 | 7778.5008 | 7.1348 | 89.18% | 64.36% | 57.4% | 0.0051128
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 772.6249 | 0.23534 | 12.5925 | 926.8015 | 1853.603 | 1.7002 | 21.25% | 64.36% | 13.68% | 0.0012184
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.052482 | 16.7234 | 4247.1039 | 8494.2078 | 7.7913 | 97.39% | 60.19% | 58.62% | 0.0055832
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.23303 | 16.7234 | 956.5077 | 1913.0154 | 1.7547 | 21.93% | 60.19% | 13.2% | 0.0012574
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.05324 | 16.7234 | 4186.646 | 8373.292 | 7.6803 | 96% | 60.19% | 57.79% | 0.0055037
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.23379 | 16.7234 | 953.407 | 1906.814 | 1.749 | 21.86% | 60.19% | 13.16% | 0.0012533
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.053998 | 16.7234 | 4127.8852 | 8255.7705 | 7.5726 | 94.66% | 60.19% | 56.97% | 0.0054265
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.23455 | 16.7234 | 950.3263 | 1900.6527 | 1.7434 | 21.79% | 60.19% | 13.12% | 0.0012493
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.054756 | 16.7234 | 4070.7511 | 8141.5022 | 7.4677 | 93.35% | 60.19% | 56.19% | 0.0053514
4 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 922.9412 | 0.23531 | 16.7234 | 947.2655 | 1894.531 | 1.7377 | 21.72% | 60.19% | 13.07% | 0.0012453
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.47599 | 0.2 | 448.0679 | 896.1358 | 0.82197 | 10.27% | 71.6% | 7.356% | 0.00058902
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.77915 | 0.2 | 273.7327 | 547.4653 | 0.50216 | 6.277% | 71.6% | 4.494% | 0.00035985
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.47675 | 0.2 | 447.3556 | 894.7113 | 0.82067 | 10.26% | 71.6% | 7.345% | 0.00058809
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.7799 | 0.2 | 273.4666 | 546.9333 | 0.50167 | 6.271% | 71.6% | 4.49% | 0.0003595
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.47751 | 0.2 | 446.6456 | 893.2912 | 0.81937 | 10.24% | 71.6% | 7.333% | 0.00058715
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.78066 | 0.2 | 273.2012 | 546.4023 | 0.50118 | 6.265% | 71.6% | 4.485% | 0.00035915
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.47827 | 0.2 | 445.9379 | 891.8757 | 0.81807 | 10.23% | 71.6% | 7.321% | 0.00058622
4 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 553.5809 | 0.78142 | 0.2 | 272.9362 | 545.8724 | 0.5007 | 6.259% | 71.6% | 4.481% | 0.0003588
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.071137 | 6.5214 | 3093.6308 | 6187.2615 | 5.6752 | 70.94% | 64.57% | 45.8% | 0.0040668
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.29643 | 6.5214 | 742.395 | 1484.79 | 1.3619 | 17.02% | 64.57% | 10.99% | 0.00097594
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.071895 | 6.5214 | 3061.0191 | 6122.0382 | 5.6154 | 70.19% | 64.57% | 45.32% | 0.004024
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.29719 | 6.5214 | 740.5018 | 1481.0035 | 1.3584 | 16.98% | 64.57% | 10.96% | 0.00097345
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.072652 | 6.5214 | 3029.0878 | 6058.1756 | 5.5568 | 69.46% | 64.57% | 44.85% | 0.003982
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.29795 | 6.5214 | 738.6182 | 1477.2364 | 1.355 | 16.94% | 64.57% | 10.94% | 0.00097098
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.07341 | 6.5214 | 2997.8158 | 5995.6317 | 5.4995 | 68.74% | 64.57% | 44.38% | 0.0039409
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 765.8692 | 0.29871 | 6.5214 | 736.7442 | 1473.4883 | 1.3515 | 16.89% | 64.57% | 10.91% | 0.00096851
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.068342 | 8.6286 | 3254.7032 | 6509.4064 | 5.9707 | 74.63% | 62.43% | 46.6% | 0.0042786
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.29466 | 8.6286 | 754.8865 | 1509.773 | 1.3848 | 17.31% | 62.43% | 10.81% | 0.00099236
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.0691 | 8.6286 | 3219.0058 | 6438.0117 | 5.9052 | 73.82% | 62.43% | 46.09% | 0.0042317
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.29541 | 8.6286 | 752.9499 | 1505.8997 | 1.3813 | 17.27% | 62.43% | 10.78% | 0.00098982
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.069858 | 8.6286 | 3184.083 | 6368.1661 | 5.8412 | 73.01% | 62.43% | 45.59% | 0.0041858
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.29617 | 8.6286 | 751.0231 | 1502.0462 | 1.3777 | 17.22% | 62.43% | 10.75% | 0.00098729
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.070615 | 8.6286 | 3149.9098 | 6299.8197 | 5.7785 | 72.23% | 62.43% | 45.1% | 0.0041408
4 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.6692 | 0.29693 | 8.6286 | 749.1062 | 1498.2124 | 1.3742 | 17.18% | 62.43% | 10.72% | 0.00098477
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.0537 | 12.8429 | 4232.9938 | 8465.9875 | 7.7654 | 97.07% | 58.45% | 56.73% | 0.0055646
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.23296 | 12.8429 | 975.7563 | 1951.5127 | 1.79 | 22.38% | 58.45% | 13.08% | 0.0012827
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.054458 | 12.8429 | 4174.0836 | 8348.1672 | 7.6573 | 95.72% | 58.45% | 55.94% | 0.0054872
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.23372 | 12.8429 | 972.5922 | 1945.1844 | 1.7842 | 22.3% | 58.45% | 13.04% | 0.0012786
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.055215 | 12.8429 | 4116.7906 | 8233.5813 | 7.5522 | 94.4% | 58.45% | 55.18% | 0.0054119
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.23447 | 12.8429 | 969.4485 | 1938.8971 | 1.7784 | 22.23% | 58.45% | 12.99% | 0.0012744
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.055973 | 12.8429 | 4061.0492 | 8122.0984 | 7.4499 | 93.12% | 58.45% | 54.43% | 0.0053386
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 992.1248 | 0.23523 | 12.8429 | 966.3251 | 1932.6503 | 1.7727 | 22.16% | 58.45% | 12.95% | 0.0012703
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.052405 | 17.0572 | 4434.8453 | 8869.6907 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0057328
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.23296 | 17.0572 | 997.6452 | 1995.2905 | 1.8302 | 22.88% | 54.79% | 12.53% | 0.0013115
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.053163 | 17.0572 | 4371.6228 | 8743.2456 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0057328
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.23371 | 17.0572 | 994.4101 | 1988.8202 | 1.8242 | 22.8% | 54.79% | 12.49% | 0.0013072
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.053921 | 17.0572 | 4310.1776 | 8620.3551 | 7.907 | 98.84% | 54.79% | 54.15% | 0.0056661
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.23447 | 17.0572 | 991.1959 | 1982.3918 | 1.8183 | 22.73% | 54.79% | 12.45% | 0.001303
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.054679 | 17.0572 | 4250.4356 | 8500.8713 | 7.7974 | 97.47% | 54.79% | 53.4% | 0.0055876
4 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1151.4176 | 0.23523 | 17.0572 | 988.0024 | 1976.0048 | 1.8125 | 22.66% | 54.79% | 12.41% | 0.0012988
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.47243 | 0.2 | 393.7927 | 787.5853 | 0.72241 | 9.03% | 80.37% | 7.257% | 0.00051767
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.7618 | 0.2 | 244.2094 | 488.4189 | 0.448 | 5.6% | 80.37% | 4.501% | 0.00032103
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.47315 | 0.2 | 393.1906 | 786.3811 | 0.7213 | 9.016% | 80.37% | 7.246% | 0.00051688
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.76253 | 0.2 | 243.9778 | 487.9555 | 0.44757 | 5.595% | 80.37% | 4.496% | 0.00032073
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.47388 | 0.2 | 392.5903 | 785.1806 | 0.7202 | 9.003% | 80.37% | 7.235% | 0.00051609
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.76325 | 0.2 | 243.7465 | 487.493 | 0.44715 | 5.589% | 80.37% | 4.492% | 0.00032043
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.4746 | 0.2 | 391.9919 | 783.9838 | 0.7191 | 8.989% | 80.37% | 7.224% | 0.00051531
4 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 340.8569 | 0.76397 | 0.2 | 243.5157 | 487.0314 | 0.44673 | 5.584% | 80.37% | 4.488% | 0.00032012
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.069906 | 6.104 | 2740.2651 | 5480.5302 | 5.027 | 62.84% | 72.51% | 45.56% | 0.0036023
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.2875 | 6.104 | 666.2956 | 1332.5913 | 1.2223 | 15.28% | 72.51% | 11.08% | 0.0008759
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.07063 | 6.104 | 2712.1977 | 5424.3953 | 4.9755 | 62.19% | 72.51% | 45.1% | 0.0035654
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.28823 | 6.104 | 664.6233 | 1329.2466 | 1.2192 | 15.24% | 72.51% | 11.05% | 0.00087371
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.071353 | 6.104 | 2684.6994 | 5369.3987 | 4.925 | 61.56% | 72.51% | 44.64% | 0.0035293
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.28895 | 6.104 | 662.9593 | 1325.9186 | 1.2162 | 15.2% | 72.51% | 11.02% | 0.00087152
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.072077 | 6.104 | 2657.7531 | 5315.5061 | 4.8756 | 60.95% | 72.51% | 44.19% | 0.0034938
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 529.1041 | 0.28967 | 6.104 | 661.3036 | 1322.6072 | 1.2132 | 15.16% | 72.51% | 11% | 0.00086934
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.0669 | 8.072 | 2892.0092 | 5784.0185 | 5.3054 | 66.32% | 70.13% | 46.51% | 0.0038018
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.28545 | 8.072 | 677.803 | 1355.606 | 1.2434 | 15.54% | 70.13% | 10.9% | 0.00089103
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.067624 | 8.072 | 2861.0708 | 5722.1416 | 5.2486 | 65.61% | 70.13% | 46.01% | 0.0037611
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.28617 | 8.072 | 676.0895 | 1352.1791 | 1.2403 | 15.5% | 70.13% | 10.87% | 0.00088878
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.068347 | 8.072 | 2830.7873 | 5661.5746 | 5.193 | 64.91% | 70.13% | 45.52% | 0.0037213
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.28689 | 8.072 | 674.3847 | 1348.7694 | 1.2372 | 15.46% | 70.13% | 10.85% | 0.00088654
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.06907 | 8.072 | 2801.1381 | 5602.2763 | 5.1387 | 64.23% | 70.13% | 45.05% | 0.0036823
4 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 594.3616 | 0.28762 | 8.072 | 672.6884 | 1345.3769 | 1.234 | 15.43% | 70.13% | 10.82% | 0.00088431
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.052763 | 12.008 | 3741.6809 | 7483.3618 | 6.8641 | 85.8% | 65.69% | 56.36% | 0.0049188
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.22711 | 12.008 | 869.2702 | 1738.5404 | 1.5947 | 19.93% | 65.69% | 13.09% | 0.0011427
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.053486 | 12.008 | 3691.0726 | 7382.1453 | 6.7712 | 84.64% | 65.69% | 55.6% | 0.0048522
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.22784 | 12.008 | 866.5101 | 1733.0202 | 1.5896 | 19.87% | 65.69% | 13.05% | 0.0011391
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.05421 | 12.008 | 3641.8151 | 7283.6302 | 6.6809 | 83.51% | 65.69% | 54.86% | 0.0047875
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.22856 | 12.008 | 863.7674 | 1727.5348 | 1.5846 | 19.81% | 65.69% | 13.01% | 0.0011355
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.054933 | 12.008 | 3593.855 | 7187.7099 | 6.5929 | 82.41% | 65.69% | 54.14% | 0.0047244
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 728.8691 | 0.22928 | 12.008 | 861.0421 | 1722.0841 | 1.5796 | 19.74% | 65.69% | 12.97% | 0.0011319
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.05135 | 15.944 | 3924.6675 | 7849.335 | 7.1998 | 90% | 61.63% | 55.46% | 0.0051593
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.22692 | 15.944 | 888.1116 | 1776.2232 | 1.6292 | 20.37% | 61.63% | 12.55% | 0.0011675
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.052074 | 15.944 | 3870.144 | 7740.2881 | 7.0997 | 88.75% | 61.63% | 54.69% | 0.0050876
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.22765 | 15.944 | 885.2893 | 1770.5786 | 1.6241 | 20.3% | 61.63% | 12.51% | 0.0011638
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.052797 | 15.944 | 3817.1148 | 7634.2295 | 7.0024 | 87.53% | 61.63% | 53.94% | 0.0050179
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.22837 | 15.944 | 882.4849 | 1764.9697 | 1.6189 | 20.24% | 61.63% | 12.47% | 0.0011601
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.05352 | 15.944 | 3765.5191 | 7531.0382 | 6.9078 | 86.35% | 61.63% | 53.21% | 0.0049501
4 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 868.9773 | 0.22909 | 15.944 | 879.6981 | 1759.3962 | 1.6138 | 20.17% | 61.63% | 12.43% | 0.0011564
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.47244 | 0.2 | 409.0714 | 818.1427 | 0.75044 | 9.38% | 72.62% | 6.812% | 0.00053776
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.76182 | 0.2 | 253.6875 | 507.375 | 0.46539 | 5.817% | 72.62% | 4.224% | 0.00033349
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.47317 | 0.2 | 408.4459 | 816.8918 | 0.74929 | 9.366% | 72.62% | 6.801% | 0.00053694
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.76254 | 0.2 | 253.4468 | 506.8937 | 0.46495 | 5.812% | 72.62% | 4.22% | 0.00033318
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.47389 | 0.2 | 407.8224 | 815.6448 | 0.74815 | 9.352% | 72.62% | 6.791% | 0.00053612
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.76326 | 0.2 | 253.2066 | 506.4132 | 0.4645 | 5.806% | 72.62% | 4.216% | 0.00033286
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.47461 | 0.2 | 407.2008 | 814.4015 | 0.747 | 9.338% | 72.62% | 6.781% | 0.0005353
4 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 526.2213 | 0.76399 | 0.2 | 252.9668 | 505.9337 | 0.46406 | 5.801% | 72.62% | 4.212% | 0.00033255
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.069683 | 6.2175 | 2857.4258 | 5714.8517 | 5.2419 | 65.52% | 65.82% | 43.13% | 0.0037563
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.28728 | 6.2175 | 693.1024 | 1386.2049 | 1.2715 | 15.89% | 65.82% | 10.46% | 0.00091114
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.070406 | 6.2175 | 2828.0656 | 5656.1311 | 5.1881 | 64.85% | 65.82% | 42.68% | 0.0037177
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.288 | 6.2175 | 691.3614 | 1382.7229 | 1.2683 | 15.85% | 65.82% | 10.43% | 0.00090886
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.07113 | 6.2175 | 2799.3025 | 5598.605 | 5.1353 | 64.19% | 65.82% | 42.25% | 0.0036799
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.28873 | 6.2175 | 689.6292 | 1379.2583 | 1.2651 | 15.81% | 65.82% | 10.41% | 0.00090658
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.071853 | 6.2175 | 2771.1186 | 5542.2372 | 5.0836 | 63.54% | 65.82% | 41.82% | 0.0036429
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 724.7225 | 0.28945 | 6.2175 | 687.9055 | 1375.8111 | 1.262 | 15.77% | 65.82% | 10.38% | 0.00090431
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.066734 | 8.2234 | 3014.1316 | 6028.2631 | 5.5294 | 69.12% | 63.75% | 44.06% | 0.0039623
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.28528 | 8.2234 | 705.0765 | 1410.1529 | 1.2935 | 16.17% | 63.75% | 10.31% | 0.00092688
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.067457 | 8.2234 | 2981.807 | 5963.6139 | 5.4701 | 68.38% | 63.75% | 43.59% | 0.0039198
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.286 | 8.2234 | 703.293 | 1406.586 | 1.2902 | 16.13% | 63.75% | 10.28% | 0.00092454
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.06818 | 8.2234 | 2950.1683 | 5900.3367 | 5.412 | 67.65% | 63.75% | 43.13% | 0.0038783
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.28673 | 8.2234 | 701.5185 | 1403.0371 | 1.2869 | 16.09% | 63.75% | 10.25% | 0.00092221
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.068904 | 8.2234 | 2919.1941 | 5838.3881 | 5.3552 | 66.94% | 63.75% | 42.67% | 0.0038375
4 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 793.5875 | 0.28745 | 8.2234 | 699.753 | 1399.506 | 1.2837 | 16.05% | 63.75% | 10.23% | 0.00091989
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.052655 | 12.2351 | 3899.5515 | 7799.1031 | 7.1537 | 89.42% | 59.86% | 53.53% | 0.0051263
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.227 | 12.2351 | 904.5199 | 1809.0397 | 1.6593 | 20.74% | 59.86% | 12.42% | 0.0011891
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.053378 | 12.2351 | 3846.7011 | 7693.4021 | 7.0567 | 88.21% | 59.86% | 52.81% | 0.0050568
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.22773 | 12.2351 | 901.6464 | 1803.2929 | 1.6541 | 20.68% | 59.86% | 12.38% | 0.0011853
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.054102 | 12.2351 | 3795.264 | 7590.528 | 6.9624 | 87.03% | 59.86% | 52.1% | 0.0049892
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.22845 | 12.2351 | 898.7912 | 1797.5824 | 1.6488 | 20.61% | 59.86% | 12.34% | 0.0011815
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.054825 | 12.2351 | 3745.1844 | 7490.3687 | 6.8705 | 85.88% | 59.86% | 51.41% | 0.0049234
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 935.617 | 0.22917 | 12.2351 | 895.954 | 1791.908 | 1.6436 | 20.55% | 59.86% | 12.3% | 0.0011778
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.051272 | 16.2467 | 4089.8377 | 8179.6754 | 7.5028 | 93.78% | 56.29% | 52.79% | 0.0053764
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.22684 | 16.2467 | 924.3967 | 1848.7935 | 1.6958 | 21.2% | 56.29% | 11.93% | 0.0012152
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.051995 | 16.2467 | 4032.9341 | 8065.8682 | 7.3984 | 92.48% | 56.29% | 52.06% | 0.0053016
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.22757 | 16.2467 | 921.4581 | 1842.9162 | 1.6904 | 21.13% | 56.29% | 11.89% | 0.0012113
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.052719 | 16.2467 | 3977.5923 | 7955.1846 | 7.2968 | 91.21% | 56.29% | 51.34% | 0.0052289
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.22829 | 16.2467 | 918.5381 | 1837.0762 | 1.685 | 21.06% | 56.29% | 11.86% | 0.0012075
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.053442 | 16.2467 | 3923.7487 | 7847.4974 | 7.1981 | 89.98% | 56.29% | 50.65% | 0.0051581
4 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1083.6837 | 0.22901 | 16.2467 | 915.6365 | 1831.273 | 1.6797 | 21% | 56.29% | 11.82% | 0.0012037
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.46919 | 0.2 | 361.5955 | 723.191 | 0.66334 | 8.292% | 81.1% | 6.725% | 0.00047535
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.74598 | 0.2 | 227.4277 | 454.8554 | 0.41721 | 5.215% | 81.1% | 4.229% | 0.00029897
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.46988 | 0.2 | 361.063 | 722.126 | 0.66237 | 8.28% | 81.1% | 6.715% | 0.00047465
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.74667 | 0.2 | 227.2169 | 454.4339 | 0.41683 | 5.21% | 81.1% | 4.226% | 0.0002987
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.47057 | 0.2 | 360.532 | 721.0641 | 0.66139 | 8.267% | 81.1% | 6.705% | 0.00047395
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.74736 | 0.2 | 227.0066 | 454.0131 | 0.41644 | 5.206% | 81.1% | 4.222% | 0.00029842
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.47126 | 0.2 | 360.0027 | 720.0053 | 0.66042 | 8.255% | 81.1% | 6.695% | 0.00047326
4 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 325.2314 | 0.74806 | 0.2 | 226.7966 | 453.5932 | 0.41606 | 5.201% | 81.1% | 4.218% | 0.00029814
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.068589 | 5.838 | 2543.5486 | 5087.0972 | 4.6661 | 58.33% | 73.53% | 42.89% | 0.0033437
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.27899 | 5.838 | 625.3164 | 1250.6328 | 1.1471 | 14.34% | 73.53% | 10.54% | 0.00082203
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.069281 | 5.838 | 2518.1436 | 5036.2873 | 4.6195 | 57.74% | 73.53% | 42.46% | 0.0033103
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.27969 | 5.838 | 623.7693 | 1247.5386 | 1.1443 | 14.3% | 73.53% | 10.52% | 0.00082
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.069973 | 5.838 | 2493.2411 | 4986.4823 | 4.5738 | 57.17% | 73.53% | 42.04% | 0.0032776
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.28038 | 5.838 | 622.2298 | 1244.4597 | 1.1415 | 14.27% | 73.53% | 10.49% | 0.00081798
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.070665 | 5.838 | 2468.8263 | 4937.6527 | 4.529 | 56.61% | 73.53% | 41.63% | 0.0032455
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 502.317 | 0.28107 | 5.838 | 620.6979 | 1241.3959 | 1.1387 | 14.23% | 73.53% | 10.47% | 0.00081596
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.065431 | 7.7174 | 2691.7214 | 5383.4428 | 4.9379 | 61.72% | 71.23% | 43.97% | 0.0035385
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.27672 | 7.7174 | 636.4534 | 1272.9068 | 1.1676 | 14.59% | 71.23% | 10.4% | 0.00083667
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.066123 | 7.7174 | 2663.5524 | 5327.1048 | 4.8863 | 61.08% | 71.23% | 43.51% | 0.0035015
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.27741 | 7.7174 | 634.8658 | 1269.7317 | 1.1647 | 14.56% | 71.23% | 10.37% | 0.00083459
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.066815 | 7.7174 | 2635.9668 | 5271.9336 | 4.8356 | 60.45% | 71.23% | 43.06% | 0.0034652
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.27811 | 7.7174 | 633.2862 | 1266.5724 | 1.1618 | 14.52% | 71.23% | 10.34% | 0.00083251
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.067507 | 7.7174 | 2608.9468 | 5217.8936 | 4.7861 | 59.83% | 71.23% | 42.62% | 0.0034297
4 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 563.5948 | 0.2788 | 7.7174 | 631.7144 | 1263.4287 | 1.1589 | 14.49% | 71.23% | 10.32% | 0.00083044
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.051794 | 11.4761 | 3466.4574 | 6932.9149 | 6.3592 | 79.49% | 66.92% | 53.2% | 0.004557
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.2215 | 11.4761 | 810.588 | 1621.176 | 1.487 | 18.59% | 66.92% | 12.44% | 0.0010656
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.052486 | 11.4761 | 3420.7555 | 6841.511 | 6.2753 | 78.44% | 66.92% | 52.5% | 0.0044969
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.22219 | 11.4761 | 808.0635 | 1616.127 | 1.4824 | 18.53% | 66.92% | 12.4% | 0.0010623
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.053178 | 11.4761 | 3376.243 | 6752.486 | 6.1937 | 77.42% | 66.92% | 51.81% | 0.0044384
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.22288 | 11.4761 | 805.5547 | 1611.1094 | 1.4778 | 18.47% | 66.92% | 12.36% | 0.001059
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.05387 | 11.4761 | 3332.874 | 6665.748 | 6.1141 | 76.43% | 66.92% | 51.15% | 0.0043814
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 689.7209 | 0.22357 | 11.4761 | 803.0614 | 1606.1228 | 1.4732 | 18.42% | 66.92% | 12.32% | 0.0010557
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.050295 | 15.2348 | 3640.5124 | 7281.0249 | 6.6785 | 83.48% | 62.96% | 52.56% | 0.0047858
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.22115 | 15.2348 | 827.9197 | 1655.8393 | 1.5188 | 18.99% | 62.96% | 11.95% | 0.0010884
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.050987 | 15.2348 | 3591.1042 | 7182.2085 | 6.5878 | 82.35% | 62.96% | 51.85% | 0.0047208
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.22185 | 15.2348 | 825.3372 | 1650.6745 | 1.5141 | 18.93% | 62.96% | 11.92% | 0.001085
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.051679 | 15.2348 | 3543.0192 | 7086.0384 | 6.4996 | 81.25% | 62.96% | 51.16% | 0.0046576
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.22254 | 15.2348 | 822.7709 | 1645.5418 | 1.5094 | 18.87% | 62.96% | 11.88% | 0.0010816
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.052371 | 15.2348 | 3496.2049 | 6992.4097 | 6.4137 | 80.17% | 62.96% | 50.48% | 0.0045961
4 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 820.8433 | 0.22323 | 15.2348 | 820.2204 | 1640.4408 | 1.5047 | 18.81% | 62.96% | 11.84% | 0.0010783
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.4692 | 0.2 | 374.9755 | 749.951 | 0.68789 | 8.599% | 73.57% | 6.326% | 0.00049294
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.74599 | 0.2 | 235.8458 | 471.6916 | 0.43266 | 5.408% | 73.57% | 3.979% | 0.00031004
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.46989 | 0.2 | 374.4233 | 748.8466 | 0.68687 | 8.586% | 73.57% | 6.316% | 0.00049221
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.74669 | 0.2 | 235.6272 | 471.2545 | 0.43226 | 5.403% | 73.57% | 3.975% | 0.00030975
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.47059 | 0.2 | 373.8727 | 747.7455 | 0.68586 | 8.573% | 73.57% | 6.307% | 0.00049149
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.74738 | 0.2 | 235.4091 | 470.8181 | 0.43185 | 5.398% | 73.57% | 3.971% | 0.00030947
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.47128 | 0.2 | 373.3238 | 746.6476 | 0.68486 | 8.561% | 73.57% | 6.298% | 0.00049077
4 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 501.4369 | 0.74807 | 0.2 | 235.1913 | 470.3826 | 0.43146 | 5.393% | 73.57% | 3.968% | 0.00030918
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.068366 | 5.9415 | 2647.7339 | 5295.4677 | 4.8572 | 60.72% | 66.99% | 40.67% | 0.0034807
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.27877 | 5.9415 | 649.3309 | 1298.6617 | 1.1912 | 14.89% | 66.99% | 9.974% | 0.0008536
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.069058 | 5.9415 | 2621.2028 | 5242.4056 | 4.8086 | 60.11% | 66.99% | 40.26% | 0.0034458
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.27946 | 5.9415 | 647.7231 | 1295.4461 | 1.1882 | 14.85% | 66.99% | 9.95% | 0.00085149
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.06975 | 5.9415 | 2595.1982 | 5190.3963 | 4.7609 | 59.51% | 66.99% | 39.86% | 0.0034116
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.28015 | 5.9415 | 646.1232 | 1292.2464 | 1.1853 | 14.82% | 66.99% | 9.925% | 0.00084939
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.070442 | 5.9415 | 2569.7044 | 5139.4089 | 4.7141 | 58.93% | 66.99% | 39.47% | 0.0033781
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 687.7404 | 0.28085 | 5.9415 | 644.5312 | 1289.0624 | 1.1824 | 14.78% | 66.99% | 9.901% | 0.00084729
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.065264 | 7.8553 | 2800.5049 | 5601.0098 | 5.1375 | 64.22% | 64.97% | 41.73% | 0.0036815
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.27656 | 7.8553 | 660.8843 | 1321.7685 | 1.2124 | 15.15% | 64.97% | 9.847% | 0.00086879
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.065956 | 7.8553 | 2771.1232 | 5542.2465 | 5.0836 | 63.54% | 64.97% | 41.29% | 0.0036429
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.27725 | 7.8553 | 659.2348 | 1318.4695 | 1.2094 | 15.12% | 64.97% | 9.822% | 0.00086662
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.066648 | 7.8553 | 2742.3517 | 5484.7034 | 5.0308 | 62.89% | 64.97% | 40.86% | 0.0036051
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.27794 | 7.8553 | 657.5935 | 1315.187 | 1.2063 | 15.08% | 64.97% | 9.798% | 0.00086446
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.06734 | 7.8553 | 2714.1715 | 5428.343 | 4.9791 | 62.24% | 64.97% | 40.44% | 0.003568
4 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 752.253 | 0.27863 | 7.8553 | 655.9604 | 1311.9207 | 1.2034 | 15.04% | 64.97% | 9.773% | 0.00086232
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.051685 | 11.683 | 3606.2488 | 7212.4976 | 6.6156 | 82.7% | 61.19% | 50.6% | 0.0047407
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.22139 | 11.683 | 841.92 | 1683.8401 | 1.5445 | 19.31% | 61.19% | 11.81% | 0.0011068
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.052377 | 11.683 | 3558.6052 | 7117.2104 | 6.5282 | 81.6% | 61.19% | 49.93% | 0.0046781
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.22208 | 11.683 | 839.2967 | 1678.5934 | 1.5397 | 19.25% | 61.19% | 11.78% | 0.0011033
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.053069 | 11.683 | 3512.2041 | 7024.4081 | 6.4431 | 80.54% | 61.19% | 49.28% | 0.0046171
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.22277 | 11.683 | 836.6896 | 1673.3793 | 1.5349 | 19.19% | 61.19% | 11.74% | 0.0010999
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.053761 | 11.683 | 3466.9974 | 6933.9948 | 6.3602 | 79.5% | 61.19% | 48.65% | 0.0045577
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 885.1102 | 0.22346 | 11.683 | 834.0987 | 1668.1975 | 1.5301 | 19.13% | 61.19% | 11.7% | 0.0010965
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.050216 | 15.5106 | 3786.7631 | 7573.5262 | 6.9468 | 86.83% | 57.69% | 50.1% | 0.004978
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.22108 | 15.5106 | 860.1372 | 1720.2743 | 1.5779 | 19.72% | 57.69% | 11.38% | 0.0011307
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.050908 | 15.5106 | 3735.2905 | 7470.581 | 6.8523 | 85.65% | 57.69% | 49.42% | 0.0049104
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.22177 | 15.5106 | 857.4533 | 1714.9066 | 1.573 | 19.66% | 57.69% | 11.34% | 0.0011272
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.0516 | 15.5106 | 3685.1984 | 7370.3968 | 6.7605 | 84.51% | 57.69% | 48.75% | 0.0048445
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.22246 | 15.5106 | 854.7861 | 1709.5722 | 1.5681 | 19.6% | 57.69% | 11.31% | 0.0011237
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.052292 | 15.5106 | 3636.4321 | 7272.8642 | 6.671 | 83.39% | 57.69% | 48.11% | 0.0047804
4 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 1023.3349 | 0.22315 | 15.5106 | 852.1355 | 1704.271 | 1.5632 | 19.54% | 57.69% | 11.27% | 0.0011202
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.46622 | 0.2 | 333.2051 | 666.4103 | 0.61126 | 7.641% | 81.78% | 6.248% | 0.00043803
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.73148 | 0.2 | 212.3735 | 424.7471 | 0.3896 | 4.87% | 81.78% | 3.982% | 0.00027918
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.46688 | 0.2 | 332.7319 | 665.4637 | 0.61039 | 7.63% | 81.78% | 6.239% | 0.00043741
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.73214 | 0.2 | 212.1812 | 424.3624 | 0.38924 | 4.866% | 81.78% | 3.979% | 0.00027893
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.46754 | 0.2 | 332.2599 | 664.5199 | 0.60953 | 7.619% | 81.78% | 6.231% | 0.00043678
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.7328 | 0.2 | 211.9892 | 423.9783 | 0.38889 | 4.861% | 81.78% | 3.975% | 0.00027868
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.46821 | 0.2 | 331.7893 | 663.5787 | 0.60866 | 7.608% | 81.78% | 6.222% | 0.00043617
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 310.9754 | 0.73347 | 0.2 | 211.7975 | 423.595 | 0.38854 | 4.857% | 81.78% | 3.972% | 0.00027843
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.067394 | 5.595 | 2367.3924 | 4734.7847 | 4.343 | 54.29% | 74.48% | 40.43% | 0.0031121
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.27107 | 5.595 | 588.5951 | 1177.1903 | 1.0798 | 13.5% | 74.48% | 10.05% | 0.00077376
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.068058 | 5.595 | 2344.3248 | 4688.6495 | 4.3006 | 53.76% | 74.48% | 40.04% | 0.0030818
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.27173 | 5.595 | 587.1587 | 1174.3174 | 1.0771 | 13.46% | 74.48% | 10.03% | 0.00077187
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.068721 | 5.595 | 2321.7023 | 4643.4047 | 4.2591 | 53.24% | 74.48% | 39.65% | 0.0030521
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.27239 | 5.595 | 585.7293 | 1171.4585 | 1.0745 | 13.43% | 74.48% | 10% | 0.00076999
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.069384 | 5.595 | 2299.5124 | 4599.0248 | 4.2184 | 52.73% | 74.48% | 39.27% | 0.0030229
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.0894 | 0.27306 | 5.595 | 584.3068 | 1168.6135 | 1.0719 | 13.4% | 74.48% | 9.98% | 0.00076812
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.064086 | 7.3934 | 2512.2715 | 5024.543 | 4.6087 | 57.61% | 72.26% | 41.63% | 0.0033026
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.26859 | 7.3934 | 599.4295 | 1198.8589 | 1.0996 | 13.75% | 72.26% | 9.932% | 0.000788
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.064749 | 7.3934 | 2486.5413 | 4973.0827 | 4.5615 | 57.02% | 72.26% | 41.2% | 0.0032688
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.26925 | 7.3934 | 597.9531 | 1195.9062 | 1.0969 | 13.71% | 72.26% | 9.908% | 0.00078606
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.065412 | 7.3934 | 2461.3329 | 4922.6658 | 4.5153 | 56.44% | 72.26% | 40.78% | 0.0032356
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.26992 | 7.3934 | 596.484 | 1192.9681 | 1.0942 | 13.68% | 72.26% | 9.883% | 0.00078413
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.066075 | 7.3934 | 2436.6304 | 4873.2609 | 4.47 | 55.87% | 72.26% | 40.37% | 0.0032032
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 535.8218 | 0.27058 | 7.3934 | 595.0222 | 1190.0443 | 1.0916 | 13.64% | 72.26% | 9.859% | 0.00078221
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.050894 | 10.99 | 3222.0759 | 6444.1518 | 5.9109 | 73.89% | 68.07% | 50.3% | 0.0042357
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.21619 | 10.99 | 758.5262 | 1517.0524 | 1.3915 | 17.39% | 68.07% | 11.84% | 0.00099715
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.051558 | 10.99 | 3180.6329 | 6361.2657 | 5.8348 | 72.94% | 68.07% | 49.65% | 0.0041812
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.21685 | 10.99 | 756.2066 | 1512.4132 | 1.3873 | 17.34% | 68.07% | 11.8% | 0.0009941
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.052221 | 10.99 | 3140.2424 | 6280.4847 | 5.7607 | 72.01% | 68.07% | 49.02% | 0.0041281
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.21752 | 10.99 | 753.9011 | 1507.8023 | 1.383 | 17.29% | 68.07% | 11.77% | 0.00099107
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.052884 | 10.99 | 3100.8648 | 6201.7296 | 5.6885 | 71.11% | 68.07% | 48.4% | 0.0040764
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.4975 | 0.21818 | 10.99 | 751.6097 | 1503.2194 | 1.3788 | 17.24% | 68.07% | 11.73% | 0.00098806
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.049309 | 14.5867 | 3388.4641 | 6776.9281 | 6.2161 | 77.7% | 64.22% | 49.9% | 0.0044544
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.2157 | 14.5867 | 774.5972 | 1549.1944 | 1.421 | 17.76% | 64.22% | 11.41% | 0.0010183
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.049973 | 14.5867 | 3343.4985 | 6686.9971 | 6.1336 | 76.67% | 64.22% | 49.23% | 0.0043953
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.21637 | 14.5867 | 772.2231 | 1544.4463 | 1.4166 | 17.71% | 64.22% | 11.37% | 0.0010152
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.050636 | 14.5867 | 3299.7108 | 6599.4215 | 6.0533 | 75.67% | 64.22% | 48.59% | 0.0043378
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.21703 | 14.5867 | 769.8636 | 1539.7272 | 1.4123 | 17.65% | 64.22% | 11.34% | 0.0010121
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.051299 | 14.5867 | 3257.0551 | 6514.1102 | 5.975 | 74.69% | 64.22% | 47.96% | 0.0042817
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 777.6565 | 0.21769 | 14.5867 | 767.5184 | 1535.0368 | 1.408 | 17.6% | 64.22% | 11.3% | 0.001009
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.46623 | 0.2 | 344.9891 | 689.9782 | 0.63288 | 7.911% | 74.45% | 5.89% | 0.00045352
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.73149 | 0.2 | 219.8865 | 439.7731 | 0.40338 | 5.042% | 74.45% | 3.754% | 0.00028906
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.46689 | 0.2 | 344.4991 | 688.9982 | 0.63198 | 7.9% | 74.45% | 5.881% | 0.00045287
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.73215 | 0.2 | 219.6874 | 439.3748 | 0.40301 | 5.038% | 74.45% | 3.751% | 0.0002888
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.46756 | 0.2 | 344.0105 | 688.021 | 0.63108 | 7.889% | 74.45% | 5.873% | 0.00045223
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.73282 | 0.2 | 219.4886 | 438.9772 | 0.40265 | 5.033% | 74.45% | 3.747% | 0.00028854
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.46822 | 0.2 | 343.5233 | 687.0466 | 0.63019 | 7.877% | 74.45% | 5.865% | 0.00045159
4 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 478.8808 | 0.73348 | 0.2 | 219.2901 | 438.5803 | 0.40229 | 5.029% | 74.45% | 3.744% | 0.00028828
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.067171 | 5.6897 | 2460.4966 | 4920.9932 | 4.5138 | 56.42% | 68.08% | 38.41% | 0.0032345
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.27084 | 5.6897 | 610.2204 | 1220.4408 | 1.1194 | 13.99% | 68.08% | 9.526% | 0.00080219
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.067834 | 5.6897 | 2436.4429 | 4872.8859 | 4.4696 | 55.87% | 68.08% | 38.04% | 0.0032029
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.27151 | 5.6897 | 608.73 | 1217.4599 | 1.1167 | 13.96% | 68.08% | 9.503% | 0.00080023
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.068498 | 5.6897 | 2412.855 | 4825.71 | 4.4264 | 55.33% | 68.08% | 37.67% | 0.0031719
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.27217 | 5.6897 | 607.2468 | 1214.4936 | 1.114 | 13.92% | 68.08% | 9.48% | 0.00079828
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.069161 | 5.6897 | 2389.7195 | 4779.4389 | 4.3839 | 54.8% | 68.08% | 37.31% | 0.0031415
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 654.3245 | 0.27283 | 5.6897 | 605.7708 | 1211.5417 | 1.1113 | 13.89% | 68.08% | 9.457% | 0.00079634
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.063919 | 7.5196 | 2609.6629 | 5219.3259 | 4.7874 | 59.84% | 66.12% | 39.57% | 0.0034306
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.26842 | 7.5196 | 621.4299 | 1242.8598 | 1.14 | 14.25% | 66.12% | 9.422% | 0.00081692
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.064582 | 7.5196 | 2582.8662 | 5165.7323 | 4.7382 | 59.23% | 66.12% | 39.16% | 0.0033954
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.26909 | 7.5196 | 619.8984 | 1239.7968 | 1.1372 | 14.21% | 66.12% | 9.399% | 0.00081491
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.065245 | 7.5196 | 2556.6141 | 5113.2282 | 4.6901 | 58.63% | 66.12% | 38.76% | 0.0033609
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.26975 | 7.5196 | 618.3745 | 1236.7489 | 1.1344 | 14.18% | 66.12% | 9.376% | 0.00081291
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.065908 | 7.5196 | 2530.8903 | 5061.7806 | 4.6429 | 58.04% | 66.12% | 38.37% | 0.0033271
4 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 714.9733 | 0.27041 | 7.5196 | 616.858 | 1233.716 | 1.1316 | 14.15% | 66.12% | 9.353% | 0.00081091
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.050785 | 11.1793 | 3346.5555 | 6693.111 | 6.1392 | 76.74% | 62.43% | 47.91% | 0.0043993
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.21608 | 11.1793 | 786.5386 | 1573.0773 | 1.4429 | 18.04% | 62.43% | 11.26% | 0.001034
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.051449 | 11.1793 | 3303.4201 | 6606.8402 | 6.0601 | 75.75% | 62.43% | 47.29% | 0.0043426
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.21674 | 11.1793 | 784.1322 | 1568.2643 | 1.4385 | 17.98% | 62.43% | 11.23% | 0.0010308
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.052112 | 11.1793 | 3261.3825 | 6522.765 | 5.983 | 74.79% | 62.43% | 46.69% | 0.0042874
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.21741 | 11.1793 | 781.7404 | 1563.4807 | 1.4341 | 17.93% | 62.43% | 11.19% | 0.0010277
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.052775 | 11.1793 | 3220.4014 | 6440.8027 | 5.9078 | 73.85% | 62.43% | 46.1% | 0.0042335
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 839.7065 | 0.21807 | 11.1793 | 779.3631 | 1558.7262 | 1.4297 | 17.87% | 62.43% | 11.16% | 0.0010245
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.04923 | 14.8391 | 3518.7152 | 7037.4305 | 6.455 | 80.69% | 59.01% | 47.62% | 0.0046257
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.21562 | 14.8391 | 803.3743 | 1606.7486 | 1.4738 | 18.42% | 59.01% | 10.87% | 0.0010561
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.049893 | 14.8391 | 3471.947 | 6943.8941 | 6.3692 | 79.62% | 59.01% | 46.98% | 0.0045642
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.21629 | 14.8391 | 800.9111 | 1601.8222 | 1.4693 | 18.37% | 59.01% | 10.84% | 0.0010529
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.050556 | 14.8391 | 3426.4058 | 6852.8115 | 6.2857 | 78.57% | 59.01% | 46.37% | 0.0045043
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.21695 | 14.8391 | 798.463 | 1596.926 | 1.4648 | 18.31% | 59.01% | 10.8% | 0.0010496
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.05122 | 14.8391 | 3382.0437 | 6764.0874 | 6.2043 | 77.55% | 59.01% | 45.77% | 0.004446
4 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 1395.4851 | 969.2408 | 0.21761 | 14.8391 | 796.0298 | 1592.0596 | 1.4603 | 18.25% | 59.01% | 10.77% | 0.0010465
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.50038 | 0.2 | 921.0595 | 1842.119 | 1.3268 | 16.58% | 74.45% | 12.35% | 0.00074658
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.89827 | 0.2 | 513.0778 | 1026.1556 | 0.73909 | 9.239% | 74.45% | 6.878% | 0.00041588
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.50138 | 0.2 | 919.2321 | 1838.4643 | 1.3242 | 16.55% | 74.45% | 12.32% | 0.0007451
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.89927 | 0.2 | 512.5103 | 1025.0205 | 0.73827 | 9.228% | 74.45% | 6.871% | 0.00041542
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.50237 | 0.2 | 917.412 | 1834.8241 | 1.3215 | 16.52% | 74.45% | 12.3% | 0.00074362
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.90026 | 0.2 | 511.944 | 1023.888 | 0.73746 | 9.218% | 74.45% | 6.863% | 0.00041496
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.50337 | 0.2 | 915.5991 | 1831.1982 | 1.3189 | 16.49% | 74.45% | 12.27% | 0.00074215
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.90125 | 0.2 | 511.379 | 1022.7579 | 0.73664 | 9.208% | 74.45% | 6.855% | 0.00041451
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.081322 | 8.4345 | 5904.8153 | 11809.6307 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0045016 | OPTIMAL
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.35505 | 8.4345 | 1352.4395 | 2704.879 | 1.9482 | 24.35% | 64.26% | 15.65% | 0.0010962
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.082316 | 8.4345 | 5833.4611 | 11666.9222 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.35605 | 8.4345 | 1348.6611 | 2697.3222 | 1.9427 | 24.28% | 64.26% | 15.6% | 0.0010932
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.083311 | 8.4345 | 5763.8108 | 11527.6216 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.35704 | 8.4345 | 1344.9037 | 2689.8075 | 1.9373 | 24.22% | 64.26% | 15.56% | 0.0010901
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.084306 | 8.4345 | 5695.8041 | 11391.6081 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 988.5761 | 0.35804 | 8.4345 | 1341.1673 | 2682.3345 | 1.932 | 24.15% | 64.26% | 15.52% | 0.0010871
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.079279 | 11.1793 | 6142.7324 | 12285.4648 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.35452 | 11.1793 | 1373.6754 | 2747.3507 | 1.9788 | 24.73% | 61.3% | 15.16% | 0.0011135
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.080274 | 11.1793 | 6066.6143 | 12133.2287 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.35551 | 11.1793 | 1369.8318 | 2739.6636 | 1.9732 | 24.67% | 61.3% | 15.12% | 0.0011103
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.081269 | 11.1793 | 5992.3596 | 11984.7192 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.35651 | 11.1793 | 1366.0097 | 2732.0195 | 1.9677 | 24.6% | 61.3% | 15.08% | 0.0011072
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.082263 | 11.1793 | 5919.9006 | 11839.8013 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1121.9666 | 0.3575 | 11.1793 | 1362.2089 | 2724.4178 | 1.9623 | 24.53% | 61.3% | 15.04% | 0.0011042
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.060457 | 16.669 | 8289.9417 | 16579.8834 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.26909 | 16.669 | 1862.5327 | 3725.0654 | 2.683 | 33.54% | 55.93% | 18.76% | 0.0015097
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.061452 | 16.669 | 8155.7527 | 16311.5053 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.27008 | 16.669 | 1855.673 | 3711.346 | 2.6731 | 33.41% | 55.93% | 18.69% | 0.0015041
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.062447 | 16.669 | 8025.8386 | 16051.6773 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.27108 | 16.669 | 1848.8636 | 3697.7272 | 2.6633 | 33.29% | 55.93% | 18.62% | 0.0014986
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.063441 | 16.669 | 7899.9985 | 15799.9971 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1400.4122 | 0.27207 | 16.669 | 1842.104 | 3684.208 | 2.6536 | 33.17% | 55.93% | 18.55% | 0.0014931
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.059595 | 22.1587 | 8662.3198 | 17324.6397 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.26998 | 22.1587 | 1912.119 | 3824.238 | 2.7544 | 34.43% | 51.17% | 17.62% | 0.0015499
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.06059 | 22.1587 | 8520.1087 | 17040.2175 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.27097 | 22.1587 | 1905.0998 | 3810.1996 | 2.7443 | 34.3% | 51.17% | 17.55% | 0.0015442
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.061585 | 22.1587 | 8382.4916 | 16764.9833 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.27197 | 22.1587 | 1898.132 | 3796.2639 | 2.7343 | 34.18% | 51.17% | 17.49% | 0.0015386
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.062579 | 22.1587 | 8249.2495 | 16498.499 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1695.578 | 0.27296 | 22.1587 | 1891.2149 | 3782.4298 | 2.7243 | 34.05% | 51.17% | 17.43% | 0.001533
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.5004 | 0.2 | 971.4791 | 1942.9582 | 1.3994 | 17.49% | 65.1% | 11.39% | 0.00078745
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.89829 | 0.2 | 541.1741 | 1082.3481 | 0.77956 | 9.745% | 65.1% | 6.344% | 0.00043866
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.5014 | 0.2 | 969.5518 | 1939.1036 | 1.3966 | 17.46% | 65.1% | 11.37% | 0.00078588
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.89929 | 0.2 | 540.5755 | 1081.1509 | 0.7787 | 9.734% | 65.1% | 6.337% | 0.00043817
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.50239 | 0.2 | 967.6321 | 1935.2643 | 1.3939 | 17.42% | 65.1% | 11.34% | 0.00078433
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.90028 | 0.2 | 539.9782 | 1079.9563 | 0.77784 | 9.723% | 65.1% | 6.33% | 0.00043769
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.50339 | 0.2 | 965.72 | 1931.4401 | 1.3911 | 17.39% | 65.1% | 11.32% | 0.00078278
4 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 952.5324 | 0.90128 | 0.2 | 539.3822 | 1078.7644 | 0.77698 | 9.712% | 65.1% | 6.323% | 0.0004372
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.0811 | 8.6571 | 6252.4239 | 12504.8478 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.35483 | 8.6571 | 1429.0421 | 2858.0842 | 2.0585 | 25.73% | 56.65% | 14.58% | 0.0011583
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.082095 | 8.6571 | 6176.665 | 12353.33 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.35583 | 8.6571 | 1425.0472 | 2850.0944 | 2.0528 | 25.66% | 56.65% | 14.54% | 0.0011551
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.083089 | 8.6571 | 6102.72 | 12205.44 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.35682 | 8.6571 | 1421.0746 | 2842.1491 | 2.0471 | 25.59% | 56.65% | 14.5% | 0.0011519
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.084084 | 8.6571 | 6030.5245 | 12061.0491 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1359.9297 | 0.35782 | 8.6571 | 1417.124 | 2834.248 | 2.0414 | 25.52% | 56.65% | 14.46% | 0.0011487
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.079116 | 11.4761 | 6502.5925 | 13005.185 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.35435 | 11.4761 | 1451.8222 | 2903.6444 | 2.0914 | 26.14% | 54.17% | 14.16% | 0.0011768
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.08011 | 11.4761 | 6421.8509 | 12843.7017 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.35535 | 11.4761 | 1447.7581 | 2895.5162 | 2.0855 | 26.07% | 54.17% | 14.12% | 0.0011735
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.081105 | 11.4761 | 6343.0898 | 12686.1795 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.35634 | 11.4761 | 1443.7167 | 2887.4335 | 2.0797 | 26% | 54.17% | 14.08% | 0.0011702
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.0821 | 11.4761 | 6266.2372 | 12532.4744 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1503.6414 | 0.35734 | 11.4761 | 1439.6979 | 2879.3958 | 2.0739 | 25.92% | 54.17% | 14.04% | 0.001167
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.060354 | 17.1141 | 8779.8419 | 17559.6839 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.26898 | 17.1141 | 1969.9822 | 3939.9644 | 2.8378 | 35.47% | 49.63% | 17.6% | 0.0015968
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.061348 | 17.1141 | 8637.4832 | 17274.9664 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.26998 | 17.1141 | 1962.724 | 3925.4479 | 2.8273 | 35.34% | 49.63% | 17.54% | 0.0015909
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.062343 | 17.1141 | 8499.6673 | 16999.3346 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.27097 | 17.1141 | 1955.519 | 3911.038 | 2.8169 | 35.21% | 49.63% | 17.47% | 0.0015851
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.063338 | 17.1141 | 8366.1802 | 16732.3604 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1804.0023 | 0.27197 | 17.1141 | 1948.3668 | 3896.7335 | 2.8066 | 35.08% | 49.63% | 17.41% | 0.0015793
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.059522 | 22.7522 | 9177.8724 | 18355.7447 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.26991 | 22.7522 | 2023.9884 | 4047.9767 | 2.9156 | 36.44% | 45.57% | 16.61% | 0.0016406
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.060517 | 22.7522 | 9027.0156 | 18054.0313 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.2709 | 22.7522 | 2016.5565 | 4033.113 | 2.9049 | 36.31% | 45.57% | 16.55% | 0.0016345
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.061512 | 22.7522 | 8881.038 | 17762.076 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.2719 | 22.7522 | 2009.179 | 4018.3581 | 2.8942 | 36.18% | 45.57% | 16.49% | 0.0016286
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.062506 | 22.7522 | 8739.7065 | 17479.413 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0045016
4 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 2122.9472 | 0.27289 | 22.7522 | 2001.8554 | 4003.7107 | 2.8837 | 36.05% | 45.57% | 16.43% | 0.0016226
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.49435 | 0.2 | 820.7474 | 1641.4948 | 1.1823 | 14.78% | 75.67% | 11.18% | 0.00066527
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.86884 | 0.2 | 466.9922 | 933.9844 | 0.6727 | 8.409% | 75.67% | 6.363% | 0.00037853
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.49529 | 0.2 | 819.196 | 1638.392 | 1.1801 | 14.75% | 75.67% | 11.16% | 0.00066401
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.86977 | 0.2 | 466.4896 | 932.9791 | 0.67198 | 8.4% | 75.67% | 6.356% | 0.00037812
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.49623 | 0.2 | 817.6505 | 1635.301 | 1.1778 | 14.72% | 75.67% | 11.14% | 0.00066276
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.87071 | 0.2 | 465.988 | 931.9759 | 0.67126 | 8.391% | 75.67% | 6.35% | 0.00037771
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.49716 | 0.2 | 816.1108 | 1632.2215 | 1.1756 | 14.7% | 75.67% | 11.12% | 0.00066151
4 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 571.3066 | 0.87164 | 0.2 | 465.4875 | 930.9749 | 0.67054 | 8.382% | 75.67% | 6.343% | 0.00037731
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.078893 | 7.9262 | 5344.5461 | 10689.0922 | 7.6988 | 96.24% | 65.95% | 63.47% | 0.0043321
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.34134 | 7.9262 | 1235.2645 | 2470.529 | 1.7794 | 22.24% | 65.95% | 14.67% | 0.0010013
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.079829 | 7.9262 | 5281.8673 | 10563.7346 | 7.6085 | 95.11% | 65.95% | 62.72% | 0.0042813
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.34228 | 7.9262 | 1231.8858 | 2463.7715 | 1.7745 | 22.18% | 65.95% | 14.63% | 0.00099852
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.080765 | 7.9262 | 5220.6416 | 10441.2831 | 7.5203 | 94% | 65.95% | 62% | 0.0042317
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.34321 | 7.9262 | 1228.5255 | 2457.0509 | 1.7697 | 22.12% | 65.95% | 14.59% | 0.0009958
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.081701 | 7.9262 | 5160.819 | 10321.638 | 7.4342 | 92.93% | 65.95% | 61.29% | 0.0041832
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 917.4785 | 0.34415 | 7.9262 | 1225.1835 | 2450.3669 | 1.7649 | 22.06% | 65.95% | 14.55% | 0.00099309
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.076682 | 10.5016 | 5571.4276 | 11142.8552 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.34051 | 10.5016 | 1254.665 | 2509.3299 | 1.8073 | 22.59% | 63.11% | 14.26% | 0.001017
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.077618 | 10.5016 | 5504.2271 | 11008.4541 | 7.9288 | 99.11% | 63.11% | 62.54% | 0.0044615
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.34145 | 10.5016 | 1251.2249 | 2502.4497 | 1.8024 | 22.53% | 63.11% | 14.22% | 0.0010142
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.078555 | 10.5016 | 5438.6283 | 10877.2567 | 7.8343 | 97.93% | 63.11% | 61.8% | 0.0044084
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.34239 | 10.5016 | 1247.8036 | 2495.6071 | 1.7975 | 22.47% | 63.11% | 14.18% | 0.0010114
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.079491 | 10.5016 | 5374.5748 | 10749.1496 | 7.7421 | 96.78% | 63.11% | 61.07% | 0.0043564
4 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1038.9808 | 0.34332 | 10.5016 | 1244.4009 | 2488.8018 | 1.7926 | 22.41% | 63.11% | 14.14% | 0.0010087
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.058903 | 15.6524 | 7450.4526 | 14900.9051 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.26091 | 15.6524 | 1681.9801 | 3363.9601 | 2.4229 | 30.29% | 57.91% | 17.54% | 0.0013634
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.059839 | 15.6524 | 7333.887 | 14667.7739 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.26185 | 15.6524 | 1675.9664 | 3351.9328 | 2.4142 | 30.18% | 57.91% | 17.47% | 0.0013585
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.060775 | 15.6524 | 7220.9126 | 14441.8253 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.26279 | 15.6524 | 1669.9956 | 3339.9912 | 2.4056 | 30.07% | 57.91% | 17.41% | 0.0013536
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.061711 | 15.6524 | 7111.3661 | 14222.7322 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1291.901 | 0.26372 | 15.6524 | 1664.0671 | 3328.1343 | 2.3971 | 29.96% | 57.91% | 17.35% | 0.0013488
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.057945 | 20.8032 | 7785.4375 | 15570.8749 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.2616 | 20.8032 | 1724.4859 | 3448.9717 | 2.4841 | 31.05% | 53.27% | 16.54% | 0.0013978
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.058881 | 20.8032 | 7661.6488 | 15323.2975 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.26254 | 20.8032 | 1718.3363 | 3436.6726 | 2.4753 | 30.94% | 53.27% | 16.48% | 0.0013928
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.059817 | 20.8032 | 7541.7349 | 15083.4699 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.26347 | 20.8032 | 1712.2305 | 3424.4609 | 2.4665 | 30.83% | 53.27% | 16.42% | 0.0013879
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.060753 | 20.8032 | 7425.5168 | 14851.0337 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1558.9663 | 0.26441 | 20.8032 | 1706.1678 | 3412.3357 | 2.4577 | 30.72% | 53.27% | 16.37% | 0.001383
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.49437 | 0.2 | 862.7964 | 1725.5928 | 1.2429 | 15.54% | 66.63% | 10.35% | 0.00069935
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.86886 | 0.2 | 490.9257 | 981.8515 | 0.70718 | 8.84% | 66.63% | 5.89% | 0.00039793
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.49531 | 0.2 | 861.1656 | 1722.3312 | 1.2405 | 15.51% | 66.63% | 10.33% | 0.00069803
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.86979 | 0.2 | 490.3973 | 980.7946 | 0.70642 | 8.83% | 66.63% | 5.884% | 0.0003975
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.49625 | 0.2 | 859.5409 | 1719.0819 | 1.2382 | 15.48% | 66.63% | 10.31% | 0.00069671
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.87073 | 0.2 | 489.87 | 979.7401 | 0.70566 | 8.821% | 66.63% | 5.877% | 0.00039707
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.49718 | 0.2 | 857.9224 | 1715.8448 | 1.2358 | 15.45% | 66.63% | 10.29% | 0.0006954
4 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 890.0453 | 0.87166 | 0.2 | 489.3439 | 978.6878 | 0.7049 | 8.811% | 66.63% | 5.871% | 0.00039664
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.07867 | 8.1218 | 5640.0617 | 11280.1234 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.34112 | 8.1218 | 1300.7388 | 2601.4777 | 1.8737 | 23.42% | 58.5% | 13.7% | 0.0010543
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.079607 | 8.1218 | 5573.7324 | 11147.4648 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.34205 | 8.1218 | 1297.1787 | 2594.3574 | 1.8686 | 23.36% | 58.5% | 13.66% | 0.0010514
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.080543 | 8.1218 | 5508.9451 | 11017.8901 | 7.9356 | 99.2% | 58.5% | 58.03% | 0.0044654
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.34299 | 8.1218 | 1293.638 | 2587.276 | 1.8635 | 23.29% | 58.5% | 13.63% | 0.0010486
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.081479 | 8.1218 | 5445.6466 | 10891.2931 | 7.8445 | 98.06% | 58.5% | 57.36% | 0.004414
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1260.821 | 0.34393 | 8.1218 | 1290.1166 | 2580.2332 | 1.8584 | 23.23% | 58.5% | 13.59% | 0.0010457
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.076518 | 10.7624 | 5877.5471 | 11755.0941 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.34035 | 10.7624 | 1321.4047 | 2642.8094 | 1.9035 | 23.79% | 56.09% | 13.35% | 0.0010711
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.077454 | 10.7624 | 5806.5039 | 11613.0079 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.34128 | 10.7624 | 1317.7799 | 2635.5597 | 1.8983 | 23.73% | 56.09% | 13.31% | 0.0010681
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.07839 | 10.7624 | 5737.1577 | 11474.3155 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.34222 | 10.7624 | 1314.1748 | 2628.3497 | 1.8931 | 23.66% | 56.09% | 13.27% | 0.0010652
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.079327 | 10.7624 | 5669.4484 | 11338.8968 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1391.1337 | 0.34316 | 10.7624 | 1310.5895 | 2621.179 | 1.8879 | 23.6% | 56.09% | 13.24% | 0.0010623
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.058798 | 16.0436 | 7862.6383 | 15725.2767 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.26081 | 16.0436 | 1772.5928 | 3545.1855 | 2.5534 | 31.92% | 51.66% | 16.49% | 0.0014368
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.059734 | 16.0436 | 7739.4086 | 15478.8172 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.26175 | 16.0436 | 1766.2526 | 3532.5052 | 2.5443 | 31.8% | 51.66% | 16.43% | 0.0014317
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.060671 | 16.0436 | 7619.982 | 15239.9639 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.26268 | 16.0436 | 1759.9576 | 3519.9152 | 2.5352 | 31.69% | 51.66% | 16.37% | 0.0014266
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.061607 | 16.0436 | 7504.1851 | 15008.3701 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1662.6855 | 0.26362 | 16.0436 | 1753.7073 | 3507.4147 | 2.5262 | 31.58% | 51.66% | 16.31% | 0.0014215
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.05787 | 21.3248 | 8218.3869 | 16436.7737 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.26152 | 21.3248 | 1818.5707 | 3637.1413 | 2.6197 | 32.75% | 47.68% | 15.61% | 0.0014741
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.058807 | 21.3248 | 8087.5495 | 16175.099 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.26246 | 21.3248 | 1812.0838 | 3624.1675 | 2.6103 | 32.63% | 47.68% | 15.56% | 0.0014688
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.059743 | 21.3248 | 7960.8127 | 15921.6254 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.2634 | 21.3248 | 1805.643 | 3611.286 | 2.601 | 32.51% | 47.68% | 15.5% | 0.0014636
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.060679 | 21.3248 | 7837.9867 | 15675.9734 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0045016
4 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1949.8532 | 0.26433 | 21.3248 | 1799.2478 | 3598.4956 | 2.5918 | 32.4% | 47.68% | 15.45% | 0.0014584
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.48899 | 0.2 | 736.0657 | 1472.1313 | 1.0603 | 13.25% | 76.78% | 10.18% | 0.00059663
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.84267 | 0.2 | 427.1318 | 854.2637 | 0.61528 | 7.691% | 76.78% | 5.905% | 0.00034622
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.48988 | 0.2 | 734.7371 | 1469.4743 | 1.0584 | 13.23% | 76.78% | 10.16% | 0.00059555
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.84356 | 0.2 | 426.6841 | 853.3683 | 0.61464 | 7.683% | 76.78% | 5.899% | 0.00034585
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.49076 | 0.2 | 733.4134 | 1466.8267 | 1.0565 | 13.21% | 76.78% | 10.14% | 0.00059448
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.84444 | 0.2 | 426.2374 | 852.4747 | 0.614 | 7.675% | 76.78% | 5.893% | 0.00034549
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.49165 | 0.2 | 732.0944 | 1464.1888 | 1.0546 | 13.18% | 76.78% | 10.12% | 0.00059341
4 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 537.3373 | 0.84532 | 0.2 | 425.7915 | 851.5831 | 0.61335 | 7.667% | 76.78% | 5.887% | 0.00034513
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.076709 | 7.477 | 4865.0203 | 9730.0407 | 7.0081 | 87.6% | 67.5% | 59.13% | 0.0039434
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.32877 | 7.477 | 1135.1292 | 2270.2585 | 1.6352 | 20.44% | 67.5% | 13.8% | 0.00092009
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.077594 | 7.477 | 4809.5824 | 9619.1649 | 6.9282 | 86.6% | 67.5% | 58.45% | 0.0038985
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.32965 | 7.477 | 1132.0846 | 2264.1692 | 1.6308 | 20.38% | 67.5% | 13.76% | 0.00091763
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.078478 | 7.477 | 4755.3938 | 9510.7875 | 6.8501 | 85.63% | 67.5% | 57.8% | 0.0038546
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.33053 | 7.477 | 1129.0562 | 2258.1124 | 1.6264 | 20.33% | 67.5% | 13.72% | 0.00091517
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.079362 | 7.477 | 4702.4126 | 9404.8251 | 6.7738 | 84.67% | 67.5% | 57.15% | 0.0038116
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 855.792 | 0.33142 | 7.477 | 1126.044 | 2252.088 | 1.6221 | 20.28% | 67.5% | 13.69% | 0.00091273
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.074334 | 9.9027 | 5082.8874 | 10165.7749 | 7.3219 | 91.52% | 64.76% | 59.27% | 0.00412
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.32767 | 9.9027 | 1153.1015 | 2306.203 | 1.661 | 20.76% | 64.76% | 13.45% | 0.00093466
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.075218 | 9.9027 | 5023.138 | 10046.276 | 7.2358 | 90.45% | 64.76% | 58.57% | 0.0040716
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.32855 | 9.9027 | 1149.9983 | 2299.9966 | 1.6566 | 20.71% | 64.76% | 13.41% | 0.00093215
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.076103 | 9.9027 | 4964.7769 | 9929.5539 | 7.1518 | 89.4% | 64.76% | 57.89% | 0.0040243
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.32943 | 9.9027 | 1146.9117 | 2293.8234 | 1.6521 | 20.65% | 64.76% | 13.37% | 0.00092965
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.076987 | 9.9027 | 4907.7564 | 9815.5129 | 7.0696 | 88.37% | 64.76% | 57.23% | 0.003978
4 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 967.2228 | 0.33032 | 9.9027 | 1143.8417 | 2287.6833 | 1.6477 | 20.6% | 64.76% | 13.34% | 0.00092716
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.057472 | 14.754 | 6741.8159 | 13483.6318 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.25327 | 14.754 | 1529.8568 | 3059.7137 | 2.2038 | 27.55% | 59.72% | 16.45% | 0.00124
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.058356 | 14.754 | 6639.6665 | 13279.3331 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.25415 | 14.754 | 1524.5345 | 3049.0691 | 2.1961 | 27.45% | 59.72% | 16.39% | 0.0012357
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.059241 | 14.754 | 6540.5664 | 13081.1328 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.25504 | 14.754 | 1519.2491 | 3038.4982 | 2.1885 | 27.36% | 59.72% | 16.34% | 0.0012314
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.060125 | 14.754 | 6444.381 | 12888.7621 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1198.6089 | 0.25592 | 14.754 | 1514.0002 | 3028.0005 | 2.1809 | 27.26% | 59.72% | 16.28% | 0.0012272
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.05642 | 19.6054 | 7047.2831 | 14094.5663 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.25376 | 19.6054 | 1566.8525 | 3133.7051 | 2.2571 | 28.21% | 55.2% | 15.57% | 0.00127
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.057304 | 19.6054 | 6938.5444 | 13877.0888 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.25465 | 19.6054 | 1561.412 | 3122.8241 | 2.2492 | 28.12% | 55.2% | 15.52% | 0.0012656
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.058188 | 19.6054 | 6833.1103 | 13666.2206 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.25553 | 19.6054 | 1556.0092 | 3112.0183 | 2.2414 | 28.02% | 55.2% | 15.47% | 0.0012612
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.059072 | 19.6054 | 6730.8325 | 13461.665 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1442.1047 | 0.25641 | 19.6054 | 1550.6436 | 3101.2871 | 2.2337 | 27.92% | 55.2% | 15.41% | 0.0012569
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.48901 | 0.2 | 771.5049 | 1543.0097 | 1.1114 | 13.89% | 68.03% | 9.45% | 0.00062535
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.84269 | 0.2 | 447.7039 | 895.4078 | 0.64492 | 8.061% | 68.03% | 5.484% | 0.00036289
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.4899 | 0.2 | 770.1124 | 1540.2248 | 1.1093 | 13.87% | 68.03% | 9.433% | 0.00062423
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.84357 | 0.2 | 447.2346 | 894.4693 | 0.64424 | 8.053% | 68.03% | 5.478% | 0.00036251
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.49078 | 0.2 | 768.725 | 1537.4499 | 1.1073 | 13.84% | 68.03% | 9.416% | 0.0006231
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.84446 | 0.2 | 446.7663 | 893.5327 | 0.64357 | 8.045% | 68.03% | 5.473% | 0.00036213
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.49167 | 0.2 | 767.3425 | 1534.685 | 1.1054 | 13.82% | 68.03% | 9.399% | 0.00062198
4 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 835.2436 | 0.84534 | 0.2 | 446.299 | 892.5981 | 0.64289 | 8.036% | 68.03% | 5.467% | 0.00036175
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.076487 | 7.6503 | 5118.7884 | 10237.5768 | 7.3736 | 92.17% | 60.2% | 55.48% | 0.0041491
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.32854 | 7.6503 | 1191.6786 | 2383.3572 | 1.7166 | 21.46% | 60.2% | 12.92% | 0.00096593
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.077371 | 7.6503 | 5060.2908 | 10120.5817 | 7.2894 | 91.12% | 60.2% | 54.85% | 0.0041017
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.32943 | 7.6503 | 1188.4801 | 2376.9602 | 1.712 | 21.4% | 60.2% | 12.88% | 0.00096334
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.078255 | 7.6503 | 5003.1152 | 10006.2304 | 7.207 | 90.09% | 60.2% | 54.23% | 0.0040553
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.33031 | 7.6503 | 1185.2987 | 2370.5974 | 1.7074 | 21.34% | 60.2% | 12.85% | 0.00096076
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.079139 | 7.6503 | 4947.2171 | 9894.4343 | 7.1265 | 89.08% | 60.2% | 53.63% | 0.00401
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.0258 | 0.3312 | 7.6503 | 1182.1343 | 2364.2687 | 1.7029 | 21.29% | 60.2% | 12.81% | 0.0009582
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.074169 | 10.1337 | 5345.9885 | 10691.9771 | 7.7009 | 96.26% | 57.86% | 55.7% | 0.0043333
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.3275 | 10.1337 | 1210.7071 | 2421.4141 | 1.744 | 21.8% | 57.86% | 12.61% | 0.00098136
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.075053 | 10.1337 | 5283.0082 | 10566.0165 | 7.6102 | 95.13% | 57.86% | 55.05% | 0.0042822
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.32839 | 10.1337 | 1207.4472 | 2414.8943 | 1.7393 | 21.74% | 57.86% | 12.58% | 0.00097871
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.075938 | 10.1337 | 5221.4946 | 10442.9891 | 7.5216 | 94.02% | 57.86% | 54.4% | 0.0042324
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.32927 | 10.1337 | 1204.2048 | 2408.4096 | 1.7347 | 21.68% | 57.86% | 12.55% | 0.00097608
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.076822 | 10.1337 | 5161.3969 | 10322.7938 | 7.435 | 92.94% | 57.86% | 53.78% | 0.0041836
4 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1294.0602 | 0.33015 | 10.1337 | 1200.9798 | 2401.9596 | 1.73 | 21.63% | 57.86% | 12.51% | 0.00097347
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.057367 | 15.1005 | 7092.5918 | 14185.1836 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.25316 | 15.1005 | 1607.1701 | 3214.3402 | 2.3151 | 28.94% | 53.55% | 15.5% | 0.0013027
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.058251 | 15.1005 | 6984.933 | 13969.866 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.25405 | 15.1005 | 1601.5765 | 3203.153 | 2.3071 | 28.84% | 53.55% | 15.44% | 0.0012982
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.059135 | 15.1005 | 6880.4936 | 13760.9872 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.25493 | 15.1005 | 1596.0217 | 3192.0434 | 2.2991 | 28.74% | 53.55% | 15.39% | 0.0012937
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.060019 | 15.1005 | 6779.1314 | 13558.2628 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1541.4692 | 0.25582 | 15.1005 | 1590.5053 | 3181.0105 | 2.2911 | 28.64% | 53.55% | 15.34% | 0.0012892
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.056345 | 20.0674 | 7415.1999 | 14830.3997 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.25369 | 20.0674 | 1646.944 | 3293.888 | 2.3724 | 29.66% | 49.65% | 14.72% | 0.001335
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.057229 | 20.0674 | 7300.6339 | 14601.2678 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.25457 | 20.0674 | 1641.2237 | 3282.4474 | 2.3642 | 29.55% | 49.65% | 14.67% | 0.0013303
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.058113 | 20.0674 | 7189.5542 | 14379.1084 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.25545 | 20.0674 | 1635.543 | 3271.086 | 2.356 | 29.45% | 49.65% | 14.62% | 0.0013257
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.058997 | 20.0674 | 7081.804 | 14163.608 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0045016
4 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1802.1678 | 0.25634 | 20.0674 | 1629.9015 | 3259.803 | 2.3479 | 29.35% | 49.65% | 14.57% | 0.0013211
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.4842 | 0.2 | 663.9119 | 1327.8238 | 0.95637 | 11.95% | 77.8% | 9.3% | 0.00053814
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.81926 | 0.2 | 392.3844 | 784.7687 | 0.56523 | 7.065% | 77.8% | 5.497% | 0.00031805
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.48504 | 0.2 | 662.7653 | 1325.5307 | 0.95471 | 11.93% | 77.8% | 9.284% | 0.00053721
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.8201 | 0.2 | 391.9836 | 783.9672 | 0.56465 | 7.058% | 77.8% | 5.491% | 0.00031773
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.48587 | 0.2 | 661.6227 | 1323.2454 | 0.95307 | 11.91% | 77.8% | 9.268% | 0.00053629
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.82094 | 0.2 | 391.5836 | 783.1672 | 0.56408 | 7.051% | 77.8% | 5.485% | 0.0003174
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.48671 | 0.2 | 660.484 | 1320.9681 | 0.95143 | 11.89% | 77.8% | 9.252% | 0.00053536
4 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 507.1791 | 0.82178 | 0.2 | 391.1845 | 782.3689 | 0.5635 | 7.044% | 77.8% | 5.48% | 0.00031708
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.074742 | 7.0772 | 4450.456 | 8900.912 | 6.4109 | 80.14% | 68.91% | 55.22% | 0.0036074
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.3172 | 7.0772 | 1048.6637 | 2097.3275 | 1.5106 | 18.88% | 68.91% | 13.01% | 0.00085001
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.07558 | 7.0772 | 4401.1311 | 8802.2621 | 6.3398 | 79.25% | 68.91% | 54.61% | 0.0035674
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.31804 | 7.0772 | 1045.9017 | 2091.8035 | 1.5066 | 18.83% | 68.91% | 12.98% | 0.00084777
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.076417 | 7.0772 | 4352.8875 | 8705.775 | 6.2703 | 78.38% | 68.91% | 54.01% | 0.0035283
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.31887 | 7.0772 | 1043.1542 | 2086.3085 | 1.5027 | 18.78% | 68.91% | 12.94% | 0.00084554
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.077255 | 7.0772 | 4305.6901 | 8611.3802 | 6.2024 | 77.53% | 68.91% | 53.43% | 0.00349
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 801.781 | 0.31971 | 7.0772 | 1040.4211 | 2080.8423 | 1.4987 | 18.73% | 68.91% | 12.91% | 0.00084333
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.072205 | 9.3696 | 4660.7866 | 9321.5731 | 6.7139 | 83.92% | 66.27% | 55.61% | 0.0037779
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.31584 | 9.3696 | 1065.5112 | 2131.0225 | 1.5349 | 19.19% | 66.27% | 12.71% | 0.00086366
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.073043 | 9.3696 | 4607.3366 | 9214.6732 | 6.6369 | 82.96% | 66.27% | 54.98% | 0.0037345
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.31668 | 9.3696 | 1062.6928 | 2125.3857 | 1.5308 | 19.14% | 66.27% | 12.68% | 0.00086138
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.073881 | 9.3696 | 4555.0987 | 9110.1973 | 6.5616 | 82.02% | 66.27% | 54.35% | 0.0036922
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.31752 | 9.3696 | 1059.8893 | 2119.7786 | 1.5268 | 19.08% | 66.27% | 12.65% | 0.00085911
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.074718 | 9.3696 | 4504.032 | 9008.064 | 6.4881 | 81.1% | 66.27% | 53.74% | 0.0036508
4 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 904.5845 | 0.31836 | 9.3696 | 1057.1005 | 2114.201 | 1.5228 | 19.03% | 66.27% | 12.61% | 0.00085685
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.056153 | 13.9543 | 6136.9547 | 12273.9094 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.24611 | 13.9543 | 1400.2315 | 2800.463 | 2.017 | 25.21% | 61.39% | 15.48% | 0.001135
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.056991 | 13.9543 | 6046.7531 | 12093.5062 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.24695 | 13.9543 | 1395.4818 | 2790.9637 | 2.0102 | 25.13% | 61.39% | 15.43% | 0.0011311
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.057829 | 13.9543 | 5959.1647 | 11918.3294 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.24778 | 13.9543 | 1390.7643 | 2781.5286 | 2.0034 | 25.04% | 61.39% | 15.37% | 0.0011273
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.058666 | 13.9543 | 5874.0776 | 11748.1551 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1117.5928 | 0.24862 | 13.9543 | 1386.0785 | 2772.1571 | 1.9966 | 24.96% | 61.39% | 15.32% | 0.0011235
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.055008 | 18.5391 | 6418.7184 | 12837.4368 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.24642 | 18.5391 | 1432.8714 | 2865.7428 | 2.0641 | 25.8% | 56.99% | 14.7% | 0.0011614
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.055846 | 18.5391 | 6322.4414 | 12644.8827 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.24725 | 18.5391 | 1428.0171 | 2856.0342 | 2.0571 | 25.71% | 56.99% | 14.65% | 0.0011575
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.056684 | 18.5391 | 6229.0099 | 12458.0197 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.24809 | 18.5391 | 1423.1955 | 2846.391 | 2.0501 | 25.63% | 56.99% | 14.61% | 0.0011536
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.057521 | 18.5391 | 6138.2996 | 12276.5991 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1341.0762 | 0.24893 | 18.5391 | 1418.4064 | 2836.8128 | 2.0432 | 25.54% | 56.99% | 14.56% | 0.0011497
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.48422 | 0.2 | 694.0612 | 1388.1224 | 0.9998 | 12.5% | 69.31% | 8.662% | 0.00056258
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.81928 | 0.2 | 410.2091 | 820.4183 | 0.59091 | 7.386% | 69.31% | 5.12% | 0.0003325
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.48505 | 0.2 | 692.8626 | 1385.7252 | 0.99807 | 12.48% | 69.31% | 8.647% | 0.00056161
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.82012 | 0.2 | 409.7901 | 819.5803 | 0.5903 | 7.379% | 69.31% | 5.114% | 0.00033216
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.48589 | 0.2 | 691.6681 | 1383.3362 | 0.99635 | 12.45% | 69.31% | 8.633% | 0.00056064
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.82096 | 0.2 | 409.372 | 818.744 | 0.5897 | 7.371% | 69.31% | 5.109% | 0.00033182
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.48673 | 0.2 | 690.4778 | 1380.9555 | 0.99463 | 12.43% | 69.31% | 8.618% | 0.00055968
4 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 786.7926 | 0.82179 | 0.2 | 408.9547 | 817.9095 | 0.5891 | 7.364% | 69.31% | 5.104% | 0.00033148
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.074519 | 7.2317 | 4670.2964 | 9340.5928 | 6.7276 | 84.09% | 61.77% | 51.94% | 0.0037856
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.31698 | 7.2317 | 1097.953 | 2195.906 | 1.5816 | 19.77% | 61.77% | 12.21% | 0.00088996
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.075357 | 7.2317 | 4618.3818 | 9236.7635 | 6.6528 | 83.16% | 61.77% | 51.37% | 0.0037435
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.31781 | 7.2317 | 1095.0591 | 2190.1182 | 1.5774 | 19.72% | 61.77% | 12.18% | 0.00088762
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.076194 | 7.2317 | 4567.6086 | 9135.2172 | 6.5796 | 82.25% | 61.77% | 50.8% | 0.0037023
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.31865 | 7.2317 | 1092.1805 | 2184.361 | 1.5733 | 19.67% | 61.77% | 12.15% | 0.00088528
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.077032 | 7.2317 | 4517.9396 | 9035.8793 | 6.5081 | 81.35% | 61.77% | 50.25% | 0.0036621
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1100.0506 | 0.31949 | 7.2317 | 1089.3169 | 2178.6339 | 1.5692 | 19.61% | 61.77% | 12.12% | 0.00088296
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.07204 | 9.5756 | 4888.9581 | 9777.9162 | 7.0425 | 88.03% | 59.5% | 52.38% | 0.0039628
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.31568 | 9.5756 | 1115.6967 | 2231.3933 | 1.6072 | 20.09% | 59.5% | 11.95% | 0.00090434
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.072877 | 9.5756 | 4832.7642 | 9665.5283 | 6.9616 | 87.02% | 59.5% | 51.78% | 0.0039173
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.31651 | 9.5756 | 1112.744 | 2225.4879 | 1.6029 | 20.04% | 59.5% | 11.92% | 0.00090195
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.073715 | 9.5756 | 4777.8473 | 9555.6946 | 6.8825 | 86.03% | 59.5% | 51.19% | 0.0038728
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.31735 | 9.5756 | 1109.8068 | 2219.6137 | 1.5987 | 19.98% | 59.5% | 11.89% | 0.00089957
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.074553 | 9.5756 | 4724.1645 | 9448.329 | 6.8052 | 85.06% | 59.5% | 50.62% | 0.0038292
4 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1209.4795 | 0.31819 | 9.5756 | 1106.8852 | 2213.7704 | 1.5945 | 19.93% | 59.5% | 11.86% | 0.0008972
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.056047 | 14.2634 | 6438.4597 | 12876.9194 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.246 | 14.2634 | 1466.8763 | 2933.7525 | 2.113 | 26.41% | 55.3% | 14.61% | 0.001189
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.056885 | 14.2634 | 6343.6497 | 12687.2994 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.24684 | 14.2634 | 1461.8984 | 2923.7968 | 2.1059 | 26.32% | 55.3% | 14.56% | 0.001185
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.057722 | 14.2634 | 6251.5915 | 12503.1829 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.24768 | 14.2634 | 1456.9542 | 2913.9084 | 2.0987 | 26.23% | 55.3% | 14.51% | 0.001181
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.05856 | 14.2634 | 6162.1668 | 12324.3337 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1436.4058 | 0.24852 | 14.2634 | 1452.0433 | 2904.0866 | 2.0917 | 26.15% | 55.3% | 14.46% | 0.001177
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.054932 | 18.9512 | 6734.6213 | 13469.2427 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.24634 | 18.9512 | 1501.7756 | 3003.5513 | 2.1633 | 27.04% | 51.48% | 13.92% | 0.0012173
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.05577 | 18.9512 | 6633.4681 | 13266.9363 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.24718 | 18.9512 | 1496.6863 | 2993.3726 | 2.156 | 26.95% | 51.48% | 13.87% | 0.0012132
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.056608 | 18.9512 | 6535.3086 | 13070.6172 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.24802 | 18.9512 | 1491.6313 | 2983.2627 | 2.1487 | 26.86% | 51.48% | 13.83% | 0.0012091
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.057445 | 18.9512 | 6440.0117 | 12880.0235 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0045016
4 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1674.7677 | 0.24885 | 18.9512 | 1486.6104 | 2973.2208 | 2.1415 | 26.77% | 51.48% | 13.78% | 0.001205
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.47988 | 0.2 | 601.9203 | 1203.8406 | 0.86707 | 10.84% | 78.73% | 8.533% | 0.00048789
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.79819 | 0.2 | 361.8818 | 723.7637 | 0.52129 | 6.516% | 78.73% | 5.13% | 0.00029333
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.48068 | 0.2 | 600.9238 | 1201.8476 | 0.86563 | 10.82% | 78.73% | 8.519% | 0.00048709
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.79899 | 0.2 | 361.5214 | 723.0428 | 0.52077 | 6.51% | 78.73% | 5.125% | 0.00029304
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.48148 | 0.2 | 599.9306 | 1199.8612 | 0.8642 | 10.8% | 78.73% | 8.504% | 0.00048628
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.79979 | 0.2 | 361.1617 | 722.3234 | 0.52025 | 6.503% | 78.73% | 5.12% | 0.00029274
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.48227 | 0.2 | 598.9407 | 1197.8813 | 0.86277 | 10.78% | 78.73% | 8.49% | 0.00048548
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 480.2251 | 0.80058 | 0.2 | 360.8027 | 721.6054 | 0.51974 | 6.497% | 78.73% | 5.115% | 0.00029245
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.072966 | 6.719 | 4088.8785 | 8177.7571 | 5.89 | 73.63% | 70.21% | 51.69% | 0.0033143
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.30653 | 6.719 | 973.3149 | 1946.6297 | 1.4021 | 17.53% | 70.21% | 12.3% | 0.00078893
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.073762 | 6.719 | 4044.7658 | 8089.5316 | 5.8265 | 72.83% | 70.21% | 51.13% | 0.0032785
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.30732 | 6.719 | 970.7946 | 1941.5892 | 1.3984 | 17.48% | 70.21% | 12.27% | 0.00078689
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.074557 | 6.719 | 4001.5948 | 8003.1895 | 5.7643 | 72.05% | 70.21% | 50.59% | 0.0032435
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.30812 | 6.719 | 968.2873 | 1936.5747 | 1.3948 | 17.44% | 70.21% | 12.24% | 0.00078486
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.075353 | 6.719 | 3959.3355 | 7918.6711 | 5.7034 | 71.29% | 70.21% | 50.05% | 0.0032093
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 754.109 | 0.30892 | 6.719 | 965.793 | 1931.586 | 1.3912 | 17.39% | 70.21% | 12.21% | 0.00078284
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.07027 | 8.892 | 4292.7657 | 8585.5314 | 6.1837 | 77.3% | 67.66% | 52.3% | 0.0034796
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.30493 | 8.892 | 989.2676 | 1978.5352 | 1.425 | 17.81% | 67.66% | 12.05% | 0.00080186
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.071066 | 8.892 | 4244.6968 | 8489.3936 | 6.1145 | 76.43% | 67.66% | 51.71% | 0.0034406
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.30572 | 8.892 | 986.6926 | 1973.3852 | 1.4213 | 17.77% | 67.66% | 12.02% | 0.00079978
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.071862 | 8.892 | 4197.6925 | 8395.385 | 6.0468 | 75.58% | 67.66% | 51.14% | 0.0034025
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.30652 | 8.892 | 984.131 | 1968.262 | 1.4176 | 17.72% | 67.66% | 11.99% | 0.0007977
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.072658 | 8.892 | 4151.7178 | 8303.4356 | 5.9806 | 74.76% | 67.66% | 50.58% | 0.0033652
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 849.4501 | 0.30731 | 8.892 | 981.5826 | 1963.1653 | 1.414 | 17.67% | 67.66% | 11.96% | 0.00079564
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.054935 | 13.238 | 5615.5909 | 11231.1819 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.23939 | 13.238 | 1288.6705 | 2577.341 | 1.8563 | 23.2% | 62.94% | 14.6% | 0.0010445
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.055731 | 13.238 | 5535.406 | 11070.8121 | 7.9738 | 99.67% | 62.94% | 62.73% | 0.0044868
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.24018 | 13.238 | 1284.4009 | 2568.8017 | 1.8502 | 23.13% | 62.94% | 14.56% | 0.0010411
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.056526 | 13.238 | 5457.4788 | 10914.9576 | 7.8615 | 98.27% | 62.94% | 61.85% | 0.0044236
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.24098 | 13.238 | 1280.1594 | 2560.3189 | 1.8441 | 23.05% | 62.94% | 14.51% | 0.0010377
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.057322 | 13.238 | 5381.7152 | 10763.4305 | 7.7524 | 96.9% | 62.94% | 60.99% | 0.0043622
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1046.6145 | 0.24177 | 13.238 | 1275.9459 | 2551.8919 | 1.838 | 22.98% | 62.94% | 14.46% | 0.0010342
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.053699 | 17.584 | 5878.0225 | 11756.0451 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.23952 | 17.584 | 1317.8194 | 2635.6388 | 1.8983 | 23.73% | 58.65% | 13.92% | 0.0010682
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.054495 | 17.584 | 5792.1873 | 11584.3746 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.24032 | 17.584 | 1313.4556 | 2626.9113 | 1.892 | 23.65% | 58.65% | 13.87% | 0.0010646
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.055291 | 17.584 | 5708.8228 | 11417.6457 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.24111 | 17.584 | 1309.1207 | 2618.2413 | 1.8858 | 23.57% | 58.65% | 13.83% | 0.0010611
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.056086 | 17.584 | 5627.824 | 11255.6479 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1252.9229 | 0.24191 | 17.584 | 1304.8142 | 2609.6284 | 1.8796 | 23.49% | 58.65% | 13.78% | 0.0010576
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.4799 | 0.2 | 627.785 | 1255.57 | 0.90432 | 11.3% | 70.5% | 7.969% | 0.00050886
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.79821 | 0.2 | 377.4372 | 754.8743 | 0.5437 | 6.796% | 70.5% | 4.791% | 0.00030594
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.4807 | 0.2 | 626.7457 | 1253.4915 | 0.90283 | 11.29% | 70.5% | 7.956% | 0.00050802
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.79901 | 0.2 | 377.0613 | 754.1225 | 0.54316 | 6.789% | 70.5% | 4.787% | 0.00030563
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.48149 | 0.2 | 625.7099 | 1251.4198 | 0.90134 | 11.27% | 70.5% | 7.943% | 0.00050718
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.7998 | 0.2 | 376.6861 | 753.3722 | 0.54262 | 6.783% | 70.5% | 4.782% | 0.00030533
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.48229 | 0.2 | 624.6775 | 1249.3549 | 0.89985 | 11.25% | 70.5% | 7.93% | 0.00050634
4 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 743.6498 | 0.8006 | 0.2 | 376.3117 | 752.6233 | 0.54208 | 6.776% | 70.5% | 4.777% | 0.00030502
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.072743 | 6.8577 | 4280.8047 | 8561.6093 | 6.1665 | 77.08% | 63.22% | 48.73% | 0.0034699
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.30631 | 6.8577 | 1016.624 | 2033.2481 | 1.4644 | 18.31% | 63.22% | 11.57% | 0.00082404
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.073538 | 6.8577 | 4234.4812 | 8468.9624 | 6.0998 | 76.25% | 63.22% | 48.2% | 0.0034323
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.3071 | 6.8577 | 1013.9897 | 2027.9794 | 1.4607 | 18.26% | 63.22% | 11.54% | 0.0008219
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.074334 | 6.8577 | 4189.1495 | 8378.2991 | 6.0345 | 75.43% | 63.22% | 47.69% | 0.0033956
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.3079 | 6.8577 | 1011.369 | 2022.738 | 1.4569 | 18.21% | 63.22% | 11.51% | 0.00081978
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.07513 | 6.8577 | 4144.7782 | 8289.5564 | 5.9706 | 74.63% | 63.22% | 47.18% | 0.0033596
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1033.9846 | 0.30869 | 6.8577 | 1008.7618 | 2017.5236 | 1.4531 | 18.16% | 63.22% | 11.48% | 0.00081767
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.070104 | 9.0769 | 4492.2176 | 8984.4353 | 6.471 | 80.89% | 61.02% | 49.36% | 0.0036412
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.30476 | 9.0769 | 1033.3484 | 2066.6968 | 1.4885 | 18.61% | 61.02% | 11.35% | 0.00083759
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.0709 | 9.0769 | 4441.7976 | 8883.5951 | 6.3984 | 79.98% | 61.02% | 48.81% | 0.0036004
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.30556 | 9.0769 | 1030.6572 | 2061.3144 | 1.4847 | 18.56% | 61.02% | 11.32% | 0.00083541
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.071696 | 9.0769 | 4392.4967 | 8784.9935 | 6.3274 | 79.09% | 61.02% | 48.26% | 0.0035604
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.30635 | 9.0769 | 1027.98 | 2055.96 | 1.4808 | 18.51% | 61.02% | 11.3% | 0.00083324
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.072492 | 9.0769 | 4344.2783 | 8688.5566 | 6.2579 | 78.22% | 61.02% | 47.73% | 0.0035213
4 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1135.1477 | 0.30715 | 9.0769 | 1025.3166 | 2050.6333 | 1.477 | 18.46% | 61.02% | 11.27% | 0.00083108
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.054828 | 13.5154 | 5877.0306 | 11754.0613 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.23928 | 13.5154 | 1346.6402 | 2693.2804 | 1.9398 | 24.25% | 56.93% | 13.8% | 0.0010915
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.055623 | 13.5154 | 5792.9511 | 11585.9023 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.24008 | 13.5154 | 1342.1765 | 2684.3531 | 1.9334 | 24.17% | 56.93% | 13.76% | 0.0010879
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.056419 | 13.5154 | 5711.2435 | 11422.487 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.24087 | 13.5154 | 1337.7423 | 2675.4847 | 1.927 | 24.09% | 56.93% | 13.71% | 0.0010843
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.057215 | 13.5154 | 5631.8087 | 11263.6174 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1344.5085 | 0.24167 | 13.5154 | 1333.3374 | 2666.6747 | 1.9207 | 24.01% | 56.93% | 13.67% | 0.0010808
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.053622 | 17.9538 | 6151.7436 | 12303.4871 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.23944 | 17.9538 | 1377.6536 | 2755.3072 | 1.9845 | 24.81% | 53.19% | 13.2% | 0.0011167
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.054418 | 17.9538 | 6061.7843 | 12123.5686 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.24024 | 17.9538 | 1373.0902 | 2746.1805 | 1.9779 | 24.72% | 53.19% | 13.15% | 0.001113
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.055214 | 17.9538 | 5974.4182 | 11948.8363 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.24104 | 17.9538 | 1368.557 | 2737.114 | 1.9714 | 24.64% | 53.19% | 13.11% | 0.0011093
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.05601 | 17.9538 | 5889.5346 | 11779.0691 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0045016
4 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1563.8053 | 0.24183 | 17.9538 | 1364.0536 | 2728.1072 | 1.9649 | 24.56% | 53.19% | 13.07% | 0.0011057
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.47598 | 0.2 | 548.2603 | 1096.5207 | 0.78977 | 9.872% | 79.58% | 7.856% | 0.0004444
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.77913 | 0.2 | 334.9377 | 669.8754 | 0.48248 | 6.031% | 79.58% | 4.8% | 0.00027149
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.47674 | 0.2 | 547.3888 | 1094.7775 | 0.78851 | 9.856% | 79.58% | 7.844% | 0.00044369
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.77989 | 0.2 | 334.6122 | 669.2245 | 0.48201 | 6.025% | 79.58% | 4.795% | 0.00027122
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.47749 | 0.2 | 546.5199 | 1093.0399 | 0.78726 | 9.841% | 79.58% | 7.831% | 0.00044299
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.78065 | 0.2 | 334.2874 | 668.5748 | 0.48154 | 6.019% | 79.58% | 4.79% | 0.00027096
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.47825 | 0.2 | 545.6539 | 1091.3078 | 0.78601 | 9.825% | 79.58% | 7.819% | 0.00044229
4 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 455.9904 | 0.78141 | 0.2 | 333.9632 | 667.9263 | 0.48107 | 6.013% | 79.58% | 4.786% | 0.0002707
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.07136 | 6.3963 | 3771.0516 | 7542.1032 | 5.4322 | 67.9% | 71.4% | 48.48% | 0.0030567
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.29666 | 6.3963 | 907.1164 | 1814.2328 | 1.3067 | 16.33% | 71.4% | 11.66% | 0.00073528
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.072118 | 6.3963 | 3731.4219 | 7462.8439 | 5.3751 | 67.19% | 71.4% | 47.98% | 0.0030246
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.29741 | 6.3963 | 904.8049 | 1809.6097 | 1.3034 | 16.29% | 71.4% | 11.63% | 0.0007334
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.072876 | 6.3963 | 3692.6165 | 7385.2331 | 5.3192 | 66.49% | 71.4% | 47.48% | 0.0029931
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.29817 | 6.3963 | 902.5051 | 1805.0102 | 1.3001 | 16.25% | 71.4% | 11.6% | 0.00073154
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.073634 | 6.3963 | 3654.61 | 7309.2199 | 5.2645 | 65.81% | 71.4% | 46.99% | 0.0029623
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 711.7308 | 0.29893 | 6.3963 | 900.217 | 1800.4339 | 1.2968 | 16.21% | 71.4% | 11.57% | 0.00072968
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.068508 | 8.4617 | 3969.3117 | 7938.6234 | 5.7178 | 71.47% | 68.94% | 49.28% | 0.0032174
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.29482 | 8.4617 | 922.3513 | 1844.7025 | 1.3286 | 16.61% | 68.94% | 11.45% | 0.00074762
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.069266 | 8.4617 | 3925.8811 | 7851.7622 | 5.6552 | 70.69% | 68.94% | 48.74% | 0.0031822
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.29558 | 8.4617 | 919.9863 | 1839.9726 | 1.3252 | 16.57% | 68.94% | 11.42% | 0.00074571
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.070024 | 8.4617 | 3883.3906 | 7766.7813 | 5.594 | 69.93% | 68.94% | 48.21% | 0.0031477
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.29634 | 8.4617 | 917.6335 | 1835.2669 | 1.3219 | 16.52% | 68.94% | 11.39% | 0.0007438
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.070782 | 8.4617 | 3841.8101 | 7683.6202 | 5.5341 | 69.18% | 68.94% | 47.69% | 0.003114
4 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 800.561 | 0.2971 | 8.4617 | 915.2926 | 1830.5852 | 1.3185 | 16.48% | 68.94% | 11.36% | 0.0007419
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.053807 | 12.5925 | 5162.2751 | 10324.5503 | 7.4363 | 92.95% | 64.36% | 59.83% | 0.0041844
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.23307 | 12.5925 | 1191.8019 | 2383.6038 | 1.7168 | 21.46% | 64.36% | 13.81% | 0.00096603
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.054565 | 12.5925 | 5090.574 | 10181.148 | 7.333 | 91.66% | 64.36% | 59% | 0.0041262
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.23382 | 12.5925 | 1187.939 | 2375.8779 | 1.7112 | 21.39% | 64.36% | 13.77% | 0.0009629
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.055323 | 12.5925 | 5020.8374 | 10041.6748 | 7.2325 | 90.41% | 64.36% | 58.19% | 0.0040697
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.23458 | 12.5925 | 1184.101 | 2368.202 | 1.7057 | 21.32% | 64.36% | 13.72% | 0.00095979
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.056081 | 12.5925 | 4952.9856 | 9905.9712 | 7.1348 | 89.18% | 64.36% | 57.4% | 0.0040147
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 983.9429 | 0.23534 | 12.5925 | 1180.2878 | 2360.5755 | 1.7002 | 21.25% | 64.36% | 13.68% | 0.0009567
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.052482 | 16.7234 | 5408.7144 | 10817.4287 | 7.7913 | 97.39% | 60.19% | 58.62% | 0.0043841
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.23303 | 16.7234 | 1218.1188 | 2436.2376 | 1.7547 | 21.93% | 60.19% | 13.2% | 0.00098736
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.05324 | 16.7234 | 5331.7209 | 10663.4418 | 7.6803 | 96% | 60.19% | 57.79% | 0.0043217
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.23379 | 16.7234 | 1214.17 | 2428.34 | 1.749 | 21.86% | 60.19% | 13.16% | 0.00098416
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.053998 | 16.7234 | 5256.8887 | 10513.7773 | 7.5726 | 94.66% | 60.19% | 56.97% | 0.004261
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.23455 | 16.7234 | 1210.2468 | 2420.4935 | 1.7434 | 21.79% | 60.19% | 13.12% | 0.00098098
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.054756 | 16.7234 | 5184.128 | 10368.2559 | 7.4677 | 93.35% | 60.19% | 56.19% | 0.0042021
4 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1175.3716 | 0.23531 | 16.7234 | 1206.3488 | 2412.6976 | 1.7377 | 21.72% | 60.19% | 13.07% | 0.00097782
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.47599 | 0.2 | 570.6174 | 1141.2348 | 0.82197 | 10.27% | 71.6% | 7.356% | 0.00046252
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.77915 | 0.2 | 348.6003 | 697.2006 | 0.50216 | 6.277% | 71.6% | 4.494% | 0.00028256
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.47675 | 0.2 | 569.7103 | 1139.4206 | 0.82067 | 10.26% | 71.6% | 7.345% | 0.00046179
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.7799 | 0.2 | 348.2616 | 696.5231 | 0.50167 | 6.271% | 71.6% | 4.49% | 0.00028229
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.47751 | 0.2 | 568.8061 | 1137.6122 | 0.81937 | 10.24% | 71.6% | 7.333% | 0.00046105
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.78066 | 0.2 | 347.9235 | 695.8469 | 0.50118 | 6.265% | 71.6% | 4.485% | 0.00028201
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.47827 | 0.2 | 567.9048 | 1135.8095 | 0.81807 | 10.23% | 71.6% | 7.321% | 0.00046032
4 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 704.9888 | 0.78142 | 0.2 | 347.586 | 695.172 | 0.5007 | 6.259% | 71.6% | 4.481% | 0.00028174
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.071137 | 6.5214 | 3939.7589 | 7879.5177 | 5.6752 | 70.94% | 64.57% | 45.8% | 0.0031934
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.29643 | 6.5214 | 945.4448 | 1890.8897 | 1.3619 | 17.02% | 64.57% | 10.99% | 0.00076634
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.071895 | 6.5214 | 3898.2277 | 7796.4554 | 5.6154 | 70.19% | 64.57% | 45.32% | 0.0031598
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.29719 | 6.5214 | 943.0338 | 1886.0676 | 1.3584 | 16.98% | 64.57% | 10.96% | 0.00076439
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.072652 | 6.5214 | 3857.563 | 7715.126 | 5.5568 | 69.46% | 64.57% | 44.85% | 0.0031268
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.29795 | 6.5214 | 940.6351 | 1881.2701 | 1.355 | 16.94% | 64.57% | 10.94% | 0.00076244
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.07341 | 6.5214 | 3817.7379 | 7635.4759 | 5.4995 | 68.74% | 64.57% | 44.38% | 0.0030945
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 975.3393 | 0.29871 | 6.5214 | 938.2485 | 1876.497 | 1.3515 | 16.89% | 64.57% | 10.91% | 0.00076051
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.068342 | 8.6286 | 4144.8857 | 8289.7714 | 5.9707 | 74.63% | 62.43% | 46.6% | 0.0033597
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.29466 | 8.6286 | 961.3529 | 1922.7057 | 1.3848 | 17.31% | 62.43% | 10.81% | 0.00077924
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.0691 | 8.6286 | 4099.4249 | 8198.8497 | 5.9052 | 73.82% | 62.43% | 46.09% | 0.0033228
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.29541 | 8.6286 | 958.8865 | 1917.7731 | 1.3813 | 17.27% | 62.43% | 10.78% | 0.00077724
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.069858 | 8.6286 | 4054.9504 | 8109.9008 | 5.8412 | 73.01% | 62.43% | 45.59% | 0.0032868
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.29617 | 8.6286 | 956.4328 | 1912.8656 | 1.3777 | 17.22% | 62.43% | 10.75% | 0.00077525
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.070615 | 8.6286 | 4011.4306 | 8022.8612 | 5.7785 | 72.23% | 62.43% | 45.1% | 0.0032515
4 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3241 | 0.29693 | 8.6286 | 953.9916 | 1907.9833 | 1.3742 | 17.18% | 62.43% | 10.72% | 0.00077327
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.0537 | 12.8429 | 5390.745 | 10781.4901 | 7.7654 | 97.07% | 58.45% | 56.73% | 0.0043695
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.23296 | 12.8429 | 1242.632 | 2485.2641 | 1.79 | 22.38% | 58.45% | 13.08% | 0.0010072
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.054458 | 12.8429 | 5315.7226 | 10631.4452 | 7.6573 | 95.72% | 58.45% | 55.94% | 0.0043087
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.23372 | 12.8429 | 1238.6025 | 2477.205 | 1.7842 | 22.3% | 58.45% | 13.04% | 0.001004
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.055215 | 12.8429 | 5242.7596 | 10485.5192 | 7.5522 | 94.4% | 58.45% | 55.18% | 0.0042496
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.23447 | 12.8429 | 1234.599 | 2469.198 | 1.7784 | 22.23% | 58.45% | 12.99% | 0.0010007
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.055973 | 12.8429 | 5171.7725 | 10343.545 | 7.4499 | 93.12% | 58.45% | 54.43% | 0.0041921
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1263.4774 | 0.23523 | 12.8429 | 1230.6213 | 2461.2427 | 1.7727 | 22.16% | 58.45% | 12.95% | 0.0009975
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.052405 | 17.0572 | 5647.8043 | 11295.6087 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0045016
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.23296 | 17.0572 | 1270.5077 | 2541.0154 | 1.8302 | 22.88% | 54.79% | 12.53% | 0.0010298
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.053163 | 17.0572 | 5567.2901 | 11134.5801 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0045016
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.23371 | 17.0572 | 1266.3877 | 2532.7755 | 1.8242 | 22.8% | 54.79% | 12.49% | 0.0010265
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.053921 | 17.0572 | 5489.0391 | 10978.0782 | 7.907 | 98.84% | 54.79% | 54.15% | 0.0044492
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.23447 | 17.0572 | 1262.2944 | 2524.5888 | 1.8183 | 22.73% | 54.79% | 12.45% | 0.0010232
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.054679 | 17.0572 | 5412.9574 | 10825.9147 | 7.7974 | 97.47% | 54.79% | 53.4% | 0.0043875
4 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1466.3378 | 0.23523 | 17.0572 | 1258.2274 | 2516.4549 | 1.8125 | 22.66% | 54.79% | 12.41% | 0.0010199
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.47243 | 0.2 | 501.4975 | 1002.995 | 0.72241 | 9.03% | 80.37% | 7.257% | 0.0004065
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.7618 | 0.2 | 311.0023 | 622.0046 | 0.448 | 5.6% | 80.37% | 4.501% | 0.00025209
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.47315 | 0.2 | 500.7307 | 1001.4615 | 0.7213 | 9.016% | 80.37% | 7.246% | 0.00040587
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.76253 | 0.2 | 310.7073 | 621.4145 | 0.44757 | 5.595% | 80.37% | 4.496% | 0.00025185
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.47388 | 0.2 | 499.9663 | 999.9326 | 0.7202 | 9.003% | 80.37% | 7.235% | 0.00040525
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.76325 | 0.2 | 310.4128 | 620.8255 | 0.44715 | 5.589% | 80.37% | 4.492% | 0.00025161
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.4746 | 0.2 | 499.2042 | 998.4084 | 0.7191 | 8.989% | 80.37% | 7.224% | 0.00040464
4 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 434.0835 | 0.76397 | 0.2 | 310.1188 | 620.2376 | 0.44673 | 5.584% | 80.37% | 4.488% | 0.00025137
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.069906 | 6.104 | 3489.7454 | 6979.4908 | 5.027 | 62.84% | 72.51% | 45.56% | 0.0028287
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.2875 | 6.104 | 848.5318 | 1697.0637 | 1.2223 | 15.28% | 72.51% | 11.08% | 0.00068779
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.07063 | 6.104 | 3454.0013 | 6908.0027 | 4.9755 | 62.19% | 72.51% | 45.1% | 0.0027997
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.28823 | 6.104 | 846.4021 | 1692.8041 | 1.2192 | 15.24% | 72.51% | 11.05% | 0.00068606
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.071353 | 6.104 | 3418.9821 | 6837.9641 | 4.925 | 61.56% | 72.51% | 44.64% | 0.0027713
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.28895 | 6.104 | 844.283 | 1688.5659 | 1.2162 | 15.2% | 72.51% | 11.02% | 0.00068435
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.072077 | 6.104 | 3384.6658 | 6769.3316 | 4.8756 | 60.95% | 72.51% | 44.19% | 0.0027435
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 673.8176 | 0.28967 | 6.104 | 842.1744 | 1684.3489 | 1.2132 | 15.16% | 72.51% | 11% | 0.00068264
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.0669 | 8.072 | 3682.9926 | 7365.9851 | 5.3054 | 66.32% | 70.13% | 46.51% | 0.0029853
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.28545 | 8.072 | 863.1865 | 1726.373 | 1.2434 | 15.54% | 70.13% | 10.9% | 0.00069967
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.067624 | 8.072 | 3643.5922 | 7287.1845 | 5.2486 | 65.61% | 70.13% | 46.01% | 0.0029534
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.28617 | 8.072 | 861.0044 | 1722.0088 | 1.2403 | 15.5% | 70.13% | 10.87% | 0.0006979
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.068347 | 8.072 | 3605.026 | 7210.052 | 5.193 | 64.91% | 70.13% | 45.52% | 0.0029221
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.28689 | 8.072 | 858.8333 | 1717.6666 | 1.2372 | 15.46% | 70.13% | 10.85% | 0.00069614
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.06907 | 8.072 | 3567.2676 | 7134.5352 | 5.1387 | 64.23% | 70.13% | 45.05% | 0.0028915
4 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 756.9233 | 0.28762 | 8.072 | 856.6731 | 1713.3462 | 1.234 | 15.43% | 70.13% | 10.82% | 0.00069439
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.052763 | 12.008 | 4765.0549 | 9530.1099 | 6.8641 | 85.8% | 65.69% | 56.36% | 0.0038624
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.22711 | 12.008 | 1107.0213 | 2214.0425 | 1.5947 | 19.93% | 65.69% | 13.09% | 0.00089731
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.053486 | 12.008 | 4700.605 | 9401.21 | 6.7712 | 84.64% | 65.69% | 55.6% | 0.0038101
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.22784 | 12.008 | 1103.5062 | 2207.0124 | 1.5896 | 19.87% | 65.69% | 13.05% | 0.00089446
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.05421 | 12.008 | 4637.8752 | 9275.7504 | 6.6809 | 83.51% | 65.69% | 54.86% | 0.0037593
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.22856 | 12.008 | 1100.0134 | 2200.0268 | 1.5846 | 19.81% | 65.69% | 13.01% | 0.00089163
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.054933 | 12.008 | 4576.7976 | 9153.5952 | 6.5929 | 82.41% | 65.69% | 54.14% | 0.0037098
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 928.2195 | 0.22928 | 12.008 | 1096.5427 | 2193.0853 | 1.5796 | 19.74% | 65.69% | 12.97% | 0.00088882
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.05135 | 15.944 | 4998.0895 | 9996.1791 | 7.1998 | 90% | 61.63% | 55.46% | 0.0040513
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.22692 | 15.944 | 1131.0159 | 2262.0318 | 1.6292 | 20.37% | 61.63% | 12.55% | 0.00091676
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.052074 | 15.944 | 4928.6536 | 9857.3071 | 7.0997 | 88.75% | 61.63% | 54.69% | 0.003995
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.22765 | 15.944 | 1127.4217 | 2254.8433 | 1.6241 | 20.3% | 61.63% | 12.51% | 0.00091385
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.052797 | 15.944 | 4861.1204 | 9722.2409 | 7.0024 | 87.53% | 61.63% | 53.94% | 0.0039402
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.22837 | 15.944 | 1123.8502 | 2247.7004 | 1.6189 | 20.24% | 61.63% | 12.47% | 0.00091095
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.05352 | 15.944 | 4795.413 | 9590.826 | 6.9078 | 86.35% | 61.63% | 53.21% | 0.003887
4 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1106.6482 | 0.22909 | 15.944 | 1120.3013 | 2240.6025 | 1.6138 | 20.17% | 61.63% | 12.43% | 0.00090808
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.47244 | 0.2 | 520.955 | 1041.91 | 0.75044 | 9.38% | 72.62% | 6.812% | 0.00042227
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.76182 | 0.2 | 323.0727 | 646.1454 | 0.46539 | 5.817% | 72.62% | 4.224% | 0.00026187
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.47317 | 0.2 | 520.1585 | 1040.3171 | 0.74929 | 9.366% | 72.62% | 6.801% | 0.00042162
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.76254 | 0.2 | 322.7662 | 645.5324 | 0.46495 | 5.812% | 72.62% | 4.22% | 0.00026162
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.47389 | 0.2 | 519.3645 | 1038.7289 | 0.74815 | 9.352% | 72.62% | 6.791% | 0.00042098
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.76326 | 0.2 | 322.4603 | 644.9205 | 0.4645 | 5.806% | 72.62% | 4.216% | 0.00026137
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.47461 | 0.2 | 518.5728 | 1037.1456 | 0.747 | 9.338% | 72.62% | 6.781% | 0.00042034
4 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 670.1462 | 0.76399 | 0.2 | 322.1549 | 644.3098 | 0.46406 | 5.801% | 72.62% | 4.212% | 0.00026113
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.069683 | 6.2175 | 3638.9504 | 7277.9007 | 5.2419 | 65.52% | 65.82% | 43.13% | 0.0029496
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.28728 | 6.2175 | 882.6705 | 1765.3409 | 1.2715 | 15.89% | 65.82% | 10.46% | 0.00071546
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.070406 | 6.2175 | 3601.5598 | 7203.1197 | 5.1881 | 64.85% | 65.82% | 42.68% | 0.0029193
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.288 | 6.2175 | 880.4533 | 1760.9066 | 1.2683 | 15.85% | 65.82% | 10.43% | 0.00071366
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.07113 | 6.2175 | 3564.9299 | 7129.8598 | 5.1353 | 64.19% | 65.82% | 42.25% | 0.0028896
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.28873 | 6.2175 | 878.2472 | 1756.4944 | 1.2651 | 15.81% | 65.82% | 10.41% | 0.00071188
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.071853 | 6.2175 | 3529.0375 | 7058.0751 | 5.0836 | 63.54% | 65.82% | 41.82% | 0.0028605
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 922.9388 | 0.28945 | 6.2175 | 876.0522 | 1752.1044 | 1.262 | 15.77% | 65.82% | 10.38% | 0.0007101
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.066734 | 8.2234 | 3838.5161 | 7677.0322 | 5.5294 | 69.12% | 63.75% | 44.06% | 0.0031114
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.28528 | 8.2234 | 897.9195 | 1795.8389 | 1.2935 | 16.17% | 63.75% | 10.31% | 0.00072782
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.067457 | 8.2234 | 3797.3505 | 7594.7011 | 5.4701 | 68.38% | 63.75% | 43.59% | 0.003078
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.286 | 8.2234 | 895.6482 | 1791.2964 | 1.2902 | 16.13% | 63.75% | 10.28% | 0.00072598
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.06818 | 8.2234 | 3757.0585 | 7514.1171 | 5.412 | 67.65% | 63.75% | 43.13% | 0.0030453
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.28673 | 8.2234 | 893.3884 | 1786.7768 | 1.2869 | 16.09% | 63.75% | 10.25% | 0.00072415
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.068904 | 8.2234 | 3717.6126 | 7435.2252 | 5.3552 | 66.94% | 63.75% | 42.67% | 0.0030134
4 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1010.6388 | 0.28745 | 8.2234 | 891.14 | 1782.28 | 1.2837 | 16.05% | 63.75% | 10.23% | 0.00072233
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.052655 | 12.2351 | 4966.1042 | 9932.2084 | 7.1537 | 89.42% | 59.86% | 53.53% | 0.0040253
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.227 | 12.2351 | 1151.9119 | 2303.8239 | 1.6593 | 20.74% | 59.86% | 12.42% | 0.0009337
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.053378 | 12.2351 | 4898.7988 | 9797.5976 | 7.0567 | 88.21% | 59.86% | 52.81% | 0.0039708
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.22773 | 12.2351 | 1148.2526 | 2296.5052 | 1.6541 | 20.68% | 59.86% | 12.38% | 0.00093073
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.054102 | 12.2351 | 4833.2933 | 9666.5867 | 6.9624 | 87.03% | 59.86% | 52.1% | 0.0039177
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.22845 | 12.2351 | 1144.6165 | 2289.2329 | 1.6488 | 20.61% | 59.86% | 12.34% | 0.00092778
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.054825 | 12.2351 | 4769.5166 | 9539.0332 | 6.8705 | 85.88% | 59.86% | 51.41% | 0.003866
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1191.5143 | 0.22917 | 12.2351 | 1141.0033 | 2282.0065 | 1.6436 | 20.55% | 59.86% | 12.3% | 0.00092486
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.051272 | 16.2467 | 5208.4348 | 10416.8697 | 7.5028 | 93.78% | 56.29% | 52.79% | 0.0042218
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.22684 | 16.2467 | 1177.2252 | 2354.4505 | 1.6958 | 21.2% | 56.29% | 11.93% | 0.00095422
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.051995 | 16.2467 | 5135.9678 | 10271.9356 | 7.3984 | 92.48% | 56.29% | 52.06% | 0.004163
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.22757 | 16.2467 | 1173.4829 | 2346.9657 | 1.6904 | 21.13% | 56.29% | 11.89% | 0.00095118
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.052719 | 16.2467 | 5065.4896 | 10130.9792 | 7.2968 | 91.21% | 56.29% | 51.34% | 0.0041059
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.22829 | 16.2467 | 1169.7642 | 2339.5284 | 1.685 | 21.06% | 56.29% | 11.86% | 0.00094817
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.053442 | 16.2467 | 4996.9195 | 9993.839 | 7.1981 | 89.98% | 56.29% | 50.65% | 0.0040503
4 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1380.0782 | 0.22901 | 16.2467 | 1166.069 | 2332.1381 | 1.6797 | 21% | 56.29% | 11.82% | 0.00094517
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.46919 | 0.2 | 460.4942 | 920.9884 | 0.66334 | 8.292% | 81.1% | 6.725% | 0.00037326
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.74598 | 0.2 | 289.6307 | 579.2613 | 0.41721 | 5.215% | 81.1% | 4.229% | 0.00023476
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.46988 | 0.2 | 459.8161 | 919.6321 | 0.66237 | 8.28% | 81.1% | 6.715% | 0.00037271
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.74667 | 0.2 | 289.3623 | 578.7245 | 0.41683 | 5.21% | 81.1% | 4.226% | 0.00023455
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.47057 | 0.2 | 459.1399 | 918.2798 | 0.66139 | 8.267% | 81.1% | 6.705% | 0.00037216
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.74736 | 0.2 | 289.0943 | 578.1887 | 0.41644 | 5.206% | 81.1% | 4.222% | 0.00023433
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.47126 | 0.2 | 458.4657 | 916.9315 | 0.66042 | 8.255% | 81.1% | 6.695% | 0.00037162
4 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 414.1844 | 0.74806 | 0.2 | 288.8269 | 577.6538 | 0.41606 | 5.201% | 81.1% | 4.218% | 0.00023411
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.068589 | 5.838 | 3239.2257 | 6478.4514 | 4.6661 | 58.33% | 73.53% | 42.89% | 0.0026256
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.27899 | 5.838 | 796.3445 | 1592.689 | 1.1471 | 14.34% | 73.53% | 10.54% | 0.00064549
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.069281 | 5.838 | 3206.8723 | 6413.7446 | 4.6195 | 57.74% | 73.53% | 42.46% | 0.0025994
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.27969 | 5.838 | 794.3743 | 1588.7485 | 1.1443 | 14.3% | 73.53% | 10.52% | 0.00064389
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.069973 | 5.838 | 3175.1588 | 6350.3175 | 4.5738 | 57.17% | 73.53% | 42.04% | 0.0025737
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.28038 | 5.838 | 792.4137 | 1584.8275 | 1.1415 | 14.27% | 73.53% | 10.49% | 0.0006423
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.070665 | 5.838 | 3144.0664 | 6288.1327 | 4.529 | 56.61% | 73.53% | 41.63% | 0.0025485
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 639.704 | 0.28107 | 5.838 | 790.4629 | 1580.9257 | 1.1387 | 14.23% | 73.53% | 10.47% | 0.00064072
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.065431 | 7.7174 | 3427.9247 | 6855.8494 | 4.9379 | 61.72% | 71.23% | 43.97% | 0.0027786
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.27672 | 7.7174 | 810.5275 | 1621.0551 | 1.1676 | 14.59% | 71.23% | 10.4% | 0.00065698
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.066123 | 7.7174 | 3392.0512 | 6784.1025 | 4.8863 | 61.08% | 71.23% | 43.51% | 0.0027495
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.27741 | 7.7174 | 808.5058 | 1617.0115 | 1.1647 | 14.56% | 71.23% | 10.37% | 0.00065535
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.066815 | 7.7174 | 3356.9209 | 6713.8417 | 4.8356 | 60.45% | 71.23% | 43.06% | 0.002721
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.27811 | 7.7174 | 806.4941 | 1612.9881 | 1.1618 | 14.52% | 71.23% | 10.34% | 0.00065371
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.067507 | 7.7174 | 3322.5107 | 6645.0213 | 4.7861 | 59.83% | 71.23% | 42.62% | 0.0026931
4 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 717.7416 | 0.2788 | 7.7174 | 804.4924 | 1608.9847 | 1.1589 | 14.49% | 71.23% | 10.32% | 0.00065209
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.051794 | 11.4761 | 4414.556 | 8829.1121 | 6.3592 | 79.49% | 66.92% | 53.2% | 0.0035783
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.2215 | 11.4761 | 1032.2891 | 2064.5781 | 1.487 | 18.59% | 66.92% | 12.44% | 0.00083674
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.052486 | 11.4761 | 4356.3544 | 8712.7087 | 6.2753 | 78.44% | 66.92% | 52.5% | 0.0035311
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.22219 | 11.4761 | 1029.0741 | 2058.1482 | 1.4824 | 18.53% | 66.92% | 12.4% | 0.00083413
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.053178 | 11.4761 | 4299.6674 | 8599.3347 | 6.1937 | 77.42% | 66.92% | 51.81% | 0.0034852
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.22288 | 11.4761 | 1025.8791 | 2051.7583 | 1.4778 | 18.47% | 66.92% | 12.36% | 0.00083154
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.05387 | 11.4761 | 4244.4367 | 8488.8734 | 6.1141 | 76.43% | 66.92% | 51.15% | 0.0034404
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 878.364 | 0.22357 | 11.4761 | 1022.7039 | 2045.4079 | 1.4732 | 18.42% | 66.92% | 12.32% | 0.00082897
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.050295 | 15.2348 | 4636.2162 | 9272.4325 | 6.6785 | 83.48% | 62.96% | 52.56% | 0.0037579
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.22115 | 15.2348 | 1054.3611 | 2108.7222 | 1.5188 | 18.99% | 62.96% | 11.95% | 0.00085463
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.050987 | 15.2348 | 4573.2946 | 9146.5891 | 6.5878 | 82.35% | 62.96% | 51.85% | 0.0037069
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.22185 | 15.2348 | 1051.0723 | 2102.1447 | 1.5141 | 18.93% | 62.96% | 11.92% | 0.00085196
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.051679 | 15.2348 | 4512.0579 | 9024.1159 | 6.4996 | 81.25% | 62.96% | 51.16% | 0.0036573
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.22254 | 15.2348 | 1047.8041 | 2095.6081 | 1.5094 | 18.87% | 62.96% | 11.88% | 0.00084931
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.052371 | 15.2348 | 4452.4396 | 8904.8792 | 6.4137 | 80.17% | 62.96% | 50.48% | 0.003609
4 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1045.3493 | 0.22323 | 15.2348 | 1044.556 | 2089.1121 | 1.5047 | 18.81% | 62.96% | 11.84% | 0.00084668
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.4692 | 0.2 | 477.5338 | 955.0675 | 0.68789 | 8.599% | 73.57% | 6.326% | 0.00038707
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.74599 | 0.2 | 300.3511 | 600.7023 | 0.43266 | 5.408% | 73.57% | 3.979% | 0.00024345
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.46989 | 0.2 | 476.8305 | 953.6611 | 0.68687 | 8.586% | 73.57% | 6.316% | 0.0003865
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.74669 | 0.2 | 300.0728 | 600.1456 | 0.43226 | 5.403% | 73.57% | 3.975% | 0.00024323
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.47059 | 0.2 | 476.1294 | 952.2587 | 0.68586 | 8.573% | 73.57% | 6.307% | 0.00038593
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.74738 | 0.2 | 299.795 | 599.5899 | 0.43185 | 5.398% | 73.57% | 3.971% | 0.000243
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.47128 | 0.2 | 475.4303 | 950.8605 | 0.68486 | 8.561% | 73.57% | 6.298% | 0.00038537
4 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 638.5832 | 0.74807 | 0.2 | 299.5177 | 599.0353 | 0.43146 | 5.393% | 73.57% | 3.968% | 0.00024278
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.068366 | 5.9415 | 3371.9063 | 6743.8126 | 4.8572 | 60.72% | 66.99% | 40.67% | 0.0027331
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.27877 | 5.9415 | 826.9271 | 1653.8542 | 1.1912 | 14.89% | 66.99% | 9.974% | 0.00067028
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.069058 | 5.9415 | 3338.1188 | 6676.2376 | 4.8086 | 60.11% | 66.99% | 40.26% | 0.0027058
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.27946 | 5.9415 | 824.8795 | 1649.759 | 1.1882 | 14.85% | 66.99% | 9.95% | 0.00066862
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.06975 | 5.9415 | 3305.0017 | 6610.0034 | 4.7609 | 59.51% | 66.99% | 39.86% | 0.0026789
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.28015 | 5.9415 | 822.8421 | 1645.6842 | 1.1853 | 14.82% | 66.99% | 9.925% | 0.00066697
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.070442 | 5.9415 | 3272.5353 | 6545.0706 | 4.7141 | 58.93% | 66.99% | 39.47% | 0.0026526
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 875.8419 | 0.28085 | 5.9415 | 820.8147 | 1641.6293 | 1.1824 | 14.78% | 66.99% | 9.901% | 0.00066532
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.065264 | 7.8553 | 3566.4612 | 7132.9223 | 5.1375 | 64.22% | 64.97% | 41.73% | 0.0028908
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.27656 | 7.8553 | 841.6404 | 1683.2808 | 1.2124 | 15.15% | 64.97% | 9.847% | 0.0006822
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.065956 | 7.8553 | 3529.0434 | 7058.0869 | 5.0836 | 63.54% | 64.97% | 41.29% | 0.0028605
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.27725 | 7.8553 | 839.5398 | 1679.0795 | 1.2094 | 15.12% | 64.97% | 9.822% | 0.0006805
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.066648 | 7.8553 | 3492.4027 | 6984.8054 | 5.0308 | 62.89% | 64.97% | 40.86% | 0.0028308
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.27794 | 7.8553 | 837.4496 | 1674.8992 | 1.2063 | 15.08% | 64.97% | 9.798% | 0.00067881
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.06734 | 7.8553 | 3456.515 | 6913.03 | 4.9791 | 62.24% | 64.97% | 40.44% | 0.0028017
4 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 957.9991 | 0.27863 | 7.8553 | 835.3698 | 1670.7396 | 1.2034 | 15.04% | 64.97% | 9.773% | 0.00067712
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.051685 | 11.683 | 4592.5812 | 9185.1625 | 6.6156 | 82.7% | 61.19% | 50.6% | 0.0037226
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.22139 | 11.683 | 1072.1906 | 2144.3812 | 1.5445 | 19.31% | 61.19% | 11.81% | 0.00086908
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.052377 | 11.683 | 4531.9068 | 9063.8136 | 6.5282 | 81.6% | 61.19% | 49.93% | 0.0036734
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.22208 | 11.683 | 1068.8498 | 2137.6996 | 1.5397 | 19.25% | 61.19% | 11.78% | 0.00086637
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.053069 | 11.683 | 4472.8147 | 8945.6294 | 6.4431 | 80.54% | 61.19% | 49.28% | 0.0036255
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.22277 | 11.683 | 1065.5297 | 2131.0594 | 1.5349 | 19.19% | 61.19% | 11.74% | 0.00086368
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.053761 | 11.683 | 4415.2437 | 8830.4874 | 6.3602 | 79.5% | 61.19% | 48.65% | 0.0035788
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1127.1936 | 0.22346 | 11.683 | 1062.2302 | 2124.4603 | 1.5301 | 19.13% | 61.19% | 11.7% | 0.00086101
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.050216 | 15.5106 | 4822.4674 | 9644.9348 | 6.9468 | 86.83% | 57.69% | 50.1% | 0.0039089
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.22108 | 15.5106 | 1095.3903 | 2190.7805 | 1.5779 | 19.72% | 57.69% | 11.38% | 0.00088788
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.050908 | 15.5106 | 4756.9167 | 9513.8334 | 6.8523 | 85.65% | 57.69% | 49.42% | 0.0038558
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.22177 | 15.5106 | 1091.9723 | 2183.9447 | 1.573 | 19.66% | 57.69% | 11.34% | 0.00088511
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.0516 | 15.5106 | 4693.1241 | 9386.2482 | 6.7605 | 84.51% | 57.69% | 48.75% | 0.0038041
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.22246 | 15.5106 | 1088.5757 | 2177.1513 | 1.5681 | 19.6% | 57.69% | 11.31% | 0.00088236
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.052292 | 15.5106 | 4631.0199 | 9262.0397 | 6.671 | 83.39% | 57.69% | 48.11% | 0.0037537
4 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1303.2236 | 0.22315 | 15.5106 | 1085.2001 | 2170.4001 | 1.5632 | 19.54% | 57.69% | 11.27% | 0.00087962
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.46622 | 0.2 | 424.3389 | 848.6778 | 0.61126 | 7.641% | 81.78% | 6.248% | 0.00034395
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.73148 | 0.2 | 270.4591 | 540.9182 | 0.3896 | 4.87% | 81.78% | 3.982% | 0.00021922
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.46688 | 0.2 | 423.7362 | 847.4724 | 0.61039 | 7.63% | 81.78% | 6.239% | 0.00034347
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.73214 | 0.2 | 270.2141 | 540.4282 | 0.38924 | 4.866% | 81.78% | 3.979% | 0.00021903
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.46754 | 0.2 | 423.1352 | 846.2704 | 0.60953 | 7.619% | 81.78% | 6.231% | 0.00034298
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.7328 | 0.2 | 269.9696 | 539.9392 | 0.38889 | 4.861% | 81.78% | 3.975% | 0.00021883
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.46821 | 0.2 | 422.5359 | 845.0717 | 0.60866 | 7.608% | 81.78% | 6.222% | 0.00034249
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 396.0292 | 0.73347 | 0.2 | 269.7255 | 539.451 | 0.38854 | 4.857% | 81.78% | 3.972% | 0.00021863
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.067394 | 5.595 | 3014.8895 | 6029.7791 | 4.343 | 54.29% | 74.48% | 40.43% | 0.0024438
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.27107 | 5.595 | 749.5797 | 1499.1595 | 1.0798 | 13.5% | 74.48% | 10.05% | 0.00060758
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.068058 | 5.595 | 2985.5128 | 5971.0256 | 4.3006 | 53.76% | 74.48% | 40.04% | 0.0024199
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.27173 | 5.595 | 747.7504 | 1495.5008 | 1.0771 | 13.46% | 74.48% | 10.03% | 0.0006061
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.068721 | 5.595 | 2956.703 | 5913.406 | 4.2591 | 53.24% | 74.48% | 39.65% | 0.0023966
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.27239 | 5.595 | 745.93 | 1491.86 | 1.0745 | 13.43% | 74.48% | 10% | 0.00060462
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.069384 | 5.595 | 2928.4439 | 5856.8879 | 4.2184 | 52.73% | 74.48% | 39.27% | 0.0023737
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 608.8499 | 0.27306 | 5.595 | 744.1185 | 1488.2369 | 1.0719 | 13.4% | 74.48% | 9.98% | 0.00060316
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.064086 | 7.3934 | 3199.394 | 6398.7881 | 4.6087 | 57.61% | 72.26% | 41.63% | 0.0025933
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.26859 | 7.3934 | 763.3773 | 1526.7546 | 1.0996 | 13.75% | 72.26% | 9.932% | 0.00061877
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.064749 | 7.3934 | 3166.6265 | 6333.2531 | 4.5615 | 57.02% | 72.26% | 41.2% | 0.0025668
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.26925 | 7.3934 | 761.4972 | 1522.9944 | 1.0969 | 13.71% | 72.26% | 9.908% | 0.00061724
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.065412 | 7.3934 | 3134.5234 | 6269.0468 | 4.5153 | 56.44% | 72.26% | 40.78% | 0.0025407
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.26992 | 7.3934 | 759.6263 | 1519.2526 | 1.0942 | 13.68% | 72.26% | 9.883% | 0.00061573
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.066075 | 7.3934 | 3103.0647 | 6206.1294 | 4.47 | 55.87% | 72.26% | 40.37% | 0.0025152
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 682.3725 | 0.27058 | 7.3934 | 757.7646 | 1515.5292 | 1.0916 | 13.64% | 72.26% | 9.859% | 0.00061422
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.050894 | 10.99 | 4103.3346 | 8206.6692 | 5.9109 | 73.89% | 68.07% | 50.3% | 0.003326
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.21619 | 10.99 | 965.9881 | 1931.9761 | 1.3915 | 17.39% | 68.07% | 11.84% | 0.00078299
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.051558 | 10.99 | 4050.5566 | 8101.1132 | 5.8348 | 72.94% | 68.07% | 49.65% | 0.0032832
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.21685 | 10.99 | 963.034 | 1926.068 | 1.3873 | 17.34% | 68.07% | 11.8% | 0.0007806
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.052221 | 10.99 | 3999.119 | 7998.2381 | 5.7607 | 72.01% | 68.07% | 49.02% | 0.0032415
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.21752 | 10.99 | 960.098 | 1920.196 | 1.383 | 17.29% | 68.07% | 11.77% | 0.00077822
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.052884 | 10.99 | 3948.9715 | 7897.943 | 5.6885 | 71.11% | 68.07% | 48.4% | 0.0032009
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.5068 | 0.21818 | 10.99 | 957.1798 | 1914.3597 | 1.3788 | 17.24% | 68.07% | 11.73% | 0.00077586
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.049309 | 14.5867 | 4315.231 | 8630.462 | 6.2161 | 77.7% | 64.22% | 49.9% | 0.0034978
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.2157 | 14.5867 | 986.4546 | 1972.9092 | 1.421 | 17.76% | 64.22% | 11.41% | 0.00079958
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.049973 | 14.5867 | 4257.9671 | 8515.9342 | 6.1336 | 76.67% | 64.22% | 49.23% | 0.0034514
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.21637 | 14.5867 | 983.4312 | 1966.8624 | 1.4166 | 17.71% | 64.22% | 11.37% | 0.00079713
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.050636 | 14.5867 | 4202.2031 | 8404.4062 | 6.0533 | 75.67% | 64.22% | 48.59% | 0.0034062
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.21703 | 14.5867 | 980.4263 | 1960.8525 | 1.4123 | 17.65% | 64.22% | 11.34% | 0.0007947
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.051299 | 14.5867 | 4147.8808 | 8295.7617 | 5.975 | 74.69% | 64.22% | 47.96% | 0.0033621
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 990.3506 | 0.21769 | 14.5867 | 977.4396 | 1954.8793 | 1.408 | 17.6% | 64.22% | 11.3% | 0.00079228
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.46623 | 0.2 | 439.3459 | 878.6918 | 0.63288 | 7.911% | 74.45% | 5.89% | 0.00035612
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.73149 | 0.2 | 280.0269 | 560.0539 | 0.40338 | 5.042% | 74.45% | 3.754% | 0.00022698
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.46689 | 0.2 | 438.7219 | 877.4437 | 0.63198 | 7.9% | 74.45% | 5.881% | 0.00035561
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.73215 | 0.2 | 279.7733 | 559.5466 | 0.40301 | 5.038% | 74.45% | 3.751% | 0.00022677
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.46756 | 0.2 | 438.0996 | 876.1992 | 0.63108 | 7.889% | 74.45% | 5.873% | 0.00035511
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.73282 | 0.2 | 279.5201 | 559.0403 | 0.40265 | 5.033% | 74.45% | 3.747% | 0.00022657
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.46822 | 0.2 | 437.4791 | 874.9583 | 0.63019 | 7.877% | 74.45% | 5.865% | 0.0003546
4 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 609.8579 | 0.73348 | 0.2 | 279.2674 | 558.5348 | 0.40229 | 5.029% | 74.45% | 3.744% | 0.00022636
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.067171 | 5.6897 | 3133.4584 | 6266.9168 | 4.5138 | 56.42% | 68.08% | 38.41% | 0.0025399
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.27084 | 5.6897 | 777.1197 | 1554.2393 | 1.1194 | 13.99% | 68.08% | 9.526% | 0.00062991
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.067834 | 5.6897 | 3102.8259 | 6205.6518 | 4.4696 | 55.87% | 68.08% | 38.04% | 0.002515
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.27151 | 5.6897 | 775.2216 | 1550.4432 | 1.1167 | 13.96% | 68.08% | 9.503% | 0.00062837
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.068498 | 5.6897 | 3072.7865 | 6145.5731 | 4.4264 | 55.33% | 68.08% | 37.67% | 0.0024907
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.27217 | 5.6897 | 773.3327 | 1546.6655 | 1.114 | 13.92% | 68.08% | 9.48% | 0.00062684
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.069161 | 5.6897 | 3043.3232 | 6086.6465 | 4.3839 | 54.8% | 68.08% | 37.31% | 0.0024668
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 833.2865 | 0.27283 | 5.6897 | 771.4531 | 1542.9062 | 1.1113 | 13.89% | 68.08% | 9.457% | 0.00062531
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.063919 | 7.5196 | 3323.4227 | 6646.8454 | 4.7874 | 59.84% | 66.12% | 39.57% | 0.0026938
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.26842 | 7.5196 | 791.395 | 1582.79 | 1.14 | 14.25% | 66.12% | 9.422% | 0.00064148
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.064582 | 7.5196 | 3289.2968 | 6578.5936 | 4.7382 | 59.23% | 66.12% | 39.16% | 0.0026662
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.26909 | 7.5196 | 789.4447 | 1578.8893 | 1.1372 | 14.21% | 66.12% | 9.399% | 0.0006399
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.065245 | 7.5196 | 3255.8646 | 6511.7293 | 4.6901 | 58.63% | 66.12% | 38.76% | 0.0026391
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.26975 | 7.5196 | 787.5039 | 1575.0078 | 1.1344 | 14.18% | 66.12% | 9.376% | 0.00063832
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.065908 | 7.5196 | 3223.1052 | 6446.2105 | 4.6429 | 58.04% | 66.12% | 38.37% | 0.0026125
4 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 910.5231 | 0.27041 | 7.5196 | 785.5727 | 1571.1454 | 1.1316 | 14.15% | 66.12% | 9.353% | 0.00063676
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.050785 | 11.1793 | 4261.8602 | 8523.7204 | 6.1392 | 76.74% | 62.43% | 47.91% | 0.0034545
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.21608 | 11.1793 | 1001.6621 | 2003.3241 | 1.4429 | 18.04% | 62.43% | 11.26% | 0.00081191
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.051449 | 11.1793 | 4206.9269 | 8413.8539 | 6.0601 | 75.75% | 62.43% | 47.29% | 0.00341
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.21674 | 11.1793 | 998.5974 | 1997.1948 | 1.4385 | 17.98% | 62.43% | 11.23% | 0.00080943
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.052112 | 11.1793 | 4153.3918 | 8306.7836 | 5.983 | 74.79% | 62.43% | 46.69% | 0.0033666
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.21741 | 11.1793 | 995.5514 | 1991.1028 | 1.4341 | 17.93% | 62.43% | 11.19% | 0.00080696
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.052775 | 11.1793 | 4101.202 | 8202.4041 | 5.9078 | 73.85% | 62.43% | 46.1% | 0.0033243
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1069.3716 | 0.21807 | 11.1793 | 992.524 | 1985.048 | 1.4297 | 17.87% | 62.43% | 11.16% | 0.0008045
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.04923 | 14.8391 | 4481.1067 | 8962.2134 | 6.455 | 80.69% | 59.01% | 47.62% | 0.0036322
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.21562 | 14.8391 | 1023.1024 | 2046.2048 | 1.4738 | 18.42% | 59.01% | 10.87% | 0.00082929
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.049893 | 14.8391 | 4421.5471 | 8843.0942 | 6.3692 | 79.62% | 59.01% | 46.98% | 0.0035839
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.21629 | 14.8391 | 1019.9655 | 2039.931 | 1.4693 | 18.37% | 59.01% | 10.84% | 0.00082675
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.050556 | 14.8391 | 4363.55 | 8727.1 | 6.2857 | 78.57% | 59.01% | 46.37% | 0.0035369
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.21695 | 14.8391 | 1016.8478 | 2033.6956 | 1.4648 | 18.31% | 59.01% | 10.8% | 0.00082422
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.05122 | 14.8391 | 4307.0546 | 8614.1093 | 6.2043 | 77.55% | 59.01% | 45.77% | 0.0034911
4 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 1777.1594 | 1234.3344 | 0.21761 | 14.8391 | 1013.7491 | 2027.4982 | 1.4603 | 18.25% | 59.01% | 10.77% | 0.00082171
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.50038 | 0.2 | 672.4746 | 2017.4239 | 1.9902 | 24.88% | 74.45% | 18.52% | 0.0015338
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.89827 | 0.2 | 374.6032 | 1123.8095 | 1.1086 | 13.86% | 74.45% | 10.32% | 0.00085442
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.50138 | 0.2 | 671.1405 | 2013.4214 | 1.9862 | 24.83% | 74.45% | 18.48% | 0.0015308
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.89927 | 0.2 | 374.1888 | 1122.5664 | 1.1074 | 13.84% | 74.45% | 10.31% | 0.00085348
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.50237 | 0.2 | 669.8116 | 2009.4347 | 1.9823 | 24.78% | 74.45% | 18.45% | 0.0015278
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.90026 | 0.2 | 373.7754 | 1121.3261 | 1.1062 | 13.83% | 74.45% | 10.29% | 0.00085254
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.50337 | 0.2 | 668.4879 | 2005.4638 | 1.9784 | 24.73% | 74.45% | 18.41% | 0.0015247
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.90125 | 0.2 | 373.3628 | 1120.0885 | 1.105 | 13.81% | 74.45% | 10.28% | 0.0008516
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.081322 | 8.4345 | 4311.1639 | 12933.4918 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.35505 | 8.4345 | 987.4294 | 2962.2882 | 2.9223 | 36.53% | 64.26% | 23.47% | 0.0022522
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.082316 | 8.4345 | 4259.0675 | 12777.2025 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.35605 | 8.4345 | 984.6708 | 2954.0123 | 2.9141 | 36.43% | 64.26% | 23.41% | 0.0022459
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.083311 | 8.4345 | 4208.2151 | 12624.6453 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.35704 | 8.4345 | 981.9275 | 2945.7825 | 2.906 | 36.33% | 64.26% | 23.34% | 0.0022397
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.084306 | 8.4345 | 4158.5627 | 12475.6882 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 721.7691 | 0.35804 | 8.4345 | 979.1995 | 2937.5984 | 2.8979 | 36.22% | 64.26% | 23.28% | 0.0022334
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.079279 | 11.1793 | 4484.8695 | 13454.6086 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.35452 | 11.1793 | 1002.9339 | 3008.8018 | 2.9682 | 37.1% | 61.3% | 22.74% | 0.0022876
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.080274 | 11.1793 | 4429.295 | 13287.8849 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.35551 | 11.1793 | 1000.1277 | 3000.3832 | 2.9599 | 37% | 61.3% | 22.68% | 0.0022812
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.081269 | 11.1793 | 4375.0808 | 13125.2425 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.35651 | 11.1793 | 997.3372 | 2992.0115 | 2.9516 | 36.9% | 61.3% | 22.62% | 0.0022748
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.082263 | 11.1793 | 4322.1778 | 12966.5335 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 819.1589 | 0.3575 | 11.1793 | 994.5622 | 2983.6865 | 2.9434 | 36.79% | 61.3% | 22.55% | 0.0022685
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.060457 | 16.669 | 6052.5682 | 18157.7046 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.26909 | 16.669 | 1359.8535 | 4079.5605 | 4.0245 | 50.31% | 55.93% | 28.14% | 0.0031017
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.061452 | 16.669 | 5954.5955 | 17863.7864 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.27008 | 16.669 | 1354.8451 | 4064.5354 | 4.0096 | 50.12% | 55.93% | 28.03% | 0.0030902
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.062447 | 16.669 | 5859.7439 | 17579.2318 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.27108 | 16.669 | 1349.8735 | 4049.6206 | 3.9949 | 49.94% | 55.93% | 27.93% | 0.0030789
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.063441 | 16.669 | 5767.8668 | 17303.6005 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1022.4547 | 0.27207 | 16.669 | 1344.9383 | 4034.8149 | 3.9803 | 49.75% | 55.93% | 27.83% | 0.0030676
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.059595 | 22.1587 | 6324.4452 | 18973.3355 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.26998 | 22.1587 | 1396.0569 | 4188.1708 | 4.1316 | 51.65% | 51.17% | 26.43% | 0.0031842
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.06059 | 22.1587 | 6220.6154 | 18661.8463 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.27097 | 22.1587 | 1390.9321 | 4172.7964 | 4.1164 | 51.46% | 51.17% | 26.33% | 0.0031725
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.061585 | 22.1587 | 6120.1398 | 18360.4195 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.27197 | 22.1587 | 1385.8449 | 4157.5346 | 4.1014 | 51.27% | 51.17% | 26.24% | 0.0031609
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.062579 | 22.1587 | 6022.8584 | 18068.5752 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1237.9582 | 0.27296 | 22.1587 | 1380.7946 | 4142.3839 | 4.0864 | 51.08% | 51.17% | 26.14% | 0.0031494
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.5004 | 0.2 | 709.2865 | 2127.8594 | 2.0991 | 26.24% | 65.1% | 17.08% | 0.0016178
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.89829 | 0.2 | 395.1165 | 1185.3495 | 1.1693 | 14.62% | 65.1% | 9.516% | 0.00090121
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.5014 | 0.2 | 707.8793 | 2123.638 | 2.095 | 26.19% | 65.1% | 17.05% | 0.0016146
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.89929 | 0.2 | 394.6795 | 1184.0384 | 1.168 | 14.6% | 65.1% | 9.506% | 0.00090022
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.50239 | 0.2 | 706.4778 | 2119.4333 | 2.0908 | 26.14% | 65.1% | 17.02% | 0.0016114
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.90028 | 0.2 | 394.2434 | 1182.7302 | 1.1668 | 14.58% | 65.1% | 9.495% | 0.00089922
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.50339 | 0.2 | 705.0817 | 2115.2452 | 2.0867 | 26.08% | 65.1% | 16.98% | 0.0016082
-18 | 25 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 695.4533 | 0.90128 | 0.2 | 393.8083 | 1181.4248 | 1.1655 | 14.57% | 65.1% | 9.485% | 0.00089823
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.0811 | 8.6571 | 4564.9564 | 13694.8691 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.35483 | 8.6571 | 1043.3577 | 3130.0732 | 3.0878 | 38.6% | 56.65% | 21.87% | 0.0023798
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.082095 | 8.6571 | 4509.644 | 13528.9321 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.35583 | 8.6571 | 1040.441 | 3121.323 | 3.0792 | 38.49% | 56.65% | 21.8% | 0.0023731
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.083089 | 8.6571 | 4455.6561 | 13366.9682 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.35682 | 8.6571 | 1037.5406 | 3112.6217 | 3.0706 | 38.38% | 56.65% | 21.74% | 0.0023665
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.084084 | 8.6571 | 4402.9454 | 13208.8363 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 992.8981 | 0.35782 | 8.6571 | 1034.6562 | 3103.9687 | 3.0621 | 38.28% | 56.65% | 21.68% | 0.0023599
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.079116 | 11.4761 | 4747.6069 | 14242.8207 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.35435 | 11.4761 | 1059.9897 | 3179.9691 | 3.137 | 39.21% | 54.17% | 21.24% | 0.0024177
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.08011 | 11.4761 | 4688.6567 | 14065.97 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.35535 | 11.4761 | 1057.0225 | 3171.0674 | 3.1282 | 39.1% | 54.17% | 21.18% | 0.0024109
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.081105 | 11.4761 | 4631.1524 | 13893.4572 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.35634 | 11.4761 | 1054.0718 | 3162.2155 | 3.1195 | 38.99% | 54.17% | 21.12% | 0.0024042
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.0821 | 11.4761 | 4575.0416 | 13725.1247 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1097.8234 | 0.35734 | 11.4761 | 1051.1376 | 3153.4129 | 3.1108 | 38.89% | 54.17% | 21.06% | 0.0023975
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.060354 | 17.1141 | 6410.2492 | 19230.7476 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.26898 | 17.1141 | 1438.3034 | 4314.9103 | 4.2566 | 53.21% | 49.63% | 26.4% | 0.0032806
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.061348 | 17.1141 | 6306.3117 | 18918.935 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.26998 | 17.1141 | 1433.0041 | 4299.0124 | 4.241 | 53.01% | 49.63% | 26.31% | 0.0032685
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.062343 | 17.1141 | 6205.6909 | 18617.0728 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.27097 | 17.1141 | 1427.7437 | 4283.2312 | 4.2254 | 52.82% | 49.63% | 26.21% | 0.0032565
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.063338 | 17.1141 | 6108.2307 | 18324.692 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1317.1199 | 0.27197 | 17.1141 | 1422.5218 | 4267.5654 | 4.2099 | 52.62% | 49.63% | 26.11% | 0.0032446
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.059522 | 22.7522 | 6700.8551 | 20102.5654 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.26991 | 22.7522 | 1477.7339 | 4433.2016 | 4.3733 | 54.67% | 45.57% | 24.91% | 0.0033705
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.060517 | 22.7522 | 6590.7132 | 19772.1395 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.2709 | 22.7522 | 1472.3078 | 4416.9234 | 4.3573 | 54.47% | 45.57% | 24.82% | 0.0033582
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.061512 | 22.7522 | 6484.1334 | 19452.4003 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.2719 | 22.7522 | 1466.9214 | 4400.7643 | 4.3413 | 54.27% | 45.57% | 24.73% | 0.0033459
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.062506 | 22.7522 | 6380.9459 | 19142.8377 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1549.9847 | 0.27289 | 22.7522 | 1461.5743 | 4384.723 | 4.3255 | 54.07% | 45.57% | 24.64% | 0.0033337
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.49435 | 0.2 | 599.2358 | 1797.7073 | 1.7734 | 22.17% | 75.67% | 16.78% | 0.0013668
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.86884 | 0.2 | 340.9556 | 1022.8669 | 1.0091 | 12.61% | 75.67% | 9.545% | 0.00077768
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.49529 | 0.2 | 598.1031 | 1794.3093 | 1.7701 | 22.13% | 75.67% | 16.74% | 0.0013642
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.86977 | 0.2 | 340.5886 | 1021.7659 | 1.008 | 12.6% | 75.67% | 9.535% | 0.00077684
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.49623 | 0.2 | 596.9747 | 1790.9241 | 1.7667 | 22.08% | 75.67% | 16.71% | 0.0013616
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.87071 | 0.2 | 340.2224 | 1020.6672 | 1.0069 | 12.59% | 75.67% | 9.524% | 0.00077601
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.49716 | 0.2 | 595.8505 | 1787.5516 | 1.7634 | 22.04% | 75.67% | 16.68% | 0.0013591
-18 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 417.1166 | 0.87164 | 0.2 | 339.857 | 1019.571 | 1.0058 | 12.57% | 75.67% | 9.514% | 0.00077517
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.078893 | 7.9262 | 3902.1058 | 11706.3175 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.34134 | 7.9262 | 901.8788 | 2705.6364 | 2.6691 | 33.36% | 65.95% | 22% | 0.0020571
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.079829 | 7.9262 | 3856.3434 | 11569.0302 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.34228 | 7.9262 | 899.4119 | 2698.2358 | 2.6618 | 33.27% | 65.95% | 21.94% | 0.0020514
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.080765 | 7.9262 | 3811.6419 | 11434.9257 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.34321 | 7.9262 | 896.9586 | 2690.8757 | 2.6545 | 33.18% | 65.95% | 21.88% | 0.0020459
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.081701 | 7.9262 | 3767.9648 | 11303.8945 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 669.8601 | 0.34415 | 7.9262 | 894.5185 | 2683.5556 | 2.6473 | 33.09% | 65.95% | 21.82% | 0.0020403
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.076682 | 10.5016 | 4067.7542 | 12203.2627 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.34051 | 10.5016 | 916.0433 | 2748.1298 | 2.711 | 33.89% | 63.11% | 21.39% | 0.0020894
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.077618 | 10.5016 | 4018.6905 | 12056.0714 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.34145 | 10.5016 | 913.5316 | 2740.5948 | 2.7036 | 33.79% | 63.11% | 21.33% | 0.0020837
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.078555 | 10.5016 | 3970.7962 | 11912.3886 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.34239 | 10.5016 | 911.0337 | 2733.101 | 2.6962 | 33.7% | 63.11% | 21.27% | 0.002078
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.079491 | 10.5016 | 3924.0301 | 11772.0902 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 758.5701 | 0.34332 | 10.5016 | 908.5494 | 2725.6481 | 2.6888 | 33.61% | 63.11% | 21.21% | 0.0020723
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.058903 | 15.6524 | 5439.6489 | 16318.9467 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.26091 | 15.6524 | 1228.0302 | 3684.0907 | 3.6343 | 45.43% | 57.91% | 26.31% | 0.002801
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.059839 | 15.6524 | 5354.5432 | 16063.6296 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.26185 | 15.6524 | 1223.6396 | 3670.9188 | 3.6213 | 45.27% | 57.91% | 26.21% | 0.002791
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.060775 | 15.6524 | 5272.0595 | 15816.1786 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.26279 | 15.6524 | 1219.2802 | 3657.8407 | 3.6084 | 45.11% | 57.91% | 26.12% | 0.002781
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.061711 | 15.6524 | 5192.0785 | 15576.2356 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 943.2297 | 0.26372 | 15.6524 | 1214.9518 | 3644.8555 | 3.5956 | 44.95% | 57.91% | 26.03% | 0.0027712
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.057945 | 20.8032 | 5684.2247 | 17052.674 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.2616 | 20.8032 | 1259.0641 | 3777.1924 | 3.7262 | 46.58% | 53.27% | 24.81% | 0.0028718
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.058881 | 20.8032 | 5593.8453 | 16781.536 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.26254 | 20.8032 | 1254.5743 | 3763.7228 | 3.7129 | 46.41% | 53.27% | 24.72% | 0.0028615
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.059817 | 20.8032 | 5506.2951 | 16518.8852 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.26347 | 20.8032 | 1250.1163 | 3750.349 | 3.6997 | 46.25% | 53.27% | 24.64% | 0.0028514
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.060753 | 20.8032 | 5421.4431 | 16264.3292 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1138.2167 | 0.26441 | 20.8032 | 1245.69 | 3737.0699 | 3.6866 | 46.08% | 53.27% | 24.55% | 0.0028413
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.49437 | 0.2 | 629.9362 | 1889.8085 | 1.8643 | 23.3% | 66.63% | 15.53% | 0.0014368
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.86886 | 0.2 | 358.4297 | 1075.2891 | 1.0608 | 13.26% | 66.63% | 8.835% | 0.00081753
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.49531 | 0.2 | 628.7455 | 1886.2365 | 1.8608 | 23.26% | 66.63% | 15.5% | 0.0014341
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.86979 | 0.2 | 358.0439 | 1074.1318 | 1.0596 | 13.25% | 66.63% | 8.825% | 0.00081665
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.49625 | 0.2 | 627.5593 | 1882.678 | 1.8573 | 23.22% | 66.63% | 15.47% | 0.0014314
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.87073 | 0.2 | 357.6589 | 1072.9768 | 1.0585 | 13.23% | 66.63% | 8.816% | 0.00081578
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.49718 | 0.2 | 626.3776 | 1879.1328 | 1.8538 | 23.17% | 66.63% | 15.44% | 0.0014287
-18 | 25 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 649.8309 | 0.87166 | 0.2 | 357.2748 | 1071.8244 | 1.0574 | 13.22% | 66.63% | 8.806% | 0.0008149
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.07867 | 8.1218 | 4117.8647 | 12353.594 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.34112 | 8.1218 | 949.6823 | 2849.0468 | 2.8106 | 35.13% | 58.5% | 20.55% | 0.0021661
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.079607 | 8.1218 | 4069.437 | 12208.3109 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.34205 | 8.1218 | 947.083 | 2841.2489 | 2.8029 | 35.04% | 58.5% | 20.5% | 0.0021602
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.080543 | 8.1218 | 4022.1351 | 12066.4053 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.34299 | 8.1218 | 944.4979 | 2833.4936 | 2.7952 | 34.94% | 58.5% | 20.44% | 0.0021543
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.081479 | 8.1218 | 3975.9203 | 11927.7608 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 920.5379 | 0.34393 | 8.1218 | 941.9269 | 2825.7806 | 2.7876 | 34.85% | 58.5% | 20.38% | 0.0021484
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.076518 | 10.7624 | 4291.2551 | 12873.7652 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.34035 | 10.7624 | 964.7706 | 2894.3118 | 2.8552 | 35.69% | 56.09% | 20.02% | 0.0022005
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.077454 | 10.7624 | 4239.3858 | 12718.1574 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.34128 | 10.7624 | 962.1241 | 2886.3722 | 2.8474 | 35.59% | 56.09% | 19.96% | 0.0021945
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.07839 | 10.7624 | 4188.7555 | 12566.2664 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.34222 | 10.7624 | 959.492 | 2878.476 | 2.8396 | 35.5% | 56.09% | 19.91% | 0.0021885
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.079327 | 10.7624 | 4139.3202 | 12417.9605 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1015.6804 | 0.34316 | 10.7624 | 956.8743 | 2870.623 | 2.8319 | 35.4% | 56.09% | 19.86% | 0.0021825
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.058798 | 16.0436 | 5740.5898 | 17221.7694 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.26081 | 16.0436 | 1294.1875 | 3882.5624 | 3.8301 | 47.88% | 51.66% | 24.73% | 0.0029519
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.059734 | 16.0436 | 5650.6186 | 16951.8557 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.26175 | 16.0436 | 1289.5584 | 3868.6753 | 3.8164 | 47.71% | 51.66% | 24.65% | 0.0029413
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.060671 | 16.0436 | 5563.424 | 16690.272 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.26268 | 16.0436 | 1284.9624 | 3854.8872 | 3.8028 | 47.54% | 51.66% | 24.56% | 0.0029308
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.061607 | 16.0436 | 5478.8795 | 16436.6386 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1213.9431 | 0.26362 | 16.0436 | 1280.399 | 3841.1971 | 3.7893 | 47.37% | 51.66% | 24.47% | 0.0029204
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.05787 | 21.3248 | 6000.3253 | 18000.9759 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.26152 | 21.3248 | 1327.7564 | 3983.2691 | 3.9295 | 49.12% | 47.68% | 23.42% | 0.0030285
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.058807 | 21.3248 | 5904.7996 | 17714.3989 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.26246 | 21.3248 | 1323.0202 | 3969.0607 | 3.9155 | 48.94% | 47.68% | 23.34% | 0.0030176
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.059743 | 21.3248 | 5812.2679 | 17436.8036 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.2634 | 21.3248 | 1318.3177 | 3954.9532 | 3.9015 | 48.77% | 47.68% | 23.25% | 0.0030069
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.060679 | 21.3248 | 5722.5914 | 17167.7742 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0061656
-18 | 25 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1423.607 | 0.26433 | 21.3248 | 1313.6486 | 3940.9457 | 3.8877 | 48.6% | 47.68% | 23.17% | 0.0029963
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.48899 | 0.2 | 537.4088 | 1612.2264 | 1.5905 | 19.88% | 76.78% | 15.27% | 0.0012258
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.84267 | 0.2 | 311.8532 | 935.5595 | 0.92293 | 11.54% | 76.78% | 8.858% | 0.0007113
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.48988 | 0.2 | 536.4388 | 1609.3165 | 1.5876 | 19.84% | 76.78% | 15.24% | 0.0012236
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.84356 | 0.2 | 311.5263 | 934.5789 | 0.92196 | 11.52% | 76.78% | 8.849% | 0.00071055
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.49076 | 0.2 | 535.4723 | 1606.417 | 1.5847 | 19.81% | 76.78% | 15.21% | 0.0012213
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.84444 | 0.2 | 311.2001 | 933.6003 | 0.92099 | 11.51% | 76.78% | 8.84% | 0.00070981
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.49165 | 0.2 | 534.5093 | 1603.528 | 1.5819 | 19.77% | 76.78% | 15.18% | 0.0012192
-18 | 25 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 392.3152 | 0.84532 | 0.2 | 310.8746 | 932.6238 | 0.92003 | 11.5% | 76.78% | 8.83% | 0.00070907
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.076709 | 7.477 | 3551.9993 | 10655.998 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.32877 | 7.477 | 828.7691 | 2486.3072 | 2.4527 | 30.66% | 67.5% | 20.69% | 0.0018903
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.077594 | 7.477 | 3511.5236 | 10534.5707 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.32965 | 7.477 | 826.5461 | 2479.6384 | 2.4462 | 30.58% | 67.5% | 20.64% | 0.0018853
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.078478 | 7.477 | 3471.9599 | 10415.8797 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.33053 | 7.477 | 824.3351 | 2473.0052 | 2.4396 | 30.5% | 67.5% | 20.58% | 0.0018802
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.079362 | 7.477 | 3433.2778 | 10299.8334 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 624.8222 | 0.33142 | 7.477 | 822.1358 | 2466.4075 | 2.4331 | 30.41% | 67.5% | 20.53% | 0.0018752
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.074334 | 9.9027 | 3711.0663 | 11133.1988 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.32767 | 9.9027 | 841.8908 | 2525.6723 | 2.4916 | 31.14% | 64.76% | 20.17% | 0.0019203
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.075218 | 9.9027 | 3667.4426 | 11002.3278 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.32855 | 9.9027 | 839.6251 | 2518.8753 | 2.4849 | 31.06% | 64.76% | 20.11% | 0.0019151
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.076103 | 9.9027 | 3624.8326 | 10874.4978 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.32943 | 9.9027 | 837.3716 | 2512.1147 | 2.4782 | 30.98% | 64.76% | 20.06% | 0.0019099
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.076987 | 9.9027 | 3583.2014 | 10749.6041 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 706.1789 | 0.33032 | 9.9027 | 835.1301 | 2505.3903 | 2.4716 | 30.89% | 64.76% | 20.01% | 0.0019048
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.057472 | 14.754 | 4922.2663 | 14766.7988 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.25327 | 14.754 | 1116.9636 | 3350.8907 | 3.3056 | 41.32% | 59.72% | 24.68% | 0.0025477
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.058356 | 14.754 | 4847.686 | 14543.0581 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.25415 | 14.754 | 1113.0777 | 3339.2331 | 3.2941 | 41.18% | 59.72% | 24.59% | 0.0025388
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.059241 | 14.754 | 4775.3321 | 14325.9962 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.25504 | 14.754 | 1109.2188 | 3327.6563 | 3.2827 | 41.03% | 59.72% | 24.51% | 0.00253
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.060125 | 14.754 | 4705.1062 | 14115.3185 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 875.1162 | 0.25592 | 14.754 | 1105.3865 | 3316.1595 | 3.2714 | 40.89% | 59.72% | 24.42% | 0.0025213
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.05642 | 19.6054 | 5145.2909 | 15435.8728 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.25376 | 19.6054 | 1143.9745 | 3431.9235 | 3.3856 | 42.32% | 55.2% | 23.36% | 0.0026093
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.057304 | 19.6054 | 5065.8997 | 15197.6991 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.25465 | 19.6054 | 1140.0023 | 3420.007 | 3.3738 | 42.17% | 55.2% | 23.28% | 0.0026002
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.058188 | 19.6054 | 4988.9212 | 14966.7637 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.25553 | 19.6054 | 1136.0576 | 3408.1729 | 3.3621 | 42.03% | 55.2% | 23.2% | 0.0025912
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.059072 | 19.6054 | 4914.2472 | 14742.7416 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1052.8948 | 0.25641 | 19.6054 | 1132.1402 | 3396.4205 | 3.3506 | 41.88% | 55.2% | 23.12% | 0.0025823
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.48901 | 0.2 | 563.2833 | 1689.8499 | 1.667 | 20.84% | 68.03% | 14.18% | 0.0012848
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.84269 | 0.2 | 326.873 | 980.6191 | 0.96738 | 12.09% | 68.03% | 8.226% | 0.00074556
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.4899 | 0.2 | 562.2667 | 1686.8 | 1.664 | 20.8% | 68.03% | 14.15% | 0.0012825
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.84357 | 0.2 | 326.5304 | 979.5912 | 0.96636 | 12.08% | 68.03% | 8.217% | 0.00074478
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.49078 | 0.2 | 561.2537 | 1683.761 | 1.661 | 20.76% | 68.03% | 14.12% | 0.0012802
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.84446 | 0.2 | 326.1885 | 978.5655 | 0.96535 | 12.07% | 68.03% | 8.209% | 0.000744
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.49167 | 0.2 | 560.2443 | 1680.733 | 1.658 | 20.73% | 68.03% | 14.1% | 0.0012778
-18 | 25 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 609.8196 | 0.84534 | 0.2 | 325.8473 | 977.542 | 0.96434 | 12.05% | 68.03% | 8.2% | 0.00074322
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.076487 | 7.6503 | 3737.2779 | 11211.8337 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.32854 | 7.6503 | 870.0563 | 2610.1689 | 2.5749 | 32.19% | 60.2% | 19.38% | 0.0019845
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.077371 | 7.6503 | 3694.5683 | 11083.7048 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.32943 | 7.6503 | 867.721 | 2603.1631 | 2.568 | 32.1% | 60.2% | 19.32% | 0.0019792
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.078255 | 7.6503 | 3652.8237 | 10958.4712 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.33031 | 7.6503 | 865.3983 | 2596.1949 | 2.5611 | 32.01% | 60.2% | 19.27% | 0.0019739
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.079139 | 7.6503 | 3612.012 | 10836.0361 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 857.8979 | 0.3312 | 7.6503 | 863.0879 | 2589.2638 | 2.5543 | 31.93% | 60.2% | 19.22% | 0.0019686
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.074169 | 10.1337 | 3903.159 | 11709.4769 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.3275 | 10.1337 | 883.9492 | 2651.8475 | 2.616 | 32.7% | 57.86% | 18.92% | 0.0020162
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.075053 | 10.1337 | 3857.1764 | 11571.5292 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.32839 | 10.1337 | 881.5691 | 2644.7073 | 2.609 | 32.61% | 57.86% | 18.87% | 0.0020108
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.075938 | 10.1337 | 3812.2647 | 11436.7941 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.32927 | 10.1337 | 879.2018 | 2637.6054 | 2.602 | 32.52% | 57.86% | 18.82% | 0.0020054
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.076822 | 10.1337 | 3768.3868 | 11305.1604 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 944.8061 | 0.33015 | 10.1337 | 876.8472 | 2630.5415 | 2.595 | 32.44% | 57.86% | 18.77% | 0.002
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.057367 | 15.1005 | 5178.3712 | 15535.1137 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.25316 | 15.1005 | 1173.4107 | 3520.2322 | 3.4727 | 43.41% | 53.55% | 23.25% | 0.0026764
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.058251 | 15.1005 | 5099.7685 | 15299.3054 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.25405 | 15.1005 | 1169.3268 | 3507.9804 | 3.4606 | 43.26% | 53.55% | 23.16% | 0.0026671
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.059135 | 15.1005 | 5023.5162 | 15070.5487 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.25493 | 15.1005 | 1165.2712 | 3495.8135 | 3.4486 | 43.11% | 53.55% | 23.08% | 0.0026578
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.060019 | 15.1005 | 4949.5107 | 14848.5321 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1125.4419 | 0.25582 | 15.1005 | 1161.2436 | 3483.7308 | 3.4367 | 42.96% | 53.55% | 23% | 0.0026487
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.056345 | 20.0674 | 5413.9106 | 16241.7317 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.25369 | 20.0674 | 1202.4501 | 3607.3502 | 3.5586 | 44.48% | 49.65% | 22.09% | 0.0027426
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.057229 | 20.0674 | 5330.2648 | 15990.7944 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.25457 | 20.0674 | 1198.2736 | 3594.8208 | 3.5463 | 44.33% | 49.65% | 22.01% | 0.0027331
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.058113 | 20.0674 | 5249.1644 | 15747.4933 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.25545 | 20.0674 | 1194.1261 | 3582.3782 | 3.534 | 44.18% | 49.65% | 21.93% | 0.0027237
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.058997 | 20.0674 | 5170.495 | 15511.4849 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1315.7805 | 0.25634 | 20.0674 | 1190.0072 | 3570.0215 | 3.5218 | 44.02% | 49.65% | 21.86% | 0.0027143
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.4842 | 0.2 | 484.7286 | 1454.1859 | 1.4345 | 17.93% | 77.8% | 13.95% | 0.0011056
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.81926 | 0.2 | 286.4837 | 859.4511 | 0.84785 | 10.6% | 77.8% | 8.245% | 0.00065343
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.48504 | 0.2 | 483.8915 | 1451.6745 | 1.4321 | 17.9% | 77.8% | 13.93% | 0.0011037
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.8201 | 0.2 | 286.1911 | 858.5732 | 0.84698 | 10.59% | 77.8% | 8.237% | 0.00065277
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.48587 | 0.2 | 483.0573 | 1449.1718 | 1.4296 | 17.87% | 77.8% | 13.9% | 0.0011018
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.82094 | 0.2 | 285.8991 | 857.6972 | 0.84611 | 10.58% | 77.8% | 8.228% | 0.0006521
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.48671 | 0.2 | 482.2259 | 1446.6777 | 1.4271 | 17.84% | 77.8% | 13.88% | 0.0010999
-18 | 25 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 370.2965 | 0.82178 | 0.2 | 285.6076 | 856.8229 | 0.84525 | 10.57% | 77.8% | 8.22% | 0.00065144
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.074742 | 7.0772 | 3249.3218 | 9747.9654 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.3172 | 7.0772 | 765.6397 | 2296.9192 | 2.2659 | 28.32% | 68.91% | 19.52% | 0.0017463
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.07558 | 7.0772 | 3213.3092 | 9639.9276 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.31804 | 7.0772 | 763.6232 | 2290.8695 | 2.2599 | 28.25% | 68.91% | 19.47% | 0.0017417
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.076417 | 7.0772 | 3178.0861 | 9534.2583 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.31887 | 7.0772 | 761.6172 | 2284.8516 | 2.254 | 28.17% | 68.91% | 19.42% | 0.0017372
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.077255 | 7.0772 | 3143.6268 | 9430.8805 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 585.3882 | 0.31971 | 7.0772 | 759.6217 | 2278.8652 | 2.2481 | 28.1% | 68.91% | 19.36% | 0.0017326
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.072205 | 9.3696 | 3402.8862 | 10208.6587 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.31584 | 9.3696 | 777.9403 | 2333.8208 | 2.3023 | 28.78% | 66.27% | 19.07% | 0.0017744
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.073043 | 9.3696 | 3363.8619 | 10091.5857 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.31668 | 9.3696 | 775.8825 | 2327.6475 | 2.2962 | 28.7% | 66.27% | 19.02% | 0.0017697
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.073881 | 9.3696 | 3325.7225 | 9977.1674 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.31752 | 9.3696 | 773.8356 | 2321.5069 | 2.2902 | 28.63% | 66.27% | 18.97% | 0.001765
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.074718 | 9.3696 | 3288.4382 | 9865.3146 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 660.4461 | 0.31836 | 9.3696 | 771.7995 | 2315.3985 | 2.2841 | 28.55% | 66.27% | 18.92% | 0.0017604
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.056153 | 13.9543 | 4480.6511 | 13441.9534 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.24611 | 13.9543 | 1022.3228 | 3066.9685 | 3.0256 | 37.82% | 61.39% | 23.22% | 0.0023318
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.056991 | 13.9543 | 4414.7941 | 13244.3823 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.24695 | 13.9543 | 1018.8551 | 3056.5652 | 3.0153 | 37.69% | 61.39% | 23.14% | 0.0023239
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.057829 | 13.9543 | 4350.8449 | 13052.5348 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.24778 | 13.9543 | 1015.4107 | 3046.2322 | 3.0051 | 37.56% | 61.39% | 23.06% | 0.002316
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.058666 | 13.9543 | 4288.722 | 12866.1659 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 815.9655 | 0.24862 | 13.9543 | 1011.9896 | 3035.9688 | 2.995 | 37.44% | 61.39% | 22.98% | 0.0023082
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.055008 | 18.5391 | 4686.3696 | 14059.1088 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.24642 | 18.5391 | 1046.1536 | 3138.4607 | 3.0961 | 38.7% | 56.99% | 22.06% | 0.0023861
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.055846 | 18.5391 | 4616.0768 | 13848.2304 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.24725 | 18.5391 | 1042.6094 | 3127.8281 | 3.0856 | 38.57% | 56.99% | 21.98% | 0.0023781
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.056684 | 18.5391 | 4547.8615 | 13643.5846 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.24809 | 18.5391 | 1039.0891 | 3117.2672 | 3.0752 | 38.44% | 56.99% | 21.91% | 0.00237
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.057521 | 18.5391 | 4481.6331 | 13444.8992 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 979.133 | 0.24893 | 18.5391 | 1035.5925 | 3106.7775 | 3.0648 | 38.31% | 56.99% | 21.83% | 0.0023621
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.48422 | 0.2 | 506.7409 | 1520.2227 | 1.4997 | 18.75% | 69.31% | 12.99% | 0.0011558
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.81928 | 0.2 | 299.4977 | 898.4932 | 0.88636 | 11.08% | 69.31% | 7.68% | 0.00068312
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.48505 | 0.2 | 505.8658 | 1517.5974 | 1.4971 | 18.71% | 69.31% | 12.97% | 0.0011538
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.82012 | 0.2 | 299.1918 | 897.5755 | 0.88545 | 11.07% | 69.31% | 7.672% | 0.00068242
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.48589 | 0.2 | 504.9937 | 1514.9811 | 1.4945 | 18.68% | 69.31% | 12.95% | 0.0011518
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.82096 | 0.2 | 298.8865 | 896.6596 | 0.88455 | 11.06% | 69.31% | 7.664% | 0.00068172
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.48673 | 0.2 | 504.1246 | 1512.3739 | 1.492 | 18.65% | 69.31% | 12.93% | 0.0011498
-18 | 25 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 574.4451 | 0.82179 | 0.2 | 298.5819 | 895.7457 | 0.88365 | 11.05% | 69.31% | 7.656% | 0.00068103
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.074519 | 7.2317 | 3409.8295 | 10229.4884 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.31698 | 7.2317 | 801.6263 | 2404.8789 | 2.3724 | 29.66% | 61.77% | 18.32% | 0.0018284
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.075357 | 7.2317 | 3371.9261 | 10115.7782 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.31781 | 7.2317 | 799.5135 | 2398.5404 | 2.3662 | 29.58% | 61.77% | 18.27% | 0.0018236
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.076194 | 7.2317 | 3334.8561 | 10004.5682 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.31865 | 7.2317 | 797.4117 | 2392.2352 | 2.3599 | 29.5% | 61.77% | 18.22% | 0.0018188
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.077032 | 7.2317 | 3298.5923 | 9895.7769 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 803.1578 | 0.31949 | 7.2317 | 795.321 | 2385.9631 | 2.3537 | 29.42% | 61.77% | 18.17% | 0.001814
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.07204 | 9.5756 | 3569.4765 | 10708.4296 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.31568 | 9.5756 | 814.5811 | 2443.7434 | 2.4107 | 30.13% | 59.5% | 17.93% | 0.001858
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.072877 | 9.5756 | 3528.4488 | 10585.3463 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.31651 | 9.5756 | 812.4253 | 2437.276 | 2.4044 | 30.05% | 59.5% | 17.88% | 0.001853
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.073715 | 9.5756 | 3488.3534 | 10465.0603 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.31735 | 9.5756 | 810.2809 | 2430.8428 | 2.398 | 29.98% | 59.5% | 17.84% | 0.0018482
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.074553 | 9.5756 | 3449.1591 | 10347.4773 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 883.0529 | 0.31819 | 9.5756 | 808.1478 | 2424.4434 | 2.3917 | 29.9% | 59.5% | 17.79% | 0.0018433
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.056047 | 14.2634 | 4700.7829 | 14102.3488 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.246 | 14.2634 | 1070.9808 | 3212.9425 | 3.1696 | 39.62% | 55.3% | 21.91% | 0.0024428
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.056885 | 14.2634 | 4631.5612 | 13894.6837 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.24684 | 14.2634 | 1067.3464 | 3202.0393 | 3.1588 | 39.48% | 55.3% | 21.84% | 0.0024345
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.057722 | 14.2634 | 4564.3486 | 13693.0457 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.24768 | 14.2634 | 1063.7366 | 3191.2099 | 3.1481 | 39.35% | 55.3% | 21.76% | 0.0024263
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.05856 | 14.2634 | 4499.0588 | 13497.1764 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1048.7341 | 0.24852 | 14.2634 | 1060.1511 | 3180.4534 | 3.1375 | 39.22% | 55.3% | 21.69% | 0.0024181
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.054932 | 18.9512 | 4917.0135 | 14751.0404 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.24634 | 18.9512 | 1096.4612 | 3289.3836 | 3.245 | 40.56% | 51.48% | 20.88% | 0.0025009
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.05577 | 18.9512 | 4843.1605 | 14529.4815 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.24718 | 18.9512 | 1092.7454 | 3278.2363 | 3.234 | 40.42% | 51.48% | 20.81% | 0.0024924
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.056608 | 18.9512 | 4771.4933 | 14314.4798 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.24802 | 18.9512 | 1089.0547 | 3267.1642 | 3.223 | 40.29% | 51.48% | 20.74% | 0.002484
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.057445 | 18.9512 | 4701.9161 | 14105.7482 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0061656
-18 | 25 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1222.7644 | 0.24885 | 18.9512 | 1085.3889 | 3256.1667 | 3.2122 | 40.15% | 51.48% | 20.67% | 0.0024756
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.47988 | 0.2 | 439.4679 | 1318.4038 | 1.3006 | 16.26% | 78.73% | 12.8% | 0.0010024
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.79819 | 0.2 | 264.2135 | 792.6405 | 0.78194 | 9.774% | 78.73% | 7.695% | 0.00060264
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.48068 | 0.2 | 438.7404 | 1316.2211 | 1.2984 | 16.23% | 78.73% | 12.78% | 0.0010007
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.79899 | 0.2 | 263.9504 | 791.8511 | 0.78116 | 9.764% | 78.73% | 7.687% | 0.00060204
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.48148 | 0.2 | 438.0152 | 1314.0457 | 1.2963 | 16.2% | 78.73% | 12.76% | 0.00099906
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.79979 | 0.2 | 263.6877 | 791.0632 | 0.78038 | 9.755% | 78.73% | 7.68% | 0.00060144
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.48227 | 0.2 | 437.2925 | 1311.8775 | 1.2942 | 16.18% | 78.73% | 12.74% | 0.00099741
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 350.617 | 0.80058 | 0.2 | 263.4256 | 790.2769 | 0.77961 | 9.745% | 78.73% | 7.672% | 0.00060084
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.072966 | 6.719 | 2985.3305 | 8955.9916 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.30653 | 6.719 | 710.6268 | 2131.8803 | 2.1031 | 26.29% | 70.21% | 18.46% | 0.0016209
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.073762 | 6.719 | 2953.1234 | 8859.3703 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.30732 | 6.719 | 708.7867 | 2126.3601 | 2.0976 | 26.22% | 70.21% | 18.41% | 0.0016167
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.074557 | 6.719 | 2921.6038 | 8764.8114 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.30812 | 6.719 | 706.9561 | 2120.8684 | 2.0922 | 26.15% | 70.21% | 18.36% | 0.0016125
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.075353 | 6.719 | 2890.7499 | 8672.2498 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 550.5824 | 0.30892 | 6.719 | 705.135 | 2115.405 | 2.0868 | 26.09% | 70.21% | 18.31% | 0.0016083
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.07027 | 8.892 | 3134.1906 | 9402.5718 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.30493 | 8.892 | 722.274 | 2166.8221 | 2.1376 | 26.72% | 67.66% | 18.08% | 0.0016474
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.071066 | 8.892 | 3099.095 | 9297.285 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.30572 | 8.892 | 720.394 | 2161.182 | 2.132 | 26.65% | 67.66% | 18.03% | 0.0016431
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.071862 | 8.892 | 3064.7767 | 9194.3301 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.30652 | 8.892 | 718.5237 | 2155.5712 | 2.1265 | 26.58% | 67.66% | 17.98% | 0.0016389
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.072658 | 8.892 | 3031.2101 | 9093.6303 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 620.1919 | 0.30731 | 8.892 | 716.6632 | 2149.9895 | 2.121 | 26.51% | 67.66% | 17.94% | 0.0016346
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.054935 | 13.238 | 4099.9983 | 12299.995 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.23939 | 13.238 | 940.871 | 2822.6131 | 2.7845 | 34.81% | 62.94% | 21.91% | 0.002146
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.055731 | 13.238 | 4041.4545 | 12124.3636 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.24018 | 13.238 | 937.7537 | 2813.2612 | 2.7753 | 34.69% | 62.94% | 21.83% | 0.0021389
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.056526 | 13.238 | 3984.5591 | 11953.6773 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.24098 | 13.238 | 934.657 | 2803.9711 | 2.7661 | 34.58% | 62.94% | 21.76% | 0.0021318
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.057322 | 13.238 | 3929.2434 | 11787.7301 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 764.1435 | 0.24177 | 13.238 | 931.5807 | 2794.7421 | 2.757 | 34.46% | 62.94% | 21.69% | 0.0021248
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.053699 | 17.584 | 4291.6022 | 12874.8067 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.23952 | 17.584 | 962.153 | 2886.4589 | 2.8475 | 35.59% | 58.65% | 20.88% | 0.0021946
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.054495 | 17.584 | 4228.9331 | 12686.7992 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.24032 | 17.584 | 958.9669 | 2876.9007 | 2.8381 | 35.48% | 58.65% | 20.81% | 0.0021873
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.055291 | 17.584 | 4168.0679 | 12504.2036 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.24111 | 17.584 | 955.8019 | 2867.4057 | 2.8287 | 35.36% | 58.65% | 20.74% | 0.0021801
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.056086 | 17.584 | 4108.9298 | 12326.7894 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 914.7714 | 0.24191 | 17.584 | 952.6577 | 2857.9731 | 2.8194 | 35.24% | 58.65% | 20.67% | 0.0021729
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.4799 | 0.2 | 458.352 | 1375.0561 | 1.3565 | 16.96% | 70.5% | 11.95% | 0.0010454
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.79821 | 0.2 | 275.5706 | 826.7118 | 0.81555 | 10.19% | 70.5% | 7.187% | 0.00062854
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.4807 | 0.2 | 457.5932 | 1372.7797 | 1.3542 | 16.93% | 70.5% | 11.93% | 0.0010437
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.79901 | 0.2 | 275.2961 | 825.8884 | 0.81474 | 10.18% | 70.5% | 7.18% | 0.00062792
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.48149 | 0.2 | 456.837 | 1370.5109 | 1.352 | 16.9% | 70.5% | 11.91% | 0.001042
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.7998 | 0.2 | 275.0222 | 825.0667 | 0.81393 | 10.17% | 70.5% | 7.173% | 0.00062729
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.48229 | 0.2 | 456.0832 | 1368.2495 | 1.3498 | 16.87% | 70.5% | 11.89% | 0.0010403
-18 | 25 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 542.9461 | 0.8006 | 0.2 | 274.7489 | 824.2466 | 0.81312 | 10.16% | 70.5% | 7.166% | 0.00062667
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.072743 | 6.8577 | 3125.4577 | 9376.3731 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.30631 | 6.8577 | 742.2472 | 2226.7417 | 2.1967 | 27.46% | 63.22% | 17.36% | 0.001693
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.073538 | 6.8577 | 3091.6365 | 9274.9095 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.3071 | 6.8577 | 740.3239 | 2220.9716 | 2.191 | 27.39% | 63.22% | 17.31% | 0.0016886
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.074334 | 6.8577 | 3058.5394 | 9175.6182 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.3079 | 6.8577 | 738.4105 | 2215.2314 | 2.1853 | 27.32% | 63.22% | 17.27% | 0.0016842
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.07513 | 6.8577 | 3026.1434 | 9078.4303 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 754.9223 | 0.30869 | 6.8577 | 736.5069 | 2209.5208 | 2.1797 | 27.25% | 63.22% | 17.22% | 0.0016799
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.070104 | 9.0769 | 3279.8124 | 9839.4372 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.30476 | 9.0769 | 754.4579 | 2263.3736 | 2.2328 | 27.91% | 61.02% | 17.03% | 0.0017208
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.0709 | 9.0769 | 3243.0002 | 9729.0006 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.30556 | 9.0769 | 752.493 | 2257.479 | 2.227 | 27.84% | 61.02% | 16.99% | 0.0017163
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.071696 | 9.0769 | 3207.0052 | 9621.0156 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.30635 | 9.0769 | 750.5383 | 2251.615 | 2.2212 | 27.77% | 61.02% | 16.94% | 0.0017119
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.072492 | 9.0769 | 3171.8004 | 9515.4013 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 828.7825 | 0.30715 | 9.0769 | 748.5938 | 2245.7814 | 2.2155 | 27.69% | 61.02% | 16.9% | 0.0017075
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.054828 | 13.5154 | 4290.878 | 12872.6341 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.23928 | 13.5154 | 983.1953 | 2949.5859 | 2.9098 | 36.37% | 56.93% | 20.71% | 0.0022425
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.055623 | 13.5154 | 4229.4908 | 12688.4723 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.24008 | 13.5154 | 979.9363 | 2939.809 | 2.9001 | 36.25% | 56.93% | 20.64% | 0.0022351
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.056419 | 13.5154 | 4169.8352 | 12509.5056 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.24087 | 13.5154 | 976.6989 | 2930.0966 | 2.8905 | 36.13% | 56.93% | 20.57% | 0.0022277
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.057215 | 13.5154 | 4111.8391 | 12335.5172 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 981.6389 | 0.24167 | 13.5154 | 973.4828 | 2920.4483 | 2.881 | 36.01% | 56.93% | 20.5% | 0.0022204
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.053622 | 17.9538 | 4491.4486 | 13474.3459 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.23944 | 17.9538 | 1005.8385 | 3017.5155 | 2.9768 | 37.21% | 53.19% | 19.79% | 0.0022942
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.054418 | 17.9538 | 4425.7685 | 13277.3055 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.24024 | 17.9538 | 1002.5067 | 3007.5202 | 2.9669 | 37.09% | 53.19% | 19.73% | 0.0022866
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.055214 | 17.9538 | 4361.9816 | 13085.9449 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.24104 | 17.9538 | 999.197 | 2997.5909 | 2.9571 | 36.96% | 53.19% | 19.66% | 0.002279
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.05601 | 17.9538 | 4300.0073 | 12900.0218 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1141.7497 | 0.24183 | 17.9538 | 995.909 | 2987.7269 | 2.9474 | 36.84% | 53.19% | 19.6% | 0.0022715
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.47598 | 0.2 | 400.2903 | 1200.8708 | 1.1847 | 14.81% | 79.58% | 11.78% | 0.00091301
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.77913 | 0.2 | 244.5413 | 733.624 | 0.72372 | 9.046% | 79.58% | 7.199% | 0.00055777
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.47674 | 0.2 | 399.6539 | 1198.9618 | 1.1828 | 14.78% | 79.58% | 11.77% | 0.00091156
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.77989 | 0.2 | 244.3037 | 732.9111 | 0.72301 | 9.038% | 79.58% | 7.192% | 0.00055723
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.47749 | 0.2 | 399.0196 | 1197.0588 | 1.1809 | 14.76% | 79.58% | 11.75% | 0.00091011
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.78065 | 0.2 | 244.0665 | 732.1995 | 0.72231 | 9.029% | 79.58% | 7.185% | 0.00055669
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.47825 | 0.2 | 398.3873 | 1195.1618 | 1.179 | 14.74% | 79.58% | 11.73% | 0.00090867
-18 | 25 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 332.9231 | 0.78141 | 0.2 | 243.8298 | 731.4894 | 0.72161 | 9.02% | 79.58% | 7.178% | 0.00055615
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.07136 | 6.3963 | 2753.282 | 8259.8459 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0061656 | OPTIMAL
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.29666 | 6.3963 | 662.2946 | 1986.8839 | 1.9601 | 24.5% | 71.4% | 17.49% | 0.0015106
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.072118 | 6.3963 | 2724.348 | 8173.0439 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.29741 | 6.3963 | 660.607 | 1981.8209 | 1.9551 | 24.44% | 71.4% | 17.45% | 0.0015068
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.072876 | 6.3963 | 2696.0158 | 8088.0473 | 7.9788 | 99.74% | 71.4% | 71.21% | 0.0061493
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.29817 | 6.3963 | 658.9279 | 1976.7836 | 1.9501 | 24.38% | 71.4% | 17.41% | 0.0015029
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.073634 | 6.3963 | 2668.2668 | 8004.8004 | 7.8967 | 98.71% | 71.4% | 70.48% | 0.006086
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 519.6417 | 0.29893 | 6.3963 | 657.2573 | 1971.7718 | 1.9451 | 24.31% | 71.4% | 17.36% | 0.0014991
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.068508 | 8.4617 | 2898.0336 | 8694.1008 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.29482 | 8.4617 | 673.4177 | 2020.2532 | 1.993 | 24.91% | 68.94% | 17.18% | 0.001536
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.069266 | 8.4617 | 2866.3245 | 8598.9735 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.29558 | 8.4617 | 671.6911 | 2015.0732 | 1.9879 | 24.85% | 68.94% | 17.13% | 0.001532
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.070024 | 8.4617 | 2835.3018 | 8505.9054 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.29634 | 8.4617 | 669.9732 | 2009.9197 | 1.9828 | 24.78% | 68.94% | 17.09% | 0.0015281
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.070782 | 8.4617 | 2804.9434 | 8414.8303 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 584.4975 | 0.2971 | 8.4617 | 668.2642 | 2004.7925 | 1.9777 | 24.72% | 68.94% | 17.04% | 0.0015242
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.053807 | 12.5925 | 3769.028 | 11307.084 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.23307 | 12.5925 | 870.1463 | 2610.4389 | 2.5752 | 32.19% | 64.36% | 20.72% | 0.0019847
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.054565 | 12.5925 | 3716.6783 | 11150.0349 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.23382 | 12.5925 | 867.326 | 2601.9779 | 2.5668 | 32.09% | 64.36% | 20.65% | 0.0019783
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.055323 | 12.5925 | 3665.7629 | 10997.2887 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.23458 | 12.5925 | 864.5238 | 2593.5715 | 2.5585 | 31.98% | 64.36% | 20.58% | 0.0019719
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.056081 | 12.5925 | 3616.2237 | 10848.671 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 718.3864 | 0.23534 | 12.5925 | 861.7397 | 2585.2192 | 2.5503 | 31.88% | 64.36% | 20.52% | 0.0019655
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.052482 | 16.7234 | 3948.9557 | 11846.8671 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.23303 | 16.7234 | 889.3605 | 2668.0816 | 2.6321 | 32.9% | 60.19% | 19.8% | 0.0020285
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.05324 | 16.7234 | 3892.742 | 11678.226 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.23379 | 16.7234 | 886.4775 | 2659.4325 | 2.6235 | 32.79% | 60.19% | 19.74% | 0.0020219
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.053998 | 16.7234 | 3838.1063 | 11514.3188 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.23455 | 16.7234 | 883.6131 | 2650.8393 | 2.615 | 32.69% | 60.19% | 19.68% | 0.0020154
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.054756 | 16.7234 | 3784.9829 | 11354.9488 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 858.1504 | 0.23531 | 16.7234 | 880.7672 | 2642.3015 | 2.6066 | 32.58% | 60.19% | 19.61% | 0.0020089
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.47599 | 0.2 | 416.6134 | 1249.8402 | 1.233 | 15.41% | 71.6% | 11.03% | 0.00095024
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.77915 | 0.2 | 254.5165 | 763.5496 | 0.75324 | 9.415% | 71.6% | 6.741% | 0.00058052
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.47675 | 0.2 | 415.9511 | 1247.8534 | 1.231 | 15.39% | 71.6% | 11.02% | 0.00094873
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.7799 | 0.2 | 254.2692 | 762.8076 | 0.75251 | 9.406% | 71.6% | 6.735% | 0.00057996
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.47751 | 0.2 | 415.2909 | 1245.8728 | 1.229 | 15.36% | 71.6% | 11% | 0.00094723
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.78066 | 0.2 | 254.0223 | 762.067 | 0.75178 | 9.397% | 71.6% | 6.728% | 0.00057939
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.47827 | 0.2 | 414.6329 | 1243.8986 | 1.2271 | 15.34% | 71.6% | 10.98% | 0.00094573
-18 | 25 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 514.7193 | 0.78142 | 0.2 | 253.776 | 761.3279 | 0.75105 | 9.388% | 71.6% | 6.722% | 0.00057883
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.071137 | 6.5214 | 2876.4568 | 8629.3704 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.29643 | 6.5214 | 690.2786 | 2070.8358 | 2.0429 | 25.54% | 64.57% | 16.49% | 0.0015744
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.071895 | 6.5214 | 2846.1345 | 8538.4034 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.29719 | 6.5214 | 688.5183 | 2065.5549 | 2.0377 | 25.47% | 64.57% | 16.45% | 0.0015704
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.072652 | 6.5214 | 2816.4448 | 8449.3344 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.29795 | 6.5214 | 686.7669 | 2060.3008 | 2.0325 | 25.41% | 64.57% | 16.4% | 0.0015664
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.07341 | 6.5214 | 2787.3681 | 8362.1043 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 712.1049 | 0.29871 | 6.5214 | 685.0245 | 2055.0734 | 2.0273 | 25.34% | 64.57% | 16.36% | 0.0015625
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.068342 | 8.6286 | 3026.2219 | 9078.6658 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.29466 | 8.6286 | 701.8932 | 2105.6796 | 2.0772 | 25.97% | 62.43% | 16.21% | 0.0016009
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.0691 | 8.6286 | 2993.0305 | 8979.0915 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.29541 | 8.6286 | 700.0925 | 2100.2775 | 2.0719 | 25.9% | 62.43% | 16.17% | 0.0015968
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.069858 | 8.6286 | 2960.5593 | 8881.6779 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.29617 | 8.6286 | 698.301 | 2094.9031 | 2.0666 | 25.83% | 62.43% | 16.13% | 0.0015927
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.070615 | 8.6286 | 2928.7851 | 8786.3552 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7241 | 0.29693 | 8.6286 | 696.5187 | 2089.5561 | 2.0613 | 25.77% | 62.43% | 16.09% | 0.0015887
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.0537 | 12.8429 | 3935.8361 | 11807.5084 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.23296 | 12.8429 | 907.2579 | 2721.7737 | 2.685 | 33.56% | 58.45% | 19.62% | 0.0020693
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.054458 | 12.8429 | 3881.0615 | 11643.1844 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.23372 | 12.8429 | 904.3159 | 2712.9477 | 2.6763 | 33.45% | 58.45% | 19.55% | 0.0020626
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.055215 | 12.8429 | 3827.7905 | 11483.3715 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.23447 | 12.8429 | 901.3929 | 2704.1788 | 2.6677 | 33.35% | 58.45% | 19.49% | 0.002056
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.055973 | 12.8429 | 3775.9621 | 11327.8863 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 922.4773 | 0.23523 | 12.8429 | 898.4888 | 2695.4663 | 2.6591 | 33.24% | 58.45% | 19.43% | 0.0020493
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.052405 | 17.0572 | 4123.5177 | 12370.553 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.23296 | 17.0572 | 927.6102 | 2782.8306 | 2.7453 | 34.32% | 54.79% | 18.8% | 0.0021158
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.053163 | 17.0572 | 4064.7334 | 12194.2001 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.23371 | 17.0572 | 924.6022 | 2773.8065 | 2.7363 | 34.2% | 54.79% | 18.74% | 0.0021089
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.053921 | 17.0572 | 4007.6016 | 12022.8048 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.23447 | 17.0572 | 921.6136 | 2764.8408 | 2.7275 | 34.09% | 54.79% | 18.68% | 0.0021021
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.054679 | 17.0572 | 3952.0536 | 11856.1607 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0061656
-18 | 25 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1070.5877 | 0.23523 | 17.0572 | 918.6443 | 2755.9328 | 2.7187 | 33.98% | 54.79% | 18.62% | 0.0020953
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.47243 | 0.2 | 366.1483 | 1098.4448 | 1.0836 | 13.55% | 80.37% | 10.89% | 0.00083514
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.7618 | 0.2 | 227.0659 | 681.1976 | 0.672 | 8.4% | 80.37% | 6.751% | 0.00051791
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.47315 | 0.2 | 365.5884 | 1096.7653 | 1.082 | 13.52% | 80.37% | 10.87% | 0.00083386
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.76253 | 0.2 | 226.8504 | 680.5513 | 0.67136 | 8.392% | 80.37% | 6.745% | 0.00051742
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.47388 | 0.2 | 365.0303 | 1095.091 | 1.0803 | 13.5% | 80.37% | 10.85% | 0.00083259
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.76325 | 0.2 | 226.6354 | 679.9063 | 0.67072 | 8.384% | 80.37% | 6.738% | 0.00051693
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.4746 | 0.2 | 364.4739 | 1093.4217 | 1.0787 | 13.48% | 80.37% | 10.84% | 0.00083132
-18 | 25 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 316.9286 | 0.76397 | 0.2 | 226.4208 | 679.2624 | 0.67009 | 8.376% | 80.37% | 6.732% | 0.00051644
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.069906 | 6.104 | 2547.8975 | 7643.6926 | 7.5405 | 94.26% | 72.51% | 68.34% | 0.0058114
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.2875 | 6.104 | 619.5215 | 1858.5644 | 1.8335 | 22.92% | 72.51% | 16.62% | 0.0014131
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.07063 | 6.104 | 2521.8004 | 7565.4013 | 7.4632 | 93.29% | 72.51% | 67.64% | 0.0057519
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.28823 | 6.104 | 617.9665 | 1853.8995 | 1.8289 | 22.86% | 72.51% | 16.58% | 0.0014095
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.071353 | 6.104 | 2496.2325 | 7488.6976 | 7.3876 | 92.34% | 72.51% | 66.96% | 0.0056936
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.28895 | 6.104 | 616.4193 | 1849.258 | 1.8243 | 22.8% | 72.51% | 16.53% | 0.001406
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.072077 | 6.104 | 2471.1779 | 7413.5336 | 7.3134 | 91.42% | 72.51% | 66.29% | 0.0056365
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 491.9608 | 0.28967 | 6.104 | 614.8799 | 1844.6396 | 1.8197 | 22.75% | 72.51% | 16.49% | 0.0014025
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.0669 | 8.072 | 2688.9892 | 8066.9676 | 7.958 | 99.48% | 70.13% | 69.76% | 0.0061333
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.28545 | 8.072 | 630.221 | 1890.663 | 1.8651 | 23.31% | 70.13% | 16.35% | 0.0014375
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.067624 | 8.072 | 2660.2226 | 7980.6679 | 7.8729 | 98.41% | 70.13% | 69.02% | 0.0060676
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.28617 | 8.072 | 628.6278 | 1885.8834 | 1.8604 | 23.26% | 70.13% | 16.31% | 0.0014338
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.068347 | 8.072 | 2632.065 | 7896.1951 | 7.7896 | 97.37% | 70.13% | 68.29% | 0.0060034
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.28689 | 8.072 | 627.0427 | 1881.128 | 1.8557 | 23.2% | 70.13% | 16.27% | 0.0014302
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.06907 | 8.072 | 2604.4973 | 7813.4918 | 7.708 | 96.35% | 70.13% | 67.57% | 0.0059405
-18 | 25 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 552.6372 | 0.28762 | 8.072 | 625.4655 | 1876.3964 | 1.8511 | 23.14% | 70.13% | 16.23% | 0.0014266
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.052763 | 12.008 | 3479.0136 | 10437.0408 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.22711 | 12.008 | 808.2471 | 2424.7414 | 2.392 | 29.9% | 65.69% | 19.64% | 0.0018435
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.053486 | 12.008 | 3431.9581 | 10295.8742 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.22784 | 12.008 | 805.6808 | 2417.0423 | 2.3844 | 29.81% | 65.69% | 19.58% | 0.0018377
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.05421 | 12.008 | 3386.1584 | 10158.4753 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.22856 | 12.008 | 803.1306 | 2409.3919 | 2.3769 | 29.71% | 65.69% | 19.52% | 0.0018318
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.054933 | 12.008 | 3341.5651 | 10024.6952 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 677.7022 | 0.22928 | 12.008 | 800.5966 | 2401.7898 | 2.3694 | 29.62% | 65.69% | 19.46% | 0.0018261
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.05135 | 15.944 | 3649.1545 | 10947.4634 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.22692 | 15.944 | 825.7659 | 2477.2976 | 2.4438 | 30.55% | 61.63% | 18.83% | 0.0018835
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.052074 | 15.944 | 3598.4586 | 10795.3758 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.22765 | 15.944 | 823.1417 | 2469.425 | 2.4361 | 30.45% | 61.63% | 18.77% | 0.0018775
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.052797 | 15.944 | 3549.152 | 10647.4559 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.22837 | 15.944 | 820.5341 | 2461.6023 | 2.4284 | 30.35% | 61.63% | 18.71% | 0.0018715
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.05352 | 15.944 | 3501.1783 | 10503.535 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 807.9748 | 0.22909 | 15.944 | 817.943 | 2453.829 | 2.4207 | 30.26% | 61.63% | 18.65% | 0.0018656
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.47244 | 0.2 | 380.3544 | 1141.0632 | 1.1257 | 14.07% | 72.62% | 10.22% | 0.00086754
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.76182 | 0.2 | 235.8786 | 707.6357 | 0.69808 | 8.726% | 72.62% | 6.337% | 0.00053801
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.47317 | 0.2 | 379.7729 | 1139.3186 | 1.1239 | 14.05% | 72.62% | 10.2% | 0.00086622
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.76254 | 0.2 | 235.6548 | 706.9643 | 0.69742 | 8.718% | 72.62% | 6.331% | 0.0005375
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.47389 | 0.2 | 379.1931 | 1137.5794 | 1.1222 | 14.03% | 72.62% | 10.19% | 0.00086489
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.76326 | 0.2 | 235.4314 | 706.2943 | 0.69676 | 8.709% | 72.62% | 6.325% | 0.00053699
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.47461 | 0.2 | 378.6151 | 1135.8454 | 1.1205 | 14.01% | 72.62% | 10.17% | 0.00086357
-18 | 25 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 489.2804 | 0.76399 | 0.2 | 235.2085 | 705.6255 | 0.6961 | 8.701% | 72.62% | 6.319% | 0.00053648
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.069683 | 6.2175 | 2656.8336 | 7970.5007 | 7.8629 | 98.29% | 65.82% | 64.69% | 0.0060599
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.28728 | 6.2175 | 644.4464 | 1933.3392 | 1.9072 | 23.84% | 65.82% | 15.69% | 0.0014699
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.070406 | 6.2175 | 2629.5344 | 7888.6031 | 7.7821 | 97.28% | 65.82% | 64.03% | 0.0059976
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.288 | 6.2175 | 642.8276 | 1928.4829 | 1.9024 | 23.78% | 65.82% | 15.65% | 0.0014662
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.07113 | 6.2175 | 2602.7905 | 7808.3714 | 7.7029 | 96.29% | 65.82% | 63.37% | 0.0059366
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.28873 | 6.2175 | 641.217 | 1923.6509 | 1.8977 | 23.72% | 65.82% | 15.61% | 0.0014625
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.071853 | 6.2175 | 2576.5851 | 7729.7553 | 7.6254 | 95.32% | 65.82% | 62.74% | 0.0058769
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 673.8467 | 0.28945 | 6.2175 | 639.6143 | 1918.843 | 1.8929 | 23.66% | 65.82% | 15.57% | 0.0014589
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.066734 | 8.2234 | 2802.5385 | 8407.6154 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.28528 | 8.2234 | 655.5799 | 1966.7396 | 1.9402 | 24.25% | 63.75% | 15.46% | 0.0014953
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.067457 | 8.2234 | 2772.4831 | 8317.4492 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.286 | 8.2234 | 653.9216 | 1961.7648 | 1.9353 | 24.19% | 63.75% | 15.42% | 0.0014915
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.06818 | 8.2234 | 2743.0655 | 8229.1965 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.28673 | 8.2234 | 652.2717 | 1956.8151 | 1.9304 | 24.13% | 63.75% | 15.38% | 0.0014878
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.068904 | 8.2234 | 2714.2656 | 8142.7969 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 737.8774 | 0.28745 | 8.2234 | 650.6301 | 1951.8903 | 1.9255 | 24.07% | 63.75% | 15.34% | 0.001484
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.052655 | 12.2351 | 3625.8017 | 10877.405 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.227 | 12.2351 | 841.0223 | 2523.0668 | 2.489 | 31.11% | 59.86% | 18.63% | 0.0019183
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.053378 | 12.2351 | 3576.6613 | 10729.9839 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.22773 | 12.2351 | 838.3506 | 2515.0517 | 2.4811 | 31.01% | 59.86% | 18.57% | 0.0019122
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.054102 | 12.2351 | 3528.8351 | 10586.5054 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.22845 | 12.2351 | 835.6958 | 2507.0873 | 2.4732 | 30.92% | 59.86% | 18.51% | 0.0019061
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.054825 | 12.2351 | 3482.2711 | 10446.8134 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 869.9363 | 0.22917 | 12.2351 | 833.0577 | 2499.1732 | 2.4654 | 30.82% | 59.86% | 18.45% | 0.0019001
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.051272 | 16.2467 | 3802.7296 | 11408.1889 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.22684 | 16.2467 | 859.5038 | 2578.5113 | 2.5437 | 31.8% | 56.29% | 17.9% | 0.0019604
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.051995 | 16.2467 | 3749.8207 | 11249.4622 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.22757 | 16.2467 | 856.7714 | 2570.3142 | 2.5356 | 31.7% | 56.29% | 17.84% | 0.0019542
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.052719 | 16.2467 | 3698.3639 | 11095.0917 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.22829 | 16.2467 | 854.0564 | 2562.1692 | 2.5276 | 31.59% | 56.29% | 17.78% | 0.001948
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.053442 | 16.2467 | 3648.3002 | 10944.9006 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0061656
-18 | 25 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 1007.6087 | 0.22901 | 16.2467 | 851.3585 | 2554.0755 | 2.5196 | 31.49% | 56.29% | 17.73% | 0.0019418
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.46919 | 0.2 | 336.2114 | 1008.6341 | 0.99501 | 12.44% | 81.1% | 10.09% | 0.00076686
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.74598 | 0.2 | 211.4622 | 634.3866 | 0.62582 | 7.823% | 81.1% | 6.344% | 0.00048232
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.46988 | 0.2 | 335.7162 | 1007.1487 | 0.99355 | 12.42% | 81.1% | 10.07% | 0.00076573
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.74667 | 0.2 | 211.2662 | 633.7987 | 0.62524 | 7.815% | 81.1% | 6.338% | 0.00048187
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.47057 | 0.2 | 335.2226 | 1005.6677 | 0.99209 | 12.4% | 81.1% | 10.06% | 0.0007646
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.74736 | 0.2 | 211.0706 | 633.2119 | 0.62466 | 7.808% | 81.1% | 6.332% | 0.00048143
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.47126 | 0.2 | 334.7303 | 1004.191 | 0.99063 | 12.38% | 81.1% | 10.04% | 0.00076348
-18 | 25 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 302.4001 | 0.74806 | 0.2 | 210.8754 | 632.6261 | 0.62408 | 7.801% | 81.1% | 6.327% | 0.00048098
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.068589 | 5.838 | 2364.9906 | 7094.9719 | 6.9992 | 87.49% | 73.53% | 64.33% | 0.0053943
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.27899 | 5.838 | 581.419 | 1744.257 | 1.7207 | 21.51% | 73.53% | 15.82% | 0.0013261
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.069281 | 5.838 | 2341.3691 | 7024.1072 | 6.9293 | 86.62% | 73.53% | 63.69% | 0.0053404
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.27969 | 5.838 | 579.9805 | 1739.9415 | 1.7164 | 21.46% | 73.53% | 15.78% | 0.0013229
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.069973 | 5.838 | 2318.2147 | 6954.6442 | 6.8607 | 85.76% | 73.53% | 63.06% | 0.0052876
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.28038 | 5.838 | 578.5491 | 1735.6472 | 1.7122 | 21.4% | 73.53% | 15.74% | 0.0013196
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.070665 | 5.838 | 2295.5139 | 6886.5416 | 6.7935 | 84.92% | 73.53% | 62.44% | 0.0052358
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 467.0542 | 0.28107 | 5.838 | 577.1247 | 1731.3742 | 1.708 | 21.35% | 73.53% | 15.7% | 0.0013164
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.065431 | 7.7174 | 2502.7616 | 7508.2849 | 7.4069 | 92.59% | 71.23% | 65.95% | 0.0057085
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.27672 | 7.7174 | 591.7741 | 1775.3224 | 1.7513 | 21.89% | 71.23% | 15.59% | 0.0013498
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.066123 | 7.7174 | 2476.5701 | 7429.7102 | 7.3294 | 91.62% | 71.23% | 65.26% | 0.0056488
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.27741 | 7.7174 | 590.298 | 1770.8941 | 1.747 | 21.84% | 71.23% | 15.56% | 0.0013464
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.066815 | 7.7174 | 2450.921 | 7352.7631 | 7.2535 | 90.67% | 71.23% | 64.58% | 0.0055903
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.27811 | 7.7174 | 588.8293 | 1766.4878 | 1.7426 | 21.78% | 71.23% | 15.52% | 0.001343
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.067507 | 7.7174 | 2425.7978 | 7277.3934 | 7.1791 | 89.74% | 71.23% | 63.92% | 0.0055329
-18 | 25 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 524.0303 | 0.2788 | 7.7174 | 587.3678 | 1762.1034 | 1.7383 | 21.73% | 71.23% | 15.48% | 0.0013397
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.051794 | 11.4761 | 3223.1109 | 9669.3327 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.2215 | 11.4761 | 753.6844 | 2261.0533 | 2.2305 | 27.88% | 66.92% | 18.66% | 0.0017191
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.052486 | 11.4761 | 3180.6173 | 9541.8518 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.22219 | 11.4761 | 751.3372 | 2254.0115 | 2.2236 | 27.79% | 66.92% | 18.6% | 0.0017137
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.053178 | 11.4761 | 3139.2295 | 9417.6886 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.22288 | 11.4761 | 749.0045 | 2247.0134 | 2.2167 | 27.71% | 66.92% | 18.54% | 0.0017084
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.05387 | 11.4761 | 3098.9051 | 9296.7153 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 641.3022 | 0.22357 | 11.4761 | 746.6862 | 2240.0587 | 2.2098 | 27.62% | 66.92% | 18.49% | 0.0017031
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.050295 | 15.2348 | 3384.9472 | 10154.8416 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.22115 | 15.2348 | 769.7994 | 2309.3983 | 2.2782 | 28.48% | 62.96% | 17.93% | 0.0017558
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.050987 | 15.2348 | 3339.0075 | 10017.0224 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.22185 | 15.2348 | 767.3983 | 2302.1949 | 2.2711 | 28.39% | 62.96% | 17.87% | 0.0017503
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.051679 | 15.2348 | 3294.298 | 9882.894 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.22254 | 15.2348 | 765.0121 | 2295.0362 | 2.264 | 28.3% | 62.96% | 17.82% | 0.0017449
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.052371 | 15.2348 | 3250.7701 | 9752.3102 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 763.2198 | 0.22323 | 15.2348 | 762.6407 | 2287.922 | 2.257 | 28.21% | 62.96% | 17.76% | 0.0017395
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.4692 | 0.2 | 348.6521 | 1045.9563 | 1.0318 | 12.9% | 73.57% | 9.488% | 0.00079523
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.74599 | 0.2 | 219.2893 | 657.868 | 0.64898 | 8.112% | 73.57% | 5.968% | 0.00050017
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.46989 | 0.2 | 348.1387 | 1044.416 | 1.0303 | 12.88% | 73.57% | 9.474% | 0.00079406
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.74669 | 0.2 | 219.0861 | 657.2583 | 0.64838 | 8.105% | 73.57% | 5.962% | 0.00049971
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.47059 | 0.2 | 347.6267 | 1042.8802 | 1.0288 | 12.86% | 73.57% | 9.461% | 0.00079289
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.74738 | 0.2 | 218.8833 | 656.6498 | 0.64778 | 8.097% | 73.57% | 5.957% | 0.00049925
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.47128 | 0.2 | 347.1163 | 1041.349 | 1.0273 | 12.84% | 73.57% | 9.447% | 0.00079173
-18 | 25 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 466.2359 | 0.74807 | 0.2 | 218.6808 | 656.0424 | 0.64718 | 8.09% | 73.57% | 5.951% | 0.00049878
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.068366 | 5.9415 | 2461.862 | 7385.5861 | 7.2859 | 91.07% | 66.99% | 61.01% | 0.0056152
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.27877 | 5.9415 | 603.7476 | 1811.2428 | 1.7868 | 22.33% | 66.99% | 14.96% | 0.0013771
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.069058 | 5.9415 | 2437.1935 | 7311.5804 | 7.2128 | 90.16% | 66.99% | 60.4% | 0.0055589
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.27946 | 5.9415 | 602.2527 | 1806.758 | 1.7824 | 22.28% | 66.99% | 14.92% | 0.0013737
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.06975 | 5.9415 | 2413.0144 | 7239.0431 | 7.1413 | 89.27% | 66.99% | 59.8% | 0.0055038
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.28015 | 5.9415 | 600.7651 | 1802.2953 | 1.778 | 22.22% | 66.99% | 14.89% | 0.0013703
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.070442 | 5.9415 | 2389.3103 | 7167.9309 | 7.0711 | 88.39% | 66.99% | 59.21% | 0.0054497
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 639.4608 | 0.28085 | 5.9415 | 599.2849 | 1797.8547 | 1.7736 | 22.17% | 66.99% | 14.85% | 0.0013669
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.065264 | 7.8553 | 2603.9085 | 7811.7254 | 7.7062 | 96.33% | 64.97% | 62.59% | 0.0059392
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.27656 | 7.8553 | 614.49 | 1843.4699 | 1.8186 | 22.73% | 64.97% | 14.77% | 0.0014016
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.065956 | 7.8553 | 2576.5894 | 7729.7683 | 7.6254 | 95.32% | 64.97% | 61.93% | 0.0058769
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.27725 | 7.8553 | 612.9563 | 1838.8688 | 1.814 | 22.68% | 64.97% | 14.73% | 0.0013981
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.066648 | 7.8553 | 2549.8377 | 7649.513 | 7.5462 | 94.33% | 64.97% | 61.29% | 0.0058159
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.27794 | 7.8553 | 611.4302 | 1834.2906 | 1.8095 | 22.62% | 64.97% | 14.7% | 0.0013946
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.06734 | 7.8553 | 2523.6357 | 7570.9071 | 7.4687 | 93.36% | 64.97% | 60.66% | 0.0057561
-18 | 25 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 699.4446 | 0.27863 | 7.8553 | 609.9117 | 1829.7352 | 1.805 | 22.56% | 64.97% | 14.66% | 0.0013911
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.051685 | 11.683 | 3353.0889 | 10059.2666 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.22139 | 11.683 | 782.8169 | 2348.4508 | 2.3167 | 28.96% | 61.19% | 17.72% | 0.0017855
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.052377 | 11.683 | 3308.7899 | 9926.3696 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.22208 | 11.683 | 780.3778 | 2341.1333 | 2.3095 | 28.87% | 61.19% | 17.66% | 0.0017799
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.053069 | 11.683 | 3265.6461 | 9796.9383 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.22277 | 11.683 | 777.9537 | 2333.8612 | 2.3023 | 28.78% | 61.19% | 17.61% | 0.0017744
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.053761 | 11.683 | 3223.613 | 9670.839 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 822.9752 | 0.22346 | 11.683 | 775.5447 | 2326.6341 | 2.2952 | 28.69% | 61.19% | 17.56% | 0.0017689
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.050216 | 15.5106 | 3520.931 | 10562.793 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.22108 | 15.5106 | 799.7552 | 2399.2657 | 2.3669 | 29.59% | 57.69% | 17.07% | 0.0018241
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.050908 | 15.5106 | 3473.0718 | 10419.2154 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.22177 | 15.5106 | 797.2598 | 2391.7793 | 2.3595 | 29.49% | 57.69% | 17.02% | 0.0018185
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.0516 | 15.5106 | 3426.4962 | 10279.4886 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.22246 | 15.5106 | 794.7798 | 2384.3395 | 2.3521 | 29.4% | 57.69% | 16.96% | 0.0018128
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.052292 | 15.5106 | 3381.1533 | 10143.4598 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0061656
-18 | 25 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 951.4964 | 0.22315 | 15.5106 | 792.3153 | 2376.9458 | 2.3448 | 29.31% | 57.69% | 16.91% | 0.0018072
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.46622 | 0.2 | 309.814 | 929.4421 | 0.91689 | 11.46% | 81.78% | 9.373% | 0.00070665
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.73148 | 0.2 | 197.4648 | 592.3945 | 0.58439 | 7.305% | 81.78% | 5.974% | 0.00045039
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.46688 | 0.2 | 309.374 | 928.1219 | 0.91559 | 11.44% | 81.78% | 9.359% | 0.00070564
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.73214 | 0.2 | 197.286 | 591.858 | 0.58387 | 7.298% | 81.78% | 5.968% | 0.00044999
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.46754 | 0.2 | 308.9352 | 926.8055 | 0.91429 | 11.43% | 81.78% | 9.346% | 0.00070464
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.7328 | 0.2 | 197.1075 | 591.3224 | 0.58334 | 7.292% | 81.78% | 5.963% | 0.00044958
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.46821 | 0.2 | 308.4976 | 925.4928 | 0.913 | 11.41% | 81.78% | 9.333% | 0.00070365
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 289.1448 | 0.73347 | 0.2 | 196.9292 | 590.7877 | 0.58281 | 7.285% | 81.78% | 5.958% | 0.00044917
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.067394 | 5.595 | 2201.2006 | 6603.6018 | 6.5144 | 81.43% | 74.48% | 60.65% | 0.0050207
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.27107 | 5.595 | 547.2756 | 1641.8267 | 1.6197 | 20.25% | 74.48% | 15.08% | 0.0012483
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.068058 | 5.595 | 2179.7523 | 6539.257 | 6.451 | 80.64% | 74.48% | 60.06% | 0.0049717
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.27173 | 5.595 | 545.94 | 1637.8199 | 1.6157 | 20.2% | 74.48% | 15.04% | 0.0012452
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.068721 | 5.595 | 2158.718 | 6476.1541 | 6.3887 | 79.86% | 74.48% | 59.48% | 0.0049238
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.27239 | 5.595 | 544.6109 | 1633.8326 | 1.6118 | 20.15% | 74.48% | 15.01% | 0.0012422
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.069384 | 5.595 | 2138.0858 | 6414.2574 | 6.3276 | 79.1% | 74.48% | 58.91% | 0.0048767
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 444.5273 | 0.27306 | 5.595 | 543.2882 | 1629.8647 | 1.6079 | 20.1% | 74.48% | 14.97% | 0.0012392
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.064086 | 7.3934 | 2335.9091 | 7007.7274 | 6.9131 | 86.41% | 72.26% | 62.44% | 0.0053279
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.26859 | 7.3934 | 557.3493 | 1672.0479 | 1.6495 | 20.62% | 72.26% | 14.9% | 0.0012712
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.064749 | 7.3934 | 2311.9853 | 6935.9558 | 6.8423 | 85.53% | 72.26% | 61.8% | 0.0052734
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.26925 | 7.3934 | 555.9766 | 1667.9298 | 1.6454 | 20.57% | 72.26% | 14.86% | 0.0012681
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.065412 | 7.3934 | 2288.5465 | 6865.6394 | 6.7729 | 84.66% | 72.26% | 61.17% | 0.0052199
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.26992 | 7.3934 | 554.6106 | 1663.8319 | 1.6414 | 20.52% | 72.26% | 14.82% | 0.001265
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.066075 | 7.3934 | 2265.5781 | 6796.7344 | 6.705 | 83.81% | 72.26% | 60.56% | 0.0051675
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 498.2069 | 0.27058 | 7.3934 | 553.2514 | 1659.7542 | 1.6373 | 20.47% | 72.26% | 14.79% | 0.0012619
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.050894 | 10.99 | 2995.8851 | 8987.6552 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.21619 | 10.99 | 705.2774 | 2115.8322 | 2.0873 | 26.09% | 68.07% | 17.76% | 0.0016087
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.051558 | 10.99 | 2957.3513 | 8872.054 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.21685 | 10.99 | 703.1206 | 2109.3619 | 2.0809 | 26.01% | 68.07% | 17.71% | 0.0016037
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.052221 | 10.99 | 2919.7962 | 8759.3887 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.21752 | 10.99 | 700.977 | 2102.9311 | 2.0745 | 25.93% | 68.07% | 17.65% | 0.0015988
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.052884 | 10.99 | 2883.183 | 8649.5491 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.5515 | 0.21818 | 10.99 | 698.8464 | 2096.5393 | 2.0682 | 25.85% | 68.07% | 17.6% | 0.001594
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.049309 | 14.5867 | 3150.5927 | 9451.7781 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.2157 | 14.5867 | 720.2202 | 2160.6607 | 2.1315 | 26.64% | 64.22% | 17.11% | 0.0016427
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.049973 | 14.5867 | 3108.7838 | 9326.3513 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.21637 | 14.5867 | 718.0128 | 2154.0384 | 2.125 | 26.56% | 64.22% | 17.06% | 0.0016377
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.050636 | 14.5867 | 3068.0699 | 9204.2098 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.21703 | 14.5867 | 715.8189 | 2147.4567 | 2.1185 | 26.48% | 64.22% | 17% | 0.0016327
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.051299 | 14.5867 | 3028.4087 | 9085.2261 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 723.0647 | 0.21769 | 14.5867 | 713.6383 | 2140.915 | 2.112 | 26.4% | 64.22% | 16.95% | 0.0016277
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.46623 | 0.2 | 320.7708 | 962.3123 | 0.94932 | 11.87% | 74.45% | 8.835% | 0.00073164
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.73149 | 0.2 | 204.4504 | 613.3513 | 0.60507 | 7.563% | 74.45% | 5.631% | 0.00046633
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.46689 | 0.2 | 320.3152 | 960.9455 | 0.94797 | 11.85% | 74.45% | 8.822% | 0.0007306
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.73215 | 0.2 | 204.2653 | 612.7958 | 0.60452 | 7.557% | 74.45% | 5.626% | 0.0004659
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.46756 | 0.2 | 319.8608 | 959.5825 | 0.94662 | 11.83% | 74.45% | 8.81% | 0.00072956
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.73282 | 0.2 | 204.0804 | 612.2412 | 0.60397 | 7.55% | 74.45% | 5.621% | 0.00046548
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.46822 | 0.2 | 319.4078 | 958.2235 | 0.94528 | 11.82% | 74.45% | 8.797% | 0.00072853
-18 | 25 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 445.2632 | 0.73348 | 0.2 | 203.8959 | 611.6877 | 0.60343 | 7.543% | 74.45% | 5.616% | 0.00046506
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.067171 | 5.6897 | 2287.7689 | 6863.3066 | 6.7706 | 84.63% | 68.08% | 57.62% | 0.0052181
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.27084 | 5.6897 | 567.3827 | 1702.1482 | 1.6792 | 20.99% | 68.08% | 14.29% | 0.0012941
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.067834 | 5.6897 | 2265.4038 | 6796.2114 | 6.7044 | 83.81% | 68.08% | 57.05% | 0.0051671
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.27151 | 5.6897 | 565.9969 | 1697.9908 | 1.6751 | 20.94% | 68.08% | 14.25% | 0.001291
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.068498 | 5.6897 | 2243.4718 | 6730.4153 | 6.6395 | 82.99% | 68.08% | 56.5% | 0.0051171
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.27217 | 5.6897 | 564.6179 | 1693.8536 | 1.671 | 20.89% | 68.08% | 14.22% | 0.0012878
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.069161 | 5.6897 | 2221.9603 | 6665.8809 | 6.5759 | 82.2% | 68.08% | 55.96% | 0.005068
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 608.3907 | 0.27283 | 5.6897 | 563.2455 | 1689.7365 | 1.6669 | 20.84% | 68.08% | 14.19% | 0.0012847
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.063919 | 7.5196 | 2426.4637 | 7279.3911 | 7.1811 | 89.76% | 66.12% | 59.35% | 0.0055345
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.26842 | 7.5196 | 577.8053 | 1733.4159 | 1.71 | 21.38% | 66.12% | 14.13% | 0.0013179
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.064582 | 7.5196 | 2401.548 | 7204.6441 | 7.1074 | 88.84% | 66.12% | 58.74% | 0.0054776
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.26909 | 7.5196 | 576.3813 | 1729.144 | 1.7058 | 21.32% | 66.12% | 14.1% | 0.0013147
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.065245 | 7.5196 | 2377.1389 | 7131.4167 | 7.0351 | 87.94% | 66.12% | 58.15% | 0.005422
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.26975 | 7.5196 | 574.9644 | 1724.8931 | 1.7016 | 21.27% | 66.12% | 14.06% | 0.0013114
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.065908 | 7.5196 | 2353.2209 | 7059.6628 | 6.9643 | 87.05% | 66.12% | 57.56% | 0.0053674
-18 | 25 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 664.7819 | 0.27041 | 7.5196 | 573.5544 | 1720.6631 | 1.6974 | 21.22% | 66.12% | 14.03% | 0.0013082
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.050785 | 11.1793 | 3111.6262 | 9334.8785 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.21608 | 11.1793 | 731.3233 | 2193.97 | 2.1643 | 27.05% | 62.43% | 16.89% | 0.0016681
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.051449 | 11.1793 | 3071.5188 | 9214.5565 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.21674 | 11.1793 | 729.0858 | 2187.2574 | 2.1577 | 26.97% | 62.43% | 16.84% | 0.001663
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.052112 | 11.1793 | 3032.4323 | 9097.2969 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.21741 | 11.1793 | 726.8619 | 2180.5857 | 2.1511 | 26.89% | 62.43% | 16.79% | 0.0016579
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.052775 | 11.1793 | 2994.3281 | 8982.9842 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 780.7588 | 0.21807 | 11.1793 | 724.6515 | 2173.9546 | 2.1446 | 26.81% | 62.43% | 16.74% | 0.0016528
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.04923 | 14.8391 | 3271.7002 | 9815.1006 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.21562 | 14.8391 | 746.9771 | 2240.9314 | 2.2107 | 27.63% | 59.01% | 16.31% | 0.0017038
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.049893 | 14.8391 | 3228.2151 | 9684.6454 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.21629 | 14.8391 | 744.6869 | 2234.0606 | 2.2039 | 27.55% | 59.01% | 16.26% | 0.0016985
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.050556 | 14.8391 | 3185.8709 | 9557.6126 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.21695 | 14.8391 | 742.4106 | 2227.2319 | 2.1972 | 27.46% | 59.01% | 16.21% | 0.0016933
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.05122 | 14.8391 | 3144.6231 | 9433.8692 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0061656
-18 | 25 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1297.5216 | 901.1997 | 0.21761 | 14.8391 | 740.1482 | 2220.4447 | 2.1905 | 27.38% | 59.01% | 16.16% | 0.0016882
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.50038 | 0.2 | 808.6318 | 2425.8953 | 1.9902 | 24.88% | 74.45% | 18.52% | 0.0012756
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.89827 | 0.2 | 450.4498 | 1351.3493 | 1.1086 | 13.86% | 74.45% | 10.32% | 0.00071056
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.50138 | 0.2 | 807.0275 | 2421.0824 | 1.9862 | 24.83% | 74.45% | 18.48% | 0.001273
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.89927 | 0.2 | 449.9515 | 1349.8545 | 1.1074 | 13.84% | 74.45% | 10.31% | 0.00070977
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.50237 | 0.2 | 805.4295 | 2416.2886 | 1.9823 | 24.78% | 74.45% | 18.45% | 0.0012705
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.90026 | 0.2 | 449.4543 | 1348.363 | 1.1062 | 13.83% | 74.45% | 10.29% | 0.00070899
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.50337 | 0.2 | 803.8379 | 2411.5137 | 1.9784 | 24.73% | 74.45% | 18.41% | 0.001268
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.90125 | 0.2 | 448.9583 | 1346.8748 | 1.105 | 13.81% | 74.45% | 10.28% | 0.0007082
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.081322 | 8.4345 | 5184.0531 | 15552.1592 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.35505 | 8.4345 | 1187.356 | 3562.0681 | 2.9223 | 36.53% | 64.26% | 23.47% | 0.001873
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.082316 | 8.4345 | 5121.4086 | 15364.2257 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.35605 | 8.4345 | 1184.0388 | 3552.1165 | 2.9141 | 36.43% | 64.26% | 23.41% | 0.0018677
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.083311 | 8.4345 | 5060.26 | 15180.7801 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.35704 | 8.4345 | 1180.7401 | 3542.2204 | 2.906 | 36.33% | 64.26% | 23.34% | 0.0018625
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.084306 | 8.4345 | 5000.5544 | 15001.6633 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 867.9071 | 0.35804 | 8.4345 | 1177.4597 | 3532.3792 | 2.8979 | 36.22% | 64.26% | 23.28% | 0.0018574
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.079279 | 11.1793 | 5392.9291 | 16178.7874 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.35452 | 11.1793 | 1205.9998 | 3617.9993 | 2.9682 | 37.1% | 61.3% | 22.74% | 0.0019024
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.080274 | 11.1793 | 5326.1023 | 15978.3069 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.35551 | 11.1793 | 1202.6254 | 3607.8762 | 2.9599 | 37% | 61.3% | 22.68% | 0.0018971
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.081269 | 11.1793 | 5260.9114 | 15782.7341 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.35651 | 11.1793 | 1199.2698 | 3597.8095 | 2.9516 | 36.9% | 61.3% | 22.62% | 0.0018918
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.082263 | 11.1793 | 5197.297 | 15591.891 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 985.0154 | 0.3575 | 11.1793 | 1195.933 | 3587.7989 | 2.9434 | 36.79% | 61.3% | 22.55% | 0.0018865
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.060457 | 16.669 | 7278.0426 | 21834.1278 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.26909 | 16.669 | 1635.1855 | 4905.5565 | 4.0245 | 50.31% | 55.93% | 28.14% | 0.0025794
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.061452 | 16.669 | 7160.2331 | 21480.6994 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.27008 | 16.669 | 1629.1631 | 4887.4893 | 4.0096 | 50.12% | 55.93% | 28.03% | 0.0025699
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.062447 | 16.669 | 7046.1769 | 21138.5306 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.27108 | 16.669 | 1623.1849 | 4869.5546 | 3.9949 | 49.94% | 55.93% | 27.93% | 0.0025605
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.063441 | 16.669 | 6935.6973 | 20807.0918 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1229.473 | 0.27207 | 16.669 | 1617.2504 | 4851.7512 | 3.9803 | 49.75% | 55.93% | 27.83% | 0.0025511
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.059595 | 22.1587 | 7604.967 | 22814.9009 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.26998 | 22.1587 | 1678.7191 | 5036.1573 | 4.1316 | 51.65% | 51.17% | 26.43% | 0.0026481
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.06059 | 22.1587 | 7480.1147 | 22440.344 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.27097 | 22.1587 | 1672.5567 | 5017.6701 | 4.1164 | 51.46% | 51.17% | 26.33% | 0.0026384
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.061585 | 22.1587 | 7359.2956 | 22077.8868 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.27197 | 22.1587 | 1666.4394 | 4999.3181 | 4.1014 | 51.27% | 51.17% | 26.24% | 0.0026287
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.062579 | 22.1587 | 7242.3174 | 21726.9523 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1488.6099 | 0.27296 | 22.1587 | 1660.3666 | 4981.0999 | 4.0864 | 51.08% | 51.17% | 26.14% | 0.0026191
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.5004 | 0.2 | 852.897 | 2558.691 | 2.0991 | 26.24% | 65.1% | 17.08% | 0.0013454
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.89829 | 0.2 | 475.1165 | 1425.3494 | 1.1693 | 14.62% | 65.1% | 9.516% | 0.00074947
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.5014 | 0.2 | 851.2049 | 2553.6148 | 2.095 | 26.19% | 65.1% | 17.05% | 0.0013427
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.89929 | 0.2 | 474.5909 | 1423.7728 | 1.168 | 14.6% | 65.1% | 9.506% | 0.00074864
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.50239 | 0.2 | 849.5196 | 2548.5588 | 2.0908 | 26.14% | 65.1% | 17.02% | 0.0013401
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.90028 | 0.2 | 474.0666 | 1422.1997 | 1.1668 | 14.58% | 65.1% | 9.495% | 0.00074781
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.50339 | 0.2 | 847.8409 | 2543.5227 | 2.0867 | 26.08% | 65.1% | 16.98% | 0.0013374
-18 | 30 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 836.263 | 0.90128 | 0.2 | 473.5433 | 1420.63 | 1.1655 | 14.57% | 65.1% | 9.485% | 0.00074699
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.0811 | 8.6571 | 5489.2313 | 16467.694 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.35483 | 8.6571 | 1254.6082 | 3763.8247 | 3.0878 | 38.6% | 56.65% | 21.87% | 0.0019791
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.082095 | 8.6571 | 5422.7198 | 16268.1594 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.35583 | 8.6571 | 1251.101 | 3753.3029 | 3.0792 | 38.49% | 56.65% | 21.8% | 0.0019735
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.083089 | 8.6571 | 5357.8008 | 16073.4023 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.35682 | 8.6571 | 1247.6133 | 3742.8398 | 3.0706 | 38.38% | 56.65% | 21.74% | 0.001968
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.084084 | 8.6571 | 5294.4178 | 15883.2533 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1193.9319 | 0.35782 | 8.6571 | 1244.1449 | 3732.4348 | 3.0621 | 38.28% | 56.65% | 21.68% | 0.0019626
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.079116 | 11.4761 | 5708.8635 | 17126.5904 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.35435 | 11.4761 | 1274.6077 | 3823.8232 | 3.137 | 39.21% | 54.17% | 21.24% | 0.0020106
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.08011 | 11.4761 | 5637.9774 | 16913.9323 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.35535 | 11.4761 | 1271.0397 | 3813.1192 | 3.1282 | 39.1% | 54.17% | 21.18% | 0.002005
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.081105 | 11.4761 | 5568.8302 | 16706.4906 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.35634 | 11.4761 | 1267.4917 | 3802.475 | 3.1195 | 38.99% | 54.17% | 21.12% | 0.0019994
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.0821 | 11.4761 | 5501.3585 | 16504.0755 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1320.1017 | 0.35734 | 11.4761 | 1263.9634 | 3791.8901 | 3.1108 | 38.89% | 54.17% | 21.06% | 0.0019938
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.060354 | 17.1141 | 7708.1439 | 23124.4317 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.26898 | 17.1141 | 1729.5193 | 5188.558 | 4.2566 | 53.21% | 49.63% | 26.4% | 0.0027282
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.061348 | 17.1141 | 7583.162 | 22749.486 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.26998 | 17.1141 | 1723.1471 | 5169.4412 | 4.241 | 53.01% | 49.63% | 26.31% | 0.0027182
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.062343 | 17.1141 | 7462.1684 | 22386.5051 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.27097 | 17.1141 | 1716.8216 | 5150.4647 | 4.2254 | 52.82% | 49.63% | 26.21% | 0.0027082
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.063338 | 17.1141 | 7344.9752 | 22034.9255 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1583.7995 | 0.27197 | 17.1141 | 1710.5423 | 5131.627 | 4.2099 | 52.62% | 49.63% | 26.11% | 0.0026983
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.059522 | 22.7522 | 8057.5894 | 24172.7681 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.26991 | 22.7522 | 1776.9333 | 5330.7999 | 4.3733 | 54.67% | 45.57% | 24.91% | 0.002803
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.060517 | 22.7522 | 7925.1467 | 23775.4402 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.2709 | 22.7522 | 1770.4086 | 5311.2258 | 4.3573 | 54.47% | 45.57% | 24.82% | 0.0027927
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.061512 | 22.7522 | 7796.9876 | 23390.9629 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.2719 | 22.7522 | 1763.9317 | 5291.795 | 4.3413 | 54.27% | 45.57% | 24.73% | 0.0027825
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.062506 | 22.7522 | 7672.9075 | 23018.7226 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1863.8129 | 0.27289 | 22.7522 | 1757.5019 | 5272.5058 | 4.3255 | 54.07% | 45.57% | 24.64% | 0.0027723
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.49435 | 0.2 | 720.5641 | 2161.6924 | 1.7734 | 22.17% | 75.67% | 16.78% | 0.0011366
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.86884 | 0.2 | 409.9895 | 1229.9686 | 1.0091 | 12.61% | 75.67% | 9.545% | 0.00064673
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.49529 | 0.2 | 719.2021 | 2157.6063 | 1.7701 | 22.13% | 75.67% | 16.74% | 0.0011345
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.86977 | 0.2 | 409.5482 | 1228.6447 | 1.008 | 12.6% | 75.67% | 9.535% | 0.00064604
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.49623 | 0.2 | 717.8452 | 2153.5357 | 1.7667 | 22.08% | 75.67% | 16.71% | 0.0011324
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.87071 | 0.2 | 409.1079 | 1227.3236 | 1.0069 | 12.59% | 75.67% | 9.524% | 0.00064534
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.49716 | 0.2 | 716.4935 | 2149.4804 | 1.7634 | 22.04% | 75.67% | 16.68% | 0.0011302
-18 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 501.571 | 0.87164 | 0.2 | 408.6685 | 1226.0054 | 1.0058 | 12.57% | 75.67% | 9.514% | 0.00064465
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.078893 | 7.9262 | 4692.1722 | 14076.5167 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.34134 | 7.9262 | 1084.4838 | 3253.4514 | 2.6691 | 33.36% | 65.95% | 22% | 0.0017107
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.079829 | 7.9262 | 4637.1442 | 13911.4326 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.34228 | 7.9262 | 1081.5175 | 3244.5525 | 2.6618 | 33.27% | 65.95% | 21.94% | 0.001706
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.080765 | 7.9262 | 4583.3919 | 13750.1757 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.34321 | 7.9262 | 1078.5674 | 3235.7021 | 2.6545 | 33.18% | 65.95% | 21.88% | 0.0017014
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.081701 | 7.9262 | 4530.8715 | 13592.6144 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 805.4879 | 0.34415 | 7.9262 | 1075.6333 | 3226.8999 | 2.6473 | 33.09% | 65.95% | 21.82% | 0.0016967
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.076682 | 10.5016 | 4891.3598 | 14674.0793 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.34051 | 10.5016 | 1101.5162 | 3304.5486 | 2.711 | 33.89% | 63.11% | 21.39% | 0.0017376
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.077618 | 10.5016 | 4832.362 | 14497.086 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.34145 | 10.5016 | 1098.496 | 3295.488 | 2.7036 | 33.79% | 63.11% | 21.33% | 0.0017328
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.078555 | 10.5016 | 4774.7705 | 14324.3114 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.34239 | 10.5016 | 1095.4923 | 3286.4769 | 2.6962 | 33.7% | 63.11% | 21.27% | 0.0017281
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.079491 | 10.5016 | 4718.5355 | 14155.6065 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 912.1592 | 0.34332 | 10.5016 | 1092.505 | 3277.515 | 2.6888 | 33.61% | 63.11% | 21.21% | 0.0017234
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.058903 | 15.6524 | 6541.0244 | 19623.0733 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.26091 | 15.6524 | 1476.6717 | 4430.0152 | 3.6343 | 45.43% | 57.91% | 26.31% | 0.0023294
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.059839 | 15.6524 | 6438.6872 | 19316.0617 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.26185 | 15.6524 | 1471.3921 | 4414.1763 | 3.6213 | 45.27% | 57.91% | 26.21% | 0.002321
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.060775 | 15.6524 | 6339.5029 | 19018.5088 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.26279 | 15.6524 | 1466.1501 | 4398.4503 | 3.6084 | 45.11% | 57.91% | 26.12% | 0.0023128
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.061711 | 15.6524 | 6243.328 | 18729.9841 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1134.2071 | 0.26372 | 15.6524 | 1460.9453 | 4382.836 | 3.5956 | 44.95% | 57.91% | 26.03% | 0.0023046
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.057945 | 20.8032 | 6835.1199 | 20505.3597 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.2616 | 20.8032 | 1513.9891 | 4541.9674 | 3.7262 | 46.58% | 53.27% | 24.81% | 0.0023882
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.058881 | 20.8032 | 6726.4413 | 20179.3238 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.26254 | 20.8032 | 1508.5902 | 4525.7706 | 3.7129 | 46.41% | 53.27% | 24.72% | 0.0023797
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.059817 | 20.8032 | 6621.1646 | 19863.4937 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.26347 | 20.8032 | 1503.2297 | 4509.689 | 3.6997 | 46.25% | 53.27% | 24.64% | 0.0023713
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.060753 | 20.8032 | 6519.1324 | 19557.3973 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1368.6735 | 0.26441 | 20.8032 | 1497.9071 | 4493.7212 | 3.6866 | 46.08% | 53.27% | 24.55% | 0.0023629
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.49437 | 0.2 | 757.4805 | 2272.4414 | 1.8643 | 23.3% | 66.63% | 15.53% | 0.0011949
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.86886 | 0.2 | 431.0016 | 1293.0049 | 1.0608 | 13.26% | 66.63% | 8.835% | 0.00067988
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.49531 | 0.2 | 756.0487 | 2268.1462 | 1.8608 | 23.26% | 66.63% | 15.5% | 0.0011926
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.86979 | 0.2 | 430.5377 | 1291.6131 | 1.0596 | 13.25% | 66.63% | 8.825% | 0.00067915
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.49625 | 0.2 | 754.6224 | 2263.8672 | 1.8573 | 23.22% | 66.63% | 15.47% | 0.0011904
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.87073 | 0.2 | 430.0748 | 1290.2244 | 1.0585 | 13.23% | 66.63% | 8.816% | 0.00067842
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.49718 | 0.2 | 753.2014 | 2259.6042 | 1.8538 | 23.17% | 66.63% | 15.44% | 0.0011881
-18 | 30 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 781.4033 | 0.87166 | 0.2 | 429.6129 | 1288.8387 | 1.0574 | 13.22% | 66.63% | 8.806% | 0.00067769
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.07867 | 8.1218 | 4951.6162 | 14854.8485 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.34112 | 8.1218 | 1141.9661 | 3425.8984 | 2.8106 | 35.13% | 58.5% | 20.55% | 0.0018014
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.079607 | 8.1218 | 4893.3832 | 14680.1497 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.34205 | 8.1218 | 1138.8406 | 3416.5217 | 2.8029 | 35.04% | 58.5% | 20.5% | 0.0017965
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.080543 | 8.1218 | 4836.5041 | 14509.5122 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.34299 | 8.1218 | 1135.7321 | 3407.1962 | 2.7952 | 34.94% | 58.5% | 20.44% | 0.0017915
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.081479 | 8.1218 | 4780.932 | 14342.796 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1106.9208 | 0.34393 | 8.1218 | 1132.6405 | 3397.9215 | 2.7876 | 34.85% | 58.5% | 20.38% | 0.0017867
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.076518 | 10.7624 | 5160.1132 | 15480.3397 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.34035 | 10.7624 | 1160.1095 | 3480.3284 | 2.8552 | 35.69% | 56.09% | 20.02% | 0.00183
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.077454 | 10.7624 | 5097.7419 | 15293.2257 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.34128 | 10.7624 | 1156.9271 | 3470.7812 | 2.8474 | 35.59% | 56.09% | 19.96% | 0.001825
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.07839 | 10.7624 | 5036.8603 | 15110.581 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.34222 | 10.7624 | 1153.7621 | 3461.2863 | 2.8396 | 35.5% | 56.09% | 19.91% | 0.00182
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.079327 | 10.7624 | 4977.4158 | 14932.2474 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1221.3271 | 0.34316 | 10.7624 | 1150.6144 | 3451.8432 | 2.8319 | 35.4% | 56.09% | 19.86% | 0.001815
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.058798 | 16.0436 | 6902.8974 | 20708.6921 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.26081 | 16.0436 | 1556.2239 | 4668.6718 | 3.8301 | 47.88% | 51.66% | 24.73% | 0.0024548
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.059734 | 16.0436 | 6794.7095 | 20384.1285 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.26175 | 16.0436 | 1550.6577 | 4651.973 | 3.8164 | 47.71% | 51.66% | 24.65% | 0.0024461
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.060671 | 16.0436 | 6689.8605 | 20069.5815 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.26268 | 16.0436 | 1545.1311 | 4635.3932 | 3.8028 | 47.54% | 51.66% | 24.56% | 0.0024373
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.061607 | 16.0436 | 6588.1982 | 19764.5945 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1459.7324 | 0.26362 | 16.0436 | 1539.6437 | 4618.9312 | 3.7893 | 47.37% | 51.66% | 24.47% | 0.0024287
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.05787 | 21.3248 | 7215.222 | 21645.666 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.26152 | 21.3248 | 1596.5896 | 4789.7688 | 3.9295 | 49.12% | 47.68% | 23.42% | 0.0025185
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.058807 | 21.3248 | 7100.3551 | 21301.0652 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.26246 | 21.3248 | 1590.8945 | 4772.6835 | 3.9155 | 48.94% | 47.68% | 23.34% | 0.0025095
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.059743 | 21.3248 | 6989.0882 | 20967.2647 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.2634 | 21.3248 | 1585.2399 | 4755.7198 | 3.9015 | 48.77% | 47.68% | 23.25% | 0.0025006
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.060679 | 21.3248 | 6881.2548 | 20643.7644 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0051274
-18 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1711.8473 | 0.26433 | 21.3248 | 1579.6254 | 4738.8761 | 3.8877 | 48.6% | 47.68% | 23.17% | 0.0024918
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.48899 | 0.2 | 646.2189 | 1938.6568 | 1.5905 | 19.88% | 76.78% | 15.27% | 0.0010194
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.84267 | 0.2 | 374.9946 | 1124.9839 | 0.92293 | 11.54% | 76.78% | 8.858% | 0.00059153
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.48988 | 0.2 | 645.0526 | 1935.1577 | 1.5876 | 19.84% | 76.78% | 15.24% | 0.0010175
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.84356 | 0.2 | 374.6016 | 1123.8048 | 0.92196 | 11.52% | 76.78% | 8.849% | 0.00059091
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.49076 | 0.2 | 643.8904 | 1931.6712 | 1.5847 | 19.81% | 76.78% | 15.21% | 0.0010157
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.84444 | 0.2 | 374.2094 | 1122.6281 | 0.92099 | 11.51% | 76.78% | 8.84% | 0.00059029
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.49165 | 0.2 | 642.7324 | 1928.1972 | 1.5819 | 19.77% | 76.78% | 15.18% | 0.0010139
-18 | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 471.748 | 0.84532 | 0.2 | 373.8179 | 1121.4538 | 0.92003 | 11.5% | 76.78% | 8.83% | 0.00058967
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.076709 | 7.477 | 4271.179 | 12813.5371 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.32877 | 7.477 | 996.5714 | 2989.7143 | 2.4527 | 30.66% | 67.5% | 20.69% | 0.001572
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.077594 | 7.477 | 4222.5081 | 12667.5243 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.32965 | 7.477 | 993.8984 | 2981.6952 | 2.4462 | 30.58% | 67.5% | 20.64% | 0.0015678
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.078478 | 7.477 | 4174.9339 | 12524.8016 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.33053 | 7.477 | 991.2397 | 2973.7191 | 2.4396 | 30.5% | 67.5% | 20.58% | 0.0015636
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.079362 | 7.477 | 4128.4197 | 12385.2592 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 751.3311 | 0.33142 | 7.477 | 988.5952 | 2965.7855 | 2.4331 | 30.41% | 67.5% | 20.53% | 0.0015594
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.074334 | 9.9027 | 4462.4525 | 13387.3576 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.32767 | 9.9027 | 1012.3499 | 3037.0498 | 2.4916 | 31.14% | 64.76% | 20.17% | 0.0015969
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.075218 | 9.9027 | 4409.9963 | 13229.9889 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.32855 | 9.9027 | 1009.6255 | 3028.8765 | 2.4849 | 31.06% | 64.76% | 20.11% | 0.0015926
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.076103 | 9.9027 | 4358.759 | 13076.277 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.32943 | 9.9027 | 1006.9157 | 3020.747 | 2.4782 | 30.98% | 64.76% | 20.06% | 0.0015883
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.076987 | 9.9027 | 4308.6986 | 12926.0959 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 849.1602 | 0.33032 | 9.9027 | 1004.2204 | 3012.6611 | 2.4716 | 30.89% | 64.76% | 20.01% | 0.0015841
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.057472 | 14.754 | 5918.8864 | 17756.6592 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.25327 | 14.754 | 1343.1172 | 4029.3516 | 3.3056 | 41.32% | 59.72% | 24.68% | 0.0021187
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.058356 | 14.754 | 5829.2058 | 17487.6173 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.25415 | 14.754 | 1338.4445 | 4015.3336 | 3.2941 | 41.18% | 59.72% | 24.59% | 0.0021113
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.059241 | 14.754 | 5742.2022 | 17226.6065 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.25504 | 14.754 | 1333.8043 | 4001.4129 | 3.2827 | 41.03% | 59.72% | 24.51% | 0.002104
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.060125 | 14.754 | 5657.7575 | 16973.2725 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1052.3025 | 0.25592 | 14.754 | 1329.1961 | 3987.5883 | 3.2714 | 40.89% | 59.72% | 24.42% | 0.0020967
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.05642 | 19.6054 | 6187.0673 | 18561.2018 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.25376 | 19.6054 | 1375.5971 | 4126.7912 | 3.3856 | 42.32% | 55.2% | 23.36% | 0.0021699
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.057304 | 19.6054 | 6091.6016 | 18274.8047 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.25465 | 19.6054 | 1370.8207 | 4112.462 | 3.3738 | 42.17% | 55.2% | 23.28% | 0.0021624
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.058188 | 19.6054 | 5999.0371 | 17997.1114 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.25553 | 19.6054 | 1366.0773 | 4098.2319 | 3.3621 | 42.03% | 55.2% | 23.2% | 0.0021549
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.059072 | 19.6054 | 5909.2437 | 17727.7311 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1266.0764 | 0.25641 | 19.6054 | 1361.3666 | 4084.0999 | 3.3506 | 41.88% | 55.2% | 23.12% | 0.0021475
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.48901 | 0.2 | 677.3323 | 2031.9969 | 1.667 | 20.84% | 68.03% | 14.18% | 0.0010684
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.84269 | 0.2 | 393.0556 | 1179.1668 | 0.96738 | 12.09% | 68.03% | 8.226% | 0.00062002
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.4899 | 0.2 | 676.1098 | 2028.3294 | 1.664 | 20.8% | 68.03% | 14.15% | 0.0010665
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.84357 | 0.2 | 392.6436 | 1177.9308 | 0.96636 | 12.08% | 68.03% | 8.217% | 0.00061937
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.49078 | 0.2 | 674.8917 | 2024.6752 | 1.661 | 20.76% | 68.03% | 14.12% | 0.0010646
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.84446 | 0.2 | 392.2325 | 1176.6975 | 0.96535 | 12.07% | 68.03% | 8.209% | 0.00061872
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.49167 | 0.2 | 673.678 | 2021.0341 | 1.658 | 20.73% | 68.03% | 14.1% | 0.0010627
-18 | 30 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 733.2908 | 0.84534 | 0.2 | 391.8222 | 1175.4667 | 0.96434 | 12.05% | 68.03% | 8.2% | 0.00061808
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.076487 | 7.6503 | 4493.9713 | 13481.914 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.32854 | 7.6503 | 1046.2182 | 3138.6545 | 2.5749 | 32.19% | 60.2% | 19.38% | 0.0016503
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.077371 | 7.6503 | 4442.6142 | 13327.8425 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.32943 | 7.6503 | 1043.4101 | 3130.2303 | 2.568 | 32.1% | 60.2% | 19.32% | 0.0016459
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.078255 | 7.6503 | 4392.4176 | 13177.2527 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.33031 | 7.6503 | 1040.617 | 3121.8511 | 2.5611 | 32.01% | 60.2% | 19.27% | 0.0016415
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.079139 | 7.6503 | 4343.3426 | 13030.0278 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.5981 | 0.3312 | 7.6503 | 1037.8389 | 3113.5167 | 2.5543 | 31.93% | 60.2% | 19.22% | 0.0016371
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.074169 | 10.1337 | 4693.4386 | 14080.3158 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.3275 | 10.1337 | 1062.9239 | 3188.7718 | 2.616 | 32.7% | 57.86% | 18.92% | 0.0016767
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.075053 | 10.1337 | 4638.1459 | 13914.4377 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.32839 | 10.1337 | 1060.062 | 3180.1859 | 2.609 | 32.61% | 57.86% | 18.87% | 0.0016722
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.075938 | 10.1337 | 4584.1408 | 13752.4224 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.32927 | 10.1337 | 1057.2154 | 3171.6461 | 2.602 | 32.52% | 57.86% | 18.82% | 0.0016677
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.076822 | 10.1337 | 4531.3789 | 13594.1366 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1136.1027 | 0.33015 | 10.1337 | 1054.384 | 3163.152 | 2.595 | 32.44% | 57.86% | 18.77% | 0.0016632
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.057367 | 15.1005 | 6226.8454 | 18680.5362 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.25316 | 15.1005 | 1410.9933 | 4232.98 | 3.4727 | 43.41% | 53.55% | 23.25% | 0.0022258
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.058251 | 15.1005 | 6132.3278 | 18396.9834 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.25405 | 15.1005 | 1406.0825 | 4218.2475 | 3.4606 | 43.26% | 53.55% | 23.16% | 0.002218
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.059135 | 15.1005 | 6040.6367 | 18121.91 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.25493 | 15.1005 | 1401.2057 | 4203.6172 | 3.4486 | 43.11% | 53.55% | 23.08% | 0.0022103
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.060019 | 15.1005 | 5951.6471 | 17854.9412 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1353.3121 | 0.25582 | 15.1005 | 1396.3627 | 4189.088 | 3.4367 | 42.96% | 53.55% | 23% | 0.0022027
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.056345 | 20.0674 | 6510.0748 | 19530.2244 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.25369 | 20.0674 | 1445.9123 | 4337.7369 | 3.5586 | 44.48% | 49.65% | 22.09% | 0.0022808
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.057229 | 20.0674 | 6409.4932 | 19228.4795 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.25457 | 20.0674 | 1440.8902 | 4322.6707 | 3.5463 | 44.33% | 49.65% | 22.01% | 0.0022729
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.058113 | 20.0674 | 6311.9722 | 18935.9167 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.25545 | 20.0674 | 1435.9029 | 4307.7088 | 3.534 | 44.18% | 49.65% | 21.93% | 0.002265
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.058997 | 20.0674 | 6217.3744 | 18652.1232 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1582.1889 | 0.25634 | 20.0674 | 1430.95 | 4292.8501 | 3.5218 | 44.02% | 49.65% | 21.86% | 0.0022572
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.4842 | 0.2 | 582.8725 | 1748.6175 | 1.4345 | 17.93% | 77.8% | 13.95% | 0.00091945
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.81926 | 0.2 | 344.4886 | 1033.4657 | 0.84785 | 10.6% | 77.8% | 8.245% | 0.00054341
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.48504 | 0.2 | 581.8659 | 1745.5977 | 1.4321 | 17.9% | 77.8% | 13.93% | 0.00091786
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.8201 | 0.2 | 344.1367 | 1032.4101 | 0.84698 | 10.59% | 77.8% | 8.237% | 0.00054285
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.48587 | 0.2 | 580.8627 | 1742.5882 | 1.4296 | 17.87% | 77.8% | 13.9% | 0.00091627
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.82094 | 0.2 | 343.7856 | 1031.3567 | 0.84611 | 10.58% | 77.8% | 8.228% | 0.0005423
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.48671 | 0.2 | 579.8631 | 1739.5892 | 1.4271 | 17.84% | 77.8% | 13.88% | 0.0009147
-18 | 30 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 445.2711 | 0.82178 | 0.2 | 343.4351 | 1030.3054 | 0.84525 | 10.57% | 77.8% | 8.22% | 0.00054175
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.074742 | 7.0772 | 3907.2179 | 11721.6536 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.3172 | 7.0772 | 920.6602 | 2761.9806 | 2.2659 | 28.32% | 68.91% | 19.52% | 0.0014523
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.07558 | 7.0772 | 3863.9137 | 11591.7411 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.31804 | 7.0772 | 918.2353 | 2754.706 | 2.2599 | 28.25% | 68.91% | 19.47% | 0.0014485
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.076417 | 7.0772 | 3821.5589 | 11464.6768 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.31887 | 7.0772 | 915.8232 | 2747.4696 | 2.254 | 28.17% | 68.91% | 19.42% | 0.0014447
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.077255 | 7.0772 | 3780.1226 | 11340.3678 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 703.9129 | 0.31971 | 7.0772 | 913.4237 | 2740.2711 | 2.2481 | 28.1% | 68.91% | 19.36% | 0.0014409
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.072205 | 9.3696 | 4091.8747 | 12275.6242 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.31584 | 9.3696 | 935.4512 | 2806.3537 | 2.3023 | 28.78% | 66.27% | 19.07% | 0.0014756
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.073043 | 9.3696 | 4044.9491 | 12134.8472 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.31668 | 9.3696 | 932.9768 | 2798.9305 | 2.2962 | 28.7% | 66.27% | 19.02% | 0.0014717
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.073881 | 9.3696 | 3999.0875 | 11997.2625 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.31752 | 9.3696 | 930.5155 | 2791.5466 | 2.2902 | 28.63% | 66.27% | 18.97% | 0.0014678
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.074718 | 9.3696 | 3954.2542 | 11862.7626 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 794.1678 | 0.31836 | 9.3696 | 928.0671 | 2784.2014 | 2.2841 | 28.55% | 66.27% | 18.92% | 0.001464
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.056153 | 13.9543 | 5387.8567 | 16163.57 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.24611 | 13.9543 | 1229.3144 | 3687.9432 | 3.0256 | 37.82% | 61.39% | 23.22% | 0.0019392
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.056991 | 13.9543 | 5308.6654 | 15925.9962 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.24695 | 13.9543 | 1225.1445 | 3675.4334 | 3.0153 | 37.69% | 61.39% | 23.14% | 0.0019326
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.057829 | 13.9543 | 5231.7684 | 15695.3051 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.24778 | 13.9543 | 1221.0028 | 3663.0083 | 3.0051 | 37.56% | 61.39% | 23.06% | 0.0019261
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.058666 | 13.9543 | 5157.0672 | 15471.2017 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 981.1756 | 0.24862 | 13.9543 | 1216.889 | 3650.6669 | 2.995 | 37.44% | 61.39% | 22.98% | 0.0019196
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.055008 | 18.5391 | 5635.2273 | 16905.6819 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.24642 | 18.5391 | 1257.9701 | 3773.9104 | 3.0961 | 38.7% | 56.99% | 22.06% | 0.0019844
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.055846 | 18.5391 | 5550.7022 | 16652.1066 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.24725 | 18.5391 | 1253.7083 | 3761.125 | 3.0856 | 38.57% | 56.99% | 21.98% | 0.0019776
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.056684 | 18.5391 | 5468.6753 | 16406.0258 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.24809 | 18.5391 | 1249.4753 | 3748.426 | 3.0752 | 38.44% | 56.99% | 21.91% | 0.001971
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.057521 | 18.5391 | 5389.0374 | 16167.1122 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1177.3798 | 0.24893 | 18.5391 | 1245.2708 | 3735.8124 | 3.0648 | 38.31% | 56.99% | 21.83% | 0.0019643
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.48422 | 0.2 | 609.3417 | 1828.025 | 1.4997 | 18.75% | 69.31% | 12.99% | 0.0009612
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.81928 | 0.2 | 360.1376 | 1080.4127 | 0.88636 | 11.08% | 69.31% | 7.68% | 0.00056809
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.48505 | 0.2 | 608.2894 | 1824.8681 | 1.4971 | 18.71% | 69.31% | 12.97% | 0.00095954
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.82012 | 0.2 | 359.7697 | 1079.3092 | 0.88545 | 11.07% | 69.31% | 7.672% | 0.00056751
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.48589 | 0.2 | 607.2407 | 1821.7221 | 1.4945 | 18.68% | 69.31% | 12.95% | 0.00095788
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.82096 | 0.2 | 359.4026 | 1078.2079 | 0.88455 | 11.06% | 69.31% | 7.664% | 0.00056694
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.48673 | 0.2 | 606.1956 | 1818.5869 | 1.492 | 18.65% | 69.31% | 12.93% | 0.00095624
-18 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 690.754 | 0.82179 | 0.2 | 359.0363 | 1077.1089 | 0.88365 | 11.05% | 69.31% | 7.656% | 0.00056636
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.074519 | 7.2317 | 4100.2238 | 12300.6714 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.31698 | 7.2317 | 963.933 | 2891.7991 | 2.3724 | 29.66% | 61.77% | 18.32% | 0.0015205
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.075357 | 7.2317 | 4054.646 | 12163.9381 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.31781 | 7.2317 | 961.3924 | 2884.1772 | 2.3662 | 29.58% | 61.77% | 18.27% | 0.0015165
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.076194 | 7.2317 | 4010.0704 | 12030.2112 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.31865 | 7.2317 | 958.8651 | 2876.5954 | 2.3599 | 29.5% | 61.77% | 18.22% | 0.0015126
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.077032 | 7.2317 | 3966.4642 | 11899.3927 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 965.7746 | 0.31949 | 7.2317 | 956.3511 | 2869.0534 | 2.3537 | 29.42% | 61.77% | 18.17% | 0.0015086
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.07204 | 9.5756 | 4292.1949 | 12876.5847 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.31568 | 9.5756 | 979.5108 | 2938.5325 | 2.4107 | 30.13% | 59.5% | 17.93% | 0.0015451
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.072877 | 9.5756 | 4242.8602 | 12728.5805 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.31651 | 9.5756 | 976.9186 | 2930.7557 | 2.4044 | 30.05% | 59.5% | 17.88% | 0.001541
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.073715 | 9.5756 | 4194.6467 | 12583.94 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.31735 | 9.5756 | 974.34 | 2923.0199 | 2.398 | 29.98% | 59.5% | 17.84% | 0.001537
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.074553 | 9.5756 | 4147.5166 | 12442.5497 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1061.8463 | 0.31819 | 9.5756 | 971.7749 | 2915.3248 | 2.3917 | 29.9% | 59.5% | 17.79% | 0.0015329
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.056047 | 14.2634 | 5652.5589 | 16957.6768 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.246 | 14.2634 | 1287.8242 | 3863.4727 | 3.1696 | 39.62% | 55.3% | 21.91% | 0.0020315
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.056885 | 14.2634 | 5569.3218 | 16707.9653 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.24684 | 14.2634 | 1283.454 | 3850.362 | 3.1588 | 39.48% | 55.3% | 21.84% | 0.0020246
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.057722 | 14.2634 | 5488.5005 | 16465.5014 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.24768 | 14.2634 | 1279.1133 | 3837.3399 | 3.1481 | 39.35% | 55.3% | 21.76% | 0.0020177
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.05856 | 14.2634 | 5409.9913 | 16229.974 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1261.0731 | 0.24852 | 14.2634 | 1274.8019 | 3824.4056 | 3.1375 | 39.22% | 55.3% | 21.69% | 0.0020109
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.054932 | 18.9512 | 5912.57 | 17737.7101 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.24634 | 18.9512 | 1318.4637 | 3955.391 | 3.245 | 40.56% | 51.48% | 20.88% | 0.0020798
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.05577 | 18.9512 | 5823.764 | 17471.2919 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.24718 | 18.9512 | 1313.9956 | 3941.9867 | 3.234 | 40.42% | 51.48% | 20.81% | 0.0020727
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.056608 | 18.9512 | 5737.5861 | 17212.7583 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.24802 | 18.9512 | 1309.5576 | 3928.6729 | 3.223 | 40.29% | 51.48% | 20.74% | 0.0020657
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.057445 | 18.9512 | 5653.9215 | 16961.7645 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0051274
-18 | 30 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1470.3397 | 0.24885 | 18.9512 | 1305.1496 | 3915.4487 | 3.2122 | 40.15% | 51.48% | 20.67% | 0.0020588
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.47988 | 0.2 | 528.4478 | 1585.3434 | 1.3006 | 16.26% | 78.73% | 12.8% | 0.00083359
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.79819 | 0.2 | 317.7093 | 953.1279 | 0.78194 | 9.774% | 78.73% | 7.695% | 0.00050117
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.48068 | 0.2 | 527.5729 | 1582.7188 | 1.2984 | 16.23% | 78.73% | 12.78% | 0.00083221
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.79899 | 0.2 | 317.3929 | 952.1786 | 0.78116 | 9.764% | 78.73% | 7.687% | 0.00050067
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.48148 | 0.2 | 526.701 | 1580.1029 | 1.2963 | 16.2% | 78.73% | 12.76% | 0.00083084
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.79979 | 0.2 | 317.0771 | 951.2312 | 0.78038 | 9.755% | 78.73% | 7.68% | 0.00050017
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.48227 | 0.2 | 525.8319 | 1577.4957 | 1.2942 | 16.18% | 78.73% | 12.74% | 0.00082947
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 421.6071 | 0.80058 | 0.2 | 316.7619 | 950.2856 | 0.77961 | 9.745% | 78.73% | 7.672% | 0.00049967
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.072966 | 6.719 | 3589.7758 | 10769.3274 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.30653 | 6.719 | 854.5087 | 2563.526 | 2.1031 | 26.29% | 70.21% | 18.46% | 0.0013479
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.073762 | 6.719 | 3551.0476 | 10653.1429 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.30732 | 6.719 | 852.296 | 2556.8881 | 2.0976 | 26.22% | 70.21% | 18.41% | 0.0013444
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.074557 | 6.719 | 3513.1462 | 10539.4386 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.30812 | 6.719 | 850.0948 | 2550.2845 | 2.0922 | 26.15% | 70.21% | 18.36% | 0.001341
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.075353 | 6.719 | 3476.0453 | 10428.1358 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 662.0599 | 0.30892 | 6.719 | 847.905 | 2543.7149 | 2.0868 | 26.09% | 70.21% | 18.31% | 0.0013375
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.07027 | 8.892 | 3768.7758 | 11306.3274 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.30493 | 8.892 | 868.5142 | 2605.5425 | 2.1376 | 26.72% | 67.66% | 18.08% | 0.00137
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.071066 | 8.892 | 3726.5744 | 11179.7231 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.30572 | 8.892 | 866.2535 | 2598.7604 | 2.132 | 26.65% | 67.66% | 18.03% | 0.0013665
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.071862 | 8.892 | 3685.3076 | 11055.9227 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.30652 | 8.892 | 864.0045 | 2592.0136 | 2.1265 | 26.58% | 67.66% | 17.98% | 0.0013629
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.072658 | 8.892 | 3644.9447 | 10934.8341 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 745.7632 | 0.30731 | 8.892 | 861.7672 | 2585.3017 | 2.121 | 26.51% | 67.66% | 17.94% | 0.0013594
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.054935 | 13.238 | 4930.1324 | 14790.3972 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.23939 | 13.238 | 1131.3709 | 3394.1127 | 2.7845 | 34.81% | 62.94% | 21.91% | 0.0017847
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.055731 | 13.238 | 4859.7351 | 14579.2054 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.24018 | 13.238 | 1127.6224 | 3382.8673 | 2.7753 | 34.69% | 62.94% | 21.83% | 0.0017788
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.056526 | 13.238 | 4791.32 | 14373.9599 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.24098 | 13.238 | 1123.8987 | 3371.6962 | 2.7661 | 34.58% | 62.94% | 21.76% | 0.0017729
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.057322 | 13.238 | 4724.8044 | 14174.4131 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 918.8611 | 0.24177 | 13.238 | 1120.1995 | 3360.5986 | 2.757 | 34.46% | 62.94% | 21.69% | 0.001767
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.053699 | 17.584 | 5160.5307 | 15481.5921 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.23952 | 17.584 | 1156.9618 | 3470.8854 | 2.8475 | 35.59% | 58.65% | 20.88% | 0.001825
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.054495 | 17.584 | 5085.1728 | 15255.5184 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.24032 | 17.584 | 1153.1307 | 3459.392 | 2.8381 | 35.48% | 58.65% | 20.81% | 0.001819
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.055291 | 17.584 | 5011.9841 | 15035.9522 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.24111 | 17.584 | 1149.3248 | 3447.9745 | 2.8287 | 35.36% | 58.65% | 20.74% | 0.001813
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.056086 | 17.584 | 4940.8722 | 14822.6167 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1099.9868 | 0.24191 | 17.584 | 1145.544 | 3436.6321 | 2.8194 | 35.24% | 58.65% | 20.67% | 0.001807
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.4799 | 0.2 | 551.1554 | 1653.4662 | 1.3565 | 16.96% | 70.5% | 11.95% | 0.00086941
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.79821 | 0.2 | 331.3659 | 994.0976 | 0.81555 | 10.19% | 70.5% | 7.187% | 0.00052271
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.4807 | 0.2 | 550.243 | 1650.7289 | 1.3542 | 16.93% | 70.5% | 11.93% | 0.00086797
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.79901 | 0.2 | 331.0358 | 993.1075 | 0.81474 | 10.18% | 70.5% | 7.18% | 0.00052219
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.48149 | 0.2 | 549.3336 | 1648.0007 | 1.352 | 16.9% | 70.5% | 11.91% | 0.00086654
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.7998 | 0.2 | 330.7065 | 992.1194 | 0.81393 | 10.17% | 70.5% | 7.173% | 0.00052167
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.48229 | 0.2 | 548.4272 | 1645.2815 | 1.3498 | 16.87% | 70.5% | 11.89% | 0.00086511
-18 | 30 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 652.8774 | 0.8006 | 0.2 | 330.3778 | 991.1333 | 0.81312 | 10.16% | 70.5% | 7.166% | 0.00052115
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.072743 | 6.8577 | 3758.2748 | 11274.8243 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.30631 | 6.8577 | 892.5314 | 2677.5941 | 2.1967 | 27.46% | 63.22% | 17.36% | 0.0014079
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.073538 | 6.8577 | 3717.6057 | 11152.8171 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.3071 | 6.8577 | 890.2186 | 2670.6558 | 2.191 | 27.39% | 63.22% | 17.31% | 0.0014043
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.074334 | 6.8577 | 3677.8074 | 11033.4222 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.3079 | 6.8577 | 887.9178 | 2663.7533 | 2.1853 | 27.32% | 63.22% | 17.27% | 0.0014006
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.07513 | 6.8577 | 3638.8522 | 10916.5565 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 907.7728 | 0.30869 | 6.8577 | 885.6288 | 2656.8865 | 2.1797 | 27.25% | 63.22% | 17.22% | 0.001397
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.070104 | 9.0769 | 3943.8819 | 11831.6458 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.30476 | 9.0769 | 907.2143 | 2721.6429 | 2.2328 | 27.91% | 61.02% | 17.03% | 0.0014311
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.0709 | 9.0769 | 3899.6163 | 11698.8489 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.30556 | 9.0769 | 904.8516 | 2714.5548 | 2.227 | 27.84% | 61.02% | 16.99% | 0.0014273
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.071696 | 9.0769 | 3856.3333 | 11569 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.30635 | 9.0769 | 902.5012 | 2707.5035 | 2.2212 | 27.77% | 61.02% | 16.94% | 0.0014236
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.072492 | 9.0769 | 3814.0006 | 11442.0018 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 996.5876 | 0.30715 | 9.0769 | 900.1629 | 2700.4888 | 2.2155 | 27.69% | 61.02% | 16.9% | 0.00142
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.054828 | 13.5154 | 5159.6598 | 15478.9795 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.23928 | 13.5154 | 1182.2646 | 3546.7939 | 2.9098 | 36.37% | 56.93% | 20.71% | 0.0018649
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.055623 | 13.5154 | 5085.8434 | 15257.5302 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.24008 | 13.5154 | 1178.3458 | 3535.0374 | 2.9001 | 36.25% | 56.93% | 20.64% | 0.0018588
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.056419 | 13.5154 | 5014.1093 | 15042.3278 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.24087 | 13.5154 | 1174.4529 | 3523.3586 | 2.8905 | 36.13% | 56.93% | 20.57% | 0.0018526
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.057215 | 13.5154 | 4944.3705 | 14833.1116 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1180.3931 | 0.24167 | 13.5154 | 1170.5856 | 3511.7567 | 2.881 | 36.01% | 56.93% | 20.5% | 0.0018465
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.053622 | 17.9538 | 5400.8404 | 16202.5211 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.23944 | 17.9538 | 1209.4924 | 3628.4773 | 2.9768 | 37.21% | 53.19% | 19.79% | 0.0019079
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.054418 | 17.9538 | 5321.8619 | 15965.5856 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.24024 | 17.9538 | 1205.4861 | 3616.4582 | 2.9669 | 37.09% | 53.19% | 19.73% | 0.0019016
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.055214 | 17.9538 | 5245.1599 | 15735.4797 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.24104 | 17.9538 | 1201.5062 | 3604.5185 | 2.9571 | 36.96% | 53.19% | 19.66% | 0.0018953
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.05601 | 17.9538 | 5170.6375 | 15511.9125 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1372.9218 | 0.24183 | 17.9538 | 1197.5525 | 3592.6574 | 2.9474 | 36.84% | 53.19% | 19.6% | 0.0018891
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.47598 | 0.2 | 481.3378 | 1444.0133 | 1.1847 | 14.81% | 79.58% | 11.78% | 0.00075928
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.77913 | 0.2 | 294.0541 | 882.1622 | 0.72372 | 9.046% | 79.58% | 7.199% | 0.00046385
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.47674 | 0.2 | 480.5726 | 1441.7177 | 1.1828 | 14.78% | 79.58% | 11.77% | 0.00075807
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.77989 | 0.2 | 293.7683 | 881.3049 | 0.72301 | 9.038% | 79.58% | 7.192% | 0.0004634
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.47749 | 0.2 | 479.8098 | 1439.4294 | 1.1809 | 14.76% | 79.58% | 11.75% | 0.00075687
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.78065 | 0.2 | 293.4831 | 880.4493 | 0.72231 | 9.029% | 79.58% | 7.185% | 0.00046295
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.47825 | 0.2 | 479.0495 | 1437.1484 | 1.179 | 14.74% | 79.58% | 11.73% | 0.00075567
-18 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 400.3306 | 0.78141 | 0.2 | 293.1985 | 879.5954 | 0.72161 | 9.02% | 79.58% | 7.178% | 0.0004625
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.07136 | 6.3963 | 3310.7439 | 9932.2318 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0051274 | OPTIMAL
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.29666 | 6.3963 | 796.3906 | 2389.1719 | 1.9601 | 24.5% | 71.4% | 17.49% | 0.0012563
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.072118 | 6.3963 | 3275.9516 | 9827.8548 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.29741 | 6.3963 | 794.3612 | 2383.0837 | 1.9551 | 24.44% | 71.4% | 17.45% | 0.0012531
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.072876 | 6.3963 | 3241.8829 | 9725.6488 | 7.9788 | 99.74% | 71.4% | 71.21% | 0.0051139
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.29817 | 6.3963 | 792.3422 | 2377.0265 | 1.9501 | 24.38% | 71.4% | 17.41% | 0.0012499
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.073634 | 6.3963 | 3208.5156 | 9625.5467 | 7.8967 | 98.71% | 71.4% | 70.48% | 0.0050612
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 624.8545 | 0.29893 | 6.3963 | 790.3333 | 2371 | 1.9451 | 24.31% | 71.4% | 17.36% | 0.0012467
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.068508 | 8.4617 | 3484.8037 | 10454.4111 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.29482 | 8.4617 | 809.7659 | 2429.2976 | 1.993 | 24.91% | 68.94% | 17.18% | 0.0012774
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.069266 | 8.4617 | 3446.6744 | 10340.0232 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.29558 | 8.4617 | 807.6896 | 2423.0687 | 1.9879 | 24.85% | 68.94% | 17.13% | 0.0012741
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.070024 | 8.4617 | 3409.3705 | 10228.1114 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.29634 | 8.4617 | 805.6239 | 2416.8718 | 1.9828 | 24.78% | 68.94% | 17.09% | 0.0012708
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.070782 | 8.4617 | 3372.8654 | 10118.5962 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 702.8418 | 0.2971 | 8.4617 | 803.5688 | 2410.7064 | 1.9777 | 24.72% | 68.94% | 17.04% | 0.0012676
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.053807 | 12.5925 | 4532.1499 | 13596.4497 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.23307 | 12.5925 | 1046.3264 | 3138.9792 | 2.5752 | 32.19% | 64.36% | 20.72% | 0.0016505
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.054565 | 12.5925 | 4469.2009 | 13407.6026 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.23382 | 12.5925 | 1042.935 | 3128.805 | 2.5668 | 32.09% | 64.36% | 20.65% | 0.0016452
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.055323 | 12.5925 | 4407.9765 | 13223.9296 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.23458 | 12.5925 | 1039.5655 | 3118.6965 | 2.5585 | 31.98% | 64.36% | 20.58% | 0.0016398
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.056081 | 12.5925 | 4348.407 | 13045.221 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 863.8394 | 0.23534 | 12.5925 | 1036.2177 | 3108.6532 | 2.5503 | 31.88% | 64.36% | 20.52% | 0.0016346
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.052482 | 16.7234 | 4748.5079 | 14245.5237 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.23303 | 16.7234 | 1069.431 | 3208.2929 | 2.6321 | 32.9% | 60.19% | 19.8% | 0.001687
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.05324 | 16.7234 | 4680.9125 | 14042.7375 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.23379 | 16.7234 | 1065.9642 | 3197.8926 | 2.6235 | 32.79% | 60.19% | 19.74% | 0.0016815
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.053998 | 16.7234 | 4615.2146 | 13845.6437 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.23455 | 16.7234 | 1062.5198 | 3187.5595 | 2.615 | 32.69% | 60.19% | 19.68% | 0.0016761
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.054756 | 16.7234 | 4551.3353 | 13654.0058 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1031.9016 | 0.23531 | 16.7234 | 1059.0977 | 3177.293 | 2.6066 | 32.58% | 60.19% | 19.61% | 0.0016707
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.47599 | 0.2 | 500.9659 | 1502.8976 | 1.233 | 15.41% | 71.6% | 11.03% | 0.00079024
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.77915 | 0.2 | 306.0489 | 918.1468 | 0.75324 | 9.415% | 71.6% | 6.741% | 0.00048277
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.47675 | 0.2 | 500.1695 | 1500.5085 | 1.231 | 15.39% | 71.6% | 11.02% | 0.00078899
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.7799 | 0.2 | 305.7515 | 917.2546 | 0.75251 | 9.406% | 71.6% | 6.735% | 0.0004823
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.47751 | 0.2 | 499.3757 | 1498.127 | 1.229 | 15.36% | 71.6% | 11% | 0.00078773
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.78066 | 0.2 | 305.4547 | 916.3641 | 0.75178 | 9.397% | 71.6% | 6.728% | 0.00048184
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.47827 | 0.2 | 498.5843 | 1495.753 | 1.2271 | 15.34% | 71.6% | 10.98% | 0.00078649
-18 | 30 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 618.9355 | 0.78142 | 0.2 | 305.1585 | 915.4754 | 0.75105 | 9.388% | 71.6% | 6.722% | 0.00048137
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.071137 | 6.5214 | 3458.8582 | 10376.5746 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.29643 | 6.5214 | 830.0405 | 2490.1216 | 2.0429 | 25.54% | 64.57% | 16.49% | 0.0013093
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.071895 | 6.5214 | 3422.3965 | 10267.1894 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.29719 | 6.5214 | 827.9238 | 2483.7715 | 2.0377 | 25.47% | 64.57% | 16.45% | 0.001306
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.072652 | 6.5214 | 3386.6954 | 10160.0863 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.29795 | 6.5214 | 825.8179 | 2477.4536 | 2.0325 | 25.41% | 64.57% | 16.4% | 0.0013027
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.07341 | 6.5214 | 3351.7316 | 10055.1947 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 856.286 | 0.29871 | 6.5214 | 823.7226 | 2471.1678 | 2.0273 | 25.34% | 64.57% | 16.36% | 0.0012994
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.068342 | 8.6286 | 3638.9465 | 10916.8396 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.29466 | 8.6286 | 844.0068 | 2532.0204 | 2.0772 | 25.97% | 62.43% | 16.21% | 0.0013314
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.0691 | 8.6286 | 3599.0348 | 10797.1044 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.29541 | 8.6286 | 841.8415 | 2525.5245 | 2.0719 | 25.9% | 62.43% | 16.17% | 0.001328
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.069858 | 8.6286 | 3559.9891 | 10679.9672 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.29617 | 8.6286 | 839.6873 | 2519.0619 | 2.0666 | 25.83% | 62.43% | 16.13% | 0.0013246
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.070615 | 8.6286 | 3521.7815 | 10565.3444 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.7987 | 0.29693 | 8.6286 | 837.5441 | 2512.6323 | 2.0613 | 25.77% | 62.43% | 16.09% | 0.0013212
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.0537 | 12.8429 | 4732.732 | 14198.1959 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.23296 | 12.8429 | 1090.952 | 3272.8561 | 2.685 | 33.56% | 58.45% | 19.62% | 0.0017209
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.054458 | 12.8429 | 4666.867 | 14000.601 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.23372 | 12.8429 | 1087.4144 | 3262.2431 | 2.6763 | 33.45% | 58.45% | 19.55% | 0.0017153
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.055215 | 12.8429 | 4602.8102 | 13808.4305 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.23447 | 12.8429 | 1083.8996 | 3251.6987 | 2.6677 | 33.35% | 58.45% | 19.49% | 0.0017098
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.055973 | 12.8429 | 4540.488 | 13621.4639 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1109.253 | 0.23523 | 12.8429 | 1080.4074 | 3241.2222 | 2.6591 | 33.24% | 58.45% | 19.43% | 0.0017043
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.052405 | 17.0572 | 4958.4137 | 14875.2411 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.23296 | 17.0572 | 1115.4251 | 3346.2753 | 2.7453 | 34.32% | 54.79% | 18.8% | 0.0017595
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.053163 | 17.0572 | 4887.7273 | 14663.1818 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.23371 | 17.0572 | 1111.808 | 3335.4241 | 2.7363 | 34.2% | 54.79% | 18.74% | 0.0017538
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.053921 | 17.0572 | 4819.0279 | 14457.0837 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.23447 | 17.0572 | 1108.2144 | 3324.6431 | 2.7275 | 34.09% | 54.79% | 18.68% | 0.0017481
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.054679 | 17.0572 | 4752.233 | 14256.699 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0051274
-18 | 30 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1287.3515 | 0.23523 | 17.0572 | 1104.6438 | 3313.9315 | 2.7187 | 33.98% | 54.79% | 18.62% | 0.0017425
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.47243 | 0.2 | 440.283 | 1320.8489 | 1.0836 | 13.55% | 80.37% | 10.89% | 0.00069452
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.7618 | 0.2 | 273.0403 | 819.1209 | 0.672 | 8.4% | 80.37% | 6.751% | 0.0004307
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.47315 | 0.2 | 439.6098 | 1318.8294 | 1.082 | 13.52% | 80.37% | 10.87% | 0.00069346
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.76253 | 0.2 | 272.7813 | 818.3438 | 0.67136 | 8.392% | 80.37% | 6.745% | 0.0004303
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.47388 | 0.2 | 438.9387 | 1316.816 | 1.0803 | 13.5% | 80.37% | 10.85% | 0.0006924
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.76325 | 0.2 | 272.5227 | 817.5681 | 0.67072 | 8.384% | 80.37% | 6.738% | 0.00042989
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.4746 | 0.2 | 438.2696 | 1314.8088 | 1.0787 | 13.48% | 80.37% | 10.84% | 0.00069134
-18 | 30 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 381.0977 | 0.76397 | 0.2 | 272.2646 | 816.7939 | 0.67009 | 8.376% | 80.37% | 6.732% | 0.00042948
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.069906 | 6.104 | 3063.775 | 9191.3249 | 7.5405 | 94.26% | 72.51% | 68.34% | 0.0048329
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.2875 | 6.104 | 744.9571 | 2234.8713 | 1.8335 | 22.92% | 72.51% | 16.62% | 0.0011751
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.07063 | 6.104 | 3032.3939 | 9097.1818 | 7.4632 | 93.29% | 72.51% | 67.64% | 0.0047834
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.28823 | 6.104 | 743.0873 | 2229.2619 | 1.8289 | 22.86% | 72.51% | 16.58% | 0.0011722
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.071353 | 6.104 | 3001.6492 | 9004.9477 | 7.3876 | 92.34% | 72.51% | 66.96% | 0.0047349
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.28895 | 6.104 | 741.2268 | 2223.6805 | 1.8243 | 22.8% | 72.51% | 16.53% | 0.0011692
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.072077 | 6.104 | 2971.5217 | 8914.5651 | 7.3134 | 91.42% | 72.51% | 66.29% | 0.0046874
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 591.5691 | 0.28967 | 6.104 | 739.3757 | 2218.1271 | 1.8197 | 22.75% | 72.51% | 16.49% | 0.0011663
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.0669 | 8.072 | 3233.4337 | 9700.301 | 7.958 | 99.48% | 70.13% | 69.76% | 0.0051005
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.28545 | 8.072 | 757.823 | 2273.4689 | 1.8651 | 23.31% | 70.13% | 16.35% | 0.0011954
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.067624 | 8.072 | 3198.8427 | 9596.5281 | 7.8729 | 98.41% | 70.13% | 69.02% | 0.005046
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.28617 | 8.072 | 755.9072 | 2267.7216 | 1.8604 | 23.26% | 70.13% | 16.31% | 0.0011924
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.068347 | 8.072 | 3164.984 | 9494.952 | 7.7896 | 97.37% | 70.13% | 68.29% | 0.0049926
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.28689 | 8.072 | 754.0011 | 2262.0033 | 1.8557 | 23.2% | 70.13% | 16.27% | 0.0011894
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.06907 | 8.072 | 3131.8345 | 9395.5036 | 7.708 | 96.35% | 70.13% | 67.57% | 0.0049403
-18 | 30 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 664.5306 | 0.28762 | 8.072 | 752.1046 | 2256.3138 | 1.8511 | 23.14% | 70.13% | 16.23% | 0.0011864
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.052763 | 12.008 | 4183.4158 | 12550.2473 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.22711 | 12.008 | 971.8944 | 2915.6832 | 2.392 | 29.9% | 65.69% | 19.64% | 0.0015331
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.053486 | 12.008 | 4126.8328 | 12380.4984 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.22784 | 12.008 | 968.8084 | 2906.4252 | 2.3844 | 29.81% | 65.69% | 19.58% | 0.0015282
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.05421 | 12.008 | 4071.76 | 12215.2801 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.22856 | 12.008 | 965.742 | 2897.2259 | 2.3769 | 29.71% | 65.69% | 19.52% | 0.0015234
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.054933 | 12.008 | 4018.1378 | 12054.4134 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 814.9178 | 0.22928 | 12.008 | 962.6948 | 2888.0845 | 2.3694 | 29.62% | 65.69% | 19.46% | 0.0015186
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.05135 | 15.944 | 4388.0054 | 13164.0161 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.22692 | 15.944 | 992.9602 | 2978.8805 | 2.4438 | 30.55% | 61.63% | 18.83% | 0.0015663
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.052074 | 15.944 | 4327.045 | 12981.135 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.22765 | 15.944 | 989.8047 | 2969.414 | 2.4361 | 30.45% | 61.63% | 18.77% | 0.0015614
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.052797 | 15.944 | 4267.7552 | 12803.2656 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.22837 | 15.944 | 986.6691 | 2960.0074 | 2.4284 | 30.35% | 61.63% | 18.71% | 0.0015564
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.05352 | 15.944 | 4210.0682 | 12630.2047 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 971.5669 | 0.22909 | 15.944 | 983.5534 | 2950.6602 | 2.4207 | 30.26% | 61.63% | 18.65% | 0.0015515
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.47244 | 0.2 | 457.3654 | 1372.0963 | 1.1257 | 14.07% | 72.62% | 10.22% | 0.00072147
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.76182 | 0.2 | 283.6373 | 850.9119 | 0.69808 | 8.726% | 72.62% | 6.337% | 0.00044742
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.47317 | 0.2 | 456.6662 | 1369.9985 | 1.1239 | 14.05% | 72.62% | 10.2% | 0.00072036
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.76254 | 0.2 | 283.3682 | 850.1047 | 0.69742 | 8.718% | 72.62% | 6.331% | 0.000447
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.47389 | 0.2 | 455.969 | 1367.9071 | 1.1222 | 14.03% | 72.62% | 10.19% | 0.00071926
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.76326 | 0.2 | 283.0996 | 849.2989 | 0.69676 | 8.709% | 72.62% | 6.325% | 0.00044657
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.47461 | 0.2 | 455.274 | 1365.8221 | 1.1205 | 14.01% | 72.62% | 10.17% | 0.00071817
-18 | 30 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 588.3458 | 0.76399 | 0.2 | 282.8316 | 848.4947 | 0.6961 | 8.701% | 72.62% | 6.319% | 0.00044615
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.069683 | 6.2175 | 3194.7674 | 9584.3023 | 7.8629 | 98.29% | 65.82% | 64.69% | 0.0050395
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.28728 | 6.2175 | 774.9286 | 2324.7859 | 1.9072 | 23.84% | 65.82% | 15.69% | 0.0012224
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.070406 | 6.2175 | 3161.9409 | 9485.8228 | 7.7821 | 97.28% | 65.82% | 64.03% | 0.0049878
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.288 | 6.2175 | 772.9821 | 2318.9463 | 1.9024 | 23.78% | 65.82% | 15.65% | 0.0012193
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.07113 | 6.2175 | 3129.7822 | 9389.3465 | 7.7029 | 96.29% | 65.82% | 63.37% | 0.004937
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.28873 | 6.2175 | 771.0453 | 2313.1359 | 1.8977 | 23.72% | 65.82% | 15.61% | 0.0012163
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.071853 | 6.2175 | 3098.271 | 9294.8129 | 7.6254 | 95.32% | 65.82% | 62.74% | 0.0048873
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 810.2817 | 0.28945 | 6.2175 | 769.1182 | 2307.3546 | 1.8929 | 23.66% | 65.82% | 15.57% | 0.0012132
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.066734 | 8.2234 | 3369.9735 | 10109.9205 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.28528 | 8.2234 | 788.3163 | 2364.9489 | 1.9402 | 24.25% | 63.75% | 15.46% | 0.0012435
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.067457 | 8.2234 | 3333.8327 | 10001.4982 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.286 | 8.2234 | 786.3223 | 2358.9668 | 1.9353 | 24.19% | 63.75% | 15.42% | 0.0012404
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.06818 | 8.2234 | 3298.4589 | 9895.3767 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.28673 | 8.2234 | 784.3383 | 2353.015 | 1.9304 | 24.13% | 63.75% | 15.38% | 0.0012372
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.068904 | 8.2234 | 3263.8279 | 9791.4837 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 887.2767 | 0.28745 | 8.2234 | 782.3644 | 2347.0931 | 1.9255 | 24.07% | 63.75% | 15.34% | 0.0012341
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.052655 | 12.2351 | 4359.9243 | 13079.7728 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.227 | 12.2351 | 1011.3056 | 3033.9167 | 2.489 | 31.11% | 59.86% | 18.63% | 0.0015953
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.053378 | 12.2351 | 4300.8344 | 12902.5031 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.22773 | 12.2351 | 1008.0929 | 3024.2787 | 2.4811 | 31.01% | 59.86% | 18.57% | 0.0015902
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.054102 | 12.2351 | 4243.3248 | 12729.9743 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.22845 | 12.2351 | 1004.9006 | 3014.7018 | 2.4732 | 30.92% | 59.86% | 18.51% | 0.0015852
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.054825 | 12.2351 | 4187.3328 | 12561.9985 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1046.0739 | 0.22917 | 12.2351 | 1001.7284 | 3005.1853 | 2.4654 | 30.82% | 59.86% | 18.45% | 0.0015802
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.051272 | 16.2467 | 4572.6752 | 13718.0256 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.22684 | 16.2467 | 1033.529 | 3100.5871 | 2.5437 | 31.8% | 56.29% | 17.9% | 0.0016303
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.051995 | 16.2467 | 4509.0537 | 13527.1611 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.22757 | 16.2467 | 1030.2435 | 3090.7304 | 2.5356 | 31.7% | 56.29% | 17.84% | 0.0016251
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.052719 | 16.2467 | 4447.1783 | 13341.535 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.22829 | 16.2467 | 1026.9787 | 3080.9362 | 2.5276 | 31.59% | 56.29% | 17.78% | 0.00162
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.053442 | 16.2467 | 4386.9781 | 13160.9344 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0051274
-18 | 30 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1211.6211 | 0.22901 | 16.2467 | 1023.7346 | 3071.2038 | 2.5196 | 31.49% | 56.29% | 17.73% | 0.0016149
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.46919 | 0.2 | 404.2847 | 1212.8541 | 0.99501 | 12.44% | 81.1% | 10.09% | 0.00063773
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.74598 | 0.2 | 254.2773 | 762.832 | 0.62582 | 7.823% | 81.1% | 6.344% | 0.00040111
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.46988 | 0.2 | 403.6893 | 1211.068 | 0.99355 | 12.42% | 81.1% | 10.07% | 0.00063679
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.74667 | 0.2 | 254.0417 | 762.1251 | 0.62524 | 7.815% | 81.1% | 6.338% | 0.00040073
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.47057 | 0.2 | 403.0957 | 1209.2871 | 0.99209 | 12.4% | 81.1% | 10.06% | 0.00063586
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.74736 | 0.2 | 253.8065 | 761.4194 | 0.62466 | 7.808% | 81.1% | 6.332% | 0.00040036
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.47126 | 0.2 | 402.5038 | 1207.5114 | 0.99063 | 12.38% | 81.1% | 10.04% | 0.00063492
-18 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 363.6276 | 0.74806 | 0.2 | 253.5717 | 760.7151 | 0.62408 | 7.801% | 81.1% | 6.327% | 0.00039999
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.068589 | 5.838 | 2843.8345 | 8531.5036 | 6.9992 | 87.49% | 73.53% | 64.33% | 0.004486
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.27899 | 5.838 | 699.1399 | 2097.4198 | 1.7207 | 21.51% | 73.53% | 15.82% | 0.0011028
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.069281 | 5.838 | 2815.4303 | 8446.2909 | 6.9293 | 86.62% | 73.53% | 63.69% | 0.0044412
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.27969 | 5.838 | 697.4102 | 2092.2305 | 1.7164 | 21.46% | 73.53% | 15.78% | 0.0011001
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.069973 | 5.838 | 2787.5879 | 8362.7636 | 6.8607 | 85.76% | 73.53% | 63.06% | 0.0043972
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.28038 | 5.838 | 695.689 | 2087.0669 | 1.7122 | 21.4% | 73.53% | 15.74% | 0.0010974
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.070665 | 5.838 | 2760.2907 | 8280.8721 | 6.7935 | 84.92% | 73.53% | 62.44% | 0.0043542
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 561.6195 | 0.28107 | 5.838 | 693.9762 | 2081.9286 | 1.708 | 21.35% | 73.53% | 15.7% | 0.0010947
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.065431 | 7.7174 | 3009.5003 | 9028.5009 | 7.4069 | 92.59% | 71.23% | 65.95% | 0.0047473
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.27672 | 7.7174 | 711.5917 | 2134.7752 | 1.7513 | 21.89% | 71.23% | 15.59% | 0.0011225
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.066123 | 7.7174 | 2978.0057 | 8934.0171 | 7.3294 | 91.62% | 71.23% | 65.26% | 0.0046976
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.27741 | 7.7174 | 709.8167 | 2129.4502 | 1.747 | 21.84% | 71.23% | 15.56% | 0.0011197
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.066815 | 7.7174 | 2947.1634 | 8841.4903 | 7.2535 | 90.67% | 71.23% | 64.58% | 0.004649
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.27811 | 7.7174 | 708.0506 | 2124.1518 | 1.7426 | 21.78% | 71.23% | 15.52% | 0.0011169
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.067507 | 7.7174 | 2916.9535 | 8750.8604 | 7.1791 | 89.74% | 71.23% | 63.92% | 0.0046013
-18 | 30 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 630.1316 | 0.2788 | 7.7174 | 706.2932 | 2118.8797 | 1.7383 | 21.73% | 71.23% | 15.48% | 0.0011141
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.051794 | 11.4761 | 3875.7 | 11627.1 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.2215 | 11.4761 | 906.2843 | 2718.8528 | 2.2305 | 27.88% | 66.92% | 18.66% | 0.0014296
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.052486 | 11.4761 | 3824.6026 | 11473.8078 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.22219 | 11.4761 | 903.4618 | 2710.3853 | 2.2236 | 27.79% | 66.92% | 18.6% | 0.0014252
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.053178 | 11.4761 | 3774.835 | 11324.5051 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.22288 | 11.4761 | 900.6568 | 2701.9703 | 2.2167 | 27.71% | 66.92% | 18.54% | 0.0014207
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.05387 | 11.4761 | 3726.346 | 11179.038 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 771.1478 | 0.22357 | 11.4761 | 897.8691 | 2693.6074 | 2.2098 | 27.62% | 66.92% | 18.49% | 0.0014163
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.050295 | 15.2348 | 4070.3036 | 12210.9107 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.22115 | 15.2348 | 925.6621 | 2776.9863 | 2.2782 | 28.48% | 62.96% | 17.93% | 0.0014602
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.050987 | 15.2348 | 4015.0623 | 12045.187 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.22185 | 15.2348 | 922.7748 | 2768.3244 | 2.2711 | 28.39% | 62.96% | 17.87% | 0.0014556
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.051679 | 15.2348 | 3961.3005 | 11883.9014 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.22254 | 15.2348 | 919.9055 | 2759.7164 | 2.264 | 28.3% | 62.96% | 17.82% | 0.0014511
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.052371 | 15.2348 | 3908.9593 | 11726.878 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 917.7503 | 0.22323 | 15.2348 | 917.0539 | 2751.1617 | 2.257 | 28.21% | 62.96% | 17.76% | 0.0014466
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.4692 | 0.2 | 419.2443 | 1257.733 | 1.0318 | 12.9% | 73.57% | 9.488% | 0.00066133
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.74599 | 0.2 | 263.6892 | 791.0677 | 0.64898 | 8.112% | 73.57% | 5.968% | 0.00041595
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.46989 | 0.2 | 418.6269 | 1255.8808 | 1.0303 | 12.88% | 73.57% | 9.474% | 0.00066036
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.74669 | 0.2 | 263.4449 | 790.3346 | 0.64838 | 8.105% | 73.57% | 5.962% | 0.00041557
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.47059 | 0.2 | 418.0114 | 1254.0341 | 1.0288 | 12.86% | 73.57% | 9.461% | 0.00065939
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.74738 | 0.2 | 263.201 | 789.6029 | 0.64778 | 8.097% | 73.57% | 5.957% | 0.00041518
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.47128 | 0.2 | 417.3976 | 1252.1928 | 1.0273 | 12.84% | 73.57% | 9.447% | 0.00065842
-18 | 30 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 560.6355 | 0.74807 | 0.2 | 262.9575 | 788.8725 | 0.64718 | 8.09% | 73.57% | 5.951% | 0.0004148
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.068366 | 5.9415 | 2960.3197 | 8880.959 | 7.2859 | 91.07% | 66.99% | 61.01% | 0.0046697
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.27877 | 5.9415 | 725.9895 | 2177.9685 | 1.7868 | 22.33% | 66.99% | 14.96% | 0.0011452
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.069058 | 5.9415 | 2930.6564 | 8791.9693 | 7.2128 | 90.16% | 66.99% | 60.4% | 0.0046229
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.27946 | 5.9415 | 724.1919 | 2172.5756 | 1.7824 | 22.28% | 66.99% | 14.92% | 0.0011424
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.06975 | 5.9415 | 2901.5817 | 8704.7452 | 7.1413 | 89.27% | 66.99% | 59.8% | 0.0045771
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.28015 | 5.9415 | 722.4031 | 2167.2093 | 1.778 | 22.22% | 66.99% | 14.89% | 0.0011395
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.070442 | 5.9415 | 2873.0783 | 8619.2348 | 7.0711 | 88.39% | 66.99% | 59.21% | 0.0045321
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 768.9336 | 0.28085 | 5.9415 | 720.6232 | 2161.8695 | 1.7736 | 22.17% | 66.99% | 14.85% | 0.0011367
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.065264 | 7.8553 | 3131.1265 | 9393.3795 | 7.7062 | 96.33% | 64.97% | 62.59% | 0.0049392
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.27656 | 7.8553 | 738.9068 | 2216.7205 | 1.8186 | 22.73% | 64.97% | 14.77% | 0.0011656
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.065956 | 7.8553 | 3098.2761 | 9294.8284 | 7.6254 | 95.32% | 64.97% | 61.93% | 0.0048873
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.27725 | 7.8553 | 737.0626 | 2211.1879 | 1.814 | 22.68% | 64.97% | 14.73% | 0.0011627
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.066648 | 7.8553 | 3066.1079 | 9198.3237 | 7.5462 | 94.33% | 64.97% | 61.29% | 0.0048366
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.27794 | 7.8553 | 735.2276 | 2205.6827 | 1.8095 | 22.62% | 64.97% | 14.7% | 0.0011598
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.06734 | 7.8553 | 3034.6008 | 9103.8023 | 7.4687 | 93.36% | 64.97% | 60.66% | 0.0047869
-18 | 30 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 841.0624 | 0.27863 | 7.8553 | 733.4017 | 2200.205 | 1.805 | 22.56% | 64.97% | 14.66% | 0.0011569
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.051685 | 11.683 | 4031.9948 | 12095.9844 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.22139 | 11.683 | 941.3153 | 2823.9459 | 2.3167 | 28.96% | 61.19% | 17.72% | 0.0014849
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.052377 | 11.683 | 3978.7265 | 11936.1796 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.22208 | 11.683 | 938.3823 | 2815.1468 | 2.3095 | 28.87% | 61.19% | 17.66% | 0.0014802
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.053069 | 11.683 | 3926.8474 | 11780.5421 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.22277 | 11.683 | 935.4674 | 2806.4023 | 2.3023 | 28.78% | 61.19% | 17.61% | 0.0014756
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.053761 | 11.683 | 3876.3037 | 11628.9112 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 989.6045 | 0.22346 | 11.683 | 932.5707 | 2797.712 | 2.2952 | 28.69% | 61.19% | 17.56% | 0.0014711
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.050216 | 15.5106 | 4233.8203 | 12701.4608 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.22108 | 15.5106 | 961.6831 | 2885.0494 | 2.3669 | 29.59% | 57.69% | 17.07% | 0.001517
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.050908 | 15.5106 | 4176.2709 | 12528.8127 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.22177 | 15.5106 | 958.6824 | 2876.0472 | 2.3595 | 29.49% | 57.69% | 17.02% | 0.0015123
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.0516 | 15.5106 | 4120.2651 | 12360.7952 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.22246 | 15.5106 | 955.7003 | 2867.101 | 2.3521 | 29.4% | 57.69% | 16.96% | 0.0015076
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.052292 | 15.5106 | 4065.7415 | 12197.2245 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0051274
-18 | 30 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1144.1476 | 0.22315 | 15.5106 | 952.7368 | 2858.2103 | 2.3448 | 29.31% | 57.69% | 16.91% | 0.0015029
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.46622 | 0.2 | 372.5426 | 1117.6279 | 0.91689 | 11.46% | 81.78% | 9.373% | 0.00058766
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.73148 | 0.2 | 237.4459 | 712.3377 | 0.58439 | 7.305% | 81.78% | 5.974% | 0.00037456
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.46688 | 0.2 | 372.0135 | 1116.0404 | 0.91559 | 11.44% | 81.78% | 9.359% | 0.00058683
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.73214 | 0.2 | 237.2308 | 711.6925 | 0.58387 | 7.298% | 81.78% | 5.968% | 0.00037422
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.46754 | 0.2 | 371.4858 | 1114.4575 | 0.91429 | 11.43% | 81.78% | 9.346% | 0.000586
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.7328 | 0.2 | 237.0162 | 711.0485 | 0.58334 | 7.292% | 81.78% | 5.963% | 0.00037388
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.46821 | 0.2 | 370.9597 | 1112.879 | 0.913 | 11.41% | 81.78% | 9.333% | 0.00058517
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 347.6885 | 0.73347 | 0.2 | 236.8019 | 710.4056 | 0.58281 | 7.285% | 81.78% | 5.958% | 0.00037354
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.067394 | 5.595 | 2646.8817 | 7940.645 | 6.5144 | 81.43% | 74.48% | 60.65% | 0.0041753
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.27107 | 5.595 | 658.0834 | 1974.2503 | 1.6197 | 20.25% | 74.48% | 15.08% | 0.0010381
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.068058 | 5.595 | 2621.0907 | 7863.2722 | 6.451 | 80.64% | 74.48% | 60.06% | 0.0041346
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.27173 | 5.595 | 656.4774 | 1969.4322 | 1.6157 | 20.2% | 74.48% | 15.04% | 0.0010356
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.068721 | 5.595 | 2595.7976 | 7787.3927 | 6.3887 | 79.86% | 74.48% | 59.48% | 0.0040947
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.27239 | 5.595 | 654.8792 | 1964.6376 | 1.6118 | 20.15% | 74.48% | 15.01% | 0.001033
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.069384 | 5.595 | 2570.9879 | 7712.9637 | 6.3276 | 79.1% | 74.48% | 58.91% | 0.0040556
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 534.5316 | 0.27306 | 5.595 | 653.2888 | 1959.8663 | 1.6079 | 20.1% | 74.48% | 14.97% | 0.0010305
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.064086 | 7.3934 | 2808.8649 | 8426.5947 | 6.9131 | 86.41% | 72.26% | 62.44% | 0.0044308
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.26859 | 7.3934 | 670.1968 | 2010.5905 | 1.6495 | 20.62% | 72.26% | 14.9% | 0.0010572
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.064749 | 7.3934 | 2780.0971 | 8340.2913 | 6.8423 | 85.53% | 72.26% | 61.8% | 0.0043854
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.26925 | 7.3934 | 668.5462 | 2005.6386 | 1.6454 | 20.57% | 72.26% | 14.86% | 0.0010546
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.065412 | 7.3934 | 2751.9126 | 8255.7378 | 6.7729 | 84.66% | 72.26% | 61.17% | 0.004341
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.26992 | 7.3934 | 666.9037 | 2000.711 | 1.6414 | 20.52% | 72.26% | 14.82% | 0.001052
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.066075 | 7.3934 | 2724.2938 | 8172.8815 | 6.705 | 83.81% | 72.26% | 60.56% | 0.0042974
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 599.0798 | 0.27058 | 7.3934 | 665.2692 | 1995.8076 | 1.6373 | 20.47% | 72.26% | 14.79% | 0.0010494
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.050894 | 10.99 | 3602.4673 | 10807.402 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.21619 | 10.99 | 848.0762 | 2544.2286 | 2.0873 | 26.09% | 68.07% | 17.76% | 0.0013378
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.051558 | 10.99 | 3556.1316 | 10668.3947 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.21685 | 10.99 | 845.4827 | 2536.4482 | 2.0809 | 26.01% | 68.07% | 17.71% | 0.0013337
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.052221 | 10.99 | 3510.9727 | 10532.918 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.21752 | 10.99 | 842.9051 | 2528.7153 | 2.0745 | 25.93% | 68.07% | 17.65% | 0.0013296
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.052884 | 10.99 | 3466.9463 | 10400.8389 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.7661 | 0.21818 | 10.99 | 840.3431 | 2521.0294 | 2.0682 | 25.85% | 68.07% | 17.6% | 0.0013256
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.049309 | 14.5867 | 3788.4989 | 11365.4967 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.2157 | 14.5867 | 866.0445 | 2598.1335 | 2.1315 | 26.64% | 64.22% | 17.11% | 0.0013661
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.049973 | 14.5867 | 3738.2248 | 11214.6745 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.21637 | 14.5867 | 863.3902 | 2590.1705 | 2.125 | 26.56% | 64.22% | 17.06% | 0.0013619
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.050636 | 14.5867 | 3689.2676 | 11067.8027 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.21703 | 14.5867 | 860.752 | 2582.2561 | 2.1185 | 26.48% | 64.22% | 17% | 0.0013578
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.051299 | 14.5867 | 3641.5761 | 10924.7282 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 869.465 | 0.21769 | 14.5867 | 858.13 | 2574.3899 | 2.112 | 26.4% | 64.22% | 16.95% | 0.0013536
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.46623 | 0.2 | 385.7178 | 1157.1534 | 0.94932 | 11.87% | 74.45% | 8.835% | 0.00060845
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.73149 | 0.2 | 245.8459 | 737.5376 | 0.60507 | 7.563% | 74.45% | 5.631% | 0.00038781
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.46689 | 0.2 | 385.1699 | 1155.5098 | 0.94797 | 11.85% | 74.45% | 8.822% | 0.00060758
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.73215 | 0.2 | 245.6232 | 736.8696 | 0.60452 | 7.557% | 74.45% | 5.626% | 0.00038746
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.46756 | 0.2 | 384.6237 | 1153.871 | 0.94662 | 11.83% | 74.45% | 8.81% | 0.00060672
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.73282 | 0.2 | 245.4009 | 736.2028 | 0.60397 | 7.55% | 74.45% | 5.621% | 0.0003871
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.46822 | 0.2 | 384.0789 | 1152.2367 | 0.94528 | 11.82% | 74.45% | 8.797% | 0.00060586
-18 | 30 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 535.4165 | 0.73348 | 0.2 | 245.1791 | 735.5372 | 0.60343 | 7.543% | 74.45% | 5.616% | 0.00038675
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.067171 | 5.6897 | 2750.9776 | 8252.9327 | 6.7706 | 84.63% | 68.08% | 57.62% | 0.0043395
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.27084 | 5.6897 | 682.2617 | 2046.7852 | 1.6792 | 20.99% | 68.08% | 14.29% | 0.0010762
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.067834 | 5.6897 | 2724.0842 | 8172.2526 | 6.7044 | 83.81% | 68.08% | 57.05% | 0.0042971
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.27151 | 5.6897 | 680.5953 | 2041.786 | 1.6751 | 20.94% | 68.08% | 14.25% | 0.0010736
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.068498 | 5.6897 | 2697.7115 | 8093.1346 | 6.6395 | 82.99% | 68.08% | 56.5% | 0.0042555
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.27217 | 5.6897 | 678.9371 | 2036.8112 | 1.671 | 20.89% | 68.08% | 14.22% | 0.001071
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.069161 | 5.6897 | 2671.8446 | 8015.5339 | 6.5759 | 82.2% | 68.08% | 55.96% | 0.0042147
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 731.5726 | 0.27283 | 5.6897 | 677.2868 | 2031.8605 | 1.6669 | 20.84% | 68.08% | 14.19% | 0.0010684
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.063919 | 7.5196 | 2917.7542 | 8753.2625 | 7.1811 | 89.76% | 66.12% | 59.35% | 0.0046026
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.26842 | 7.5196 | 694.7946 | 2084.3837 | 1.71 | 21.38% | 66.12% | 14.13% | 0.001096
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.064582 | 7.5196 | 2887.7938 | 8663.3814 | 7.1074 | 88.84% | 66.12% | 58.74% | 0.0045553
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.26909 | 7.5196 | 693.0823 | 2079.2469 | 1.7058 | 21.32% | 66.12% | 14.1% | 0.0010933
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.065245 | 7.5196 | 2858.4425 | 8575.3275 | 7.0351 | 87.94% | 66.12% | 58.15% | 0.004509
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.26975 | 7.5196 | 691.3784 | 2074.1353 | 1.7016 | 21.27% | 66.12% | 14.06% | 0.0010906
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.065908 | 7.5196 | 2829.6818 | 8489.0454 | 6.9643 | 87.05% | 66.12% | 57.56% | 0.0044636
-18 | 30 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 799.3815 | 0.27041 | 7.5196 | 689.6829 | 2069.0488 | 1.6974 | 21.22% | 66.12% | 14.03% | 0.0010879
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.050785 | 11.1793 | 3741.6427 | 11224.9281 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.21608 | 11.1793 | 879.3957 | 2638.1871 | 2.1643 | 27.05% | 62.43% | 16.89% | 0.0013872
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.051449 | 11.1793 | 3693.4148 | 11080.2444 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.21674 | 11.1793 | 876.7051 | 2630.1154 | 2.1577 | 26.97% | 62.43% | 16.84% | 0.0013829
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.052112 | 11.1793 | 3646.4143 | 10939.243 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.21741 | 11.1793 | 874.031 | 2622.0929 | 2.1511 | 26.89% | 62.43% | 16.79% | 0.0013787
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.052775 | 11.1793 | 3600.5951 | 10801.7852 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 938.8404 | 0.21807 | 11.1793 | 871.3731 | 2614.1192 | 2.1446 | 26.81% | 62.43% | 16.74% | 0.0013745
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.04923 | 14.8391 | 3934.1272 | 11802.3817 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.21562 | 14.8391 | 898.219 | 2694.6569 | 2.2107 | 27.63% | 59.01% | 16.31% | 0.0014169
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.049893 | 14.8391 | 3881.8377 | 11645.5131 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.21629 | 14.8391 | 895.465 | 2686.3949 | 2.2039 | 27.55% | 59.01% | 16.26% | 0.0014125
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.050556 | 14.8391 | 3830.9199 | 11492.7597 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.21695 | 14.8391 | 892.7278 | 2678.1835 | 2.1972 | 27.46% | 59.01% | 16.21% | 0.0014082
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.05122 | 14.8391 | 3781.3206 | 11343.9618 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0051274
-18 | 30 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 1560.2331 | 1083.6673 | 0.21761 | 14.8391 | 890.0074 | 2670.0221 | 2.1905 | 27.38% | 59.01% | 16.16% | 0.0014039
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.50038 | 0.2 | 967.53 | 2902.5901 | 1.9902 | 24.88% | 74.45% | 18.52% | 0.0010661
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.89827 | 0.2 | 538.9643 | 1616.8929 | 1.1086 | 13.86% | 74.45% | 10.32% | 0.00059386
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.50138 | 0.2 | 965.6105 | 2896.8314 | 1.9862 | 24.83% | 74.45% | 18.48% | 0.001064
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.89927 | 0.2 | 538.3681 | 1615.1044 | 1.1074 | 13.84% | 74.45% | 10.31% | 0.0005932
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.50237 | 0.2 | 963.6985 | 2891.0956 | 1.9823 | 24.78% | 74.45% | 18.45% | 0.0010619
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.90026 | 0.2 | 537.7733 | 1613.3198 | 1.1062 | 13.83% | 74.45% | 10.29% | 0.00059255
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.50337 | 0.2 | 961.7941 | 2885.3824 | 1.9784 | 24.73% | 74.45% | 18.41% | 0.0010598
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.90125 | 0.2 | 537.1797 | 1611.5392 | 1.105 | 13.81% | 74.45% | 10.28% | 0.00059189
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.081322 | 8.4345 | 6202.733 | 18608.199 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.35505 | 8.4345 | 1420.6746 | 4262.0237 | 2.9223 | 36.53% | 64.26% | 23.47% | 0.0015654
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.082316 | 8.4345 | 6127.7787 | 18383.3361 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.35605 | 8.4345 | 1416.7055 | 4250.1166 | 2.9141 | 36.43% | 64.26% | 23.41% | 0.001561
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.083311 | 8.4345 | 6054.6143 | 18163.8429 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.35704 | 8.4345 | 1412.7586 | 4238.2759 | 2.906 | 36.33% | 64.26% | 23.34% | 0.0015567
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.084306 | 8.4345 | 5983.1764 | 17949.5292 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1038.453 | 0.35804 | 8.4345 | 1408.8336 | 4226.5009 | 2.8979 | 36.22% | 64.26% | 23.28% | 0.0015523
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.079279 | 11.1793 | 6452.6538 | 19357.9613 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.35452 | 11.1793 | 1442.9819 | 4328.9456 | 2.9682 | 37.1% | 61.3% | 22.74% | 0.00159
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.080274 | 11.1793 | 6372.6953 | 19118.0858 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.35551 | 11.1793 | 1438.9444 | 4316.8332 | 2.9599 | 37% | 61.3% | 22.68% | 0.0015855
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.081269 | 11.1793 | 6294.6942 | 18884.0825 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.35651 | 11.1793 | 1434.9295 | 4304.7885 | 2.9516 | 36.9% | 61.3% | 22.62% | 0.0015811
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.082263 | 11.1793 | 6218.5794 | 18655.7382 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1178.5735 | 0.3575 | 11.1793 | 1430.9369 | 4292.8107 | 2.9434 | 36.79% | 61.3% | 22.55% | 0.0015767
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.060457 | 16.669 | 8708.197 | 26124.5909 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.26909 | 16.669 | 1956.5037 | 5869.5111 | 4.0245 | 50.31% | 55.93% | 28.14% | 0.0021558
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.061452 | 16.669 | 8567.2376 | 25701.7128 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.27008 | 16.669 | 1949.2979 | 5847.8936 | 4.0096 | 50.12% | 55.93% | 28.03% | 0.0021478
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.062447 | 16.669 | 8430.769 | 25292.307 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.27108 | 16.669 | 1942.1449 | 5826.4348 | 3.9949 | 49.94% | 55.93% | 27.93% | 0.00214
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.063441 | 16.669 | 8298.5798 | 24895.7395 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1471.0676 | 0.27207 | 16.669 | 1935.0443 | 5805.1329 | 3.9803 | 49.75% | 55.93% | 27.83% | 0.0021321
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.059595 | 22.1587 | 9099.3628 | 27298.0884 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.26998 | 22.1587 | 2008.5918 | 6025.7753 | 4.1316 | 51.65% | 51.17% | 26.43% | 0.0022132
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.06059 | 22.1587 | 8949.9767 | 26849.9301 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.27097 | 22.1587 | 2001.2184 | 6003.6553 | 4.1164 | 51.46% | 51.17% | 26.33% | 0.0022051
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.061585 | 22.1587 | 8805.4163 | 26416.249 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.27197 | 22.1587 | 1993.899 | 5981.6971 | 4.1014 | 51.27% | 51.17% | 26.24% | 0.002197
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.062579 | 22.1587 | 8665.4517 | 25996.355 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1781.1256 | 0.27296 | 22.1587 | 1986.633 | 5959.899 | 4.0864 | 51.08% | 51.17% | 26.14% | 0.002189
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.5004 | 0.2 | 1020.4935 | 3061.4804 | 2.0991 | 26.24% | 65.1% | 17.08% | 0.0011244
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.89829 | 0.2 | 568.4781 | 1705.4343 | 1.1693 | 14.62% | 65.1% | 9.516% | 0.00062638
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.5014 | 0.2 | 1018.4689 | 3055.4068 | 2.095 | 26.19% | 65.1% | 17.05% | 0.0011222
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.89929 | 0.2 | 567.8493 | 1703.5479 | 1.168 | 14.6% | 65.1% | 9.506% | 0.00062569
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.50239 | 0.2 | 1016.4524 | 3049.3572 | 2.0908 | 26.14% | 65.1% | 17.02% | 0.00112
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.90028 | 0.2 | 567.2219 | 1701.6656 | 1.1668 | 14.58% | 65.1% | 9.495% | 0.000625
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.50339 | 0.2 | 1014.4438 | 3043.3315 | 2.0867 | 26.08% | 65.1% | 16.98% | 0.0011178
-18 | 35 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1000.5908 | 0.90128 | 0.2 | 566.5958 | 1699.7875 | 1.1655 | 14.57% | 65.1% | 9.485% | 0.00062431
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.0811 | 8.6571 | 6567.8796 | 19703.6388 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.35483 | 8.6571 | 1501.142 | 4503.4261 | 3.0878 | 38.6% | 56.65% | 21.87% | 0.001654
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.082095 | 8.6571 | 6488.2984 | 19464.8951 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.35583 | 8.6571 | 1496.9456 | 4490.8367 | 3.0792 | 38.49% | 56.65% | 21.8% | 0.0016494
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.083089 | 8.6571 | 6410.6226 | 19231.8678 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.35682 | 8.6571 | 1492.7725 | 4478.3176 | 3.0706 | 38.38% | 56.65% | 21.74% | 0.0016448
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.084084 | 8.6571 | 6334.7846 | 19004.3539 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1428.5427 | 0.35782 | 8.6571 | 1488.6227 | 4465.868 | 3.0621 | 38.28% | 56.65% | 21.68% | 0.0016402
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.079116 | 11.4761 | 6830.67 | 20492.01 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.35435 | 11.4761 | 1525.0715 | 4575.2144 | 3.137 | 39.21% | 54.17% | 21.24% | 0.0016804
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.08011 | 11.4761 | 6745.8547 | 20237.5641 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.35535 | 11.4761 | 1520.8024 | 4562.4071 | 3.1282 | 39.1% | 54.17% | 21.18% | 0.0016757
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.081105 | 11.4761 | 6663.1198 | 19989.3595 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.35634 | 11.4761 | 1516.5571 | 4549.6712 | 3.1195 | 38.99% | 54.17% | 21.12% | 0.001671
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.0821 | 11.4761 | 6582.3898 | 19747.1694 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1579.5052 | 0.35734 | 11.4761 | 1512.3354 | 4537.0063 | 3.1108 | 38.89% | 54.17% | 21.06% | 0.0016664
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.060354 | 17.1141 | 9222.8143 | 27668.4428 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.26898 | 17.1141 | 2069.3744 | 6208.1232 | 4.2566 | 53.21% | 49.63% | 26.4% | 0.0022802
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.061348 | 17.1141 | 9073.2731 | 27219.8192 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.26998 | 17.1141 | 2061.75 | 6185.2499 | 4.241 | 53.01% | 49.63% | 26.31% | 0.0022718
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.062343 | 17.1141 | 8928.5039 | 26785.5117 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.27097 | 17.1141 | 2054.1815 | 6162.5444 | 4.2254 | 52.82% | 49.63% | 26.21% | 0.0022634
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.063338 | 17.1141 | 8788.2819 | 26364.8458 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1895.0202 | 0.27197 | 17.1141 | 2046.6684 | 6140.0051 | 4.2099 | 52.62% | 49.63% | 26.11% | 0.0022551
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.059522 | 22.7522 | 9640.9267 | 28922.78 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.26991 | 22.7522 | 2126.1053 | 6378.316 | 4.3733 | 54.67% | 45.57% | 24.91% | 0.0023427
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.060517 | 22.7522 | 9482.4587 | 28447.3762 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.2709 | 22.7522 | 2118.2985 | 6354.8956 | 4.3573 | 54.47% | 45.57% | 24.82% | 0.0023341
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.061512 | 22.7522 | 9329.116 | 27987.3481 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.2719 | 22.7522 | 2110.5488 | 6331.6465 | 4.3413 | 54.27% | 45.57% | 24.73% | 0.0023255
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.062506 | 22.7522 | 9180.6539 | 27541.9616 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2230.057 | 0.27289 | 22.7522 | 2102.8556 | 6308.5669 | 4.3255 | 54.07% | 45.57% | 24.64% | 0.002317
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.49435 | 0.2 | 862.1569 | 2586.4706 | 1.7734 | 22.17% | 75.67% | 16.78% | 0.00094997
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.86884 | 0.2 | 490.5535 | 1471.6606 | 1.0091 | 12.61% | 75.67% | 9.545% | 0.00054052
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.49529 | 0.2 | 860.5272 | 2581.5816 | 1.7701 | 22.13% | 75.67% | 16.74% | 0.00094818
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.86977 | 0.2 | 490.0255 | 1470.0765 | 1.008 | 12.6% | 75.67% | 9.535% | 0.00053994
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.49623 | 0.2 | 858.9037 | 2576.7111 | 1.7667 | 22.08% | 75.67% | 16.71% | 0.00094639
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.87071 | 0.2 | 489.4986 | 1468.4959 | 1.0069 | 12.59% | 75.67% | 9.524% | 0.00053936
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.49716 | 0.2 | 857.2863 | 2571.8589 | 1.7634 | 22.04% | 75.67% | 16.68% | 0.00094461
-18 | 35 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 600.1309 | 0.87164 | 0.2 | 488.9729 | 1466.9186 | 1.0058 | 12.57% | 75.67% | 9.514% | 0.00053878
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.078893 | 7.9262 | 5614.1963 | 16842.589 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.34134 | 7.9262 | 1297.5877 | 3892.7631 | 2.6691 | 33.36% | 65.95% | 22% | 0.0014298
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.079829 | 7.9262 | 5548.3551 | 16645.0654 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.34228 | 7.9262 | 1294.0385 | 3882.1155 | 2.6618 | 33.27% | 65.95% | 21.94% | 0.0014258
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.080765 | 7.9262 | 5484.0404 | 16452.1211 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.34321 | 7.9262 | 1290.5087 | 3871.5261 | 2.6545 | 33.18% | 65.95% | 21.88% | 0.001422
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.081701 | 7.9262 | 5421.1995 | 16263.5986 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 963.7683 | 0.34415 | 7.9262 | 1286.9981 | 3860.9942 | 2.6473 | 33.09% | 65.95% | 21.82% | 0.0014181
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.076682 | 10.5016 | 5852.5247 | 17557.5741 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.34051 | 10.5016 | 1317.967 | 3953.901 | 2.711 | 33.89% | 63.11% | 21.39% | 0.0014522
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.077618 | 10.5016 | 5781.9337 | 17345.8011 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.34145 | 10.5016 | 1314.3533 | 3943.06 | 2.7036 | 33.79% | 63.11% | 21.33% | 0.0014482
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.078555 | 10.5016 | 5713.0253 | 17139.0759 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.34239 | 10.5016 | 1310.7594 | 3932.2782 | 2.6962 | 33.7% | 63.11% | 21.27% | 0.0014443
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.079491 | 10.5016 | 5645.74 | 16937.2201 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1091.4008 | 0.34332 | 10.5016 | 1307.1851 | 3921.5553 | 2.6888 | 33.61% | 63.11% | 21.21% | 0.0014403
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.058903 | 15.6524 | 7826.3528 | 23479.0583 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.26091 | 15.6524 | 1766.8416 | 5300.5247 | 3.6343 | 45.43% | 57.91% | 26.31% | 0.0019468
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.059839 | 15.6524 | 7703.9061 | 23111.7182 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.26185 | 15.6524 | 1760.5245 | 5281.5735 | 3.6213 | 45.27% | 57.91% | 26.21% | 0.0019398
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.060775 | 15.6524 | 7585.2318 | 22755.6954 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.26279 | 15.6524 | 1754.2524 | 5262.7573 | 3.6084 | 45.11% | 57.91% | 26.12% | 0.0019329
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.061711 | 15.6524 | 7470.1583 | 22410.4748 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1357.0817 | 0.26372 | 15.6524 | 1748.0249 | 5244.0747 | 3.5956 | 44.95% | 57.91% | 26.03% | 0.0019261
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.057945 | 20.8032 | 8178.2388 | 24534.7163 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.2616 | 20.8032 | 1811.4919 | 5434.4758 | 3.7262 | 46.58% | 53.27% | 24.81% | 0.001996
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.058881 | 20.8032 | 8048.2045 | 24144.6136 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.26254 | 20.8032 | 1805.0321 | 5415.0963 | 3.7129 | 46.41% | 53.27% | 24.72% | 0.0019889
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.059817 | 20.8032 | 7922.2406 | 23766.7219 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.26347 | 20.8032 | 1798.6182 | 5395.8546 | 3.6997 | 46.25% | 53.27% | 24.64% | 0.0019818
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.060753 | 20.8032 | 7800.159 | 23400.4769 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1637.6214 | 0.26441 | 20.8032 | 1792.2497 | 5376.7491 | 3.6866 | 46.08% | 53.27% | 24.55% | 0.0019748
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.49437 | 0.2 | 906.3274 | 2718.9821 | 1.8643 | 23.3% | 66.63% | 15.53% | 0.00099864
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.86886 | 0.2 | 515.6946 | 1547.0837 | 1.0608 | 13.26% | 66.63% | 8.835% | 0.00056822
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.49531 | 0.2 | 904.6143 | 2713.8428 | 1.8608 | 23.26% | 66.63% | 15.5% | 0.00099675
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.86979 | 0.2 | 515.1395 | 1545.4185 | 1.0596 | 13.25% | 66.63% | 8.825% | 0.00056761
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.49625 | 0.2 | 902.9077 | 2708.723 | 1.8573 | 23.22% | 66.63% | 15.47% | 0.00099487
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.87073 | 0.2 | 514.5856 | 1543.7569 | 1.0585 | 13.23% | 66.63% | 8.816% | 0.000567
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.49718 | 0.2 | 901.2075 | 2703.6224 | 1.8538 | 23.17% | 66.63% | 15.44% | 0.000993
-18 | 35 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 934.9511 | 0.87166 | 0.2 | 514.0329 | 1542.0988 | 1.0574 | 13.22% | 66.63% | 8.806% | 0.00056639
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.07867 | 8.1218 | 5924.6216 | 17773.8649 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.34112 | 8.1218 | 1366.3654 | 4099.0963 | 2.8106 | 35.13% | 58.5% | 20.55% | 0.0015055
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.079607 | 8.1218 | 5854.9458 | 17564.8374 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.34205 | 8.1218 | 1362.6257 | 4087.8771 | 2.8029 | 35.04% | 58.5% | 20.5% | 0.0015014
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.080543 | 8.1218 | 5786.8897 | 17360.6692 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.34299 | 8.1218 | 1358.9064 | 4076.7191 | 2.7952 | 34.94% | 58.5% | 20.44% | 0.0014973
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.081479 | 8.1218 | 5720.3976 | 17161.1928 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1324.4337 | 0.34393 | 8.1218 | 1355.2073 | 4065.6219 | 2.7876 | 34.85% | 58.5% | 20.38% | 0.0014932
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.076518 | 10.7624 | 6174.0889 | 18522.2668 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.34035 | 10.7624 | 1388.074 | 4164.222 | 2.8552 | 35.69% | 56.09% | 20.02% | 0.0015295
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.077454 | 10.7624 | 6099.4615 | 18298.3844 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.34128 | 10.7624 | 1384.2663 | 4152.7988 | 2.8474 | 35.59% | 56.09% | 19.96% | 0.0015253
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.07839 | 10.7624 | 6026.6165 | 18079.8495 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.34222 | 10.7624 | 1380.4794 | 4141.4381 | 2.8396 | 35.5% | 56.09% | 19.91% | 0.0015211
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.079327 | 10.7624 | 5955.491 | 17866.473 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1461.3211 | 0.34316 | 10.7624 | 1376.7131 | 4130.1393 | 2.8319 | 35.4% | 56.09% | 19.86% | 0.0015169
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.058798 | 16.0436 | 8259.3347 | 24778.0041 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.26081 | 16.0436 | 1862.026 | 5586.078 | 3.8301 | 47.88% | 51.66% | 24.73% | 0.0020517
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.059734 | 16.0436 | 8129.8876 | 24389.6628 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.26175 | 16.0436 | 1855.3659 | 5566.0978 | 3.8164 | 47.71% | 51.66% | 24.65% | 0.0020443
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.060671 | 16.0436 | 8004.4355 | 24013.3065 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.26268 | 16.0436 | 1848.7533 | 5546.26 | 3.8028 | 47.54% | 51.66% | 24.56% | 0.0020371
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.061607 | 16.0436 | 7882.7963 | 23648.3888 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1746.5736 | 0.26362 | 16.0436 | 1842.1877 | 5526.5632 | 3.7893 | 47.37% | 51.66% | 24.47% | 0.0020298
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.05787 | 21.3248 | 8633.0319 | 25899.0958 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.26152 | 21.3248 | 1910.3236 | 5730.9708 | 3.9295 | 49.12% | 47.68% | 23.42% | 0.0021049
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.058807 | 21.3248 | 8495.5934 | 25486.7801 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.26246 | 21.3248 | 1903.5094 | 5710.5283 | 3.9155 | 48.94% | 47.68% | 23.34% | 0.0020974
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.059743 | 21.3248 | 8362.4623 | 25087.3868 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.2634 | 21.3248 | 1896.7437 | 5690.2311 | 3.9015 | 48.77% | 47.68% | 23.25% | 0.0020899
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.060679 | 21.3248 | 8233.4393 | 24700.3179 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0042854
-18 | 35 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 2048.2298 | 0.26433 | 21.3248 | 1890.0259 | 5670.0776 | 3.8877 | 48.6% | 47.68% | 23.17% | 0.0020825
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.48899 | 0.2 | 773.2026 | 2319.6079 | 1.5905 | 19.88% | 76.78% | 15.27% | 0.00085196
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.84267 | 0.2 | 448.6821 | 1346.0462 | 0.92293 | 11.54% | 76.78% | 8.858% | 0.00049438
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.48988 | 0.2 | 771.8071 | 2315.4212 | 1.5876 | 19.84% | 76.78% | 15.24% | 0.00085042
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.84356 | 0.2 | 448.2118 | 1344.6353 | 0.92196 | 11.52% | 76.78% | 8.849% | 0.00049386
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.49076 | 0.2 | 770.4165 | 2311.2496 | 1.5847 | 19.81% | 76.78% | 15.21% | 0.00084889
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.84444 | 0.2 | 447.7425 | 1343.2274 | 0.92099 | 11.51% | 76.78% | 8.84% | 0.00049335
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.49165 | 0.2 | 769.031 | 2307.0929 | 1.5819 | 19.77% | 76.78% | 15.18% | 0.00084736
-18 | 35 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 564.4477 | 0.84532 | 0.2 | 447.2741 | 1341.8224 | 0.92003 | 11.5% | 76.78% | 8.83% | 0.00049283
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.076709 | 7.477 | 5110.4769 | 15331.4306 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.32877 | 7.477 | 1192.4003 | 3577.2009 | 2.4527 | 30.66% | 67.5% | 20.69% | 0.0013139
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.077594 | 7.477 | 5052.2419 | 15156.7258 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.32965 | 7.477 | 1189.202 | 3567.6061 | 2.4462 | 30.58% | 67.5% | 20.64% | 0.0013103
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.078478 | 7.477 | 4995.3193 | 14985.9578 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.33053 | 7.477 | 1186.0209 | 3558.0626 | 2.4396 | 30.5% | 67.5% | 20.58% | 0.0013068
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.079362 | 7.477 | 4939.665 | 14818.9949 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 898.9696 | 0.33142 | 7.477 | 1182.8567 | 3548.57 | 2.4331 | 30.41% | 67.5% | 20.53% | 0.0013033
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.074334 | 9.9027 | 5339.3361 | 16018.0083 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.32767 | 9.9027 | 1211.2793 | 3633.838 | 2.4916 | 31.14% | 64.76% | 20.17% | 0.0013347
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.075218 | 9.9027 | 5276.5721 | 15829.7162 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.32855 | 9.9027 | 1208.0195 | 3624.0586 | 2.4849 | 31.06% | 64.76% | 20.11% | 0.0013311
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.076103 | 9.9027 | 5215.2665 | 15645.7995 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.32943 | 9.9027 | 1204.7772 | 3614.3317 | 2.4782 | 30.98% | 64.76% | 20.06% | 0.0013275
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.076987 | 9.9027 | 5155.3691 | 15466.1074 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1016.0224 | 0.33032 | 9.9027 | 1201.5523 | 3604.6569 | 2.4716 | 30.89% | 64.76% | 20.01% | 0.0013239
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.057472 | 14.754 | 7081.963 | 21245.8891 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.25327 | 14.754 | 1607.0432 | 4821.1297 | 3.3056 | 41.32% | 59.72% | 24.68% | 0.0017707
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.058356 | 14.754 | 6974.6599 | 20923.9796 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.25415 | 14.754 | 1601.4524 | 4804.3572 | 3.2941 | 41.18% | 59.72% | 24.59% | 0.0017646
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.059241 | 14.754 | 6870.5598 | 20611.6795 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.25504 | 14.754 | 1595.9003 | 4787.7009 | 3.2827 | 41.03% | 59.72% | 24.51% | 0.0017585
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.060125 | 14.754 | 6769.5216 | 20308.5648 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1259.0827 | 0.25592 | 14.754 | 1590.3866 | 4771.1598 | 3.2714 | 40.89% | 59.72% | 24.42% | 0.0017524
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.05642 | 19.6054 | 7402.8421 | 22208.5263 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.25376 | 19.6054 | 1645.9055 | 4937.7165 | 3.3856 | 42.32% | 55.2% | 23.36% | 0.0018136
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.057304 | 19.6054 | 7288.6171 | 21865.8514 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.25465 | 19.6054 | 1640.1905 | 4920.5715 | 3.3738 | 42.17% | 55.2% | 23.28% | 0.0018073
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.058188 | 19.6054 | 7177.8636 | 21533.5907 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.25553 | 19.6054 | 1634.515 | 4903.5451 | 3.3621 | 42.03% | 55.2% | 23.2% | 0.001801
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.059072 | 19.6054 | 7070.4255 | 21211.2765 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1514.8637 | 0.25641 | 19.6054 | 1628.8787 | 4886.6362 | 3.3506 | 41.88% | 55.2% | 23.12% | 0.0017948
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.48901 | 0.2 | 810.4299 | 2431.2896 | 1.667 | 20.84% | 68.03% | 14.18% | 0.00089298
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.84269 | 0.2 | 470.292 | 1410.8761 | 0.96738 | 12.09% | 68.03% | 8.226% | 0.00051819
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.4899 | 0.2 | 808.9672 | 2426.9015 | 1.664 | 20.8% | 68.03% | 14.15% | 0.00089137
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.84357 | 0.2 | 469.7991 | 1409.3973 | 0.96636 | 12.08% | 68.03% | 8.217% | 0.00051765
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.49078 | 0.2 | 807.5097 | 2422.5291 | 1.661 | 20.76% | 68.03% | 14.12% | 0.00088976
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.84446 | 0.2 | 469.3072 | 1407.9216 | 0.96535 | 12.07% | 68.03% | 8.209% | 0.00051711
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.49167 | 0.2 | 806.0575 | 2418.1725 | 1.658 | 20.73% | 68.03% | 14.1% | 0.00088816
-18 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 877.3844 | 0.84534 | 0.2 | 468.8163 | 1406.449 | 0.96434 | 12.05% | 68.03% | 8.2% | 0.00051657
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.076487 | 7.6503 | 5377.0484 | 16131.1452 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.32854 | 7.6503 | 1251.8028 | 3755.4083 | 2.5749 | 32.19% | 60.2% | 19.38% | 0.0013793
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.077371 | 7.6503 | 5315.5994 | 15946.7983 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.32943 | 7.6503 | 1248.4429 | 3745.3287 | 2.568 | 32.1% | 60.2% | 19.32% | 0.0013756
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.078255 | 7.6503 | 5255.5391 | 15766.6172 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.33031 | 7.6503 | 1245.101 | 3735.303 | 2.5611 | 32.01% | 60.2% | 19.27% | 0.0013719
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.079139 | 7.6503 | 5196.8208 | 15590.4623 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.3098 | 0.3312 | 7.6503 | 1241.777 | 3725.3309 | 2.5543 | 31.93% | 60.2% | 19.22% | 0.0013683
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.074169 | 10.1337 | 5615.7115 | 16847.1345 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.3275 | 10.1337 | 1271.7913 | 3815.3738 | 2.616 | 32.7% | 57.86% | 18.92% | 0.0014013
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.075053 | 10.1337 | 5549.5536 | 16648.6609 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.32839 | 10.1337 | 1268.3669 | 3805.1007 | 2.609 | 32.61% | 57.86% | 18.87% | 0.0013976
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.075938 | 10.1337 | 5484.9364 | 16454.8092 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.32927 | 10.1337 | 1264.9609 | 3794.8828 | 2.602 | 32.52% | 57.86% | 18.82% | 0.0013938
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.076822 | 10.1337 | 5421.8066 | 16265.4199 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1359.3499 | 0.33015 | 10.1337 | 1261.5732 | 3784.7197 | 2.595 | 32.44% | 57.86% | 18.77% | 0.0013901
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.057367 | 15.1005 | 7450.4367 | 22351.3102 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.25316 | 15.1005 | 1688.2572 | 5064.7716 | 3.4727 | 43.41% | 53.55% | 23.25% | 0.0018602
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.058251 | 15.1005 | 7337.3462 | 22012.0385 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.25405 | 15.1005 | 1682.3814 | 5047.1441 | 3.4606 | 43.26% | 53.55% | 23.16% | 0.0018537
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.059135 | 15.1005 | 7227.6375 | 21682.9125 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.25493 | 15.1005 | 1676.5463 | 5029.6389 | 3.4486 | 43.11% | 53.55% | 23.08% | 0.0018473
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.060019 | 15.1005 | 7121.1612 | 21363.4837 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1619.2414 | 0.25582 | 15.1005 | 1670.7516 | 5012.2547 | 3.4367 | 42.96% | 53.55% | 23% | 0.0018409
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.056345 | 20.0674 | 7789.3215 | 23367.9644 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.25369 | 20.0674 | 1730.0378 | 5190.1135 | 3.5586 | 44.48% | 49.65% | 22.09% | 0.0019063
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.057229 | 20.0674 | 7668.9753 | 23006.9258 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.25457 | 20.0674 | 1724.0289 | 5172.0868 | 3.5463 | 44.33% | 49.65% | 22.01% | 0.0018996
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.058113 | 20.0674 | 7552.2912 | 22656.8736 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.25545 | 20.0674 | 1718.0616 | 5154.1848 | 3.534 | 44.18% | 49.65% | 21.93% | 0.0018931
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.058997 | 20.0674 | 7439.1047 | 22317.314 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1893.0931 | 0.25634 | 20.0674 | 1712.1355 | 5136.4064 | 3.5218 | 44.02% | 49.65% | 21.86% | 0.0018865
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.4842 | 0.2 | 697.4085 | 2092.2255 | 1.4345 | 17.93% | 77.8% | 13.95% | 0.00076844
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.81926 | 0.2 | 412.1815 | 1236.5444 | 0.84785 | 10.6% | 77.8% | 8.245% | 0.00045416
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.48504 | 0.2 | 696.2041 | 2088.6122 | 1.4321 | 17.9% | 77.8% | 13.93% | 0.00076712
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.8201 | 0.2 | 411.7605 | 1235.2814 | 0.84698 | 10.59% | 77.8% | 8.237% | 0.0004537
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.48587 | 0.2 | 695.0038 | 2085.0114 | 1.4296 | 17.87% | 77.8% | 13.9% | 0.00076579
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.82094 | 0.2 | 411.3403 | 1234.0209 | 0.84611 | 10.58% | 77.8% | 8.228% | 0.00045324
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.48671 | 0.2 | 693.8077 | 2081.423 | 1.4271 | 17.84% | 77.8% | 13.88% | 0.00076448
-18 | 35 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 532.768 | 0.82178 | 0.2 | 410.921 | 1232.7631 | 0.84525 | 10.57% | 77.8% | 8.22% | 0.00045278
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.074742 | 7.0772 | 4674.9964 | 14024.9891 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.3172 | 7.0772 | 1101.5723 | 3304.717 | 2.2659 | 28.32% | 68.91% | 19.52% | 0.0012138
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.07558 | 7.0772 | 4623.1828 | 13869.5485 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.31804 | 7.0772 | 1098.671 | 3296.0129 | 2.2599 | 28.25% | 68.91% | 19.47% | 0.0012106
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.076417 | 7.0772 | 4572.5052 | 13717.5156 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.31887 | 7.0772 | 1095.7848 | 3287.3545 | 2.254 | 28.17% | 68.91% | 19.42% | 0.0012074
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.077255 | 7.0772 | 4522.9266 | 13568.7797 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 842.2336 | 0.31971 | 7.0772 | 1092.9139 | 3278.7416 | 2.2481 | 28.1% | 68.91% | 19.36% | 0.0012042
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.072205 | 9.3696 | 4895.9388 | 14687.8164 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.31584 | 9.3696 | 1119.2698 | 3357.8095 | 2.3023 | 28.78% | 66.27% | 19.07% | 0.0012333
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.073043 | 9.3696 | 4839.7921 | 14519.3763 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.31668 | 9.3696 | 1116.3092 | 3348.9277 | 2.2962 | 28.7% | 66.27% | 19.02% | 0.00123
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.073881 | 9.3696 | 4784.9186 | 14354.7558 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.31752 | 9.3696 | 1113.3642 | 3340.0927 | 2.2902 | 28.63% | 66.27% | 18.97% | 0.0012268
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.074718 | 9.3696 | 4731.2755 | 14193.8264 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 950.2238 | 0.31836 | 9.3696 | 1110.4348 | 3331.3043 | 2.2841 | 28.55% | 66.27% | 18.92% | 0.0012235
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.056153 | 13.9543 | 6446.5845 | 19339.7536 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.24611 | 13.9543 | 1470.8779 | 4412.6336 | 3.0256 | 37.82% | 61.39% | 23.22% | 0.0016207
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.056991 | 13.9543 | 6351.832 | 19055.496 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.24695 | 13.9543 | 1465.8886 | 4397.6657 | 3.0153 | 37.69% | 61.39% | 23.14% | 0.0016152
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.057829 | 13.9543 | 6259.8245 | 18779.4734 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.24778 | 13.9543 | 1460.933 | 4382.799 | 3.0051 | 37.56% | 61.39% | 23.06% | 0.0016097
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.058666 | 13.9543 | 6170.4444 | 18511.3332 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1173.9791 | 0.24862 | 13.9543 | 1456.0108 | 4368.0325 | 2.995 | 37.44% | 61.39% | 22.98% | 0.0016043
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.055008 | 18.5391 | 6742.5642 | 20227.6925 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.24642 | 18.5391 | 1505.1646 | 4515.4937 | 3.0961 | 38.7% | 56.99% | 22.06% | 0.0016585
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.055846 | 18.5391 | 6641.4297 | 19924.289 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.24725 | 18.5391 | 1500.0653 | 4500.1959 | 3.0856 | 38.57% | 56.99% | 21.98% | 0.0016529
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.056684 | 18.5391 | 6543.2842 | 19629.8526 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.24809 | 18.5391 | 1495.0005 | 4485.0014 | 3.0752 | 38.44% | 56.99% | 21.91% | 0.0016473
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.057521 | 18.5391 | 6447.9973 | 19343.9918 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1408.738 | 0.24893 | 18.5391 | 1489.9697 | 4469.9092 | 3.0648 | 38.31% | 56.99% | 21.83% | 0.0016417
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.48422 | 0.2 | 729.0789 | 2187.2367 | 1.4997 | 18.75% | 69.31% | 12.99% | 0.00080334
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.81928 | 0.2 | 430.9055 | 1292.7166 | 0.88636 | 11.08% | 69.31% | 7.68% | 0.0004748
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.48505 | 0.2 | 727.8198 | 2183.4595 | 1.4971 | 18.71% | 69.31% | 12.97% | 0.00080195
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.82012 | 0.2 | 430.4654 | 1291.3963 | 0.88545 | 11.07% | 69.31% | 7.672% | 0.00047431
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.48589 | 0.2 | 726.5651 | 2179.6953 | 1.4945 | 18.68% | 69.31% | 12.95% | 0.00080057
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.82096 | 0.2 | 430.0262 | 1290.0786 | 0.88455 | 11.06% | 69.31% | 7.664% | 0.00047383
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.48673 | 0.2 | 725.3147 | 2175.944 | 1.492 | 18.65% | 69.31% | 12.93% | 0.00079919
-18 | 35 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 826.4889 | 0.82179 | 0.2 | 429.5879 | 1288.7636 | 0.88365 | 11.05% | 69.31% | 7.656% | 0.00047334
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.074519 | 7.2317 | 4905.9285 | 14717.7854 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.31698 | 7.2317 | 1153.3484 | 3460.0451 | 2.3724 | 29.66% | 61.77% | 18.32% | 0.0012708
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.075357 | 7.2317 | 4851.3945 | 14554.1836 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.31781 | 7.2317 | 1150.3085 | 3450.9255 | 2.3662 | 29.58% | 61.77% | 18.27% | 0.0012675
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.076194 | 7.2317 | 4798.0597 | 14394.1791 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.31865 | 7.2317 | 1147.2846 | 3441.8539 | 2.3599 | 29.5% | 61.77% | 18.22% | 0.0012641
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.077032 | 7.2317 | 4745.8848 | 14237.6543 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1155.5518 | 0.31949 | 7.2317 | 1144.2766 | 3432.8298 | 2.3537 | 29.42% | 61.77% | 18.17% | 0.0012608
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.07204 | 9.5756 | 5135.6224 | 15406.8671 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.31568 | 9.5756 | 1171.9873 | 3515.9618 | 2.4107 | 30.13% | 59.5% | 17.93% | 0.0012914
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.072877 | 9.5756 | 5076.5932 | 15229.7797 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.31651 | 9.5756 | 1168.8856 | 3506.6568 | 2.4044 | 30.05% | 59.5% | 17.88% | 0.0012879
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.073715 | 9.5756 | 5018.9057 | 15056.717 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.31735 | 9.5756 | 1165.8003 | 3497.4009 | 2.398 | 29.98% | 59.5% | 17.84% | 0.0012845
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.074553 | 9.5756 | 4962.5144 | 14887.5432 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1270.5018 | 0.31819 | 9.5756 | 1162.7313 | 3488.1938 | 2.3917 | 29.9% | 59.5% | 17.79% | 0.0012812
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.056047 | 14.2634 | 6763.3015 | 20289.9045 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.246 | 14.2634 | 1540.8851 | 4622.6552 | 3.1696 | 39.62% | 55.3% | 21.91% | 0.0016978
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.056885 | 14.2634 | 6663.708 | 19991.1241 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.24684 | 14.2634 | 1535.656 | 4606.9681 | 3.1588 | 39.48% | 55.3% | 21.84% | 0.0016921
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.057722 | 14.2634 | 6567.0051 | 19701.0153 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.24768 | 14.2634 | 1530.4624 | 4591.3872 | 3.1481 | 39.35% | 55.3% | 21.76% | 0.0016863
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.05856 | 14.2634 | 6473.0687 | 19419.2062 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1508.8773 | 0.24852 | 14.2634 | 1525.3038 | 4575.9113 | 3.1375 | 39.22% | 55.3% | 21.69% | 0.0016807
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.054932 | 18.9512 | 7074.4055 | 21223.2164 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.24634 | 18.9512 | 1577.5452 | 4732.6357 | 3.245 | 40.56% | 51.48% | 20.88% | 0.0017382
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.05577 | 18.9512 | 6968.1487 | 20904.4462 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.24718 | 18.9512 | 1572.1991 | 4716.5973 | 3.234 | 40.42% | 51.48% | 20.81% | 0.0017323
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.056608 | 18.9512 | 6865.0367 | 20595.1102 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.24802 | 18.9512 | 1566.8891 | 4700.6673 | 3.223 | 40.29% | 51.48% | 20.74% | 0.0017265
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.057445 | 18.9512 | 6764.9318 | 20294.7955 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0042854
-18 | 35 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1759.2653 | 0.24885 | 18.9512 | 1561.6149 | 4684.8446 | 3.2122 | 40.15% | 51.48% | 20.67% | 0.0017207
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.47988 | 0.2 | 632.2892 | 1896.8675 | 1.3006 | 16.26% | 78.73% | 12.8% | 0.00069669
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.79819 | 0.2 | 380.14 | 1140.42 | 0.78194 | 9.774% | 78.73% | 7.695% | 0.00041886
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.48068 | 0.2 | 631.2424 | 1893.7272 | 1.2984 | 16.23% | 78.73% | 12.78% | 0.00069554
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.79899 | 0.2 | 379.7614 | 1139.2841 | 0.78116 | 9.764% | 78.73% | 7.687% | 0.00041844
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.48148 | 0.2 | 630.1991 | 1890.5973 | 1.2963 | 16.2% | 78.73% | 12.76% | 0.00069439
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.79979 | 0.2 | 379.3835 | 1138.1506 | 0.78038 | 9.755% | 78.73% | 7.68% | 0.00041803
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.48227 | 0.2 | 629.1592 | 1887.4777 | 1.2942 | 16.18% | 78.73% | 12.74% | 0.00069324
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 504.454 | 0.80058 | 0.2 | 379.0064 | 1137.0192 | 0.77961 | 9.745% | 78.73% | 7.672% | 0.00041761
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.072966 | 6.719 | 4295.1761 | 12885.5283 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.30653 | 6.719 | 1022.4218 | 3067.2655 | 2.1031 | 26.29% | 70.21% | 18.46% | 0.0011266
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.073762 | 6.719 | 4248.8378 | 12746.5133 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.30732 | 6.719 | 1019.7744 | 3059.3233 | 2.0976 | 26.22% | 70.21% | 18.41% | 0.0011236
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.074557 | 6.719 | 4203.4886 | 12610.4657 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.30812 | 6.719 | 1017.1407 | 3051.422 | 2.0922 | 26.15% | 70.21% | 18.36% | 0.0011207
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.075353 | 6.719 | 4159.0972 | 12477.2917 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 792.1563 | 0.30892 | 6.719 | 1014.5205 | 3043.5615 | 2.0868 | 26.09% | 70.21% | 18.31% | 0.0011179
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.07027 | 8.892 | 4509.3501 | 13528.0502 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.30493 | 8.892 | 1039.1795 | 3117.5384 | 2.1376 | 26.72% | 67.66% | 18.08% | 0.001145
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.071066 | 8.892 | 4458.8559 | 13376.5678 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.30572 | 8.892 | 1036.4745 | 3109.4236 | 2.132 | 26.65% | 67.66% | 18.03% | 0.001142
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.071862 | 8.892 | 4409.4801 | 13228.4403 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.30652 | 8.892 | 1033.7837 | 3101.351 | 2.1265 | 26.58% | 67.66% | 17.98% | 0.0011391
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.072658 | 8.892 | 4361.1858 | 13083.5575 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 892.3077 | 0.30731 | 8.892 | 1031.1067 | 3093.3202 | 2.121 | 26.51% | 67.66% | 17.94% | 0.0011361
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.054935 | 13.238 | 5898.9163 | 17696.7488 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.23939 | 13.238 | 1353.6882 | 4061.0647 | 2.7845 | 34.81% | 62.94% | 21.91% | 0.0014916
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.055731 | 13.238 | 5814.6858 | 17444.0573 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.24018 | 13.238 | 1349.2032 | 4047.6096 | 2.7753 | 34.69% | 62.94% | 21.83% | 0.0014866
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.056526 | 13.238 | 5732.8268 | 17198.4805 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.24098 | 13.238 | 1344.7478 | 4034.2433 | 2.7661 | 34.58% | 62.94% | 21.76% | 0.0014817
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.057322 | 13.238 | 5653.2407 | 16959.7222 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1099.4197 | 0.24177 | 13.238 | 1340.3217 | 4020.965 | 2.757 | 34.46% | 62.94% | 21.69% | 0.0014768
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.053699 | 17.584 | 6174.5884 | 18523.7652 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.23952 | 17.584 | 1384.3078 | 4152.9234 | 2.8475 | 35.59% | 58.65% | 20.88% | 0.0015253
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.054495 | 17.584 | 6084.4225 | 18253.2675 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.24032 | 17.584 | 1379.7239 | 4139.1716 | 2.8381 | 35.48% | 58.65% | 20.81% | 0.0015203
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.055291 | 17.584 | 5996.852 | 17990.556 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.24111 | 17.584 | 1375.1702 | 4125.5105 | 2.8287 | 35.36% | 58.65% | 20.74% | 0.0015152
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.056086 | 17.584 | 5911.7665 | 17735.2995 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1316.1371 | 0.24191 | 17.584 | 1370.6464 | 4111.9393 | 2.8194 | 35.24% | 58.65% | 20.67% | 0.0015103
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.4799 | 0.2 | 659.4589 | 1978.3766 | 1.3565 | 16.96% | 70.5% | 11.95% | 0.00072663
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.79821 | 0.2 | 396.4801 | 1189.4404 | 0.81555 | 10.19% | 70.5% | 7.187% | 0.00043686
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.4807 | 0.2 | 658.3671 | 1975.1014 | 1.3542 | 16.93% | 70.5% | 11.93% | 0.00072543
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.79901 | 0.2 | 396.0852 | 1188.2557 | 0.81474 | 10.18% | 70.5% | 7.18% | 0.00043643
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.48149 | 0.2 | 657.279 | 1971.8371 | 1.352 | 16.9% | 70.5% | 11.91% | 0.00072423
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.7998 | 0.2 | 395.6912 | 1187.0735 | 0.81393 | 10.17% | 70.5% | 7.173% | 0.00043599
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.48229 | 0.2 | 656.1945 | 1968.5836 | 1.3498 | 16.87% | 70.5% | 11.89% | 0.00072303
-18 | 35 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 781.1695 | 0.8006 | 0.2 | 395.2979 | 1185.8936 | 0.81312 | 10.16% | 70.5% | 7.166% | 0.00043556
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.072743 | 6.8577 | 4496.7856 | 13490.3567 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.30631 | 6.8577 | 1067.9161 | 3203.7483 | 2.1967 | 27.46% | 63.22% | 17.36% | 0.0011767
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.073538 | 6.8577 | 4448.1249 | 13344.3747 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.3071 | 6.8577 | 1065.1489 | 3195.4466 | 2.191 | 27.39% | 63.22% | 17.31% | 0.0011736
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.074334 | 6.8577 | 4400.5061 | 13201.5184 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.3079 | 6.8577 | 1062.3959 | 3187.1878 | 2.1853 | 27.32% | 63.22% | 17.27% | 0.0011706
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.07513 | 6.8577 | 4353.8961 | 13061.6882 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1086.1526 | 0.30869 | 6.8577 | 1059.6572 | 3178.9716 | 2.1797 | 27.25% | 63.22% | 17.22% | 0.0011676
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.070104 | 9.0769 | 4718.865 | 14156.5951 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.30476 | 9.0769 | 1085.4843 | 3256.4528 | 2.2328 | 27.91% | 61.02% | 17.03% | 0.001196
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.0709 | 9.0769 | 4665.9011 | 13997.7032 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.30556 | 9.0769 | 1082.6573 | 3247.9719 | 2.227 | 27.84% | 61.02% | 16.99% | 0.0011929
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.071696 | 9.0769 | 4614.1129 | 13842.3386 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.30635 | 9.0769 | 1079.845 | 3239.535 | 2.2212 | 27.77% | 61.02% | 16.94% | 0.0011898
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.072492 | 9.0769 | 4563.4617 | 13690.385 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1192.4197 | 0.30715 | 9.0769 | 1077.0473 | 3231.1419 | 2.2155 | 27.69% | 61.02% | 16.9% | 0.0011868
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.054828 | 13.5154 | 6173.5464 | 18520.6393 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.23928 | 13.5154 | 1414.5827 | 4243.7482 | 2.9098 | 36.37% | 56.93% | 20.71% | 0.0015587
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.055623 | 13.5154 | 6085.2249 | 18255.6746 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.24008 | 13.5154 | 1409.8938 | 4229.6815 | 2.9001 | 36.25% | 56.93% | 20.64% | 0.0015535
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.056419 | 13.5154 | 5999.3948 | 17998.1844 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.24087 | 13.5154 | 1405.2359 | 4215.7078 | 2.8905 | 36.13% | 56.93% | 20.57% | 0.0015484
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.057215 | 13.5154 | 5915.9522 | 17747.8567 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1412.3435 | 0.24167 | 13.5154 | 1400.6087 | 4201.8261 | 2.881 | 36.01% | 56.93% | 20.5% | 0.0015433
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.053622 | 17.9538 | 6462.1196 | 19386.3587 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.23944 | 17.9538 | 1447.1608 | 4341.4825 | 2.9768 | 37.21% | 53.19% | 19.79% | 0.0015946
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.054418 | 17.9538 | 6367.6216 | 19102.8647 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.24024 | 17.9538 | 1442.3672 | 4327.1017 | 2.9669 | 37.09% | 53.19% | 19.73% | 0.0015893
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.055214 | 17.9538 | 6275.8475 | 18827.5425 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.24104 | 17.9538 | 1437.6053 | 4312.8158 | 2.9571 | 36.96% | 53.19% | 19.66% | 0.001584
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.05601 | 17.9538 | 6186.6813 | 18560.0438 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1642.7045 | 0.24183 | 17.9538 | 1432.8746 | 4298.6239 | 2.9474 | 36.84% | 53.19% | 19.6% | 0.0015788
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.47598 | 0.2 | 575.9219 | 1727.7657 | 1.1847 | 14.81% | 79.58% | 11.78% | 0.00063458
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.77913 | 0.2 | 351.8364 | 1055.5093 | 0.72372 | 9.046% | 79.58% | 7.199% | 0.00038767
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.47674 | 0.2 | 575.0063 | 1725.019 | 1.1828 | 14.78% | 79.58% | 11.77% | 0.00063357
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.77989 | 0.2 | 351.4945 | 1054.4836 | 0.72301 | 9.038% | 79.58% | 7.192% | 0.0003873
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.47749 | 0.2 | 574.0937 | 1722.2811 | 1.1809 | 14.76% | 79.58% | 11.75% | 0.00063257
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.78065 | 0.2 | 351.1533 | 1053.4599 | 0.72231 | 9.029% | 79.58% | 7.185% | 0.00038692
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.47825 | 0.2 | 573.1839 | 1719.5518 | 1.179 | 14.74% | 79.58% | 11.73% | 0.00063157
-18 | 35 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 478.9966 | 0.78141 | 0.2 | 350.8127 | 1052.4381 | 0.72161 | 9.02% | 79.58% | 7.178% | 0.00038655
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.07136 | 6.3963 | 3961.3137 | 11883.9412 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0042854 | OPTIMAL
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.29666 | 6.3963 | 952.8835 | 2858.6504 | 1.9601 | 24.5% | 71.4% | 17.49% | 0.0010499
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.072118 | 6.3963 | 3919.6846 | 11759.0539 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.29741 | 6.3963 | 950.4553 | 2851.3659 | 1.9551 | 24.44% | 71.4% | 17.45% | 0.0010473
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.072876 | 6.3963 | 3878.9214 | 11636.7641 | 7.9788 | 99.74% | 71.4% | 71.21% | 0.004274
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.29817 | 6.3963 | 948.0395 | 2844.1184 | 1.9501 | 24.38% | 71.4% | 17.41% | 0.0010446
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.073634 | 6.3963 | 3838.9972 | 11516.9917 | 7.8967 | 98.71% | 71.4% | 70.48% | 0.00423
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 747.64 | 0.29893 | 6.3963 | 945.6359 | 2836.9077 | 1.9451 | 24.31% | 71.4% | 17.36% | 0.001042
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.068508 | 8.4617 | 4169.5767 | 12508.7301 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.29482 | 8.4617 | 968.887 | 2906.6609 | 1.993 | 24.91% | 68.94% | 17.18% | 0.0010676
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.069266 | 8.4617 | 4123.9549 | 12371.8647 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.29558 | 8.4617 | 966.4027 | 2899.2081 | 1.9879 | 24.85% | 68.94% | 17.13% | 0.0010648
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.070024 | 8.4617 | 4079.3207 | 12237.962 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.29634 | 8.4617 | 963.9311 | 2891.7934 | 1.9828 | 24.78% | 68.94% | 17.09% | 0.0010621
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.070782 | 8.4617 | 4035.6422 | 12106.9267 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 840.952 | 0.2971 | 8.4617 | 961.4722 | 2884.4165 | 1.9777 | 24.72% | 68.94% | 17.04% | 0.0010594
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.053807 | 12.5925 | 5422.7292 | 16268.1875 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.23307 | 12.5925 | 1251.9323 | 3755.7968 | 2.5752 | 32.19% | 64.36% | 20.72% | 0.0013794
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.054565 | 12.5925 | 5347.4105 | 16042.2314 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.23382 | 12.5925 | 1247.8745 | 3743.6234 | 2.5668 | 32.09% | 64.36% | 20.65% | 0.001375
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.055323 | 12.5925 | 5274.1554 | 15822.4662 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.23458 | 12.5925 | 1243.8428 | 3731.5285 | 2.5585 | 31.98% | 64.36% | 20.58% | 0.0013705
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.056081 | 12.5925 | 5202.8803 | 15608.6409 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1033.5861 | 0.23534 | 12.5925 | 1239.8372 | 3719.5116 | 2.5503 | 31.88% | 64.36% | 20.52% | 0.0013661
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.052482 | 16.7234 | 5681.6021 | 17044.8062 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.23303 | 16.7234 | 1279.5769 | 3838.7308 | 2.6321 | 32.9% | 60.19% | 19.8% | 0.0014099
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.05324 | 16.7234 | 5600.724 | 16802.172 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.23379 | 16.7234 | 1275.429 | 3826.2869 | 2.6235 | 32.79% | 60.19% | 19.74% | 0.0014053
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.053998 | 16.7234 | 5522.1163 | 16566.3488 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.23455 | 16.7234 | 1271.3078 | 3813.9233 | 2.615 | 32.69% | 60.19% | 19.68% | 0.0014008
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.054756 | 16.7234 | 5445.6845 | 16337.0536 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1234.673 | 0.23531 | 16.7234 | 1267.2131 | 3801.6393 | 2.6066 | 32.58% | 60.19% | 19.61% | 0.0013963
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.47599 | 0.2 | 599.407 | 1798.2209 | 1.233 | 15.41% | 71.6% | 11.03% | 0.00066046
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.77915 | 0.2 | 366.1884 | 1098.5651 | 0.75324 | 9.415% | 71.6% | 6.741% | 0.00040349
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.47675 | 0.2 | 598.4541 | 1795.3623 | 1.231 | 15.39% | 71.6% | 11.02% | 0.00065941
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.7799 | 0.2 | 365.8325 | 1097.4975 | 0.75251 | 9.406% | 71.6% | 6.735% | 0.00040309
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.47751 | 0.2 | 597.5043 | 1792.5128 | 1.229 | 15.36% | 71.6% | 11% | 0.00065836
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.78066 | 0.2 | 365.4774 | 1096.4321 | 0.75178 | 9.397% | 71.6% | 6.728% | 0.0004027
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.47827 | 0.2 | 596.5574 | 1789.6723 | 1.2271 | 15.34% | 71.6% | 10.98% | 0.00065732
-18 | 35 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 740.5579 | 0.78142 | 0.2 | 365.1229 | 1095.3687 | 0.75105 | 9.388% | 71.6% | 6.722% | 0.00040231
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.071137 | 6.5214 | 4138.5328 | 12415.5985 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.29643 | 6.5214 | 993.1457 | 2979.437 | 2.0429 | 25.54% | 64.57% | 16.49% | 0.0010943
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.071895 | 6.5214 | 4094.9063 | 12284.7189 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.29719 | 6.5214 | 990.613 | 2971.839 | 2.0377 | 25.47% | 64.57% | 16.45% | 0.0010915
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.072652 | 6.5214 | 4052.1899 | 12156.5698 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.29795 | 6.5214 | 988.0932 | 2964.2797 | 2.0325 | 25.41% | 64.57% | 16.4% | 0.0010887
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.07341 | 6.5214 | 4010.3556 | 12031.0667 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1024.5485 | 0.29871 | 6.5214 | 985.5862 | 2956.7587 | 2.0273 | 25.34% | 64.57% | 16.36% | 0.001086
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.068342 | 8.6286 | 4354.009 | 13062.027 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.29466 | 8.6286 | 1009.8563 | 3029.569 | 2.0772 | 25.97% | 62.43% | 16.21% | 0.0011127
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.0691 | 8.6286 | 4306.2545 | 12918.7636 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.29541 | 8.6286 | 1007.2656 | 3021.7967 | 2.0719 | 25.9% | 62.43% | 16.17% | 0.0011099
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.069858 | 8.6286 | 4259.5362 | 12778.6086 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.29617 | 8.6286 | 1004.688 | 3014.0641 | 2.0666 | 25.83% | 62.43% | 16.13% | 0.001107
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.070615 | 8.6286 | 4213.8207 | 12641.4621 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.2751 | 0.29693 | 8.6286 | 1002.1237 | 3006.3711 | 2.0613 | 25.77% | 62.43% | 16.09% | 0.0011042
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.0537 | 12.8429 | 5662.7261 | 16988.1784 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.23296 | 12.8429 | 1305.327 | 3915.9809 | 2.685 | 33.56% | 58.45% | 19.62% | 0.0014383
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.054458 | 12.8429 | 5583.9185 | 16751.7556 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.23372 | 12.8429 | 1301.0941 | 3903.2824 | 2.6763 | 33.45% | 58.45% | 19.55% | 0.0014336
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.055215 | 12.8429 | 5507.2744 | 16521.8231 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.23447 | 12.8429 | 1296.8887 | 3890.666 | 2.6677 | 33.35% | 58.45% | 19.49% | 0.001429
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.055973 | 12.8429 | 5432.7057 | 16298.1171 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1327.2241 | 0.23523 | 12.8429 | 1292.7103 | 3878.1309 | 2.6591 | 33.24% | 58.45% | 19.43% | 0.0014244
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.052405 | 17.0572 | 5932.7549 | 17798.2648 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.23296 | 17.0572 | 1334.609 | 4003.8271 | 2.7453 | 34.32% | 54.79% | 18.8% | 0.0014705
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.053163 | 17.0572 | 5848.1784 | 17544.5353 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.23371 | 17.0572 | 1330.2812 | 3990.8437 | 2.7363 | 34.2% | 54.79% | 18.74% | 0.0014658
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.053921 | 17.0572 | 5765.9795 | 17297.9384 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.23447 | 17.0572 | 1325.9814 | 3977.9441 | 2.7275 | 34.09% | 54.79% | 18.68% | 0.001461
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.054679 | 17.0572 | 5686.0591 | 17058.1774 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0042854
-18 | 35 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1540.3194 | 0.23523 | 17.0572 | 1321.7092 | 3965.1277 | 2.7187 | 33.98% | 54.79% | 18.62% | 0.0014563
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.47243 | 0.2 | 526.7997 | 1580.3992 | 1.0836 | 13.55% | 80.37% | 10.89% | 0.00058046
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.7618 | 0.2 | 326.6934 | 980.0803 | 0.672 | 8.4% | 80.37% | 6.751% | 0.00035997
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.47315 | 0.2 | 525.9943 | 1577.9828 | 1.082 | 13.52% | 80.37% | 10.87% | 0.00057957
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.76253 | 0.2 | 326.3835 | 979.1504 | 0.67136 | 8.392% | 80.37% | 6.745% | 0.00035963
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.47388 | 0.2 | 525.1913 | 1575.5738 | 1.0803 | 13.5% | 80.37% | 10.85% | 0.00057869
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.76325 | 0.2 | 326.0741 | 978.2224 | 0.67072 | 8.384% | 80.37% | 6.738% | 0.00035929
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.4746 | 0.2 | 524.3907 | 1573.1722 | 1.0787 | 13.48% | 80.37% | 10.84% | 0.0005778
-18 | 35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 455.9844 | 0.76397 | 0.2 | 325.7654 | 977.2961 | 0.67009 | 8.376% | 80.37% | 6.732% | 0.00035895
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.069906 | 6.104 | 3665.8147 | 10997.4442 | 7.5405 | 94.26% | 72.51% | 68.34% | 0.0040392
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.2875 | 6.104 | 891.3431 | 2674.0293 | 1.8335 | 22.92% | 72.51% | 16.62% | 0.00098213
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.07063 | 6.104 | 3628.2672 | 10884.8017 | 7.4632 | 93.29% | 72.51% | 67.64% | 0.0039978
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.28823 | 6.104 | 889.1059 | 2667.3176 | 1.8289 | 22.86% | 72.51% | 16.58% | 0.00097967
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.071353 | 6.104 | 3591.4811 | 10774.4434 | 7.3876 | 92.34% | 72.51% | 66.96% | 0.0039573
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.28895 | 6.104 | 886.8799 | 2660.6396 | 1.8243 | 22.8% | 72.51% | 16.53% | 0.00097721
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.072077 | 6.104 | 3555.4335 | 10666.3004 | 7.3134 | 91.42% | 72.51% | 66.29% | 0.0039176
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 707.8139 | 0.28967 | 6.104 | 884.665 | 2653.9949 | 1.8197 | 22.75% | 72.51% | 16.49% | 0.00097477
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.0669 | 8.072 | 3868.8118 | 11606.4355 | 7.958 | 99.48% | 70.13% | 69.76% | 0.0042629
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.28545 | 8.072 | 906.7372 | 2720.2115 | 1.8651 | 23.31% | 70.13% | 16.35% | 0.00099909
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.067624 | 8.072 | 3827.4236 | 11482.2709 | 7.8729 | 98.41% | 70.13% | 69.02% | 0.0042173
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.28617 | 8.072 | 904.4449 | 2713.3348 | 1.8604 | 23.26% | 70.13% | 16.31% | 0.00099657
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.068347 | 8.072 | 3786.9116 | 11360.7348 | 7.7896 | 97.37% | 70.13% | 68.29% | 0.0041726
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.28689 | 8.072 | 902.1643 | 2706.4929 | 1.8557 | 23.2% | 70.13% | 16.27% | 0.00099406
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.06907 | 8.072 | 3747.2482 | 11241.7445 | 7.708 | 96.35% | 70.13% | 67.57% | 0.0041289
-18 | 35 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 795.1126 | 0.28762 | 8.072 | 899.8951 | 2699.6853 | 1.8511 | 23.14% | 70.13% | 16.23% | 0.00099156
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.052763 | 12.008 | 5005.4679 | 15016.4036 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.22711 | 12.008 | 1162.8742 | 3488.6225 | 2.392 | 29.9% | 65.69% | 19.64% | 0.0012813
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.053486 | 12.008 | 4937.7662 | 14813.2986 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.22784 | 12.008 | 1159.1818 | 3477.5454 | 2.3844 | 29.81% | 65.69% | 19.58% | 0.0012773
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.05421 | 12.008 | 4871.8715 | 14615.6145 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.22856 | 12.008 | 1155.5128 | 3466.5383 | 2.3769 | 29.71% | 65.69% | 19.52% | 0.0012732
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.054933 | 12.008 | 4807.7123 | 14423.137 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 975.0513 | 0.22928 | 12.008 | 1151.8669 | 3455.6007 | 2.3694 | 29.62% | 65.69% | 19.46% | 0.0012692
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.05135 | 15.944 | 5250.2599 | 15750.7796 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.22692 | 15.944 | 1188.0794 | 3564.2383 | 2.4438 | 30.55% | 61.63% | 18.83% | 0.0013091
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.052074 | 15.944 | 5177.3206 | 15531.9618 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.22765 | 15.944 | 1184.3038 | 3552.9115 | 2.4361 | 30.45% | 61.63% | 18.77% | 0.0013049
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.052797 | 15.944 | 5106.3802 | 15319.1406 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.22837 | 15.944 | 1180.5522 | 3541.6565 | 2.4284 | 30.35% | 61.63% | 18.71% | 0.0013008
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.05352 | 15.944 | 5037.3576 | 15112.0728 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1162.4823 | 0.22909 | 15.944 | 1176.8242 | 3530.4726 | 2.4207 | 30.26% | 61.63% | 18.65% | 0.0012967
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.47244 | 0.2 | 547.2389 | 1641.7168 | 1.1257 | 14.07% | 72.62% | 10.22% | 0.00060298
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.76182 | 0.2 | 339.3728 | 1018.1184 | 0.69808 | 8.726% | 72.62% | 6.337% | 0.00037394
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.47317 | 0.2 | 546.4023 | 1639.2068 | 1.1239 | 14.05% | 72.62% | 10.2% | 0.00060206
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.76254 | 0.2 | 339.0508 | 1017.1524 | 0.69742 | 8.718% | 72.62% | 6.331% | 0.00037359
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.47389 | 0.2 | 545.5681 | 1636.7044 | 1.1222 | 14.03% | 72.62% | 10.19% | 0.00060114
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.76326 | 0.2 | 338.7295 | 1016.1884 | 0.69676 | 8.709% | 72.62% | 6.325% | 0.00037323
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.47461 | 0.2 | 544.7366 | 1634.2097 | 1.1205 | 14.01% | 72.62% | 10.17% | 0.00060022
-18 | 35 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 703.9573 | 0.76399 | 0.2 | 338.4087 | 1015.2261 | 0.6961 | 8.701% | 72.62% | 6.319% | 0.00037288
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.069683 | 6.2175 | 3822.5476 | 11467.6427 | 7.8629 | 98.29% | 65.82% | 64.69% | 0.0042119
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.28728 | 6.2175 | 927.2041 | 2781.6124 | 1.9072 | 23.84% | 65.82% | 15.69% | 0.0010216
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.070406 | 6.2175 | 3783.2706 | 11349.8117 | 7.7821 | 97.28% | 65.82% | 64.03% | 0.0041686
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.288 | 6.2175 | 924.8751 | 2774.6253 | 1.9024 | 23.78% | 65.82% | 15.65% | 0.0010191
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.07113 | 6.2175 | 3744.7925 | 11234.3775 | 7.7029 | 96.29% | 65.82% | 63.37% | 0.0041262
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.28873 | 6.2175 | 922.5577 | 2767.6732 | 1.8977 | 23.72% | 65.82% | 15.61% | 0.0010165
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.071853 | 6.2175 | 3707.0893 | 11121.2678 | 7.6254 | 95.32% | 65.82% | 62.74% | 0.0040847
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 969.5042 | 0.28945 | 6.2175 | 920.2519 | 2760.7558 | 1.8929 | 23.66% | 65.82% | 15.57% | 0.001014
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.066734 | 8.2234 | 4032.1821 | 12096.5462 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.28528 | 8.2234 | 943.2225 | 2829.6675 | 1.9402 | 24.25% | 63.75% | 15.46% | 0.0010393
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.067457 | 8.2234 | 3988.9395 | 11966.8186 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.286 | 8.2234 | 940.8367 | 2822.51 | 1.9353 | 24.19% | 63.75% | 15.42% | 0.0010367
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.06818 | 8.2234 | 3946.6147 | 11839.8441 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.28673 | 8.2234 | 938.4628 | 2815.3885 | 1.9304 | 24.13% | 63.75% | 15.38% | 0.0010341
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.068904 | 8.2234 | 3905.1786 | 11715.5357 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1061.6289 | 0.28745 | 8.2234 | 936.101 | 2808.303 | 1.9255 | 24.07% | 63.75% | 15.34% | 0.0010314
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.052655 | 12.2351 | 5216.6608 | 15649.9823 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.227 | 12.2351 | 1210.0297 | 3630.0892 | 2.489 | 31.11% | 59.86% | 18.63% | 0.0013333
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.053378 | 12.2351 | 5145.9595 | 15437.8786 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.22773 | 12.2351 | 1206.1858 | 3618.5573 | 2.4811 | 31.01% | 59.86% | 18.57% | 0.001329
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.054102 | 12.2351 | 5077.1491 | 15231.4474 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.22845 | 12.2351 | 1202.3662 | 3607.0985 | 2.4732 | 30.92% | 59.86% | 18.51% | 0.0013248
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.054825 | 12.2351 | 5010.1547 | 15030.464 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1251.6301 | 0.22917 | 12.2351 | 1198.5707 | 3595.712 | 2.4654 | 30.82% | 59.86% | 18.45% | 0.0013207
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.051272 | 16.2467 | 5471.2178 | 16413.6533 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.22684 | 16.2467 | 1236.6202 | 3709.8606 | 2.5437 | 31.8% | 56.29% | 17.9% | 0.0013626
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.051995 | 16.2467 | 5395.0945 | 16185.2836 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.22757 | 16.2467 | 1232.689 | 3698.067 | 2.5356 | 31.7% | 56.29% | 17.84% | 0.0013582
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.052719 | 16.2467 | 5321.0605 | 15963.1814 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.22829 | 16.2467 | 1228.7827 | 3686.3482 | 2.5276 | 31.59% | 56.29% | 17.78% | 0.0013539
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.053442 | 16.2467 | 5249.0308 | 15747.0923 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0042854
-18 | 35 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1449.7078 | 0.22901 | 16.2467 | 1224.9011 | 3674.7034 | 2.5196 | 31.49% | 56.29% | 17.73% | 0.0013497
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.46919 | 0.2 | 483.7277 | 1451.1831 | 0.99501 | 12.44% | 81.1% | 10.09% | 0.000533
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.74598 | 0.2 | 304.2435 | 912.7305 | 0.62582 | 7.823% | 81.1% | 6.344% | 0.00033523
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.46988 | 0.2 | 483.0153 | 1449.046 | 0.99355 | 12.42% | 81.1% | 10.07% | 0.00053221
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.74667 | 0.2 | 303.9616 | 911.8847 | 0.62524 | 7.815% | 81.1% | 6.338% | 0.00033492
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.47057 | 0.2 | 482.305 | 1446.9151 | 0.99209 | 12.4% | 81.1% | 10.06% | 0.00053143
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.74736 | 0.2 | 303.6801 | 911.0403 | 0.62466 | 7.808% | 81.1% | 6.332% | 0.00033461
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.47126 | 0.2 | 481.5969 | 1444.7906 | 0.99063 | 12.38% | 81.1% | 10.04% | 0.00053065
-18 | 35 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 435.0813 | 0.74806 | 0.2 | 303.3992 | 910.1976 | 0.62408 | 7.801% | 81.1% | 6.327% | 0.0003343
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.068589 | 5.838 | 3402.6554 | 10207.9663 | 6.9992 | 87.49% | 73.53% | 64.33% | 0.0037492
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.27899 | 5.838 | 836.5228 | 2509.5683 | 1.7207 | 21.51% | 73.53% | 15.82% | 0.00092173
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.069281 | 5.838 | 3368.6697 | 10106.0091 | 6.9293 | 86.62% | 73.53% | 63.69% | 0.0037118
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.27969 | 5.838 | 834.4531 | 2503.3593 | 1.7164 | 21.46% | 73.53% | 15.78% | 0.00091945
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.069973 | 5.838 | 3335.3561 | 10006.0684 | 6.8607 | 85.76% | 73.53% | 63.06% | 0.0036751
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.28038 | 5.838 | 832.3937 | 2497.181 | 1.7122 | 21.4% | 73.53% | 15.74% | 0.00091718
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.070665 | 5.838 | 3302.695 | 9908.0851 | 6.7935 | 84.92% | 73.53% | 62.44% | 0.0036391
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 671.9792 | 0.28107 | 5.838 | 830.3443 | 2491.033 | 1.708 | 21.35% | 73.53% | 15.7% | 0.00091492
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.065431 | 7.7174 | 3600.875 | 10802.6249 | 7.4069 | 92.59% | 71.23% | 65.95% | 0.0039676
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.27672 | 7.7174 | 851.4214 | 2554.2641 | 1.7513 | 21.89% | 71.23% | 15.59% | 0.00093814
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.066123 | 7.7174 | 3563.1916 | 10689.5747 | 7.3294 | 91.62% | 71.23% | 65.26% | 0.0039261
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.27741 | 7.7174 | 849.2976 | 2547.8928 | 1.747 | 21.84% | 71.23% | 15.56% | 0.0009358
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.066815 | 7.7174 | 3526.2887 | 10578.8662 | 7.2535 | 90.67% | 71.23% | 64.58% | 0.0038855
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.27811 | 7.7174 | 847.1844 | 2541.5532 | 1.7426 | 21.78% | 71.23% | 15.52% | 0.00093348
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.067507 | 7.7174 | 3490.1424 | 10470.4273 | 7.1791 | 89.74% | 71.23% | 63.92% | 0.0038456
-18 | 35 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 753.9541 | 0.2788 | 7.7174 | 845.0817 | 2535.245 | 1.7383 | 21.73% | 71.23% | 15.48% | 0.00093116
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.051794 | 11.4761 | 4637.2851 | 13911.8554 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.2215 | 11.4761 | 1084.3715 | 3253.1145 | 2.2305 | 27.88% | 66.92% | 18.66% | 0.0011948
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.052486 | 11.4761 | 4576.147 | 13728.4409 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.22219 | 11.4761 | 1080.9943 | 3242.983 | 2.2236 | 27.79% | 66.92% | 18.6% | 0.0011911
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.053178 | 11.4761 | 4516.5999 | 13549.7998 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.22288 | 11.4761 | 1077.6382 | 3232.9145 | 2.2167 | 27.71% | 66.92% | 18.54% | 0.0011874
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.05387 | 11.4761 | 4458.5827 | 13375.7481 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 922.6804 | 0.22357 | 11.4761 | 1074.3028 | 3222.9083 | 2.2098 | 27.62% | 66.92% | 18.49% | 0.0011837
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.050295 | 15.2348 | 4870.1288 | 14610.3865 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.22115 | 15.2348 | 1107.5571 | 3322.6714 | 2.2782 | 28.48% | 62.96% | 17.93% | 0.0012204
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.050987 | 15.2348 | 4804.0325 | 14412.0976 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.22185 | 15.2348 | 1104.1025 | 3312.3074 | 2.2711 | 28.39% | 62.96% | 17.87% | 0.0012166
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.051679 | 15.2348 | 4739.7063 | 14219.119 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.22254 | 15.2348 | 1100.6693 | 3302.0078 | 2.264 | 28.3% | 62.96% | 17.82% | 0.0012128
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.052371 | 15.2348 | 4677.08 | 14031.2401 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1098.0906 | 0.22323 | 15.2348 | 1097.2574 | 3291.7721 | 2.257 | 28.21% | 62.96% | 17.76% | 0.001209
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.4692 | 0.2 | 501.6269 | 1504.8808 | 1.0318 | 12.9% | 73.57% | 9.488% | 0.00055272
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.74599 | 0.2 | 315.5049 | 946.5146 | 0.64898 | 8.112% | 73.57% | 5.968% | 0.00034764
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.46989 | 0.2 | 500.8882 | 1502.6647 | 1.0303 | 12.88% | 73.57% | 9.474% | 0.00055191
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.74669 | 0.2 | 315.2125 | 945.6374 | 0.64838 | 8.105% | 73.57% | 5.962% | 0.00034732
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.47059 | 0.2 | 500.1517 | 1500.4551 | 1.0288 | 12.86% | 73.57% | 9.461% | 0.0005511
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.74738 | 0.2 | 314.9206 | 944.7619 | 0.64778 | 8.097% | 73.57% | 5.957% | 0.000347
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.47128 | 0.2 | 499.4173 | 1498.2519 | 1.0273 | 12.84% | 73.57% | 9.447% | 0.00055029
-18 | 35 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 670.8019 | 0.74807 | 0.2 | 314.6293 | 943.888 | 0.64718 | 8.09% | 73.57% | 5.951% | 0.00034668
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.068366 | 5.9415 | 3542.0302 | 10626.0906 | 7.2859 | 91.07% | 66.99% | 61.01% | 0.0039028
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.27877 | 5.9415 | 868.6483 | 2605.9449 | 1.7868 | 22.33% | 66.99% | 14.96% | 0.00095713
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.069058 | 5.9415 | 3506.538 | 10519.6141 | 7.2128 | 90.16% | 66.99% | 60.4% | 0.0038637
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.27946 | 5.9415 | 866.4974 | 2599.4923 | 1.7824 | 22.28% | 66.99% | 14.92% | 0.00095476
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.06975 | 5.9415 | 3471.7501 | 10415.2503 | 7.1413 | 89.27% | 66.99% | 59.8% | 0.0038254
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.28015 | 5.9415 | 864.3572 | 2593.0716 | 1.778 | 22.22% | 66.99% | 14.89% | 0.0009524
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.070442 | 5.9415 | 3437.6456 | 10312.9369 | 7.0711 | 88.39% | 66.99% | 59.21% | 0.0037878
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 920.031 | 0.28085 | 5.9415 | 862.2275 | 2586.6825 | 1.7736 | 22.17% | 66.99% | 14.85% | 0.00095005
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.065264 | 7.8553 | 3746.401 | 11239.2031 | 7.7062 | 96.33% | 64.97% | 62.59% | 0.004128
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.27656 | 7.8553 | 884.104 | 2652.3119 | 1.8186 | 22.73% | 64.97% | 14.77% | 0.00097416
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.065956 | 7.8553 | 3707.0955 | 11121.2864 | 7.6254 | 95.32% | 64.97% | 61.93% | 0.0040847
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.27725 | 7.8553 | 881.8973 | 2645.692 | 1.814 | 22.68% | 64.97% | 14.73% | 0.00097172
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.066648 | 7.8553 | 3668.6061 | 11005.8183 | 7.5462 | 94.33% | 64.97% | 61.29% | 0.0040423
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.27794 | 7.8553 | 879.7017 | 2639.1051 | 1.8095 | 22.62% | 64.97% | 14.7% | 0.0009693
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.06734 | 7.8553 | 3630.9077 | 10892.7232 | 7.4687 | 93.36% | 64.97% | 60.66% | 0.0040007
-18 | 35 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1006.3333 | 0.27863 | 7.8553 | 877.517 | 2632.551 | 1.805 | 22.56% | 64.97% | 14.66% | 0.0009669
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.051685 | 11.683 | 4824.2923 | 14472.8769 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.22139 | 11.683 | 1126.2862 | 3378.8587 | 2.3167 | 28.96% | 61.19% | 17.72% | 0.001241
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.052377 | 11.683 | 4760.5567 | 14281.67 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.22208 | 11.683 | 1122.7768 | 3368.3305 | 2.3095 | 28.87% | 61.19% | 17.66% | 0.0012371
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.053069 | 11.683 | 4698.4831 | 14095.4493 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.22277 | 11.683 | 1119.2892 | 3357.8677 | 2.3023 | 28.78% | 61.19% | 17.61% | 0.0012333
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.053761 | 11.683 | 4638.0075 | 13914.0225 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1184.0643 | 0.22346 | 11.683 | 1115.8232 | 3347.4696 | 2.2952 | 28.69% | 61.19% | 17.56% | 0.0012295
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.050216 | 15.5106 | 5065.777 | 15197.331 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.22108 | 15.5106 | 1150.6564 | 3451.9691 | 2.3669 | 29.59% | 57.69% | 17.07% | 0.0012679
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.050908 | 15.5106 | 4996.919 | 14990.7571 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.22177 | 15.5106 | 1147.066 | 3441.198 | 2.3595 | 29.49% | 57.69% | 17.02% | 0.0012639
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.0516 | 15.5106 | 4929.9079 | 14789.7237 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.22246 | 15.5106 | 1143.498 | 3430.4939 | 2.3521 | 29.4% | 57.69% | 16.96% | 0.00126
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.052292 | 15.5106 | 4864.6703 | 14594.0109 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0042854
-18 | 35 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1368.9756 | 0.22315 | 15.5106 | 1139.952 | 3419.8561 | 2.3448 | 29.31% | 57.69% | 16.91% | 0.0012561
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.46622 | 0.2 | 445.7482 | 1337.2447 | 0.91689 | 11.46% | 81.78% | 9.373% | 0.00049115
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.73148 | 0.2 | 284.1046 | 852.3139 | 0.58439 | 7.305% | 81.78% | 5.974% | 0.00031304
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.46688 | 0.2 | 445.1151 | 1335.3453 | 0.91559 | 11.44% | 81.78% | 9.359% | 0.00049045
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.73214 | 0.2 | 283.8473 | 851.5419 | 0.58387 | 7.298% | 81.78% | 5.968% | 0.00031276
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.46754 | 0.2 | 444.4838 | 1333.4513 | 0.91429 | 11.43% | 81.78% | 9.346% | 0.00048976
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.7328 | 0.2 | 283.5904 | 850.7713 | 0.58334 | 7.292% | 81.78% | 5.963% | 0.00031248
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.46821 | 0.2 | 443.8542 | 1331.5627 | 0.913 | 11.41% | 81.78% | 9.333% | 0.00048906
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 416.0102 | 0.73347 | 0.2 | 283.334 | 850.0021 | 0.58281 | 7.285% | 81.78% | 5.958% | 0.00031219
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.067394 | 5.595 | 3167.0008 | 9501.0024 | 6.5144 | 81.43% | 74.48% | 60.65% | 0.0034896
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.27107 | 5.595 | 787.3985 | 2362.1956 | 1.6197 | 20.25% | 74.48% | 15.08% | 0.0008676
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.068058 | 5.595 | 3136.1419 | 9408.4257 | 6.451 | 80.64% | 74.48% | 60.06% | 0.0034556
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.27173 | 5.595 | 785.4769 | 2356.4308 | 1.6157 | 20.2% | 74.48% | 15.04% | 0.00086548
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.068721 | 5.595 | 3105.8786 | 9317.6357 | 6.3887 | 79.86% | 74.48% | 59.48% | 0.0034222
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.27239 | 5.595 | 783.5647 | 2350.694 | 1.6118 | 20.15% | 74.48% | 15.01% | 0.00086338
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.069384 | 5.595 | 3076.1937 | 9228.5812 | 6.3276 | 79.1% | 74.48% | 58.91% | 0.0033895
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 639.5684 | 0.27306 | 5.595 | 781.6617 | 2344.9851 | 1.6079 | 20.1% | 74.48% | 14.97% | 0.00086128
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.064086 | 7.3934 | 3360.8142 | 10082.4425 | 6.9131 | 86.41% | 72.26% | 62.44% | 0.0037031
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.26859 | 7.3934 | 801.8922 | 2405.6767 | 1.6495 | 20.62% | 72.26% | 14.9% | 0.00088357
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.064749 | 7.3934 | 3326.3934 | 9979.1802 | 6.8423 | 85.53% | 72.26% | 61.8% | 0.0036652
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.26925 | 7.3934 | 799.9173 | 2399.7518 | 1.6454 | 20.57% | 72.26% | 14.86% | 0.00088139
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.065412 | 7.3934 | 3292.6706 | 9878.0117 | 6.7729 | 84.66% | 72.26% | 61.17% | 0.003628
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.26992 | 7.3934 | 797.952 | 2393.8559 | 1.6414 | 20.52% | 72.26% | 14.82% | 0.00087923
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.066075 | 7.3934 | 3259.6247 | 9778.874 | 6.705 | 83.81% | 72.26% | 60.56% | 0.0035916
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 716.8005 | 0.27058 | 7.3934 | 795.9963 | 2387.989 | 1.6373 | 20.47% | 72.26% | 14.79% | 0.00087707
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.050894 | 10.99 | 4310.3615 | 12931.0846 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.21619 | 10.99 | 1014.7254 | 3044.1761 | 2.0873 | 26.09% | 68.07% | 17.76% | 0.0011181
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.051558 | 10.99 | 4254.9207 | 12764.7621 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.21685 | 10.99 | 1011.6223 | 3034.8669 | 2.0809 | 26.01% | 68.07% | 17.71% | 0.0011147
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.052221 | 10.99 | 4200.8879 | 12602.6638 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.21752 | 10.99 | 1008.5382 | 3025.6145 | 2.0745 | 25.93% | 68.07% | 17.65% | 0.0011113
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.052884 | 10.99 | 4148.2103 | 12444.6309 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.56 | 0.21818 | 10.99 | 1005.4728 | 3016.4183 | 2.0682 | 25.85% | 68.07% | 17.6% | 0.0011079
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.049309 | 14.5867 | 4532.9488 | 13598.8464 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.2157 | 14.5867 | 1036.2245 | 3108.6736 | 2.1315 | 26.64% | 64.22% | 17.11% | 0.0011418
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.049973 | 14.5867 | 4472.7957 | 13418.3872 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.21637 | 14.5867 | 1033.0486 | 3099.1457 | 2.125 | 26.56% | 64.22% | 17.06% | 0.0011383
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.050636 | 14.5867 | 4414.2183 | 13242.6548 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.21703 | 14.5867 | 1029.892 | 3089.6761 | 2.1185 | 26.48% | 64.22% | 17% | 0.0011348
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.051299 | 14.5867 | 4357.1553 | 13071.4658 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1040.3171 | 0.21769 | 14.5867 | 1026.7547 | 3080.2642 | 2.112 | 26.4% | 64.22% | 16.95% | 0.0011313
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.46623 | 0.2 | 461.5123 | 1384.537 | 0.94932 | 11.87% | 74.45% | 8.835% | 0.00050852
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.73149 | 0.2 | 294.1552 | 882.4657 | 0.60507 | 7.563% | 74.45% | 5.631% | 0.00032412
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.46689 | 0.2 | 460.8568 | 1382.5705 | 0.94797 | 11.85% | 74.45% | 8.822% | 0.0005078
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.73215 | 0.2 | 293.8888 | 881.6664 | 0.60452 | 7.557% | 74.45% | 5.626% | 0.00032382
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.46756 | 0.2 | 460.2032 | 1380.6096 | 0.94662 | 11.83% | 74.45% | 8.81% | 0.00050708
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.73282 | 0.2 | 293.6229 | 880.8686 | 0.60397 | 7.55% | 74.45% | 5.621% | 0.00032353
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.46822 | 0.2 | 459.5514 | 1378.6542 | 0.94528 | 11.82% | 74.45% | 8.797% | 0.00050636
-18 | 35 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 640.6272 | 0.73348 | 0.2 | 293.3574 | 880.0722 | 0.60343 | 7.543% | 74.45% | 5.616% | 0.00032324
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.067171 | 5.6897 | 3291.5518 | 9874.6555 | 6.7706 | 84.63% | 68.08% | 57.62% | 0.0036268
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.27084 | 5.6897 | 816.3279 | 2448.9838 | 1.6792 | 20.99% | 68.08% | 14.29% | 0.00089948
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.067834 | 5.6897 | 3259.3738 | 9778.1215 | 6.7044 | 83.81% | 68.08% | 57.05% | 0.0035914
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.27151 | 5.6897 | 814.3341 | 2443.0023 | 1.6751 | 20.94% | 68.08% | 14.25% | 0.00089728
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.068498 | 5.6897 | 3227.8189 | 9683.4566 | 6.6395 | 82.99% | 68.08% | 56.5% | 0.0035566
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.27217 | 5.6897 | 812.35 | 2437.0499 | 1.671 | 20.89% | 68.08% | 14.22% | 0.00089509
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.069161 | 5.6897 | 3196.8691 | 9590.6072 | 6.5759 | 82.2% | 68.08% | 55.96% | 0.0035225
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 875.3285 | 0.27283 | 5.6897 | 810.3755 | 2431.1264 | 1.6669 | 20.84% | 68.08% | 14.19% | 0.00089292
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.063919 | 7.5196 | 3491.1005 | 10473.3014 | 7.1811 | 89.76% | 66.12% | 59.35% | 0.0038467
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.26842 | 7.5196 | 831.3235 | 2493.9705 | 1.71 | 21.38% | 66.12% | 14.13% | 0.000916
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.064582 | 7.5196 | 3455.2528 | 10365.7585 | 7.1074 | 88.84% | 66.12% | 58.74% | 0.0038072
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.26909 | 7.5196 | 829.2748 | 2487.8243 | 1.7058 | 21.32% | 66.12% | 14.1% | 0.00091374
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.065245 | 7.5196 | 3420.1339 | 10260.4017 | 7.0351 | 87.94% | 66.12% | 58.15% | 0.0037685
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.26975 | 7.5196 | 827.2361 | 2481.7083 | 1.7016 | 21.27% | 66.12% | 14.06% | 0.0009115
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.065908 | 7.5196 | 3385.7217 | 10157.165 | 6.9643 | 87.05% | 66.12% | 57.56% | 0.0037306
-18 | 35 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 956.462 | 0.27041 | 7.5196 | 825.2074 | 2475.6223 | 1.6974 | 21.22% | 66.12% | 14.03% | 0.00090926
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.050785 | 11.1793 | 4476.8853 | 13430.6558 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.21608 | 11.1793 | 1052.1992 | 3156.5977 | 2.1643 | 27.05% | 62.43% | 16.89% | 0.0011594
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.051449 | 11.1793 | 4419.1804 | 13257.5413 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.21674 | 11.1793 | 1048.98 | 3146.9399 | 2.1577 | 26.97% | 62.43% | 16.84% | 0.0011558
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.052112 | 11.1793 | 4362.9443 | 13088.8328 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.21741 | 11.1793 | 1045.7803 | 3137.341 | 2.1511 | 26.89% | 62.43% | 16.79% | 0.0011523
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.052775 | 11.1793 | 4308.1214 | 12924.3641 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1123.325 | 0.21807 | 11.1793 | 1042.6001 | 3127.8004 | 2.1446 | 26.81% | 62.43% | 16.74% | 0.0011488
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.04923 | 14.8391 | 4707.1935 | 14121.5805 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.21562 | 14.8391 | 1074.7213 | 3224.1639 | 2.2107 | 27.63% | 59.01% | 16.31% | 0.0011842
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.049893 | 14.8391 | 4644.6289 | 13933.8867 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.21629 | 14.8391 | 1071.4262 | 3214.2785 | 2.2039 | 27.55% | 59.01% | 16.26% | 0.0011806
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.050556 | 14.8391 | 4583.7056 | 13751.1169 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.21695 | 14.8391 | 1068.1512 | 3204.4536 | 2.1972 | 27.46% | 59.01% | 16.21% | 0.0011769
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.05122 | 14.8391 | 4524.3599 | 13573.0798 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0042854
-18 | 35 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 1866.823 | 1296.6107 | 0.21761 | 14.8391 | 1064.8962 | 3194.6885 | 2.1905 | 27.38% | 59.01% | 16.16% | 0.0011734
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.50038 | 0.2 | 1155.6185 | 3466.8555 | 1.9902 | 24.88% | 74.45% | 18.52% | 0.00089256
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.89827 | 0.2 | 643.7393 | 1931.2179 | 1.1086 | 13.86% | 74.45% | 10.32% | 0.0004972
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.50138 | 0.2 | 1153.3258 | 3459.9773 | 1.9862 | 24.83% | 74.45% | 18.48% | 0.00089079
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.89927 | 0.2 | 643.0272 | 1929.0817 | 1.1074 | 13.84% | 74.45% | 10.31% | 0.00049665
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.50237 | 0.2 | 1151.0421 | 3453.1264 | 1.9823 | 24.78% | 74.45% | 18.45% | 0.00088903
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.90026 | 0.2 | 642.3167 | 1926.9502 | 1.1062 | 13.83% | 74.45% | 10.29% | 0.00049611
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.50337 | 0.2 | 1148.7675 | 3446.3026 | 1.9784 | 24.73% | 74.45% | 18.41% | 0.00088727
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.90125 | 0.2 | 641.6078 | 1924.8234 | 1.105 | 13.81% | 74.45% | 10.28% | 0.00049556
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.081322 | 8.4345 | 7408.5482 | 22225.6447 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.35505 | 8.4345 | 1696.8546 | 5090.5639 | 2.9223 | 36.53% | 64.26% | 23.47% | 0.0013106
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.082316 | 8.4345 | 7319.0228 | 21957.0684 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.35605 | 8.4345 | 1692.114 | 5076.342 | 2.9141 | 36.43% | 64.26% | 23.41% | 0.0013069
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.083311 | 8.4345 | 7231.6352 | 21694.9055 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.35704 | 8.4345 | 1687.3998 | 5062.1994 | 2.906 | 36.33% | 64.26% | 23.34% | 0.0013033
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.084306 | 8.4345 | 7146.3097 | 21438.9291 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1240.329 | 0.35804 | 8.4345 | 1682.7118 | 5048.1354 | 2.8979 | 36.22% | 64.26% | 23.28% | 0.0012997
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.079279 | 11.1793 | 7707.0538 | 23121.1614 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.35452 | 11.1793 | 1723.4985 | 5170.4954 | 2.9682 | 37.1% | 61.3% | 22.74% | 0.0013312
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.080274 | 11.1793 | 7611.5513 | 22834.6539 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.35551 | 11.1793 | 1718.6761 | 5156.0284 | 2.9599 | 37% | 61.3% | 22.68% | 0.0013275
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.081269 | 11.1793 | 7518.3867 | 22555.1601 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.35651 | 11.1793 | 1713.8807 | 5141.6421 | 2.9516 | 36.9% | 61.3% | 22.62% | 0.0013237
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.082263 | 11.1793 | 7427.4752 | 22282.4256 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1407.689 | 0.3575 | 11.1793 | 1709.1119 | 5127.3358 | 2.9434 | 36.79% | 61.3% | 22.55% | 0.0013201
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.060457 | 16.669 | 10401.076 | 31203.228 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.26909 | 16.669 | 2336.8493 | 7010.5478 | 4.0245 | 50.31% | 55.93% | 28.14% | 0.0018049
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.061452 | 16.669 | 10232.7141 | 30698.1422 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.27008 | 16.669 | 2328.2426 | 6984.7279 | 4.0096 | 50.12% | 55.93% | 28.03% | 0.0017983
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.062447 | 16.669 | 10069.7158 | 30209.1475 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.27108 | 16.669 | 2319.6992 | 6959.0975 | 3.9949 | 49.94% | 55.93% | 27.93% | 0.0017917
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.063441 | 16.669 | 9911.8291 | 29735.4872 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1757.0441 | 0.27207 | 16.669 | 2311.2181 | 6933.6544 | 3.9803 | 49.75% | 55.93% | 27.83% | 0.0017851
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.059595 | 22.1587 | 10868.2847 | 32604.8542 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.26998 | 22.1587 | 2399.0633 | 7197.1899 | 4.1316 | 51.65% | 51.17% | 26.43% | 0.001853
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.06059 | 22.1587 | 10689.8579 | 32069.5736 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.27097 | 22.1587 | 2390.2566 | 7170.7697 | 4.1164 | 51.46% | 51.17% | 26.33% | 0.0018462
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.061585 | 22.1587 | 10517.1949 | 31551.5847 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.27197 | 22.1587 | 2381.5143 | 7144.5429 | 4.1014 | 51.27% | 51.17% | 26.24% | 0.0018394
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.062579 | 22.1587 | 10350.021 | 31050.063 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2127.3775 | 0.27296 | 22.1587 | 2372.8357 | 7118.5072 | 4.0864 | 51.08% | 51.17% | 26.14% | 0.0018327
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.5004 | 0.2 | 1218.878 | 3656.6341 | 2.0991 | 26.24% | 65.1% | 17.08% | 0.00094142
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.89829 | 0.2 | 678.9906 | 2036.9718 | 1.1693 | 14.62% | 65.1% | 9.516% | 0.00052443
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.5014 | 0.2 | 1216.4599 | 3649.3798 | 2.095 | 26.19% | 65.1% | 17.05% | 0.00093956
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.89929 | 0.2 | 678.2396 | 2034.7187 | 1.168 | 14.6% | 65.1% | 9.506% | 0.00052385
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.50239 | 0.2 | 1214.0514 | 3642.1542 | 2.0908 | 26.14% | 65.1% | 17.02% | 0.0009377
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.90028 | 0.2 | 677.4902 | 2032.4705 | 1.1668 | 14.58% | 65.1% | 9.495% | 0.00052327
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.50339 | 0.2 | 1211.6524 | 3634.9571 | 2.0867 | 26.08% | 65.1% | 16.98% | 0.00093584
-18 | 40 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1195.1063 | 0.90128 | 0.2 | 676.7424 | 2030.2273 | 1.1655 | 14.57% | 65.1% | 9.485% | 0.00052269
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.0811 | 8.6571 | 7844.6796 | 23534.0387 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.35483 | 8.6571 | 1792.965 | 5378.895 | 3.0878 | 38.6% | 56.65% | 21.87% | 0.0013848
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.082095 | 8.6571 | 7749.6277 | 23248.8831 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.35583 | 8.6571 | 1787.9527 | 5363.8582 | 3.0792 | 38.49% | 56.65% | 21.8% | 0.001381
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.083089 | 8.6571 | 7656.8517 | 22970.5551 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.35682 | 8.6571 | 1782.9684 | 5348.9053 | 3.0706 | 38.38% | 56.65% | 21.74% | 0.0013771
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.084084 | 8.6571 | 7566.2708 | 22698.8124 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1706.2523 | 0.35782 | 8.6571 | 1778.0119 | 5334.0356 | 3.0621 | 38.28% | 56.65% | 21.68% | 0.0013733
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.079116 | 11.4761 | 8158.5566 | 24475.6698 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.35435 | 11.4761 | 1821.5463 | 5464.639 | 3.137 | 39.21% | 54.17% | 21.24% | 0.0014069
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.08011 | 11.4761 | 8057.2531 | 24171.7594 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.35535 | 11.4761 | 1816.4473 | 5449.3419 | 3.1282 | 39.1% | 54.17% | 21.18% | 0.001403
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.081105 | 11.4761 | 7958.4346 | 23875.3037 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.35634 | 11.4761 | 1811.3767 | 5434.1302 | 3.1195 | 38.99% | 54.17% | 21.12% | 0.0013991
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.0821 | 11.4761 | 7862.0106 | 23586.0317 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1886.562 | 0.35734 | 11.4761 | 1806.3344 | 5419.0033 | 3.1108 | 38.89% | 54.17% | 21.06% | 0.0013952
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.060354 | 17.1141 | 11015.7353 | 33047.2058 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.26898 | 17.1141 | 2471.6621 | 7414.9863 | 4.2566 | 53.21% | 49.63% | 26.4% | 0.001909
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.061348 | 17.1141 | 10837.1231 | 32511.3694 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.26998 | 17.1141 | 2462.5555 | 7387.6664 | 4.241 | 53.01% | 49.63% | 26.31% | 0.001902
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.062343 | 17.1141 | 10664.2107 | 31992.6322 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.27097 | 17.1141 | 2453.5157 | 7360.547 | 4.2254 | 52.82% | 49.63% | 26.21% | 0.001895
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.063338 | 17.1141 | 10496.7295 | 31490.1886 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2263.4134 | 0.27197 | 17.1141 | 2444.542 | 7333.626 | 4.2099 | 52.62% | 49.63% | 26.11% | 0.0018881
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.059522 | 22.7522 | 11515.129 | 34545.3869 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.26991 | 22.7522 | 2539.4216 | 7618.2647 | 4.3733 | 54.67% | 45.57% | 24.91% | 0.0019614
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.060517 | 22.7522 | 11325.8547 | 33977.5642 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.2709 | 22.7522 | 2530.0971 | 7590.2913 | 4.3573 | 54.47% | 45.57% | 24.82% | 0.0019542
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.061512 | 22.7522 | 11142.7021 | 33428.1064 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.2719 | 22.7522 | 2520.8409 | 7562.5226 | 4.3413 | 54.27% | 45.57% | 24.73% | 0.001947
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.062506 | 22.7522 | 10965.3788 | 32896.1365 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2663.5815 | 0.27289 | 22.7522 | 2511.6521 | 7534.9564 | 4.3255 | 54.07% | 45.57% | 24.64% | 0.0019399
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.49435 | 0.2 | 1029.7607 | 3089.2821 | 1.7734 | 22.17% | 75.67% | 16.78% | 0.00079536
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.86884 | 0.2 | 585.9175 | 1757.7524 | 1.0091 | 12.61% | 75.67% | 9.545% | 0.00045254
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.49529 | 0.2 | 1027.8142 | 3083.4427 | 1.7701 | 22.13% | 75.67% | 16.74% | 0.00079385
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.86977 | 0.2 | 585.2868 | 1755.8603 | 1.008 | 12.6% | 75.67% | 9.535% | 0.00045206
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.49623 | 0.2 | 1025.8751 | 3077.6253 | 1.7667 | 22.08% | 75.67% | 16.71% | 0.00079235
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.87071 | 0.2 | 584.6575 | 1753.9724 | 1.0069 | 12.59% | 75.67% | 9.524% | 0.00045157
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.49716 | 0.2 | 1023.9433 | 3071.8299 | 1.7634 | 22.04% | 75.67% | 16.68% | 0.00079086
-18 | 40 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 716.7968 | 0.87164 | 0.2 | 584.0295 | 1752.0885 | 1.0058 | 12.57% | 75.67% | 9.514% | 0.00045109
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.078893 | 7.9262 | 6705.5997 | 20116.799 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.34134 | 7.9262 | 1549.8396 | 4649.5188 | 2.6691 | 33.36% | 65.95% | 22% | 0.001197
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.079829 | 7.9262 | 6626.9589 | 19880.8767 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.34228 | 7.9262 | 1545.6004 | 4636.8013 | 2.6618 | 33.27% | 65.95% | 21.94% | 0.0011938
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.080765 | 7.9262 | 6550.1413 | 19650.4239 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.34321 | 7.9262 | 1541.3844 | 4624.1532 | 2.6545 | 33.18% | 65.95% | 21.88% | 0.0011905
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.081701 | 7.9262 | 6475.0842 | 19425.2525 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1151.1255 | 0.34415 | 7.9262 | 1537.1913 | 4611.5739 | 2.6473 | 33.09% | 65.95% | 21.82% | 0.0011873
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.076682 | 10.5016 | 6990.2592 | 20970.7777 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.34051 | 10.5016 | 1574.1806 | 4722.5419 | 2.711 | 33.89% | 63.11% | 21.39% | 0.0012158
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.077618 | 10.5016 | 6905.9453 | 20717.8359 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.34145 | 10.5016 | 1569.8644 | 4709.5933 | 2.7036 | 33.79% | 63.11% | 21.33% | 0.0012125
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.078555 | 10.5016 | 6823.6411 | 20470.9232 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.34239 | 10.5016 | 1565.5719 | 4696.7156 | 2.6962 | 33.7% | 63.11% | 21.27% | 0.0012092
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.079491 | 10.5016 | 6743.2755 | 20229.8265 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1303.5698 | 0.34332 | 10.5016 | 1561.3027 | 4683.9081 | 2.6888 | 33.61% | 63.11% | 21.21% | 0.0012059
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.058903 | 15.6524 | 9347.8007 | 28043.4022 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.26091 | 15.6524 | 2110.3167 | 6330.9501 | 3.6343 | 45.43% | 57.91% | 26.31% | 0.0016299
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.059839 | 15.6524 | 9201.5503 | 27604.6509 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.26185 | 15.6524 | 2102.7716 | 6308.3148 | 3.6213 | 45.27% | 57.91% | 26.21% | 0.0016241
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.060775 | 15.6524 | 9059.8057 | 27179.4171 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.26279 | 15.6524 | 2095.2802 | 6285.8407 | 3.6084 | 45.11% | 57.91% | 26.12% | 0.0016183
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.061711 | 15.6524 | 8922.3618 | 26767.0854 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1620.8993 | 0.26372 | 15.6524 | 2087.842 | 6263.5261 | 3.5956 | 44.95% | 57.91% | 26.03% | 0.0016126
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.057945 | 20.8032 | 9768.0936 | 29304.2808 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.2616 | 20.8032 | 2163.6471 | 6490.9413 | 3.7262 | 46.58% | 53.27% | 24.81% | 0.0016711
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.058881 | 20.8032 | 9612.7806 | 28838.3418 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.26254 | 20.8032 | 2155.9315 | 6467.7945 | 3.7129 | 46.41% | 53.27% | 24.72% | 0.0016652
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.059817 | 20.8032 | 9462.3293 | 28386.9878 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.26347 | 20.8032 | 2148.2707 | 6444.8122 | 3.6997 | 46.25% | 53.27% | 24.64% | 0.0016593
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.060753 | 20.8032 | 9316.5148 | 27949.5445 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1955.976 | 0.26441 | 20.8032 | 2140.6642 | 6421.9926 | 3.6866 | 46.08% | 53.27% | 24.55% | 0.0016534
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.49437 | 0.2 | 1082.518 | 3247.5539 | 1.8643 | 23.3% | 66.63% | 15.53% | 0.0008361
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.86886 | 0.2 | 615.9459 | 1847.8378 | 1.0608 | 13.26% | 66.63% | 8.835% | 0.00047574
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.49531 | 0.2 | 1080.4719 | 3241.4156 | 1.8608 | 23.26% | 66.63% | 15.5% | 0.00083452
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.86979 | 0.2 | 615.2829 | 1845.8488 | 1.0596 | 13.25% | 66.63% | 8.825% | 0.00047523
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.49625 | 0.2 | 1078.4335 | 3235.3004 | 1.8573 | 23.22% | 66.63% | 15.47% | 0.00083295
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.87073 | 0.2 | 614.6214 | 1843.8642 | 1.0585 | 13.23% | 66.63% | 8.816% | 0.00047471
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.49718 | 0.2 | 1076.4028 | 3229.2083 | 1.8538 | 23.17% | 66.63% | 15.44% | 0.00083138
-18 | 40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1116.7062 | 0.87166 | 0.2 | 613.9613 | 1841.8838 | 1.0574 | 13.22% | 66.63% | 8.806% | 0.0004742
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.07867 | 8.1218 | 7076.3718 | 21229.1155 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.34112 | 8.1218 | 1631.9878 | 4895.9633 | 2.8106 | 35.13% | 58.5% | 20.55% | 0.0012605
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.079607 | 8.1218 | 6993.151 | 20979.4529 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.34205 | 8.1218 | 1627.521 | 4882.563 | 2.8029 | 35.04% | 58.5% | 20.5% | 0.001257
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.080543 | 8.1218 | 6911.8648 | 20735.5943 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.34299 | 8.1218 | 1623.0786 | 4869.2359 | 2.7952 | 34.94% | 58.5% | 20.44% | 0.0012536
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.081479 | 8.1218 | 6832.4466 | 20497.3397 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1581.9044 | 0.34393 | 8.1218 | 1618.6605 | 4855.9814 | 2.7876 | 34.85% | 58.5% | 20.38% | 0.0012502
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.076518 | 10.7624 | 7374.3358 | 22123.0073 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.34035 | 10.7624 | 1657.9165 | 4973.7494 | 2.8552 | 35.69% | 56.09% | 20.02% | 0.0012805
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.077454 | 10.7624 | 7285.2007 | 21855.602 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.34128 | 10.7624 | 1653.3685 | 4960.1055 | 2.8474 | 35.59% | 56.09% | 19.96% | 0.001277
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.07839 | 10.7624 | 7198.1946 | 21594.5838 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.34222 | 10.7624 | 1648.8454 | 4946.5363 | 2.8396 | 35.5% | 56.09% | 19.91% | 0.0012735
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.079327 | 10.7624 | 7113.2422 | 21339.7267 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1745.4028 | 0.34316 | 10.7624 | 1644.347 | 4933.0411 | 2.8319 | 35.4% | 56.09% | 19.86% | 0.00127
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.058798 | 16.0436 | 9864.9546 | 29594.8639 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.26081 | 16.0436 | 2224.005 | 6672.0151 | 3.8301 | 47.88% | 51.66% | 24.73% | 0.0017178
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.059734 | 16.0436 | 9710.3429 | 29131.0288 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.26175 | 16.0436 | 2216.0502 | 6648.1507 | 3.8164 | 47.71% | 51.66% | 24.65% | 0.0017116
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.060671 | 16.0436 | 9560.5029 | 28681.5086 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.26268 | 16.0436 | 2208.1522 | 6624.4565 | 3.8028 | 47.54% | 51.66% | 24.56% | 0.0017055
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.061607 | 16.0436 | 9415.2169 | 28245.6507 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2086.1086 | 0.26362 | 16.0436 | 2200.3102 | 6600.9306 | 3.7893 | 47.37% | 51.66% | 24.47% | 0.0016995
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.05787 | 21.3248 | 10311.2988 | 30933.8965 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.26152 | 21.3248 | 2281.6917 | 6845.0752 | 3.9295 | 49.12% | 47.68% | 23.42% | 0.0017623
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.058807 | 21.3248 | 10147.1421 | 30441.4264 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.26246 | 21.3248 | 2273.5529 | 6820.6586 | 3.9155 | 48.94% | 47.68% | 23.34% | 0.001756
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.059743 | 21.3248 | 9988.1303 | 29964.3908 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.2634 | 21.3248 | 2265.4719 | 6796.4156 | 3.9015 | 48.77% | 47.68% | 23.25% | 0.0017498
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.060679 | 21.3248 | 9834.0251 | 29502.0754 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0035879
-18 | 40 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2446.407 | 0.26433 | 21.3248 | 2257.4481 | 6772.3443 | 3.8877 | 48.6% | 47.68% | 23.17% | 0.0017436
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.48899 | 0.2 | 923.5137 | 2770.5412 | 1.5905 | 19.88% | 76.78% | 15.27% | 0.00071329
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.84267 | 0.2 | 535.9062 | 1607.7185 | 0.92293 | 11.54% | 76.78% | 8.858% | 0.00041392
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.48988 | 0.2 | 921.8469 | 2765.5406 | 1.5876 | 19.84% | 76.78% | 15.24% | 0.00071201
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.84356 | 0.2 | 535.3444 | 1606.0333 | 0.92196 | 11.52% | 76.78% | 8.849% | 0.00041348
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.49076 | 0.2 | 920.186 | 2760.558 | 1.5847 | 19.81% | 76.78% | 15.21% | 0.00071072
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.84444 | 0.2 | 534.7839 | 1604.3516 | 0.92099 | 11.51% | 76.78% | 8.84% | 0.00041305
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.49165 | 0.2 | 918.5311 | 2755.5933 | 1.5819 | 19.77% | 76.78% | 15.18% | 0.00070945
-18 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 674.1767 | 0.84532 | 0.2 | 534.2245 | 1602.6735 | 0.92003 | 11.5% | 76.78% | 8.83% | 0.00041262
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.076709 | 7.477 | 6103.9568 | 18311.8704 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.32877 | 7.477 | 1424.2037 | 4272.611 | 2.4527 | 30.66% | 67.5% | 20.69% | 0.0011
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.077594 | 7.477 | 6034.401 | 18103.203 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.32965 | 7.477 | 1420.3837 | 4261.151 | 2.4462 | 30.58% | 67.5% | 20.64% | 0.0010971
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.078478 | 7.477 | 5966.4125 | 17899.2375 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.33053 | 7.477 | 1416.5841 | 4249.7522 | 2.4396 | 30.5% | 67.5% | 20.58% | 0.0010941
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.079362 | 7.477 | 5899.939 | 17699.817 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1073.7299 | 0.33142 | 7.477 | 1412.8048 | 4238.4143 | 2.4331 | 30.41% | 67.5% | 20.53% | 0.0010912
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.074334 | 9.9027 | 6377.3064 | 19131.9193 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.32767 | 9.9027 | 1446.7528 | 4340.2584 | 2.4916 | 31.14% | 64.76% | 20.17% | 0.0011174
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.075218 | 9.9027 | 6302.3411 | 18907.0232 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.32855 | 9.9027 | 1442.8593 | 4328.5779 | 2.4849 | 31.06% | 64.76% | 20.11% | 0.0011144
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.076103 | 9.9027 | 6229.1176 | 18687.3529 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.32943 | 9.9027 | 1438.9867 | 4316.9601 | 2.4782 | 30.98% | 64.76% | 20.06% | 0.0011114
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.076987 | 9.9027 | 6157.5762 | 18472.7285 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1213.5378 | 0.33032 | 9.9027 | 1435.1348 | 4305.4045 | 2.4716 | 30.89% | 64.76% | 20.01% | 0.0011085
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.057472 | 14.754 | 8458.7011 | 25376.1034 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.25327 | 14.754 | 1919.4535 | 5758.3604 | 3.3056 | 41.32% | 59.72% | 24.68% | 0.0014825
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.058356 | 14.754 | 8330.5382 | 24991.6146 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.25415 | 14.754 | 1912.7757 | 5738.3272 | 3.2941 | 41.18% | 59.72% | 24.59% | 0.0014774
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.059241 | 14.754 | 8206.2011 | 24618.6032 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.25504 | 14.754 | 1906.1443 | 5718.433 | 3.2827 | 41.03% | 59.72% | 24.51% | 0.0014722
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.060125 | 14.754 | 8085.5209 | 24256.5627 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1503.8492 | 0.25592 | 14.754 | 1899.5588 | 5698.6763 | 3.2714 | 40.89% | 59.72% | 24.42% | 0.0014672
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.05642 | 19.6054 | 8841.9593 | 26525.878 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.25376 | 19.6054 | 1965.8706 | 5897.6117 | 3.3856 | 42.32% | 55.2% | 23.36% | 0.0015184
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.057304 | 19.6054 | 8705.5289 | 26116.5868 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.25465 | 19.6054 | 1959.0446 | 5877.1337 | 3.3738 | 42.17% | 55.2% | 23.28% | 0.0015131
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.058188 | 19.6054 | 8573.2448 | 25719.7344 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.25553 | 19.6054 | 1952.2658 | 5856.7974 | 3.3621 | 42.03% | 55.2% | 23.2% | 0.0015079
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.059072 | 19.6054 | 8444.9207 | 25334.7621 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1809.3541 | 0.25641 | 19.6054 | 1945.5338 | 5836.6013 | 3.3506 | 41.88% | 55.2% | 23.12% | 0.0015027
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.48901 | 0.2 | 967.9779 | 2903.9338 | 1.667 | 20.84% | 68.03% | 14.18% | 0.00074764
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.84269 | 0.2 | 561.7171 | 1685.1514 | 0.96738 | 12.09% | 68.03% | 8.226% | 0.00043385
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.4899 | 0.2 | 966.2309 | 2898.6926 | 1.664 | 20.8% | 68.03% | 14.15% | 0.00074629
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.84357 | 0.2 | 561.1284 | 1683.3851 | 0.96636 | 12.08% | 68.03% | 8.217% | 0.0004334
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.49078 | 0.2 | 964.4901 | 2893.4703 | 1.661 | 20.76% | 68.03% | 14.12% | 0.00074494
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.84446 | 0.2 | 560.5408 | 1681.6225 | 0.96535 | 12.07% | 68.03% | 8.209% | 0.00043294
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.49167 | 0.2 | 962.7556 | 2888.2668 | 1.658 | 20.73% | 68.03% | 14.1% | 0.0007436
-18 | 40 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1047.9485 | 0.84534 | 0.2 | 559.9545 | 1679.8636 | 0.96434 | 12.05% | 68.03% | 8.2% | 0.00043249
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.076487 | 7.6503 | 6422.35 | 19267.0501 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.32854 | 7.6503 | 1495.154 | 4485.462 | 2.5749 | 32.19% | 60.2% | 19.38% | 0.0011548
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.077371 | 7.6503 | 6348.9553 | 19046.866 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.32943 | 7.6503 | 1491.141 | 4473.4229 | 2.568 | 32.1% | 60.2% | 19.32% | 0.0011517
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.078255 | 7.6503 | 6277.2192 | 18831.6576 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.33031 | 7.6503 | 1487.1494 | 4461.4483 | 2.5611 | 32.01% | 60.2% | 19.27% | 0.0011486
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.079139 | 7.6503 | 6207.086 | 18621.2581 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.2604 | 0.3312 | 7.6503 | 1483.1792 | 4449.5376 | 2.5543 | 31.93% | 60.2% | 19.22% | 0.0011456
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.074169 | 10.1337 | 6707.4094 | 20122.2282 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.3275 | 10.1337 | 1519.0283 | 4557.0849 | 2.616 | 32.7% | 57.86% | 18.92% | 0.0011733
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.075053 | 10.1337 | 6628.3904 | 19885.1712 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.32839 | 10.1337 | 1514.9382 | 4544.8147 | 2.609 | 32.61% | 57.86% | 18.87% | 0.0011701
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.075938 | 10.1337 | 6551.2115 | 19653.6346 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.32927 | 10.1337 | 1510.8702 | 4532.6105 | 2.602 | 32.52% | 57.86% | 18.82% | 0.0011669
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.076822 | 10.1337 | 6475.8093 | 19427.4279 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1623.6084 | 0.33015 | 10.1337 | 1506.8239 | 4520.4716 | 2.595 | 32.44% | 57.86% | 18.77% | 0.0011638
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.057367 | 15.1005 | 8898.8064 | 26696.4192 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.25316 | 15.1005 | 2016.4555 | 6049.3664 | 3.4727 | 43.41% | 53.55% | 23.25% | 0.0015574
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.058251 | 15.1005 | 8763.731 | 26291.1929 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.25405 | 15.1005 | 2009.4374 | 6028.3121 | 3.4606 | 43.26% | 53.55% | 23.16% | 0.001552
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.059135 | 15.1005 | 8632.6948 | 25898.0845 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.25493 | 15.1005 | 2002.468 | 6007.4039 | 3.4486 | 43.11% | 53.55% | 23.08% | 0.0015466
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.060019 | 15.1005 | 8505.5195 | 25516.5585 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1934.023 | 0.25582 | 15.1005 | 1995.5467 | 5986.6402 | 3.4367 | 42.96% | 53.55% | 23% | 0.0015413
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.056345 | 20.0674 | 9303.5705 | 27910.7115 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.25369 | 20.0674 | 2066.3583 | 6199.0748 | 3.5586 | 44.48% | 49.65% | 22.09% | 0.001596
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.057229 | 20.0674 | 9159.8289 | 27479.4868 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.25457 | 20.0674 | 2059.1812 | 6177.5437 | 3.5463 | 44.33% | 49.65% | 22.01% | 0.0015904
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.058113 | 20.0674 | 9020.4614 | 27061.3843 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.25545 | 20.0674 | 2052.0539 | 6156.1616 | 3.534 | 44.18% | 49.65% | 21.93% | 0.0015849
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.058997 | 20.0674 | 8885.2714 | 26655.8141 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2261.1116 | 0.25634 | 20.0674 | 2044.9757 | 6134.9271 | 3.5218 | 44.02% | 49.65% | 21.86% | 0.0015795
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.4842 | 0.2 | 832.9851 | 2498.9554 | 1.4345 | 17.93% | 77.8% | 13.95% | 0.00064337
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.81926 | 0.2 | 492.3098 | 1476.9294 | 0.84785 | 10.6% | 77.8% | 8.245% | 0.00038024
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.48504 | 0.2 | 831.5466 | 2494.6397 | 1.4321 | 17.9% | 77.8% | 13.93% | 0.00064226
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.8201 | 0.2 | 491.807 | 1475.4209 | 0.84698 | 10.59% | 77.8% | 8.237% | 0.00037986
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.48587 | 0.2 | 830.113 | 2490.3389 | 1.4296 | 17.87% | 77.8% | 13.9% | 0.00064115
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.82094 | 0.2 | 491.3051 | 1473.9154 | 0.84611 | 10.58% | 77.8% | 8.228% | 0.00037947
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.48671 | 0.2 | 828.6843 | 2486.0529 | 1.4271 | 17.84% | 77.8% | 13.88% | 0.00064005
-18 | 40 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 636.3384 | 0.82178 | 0.2 | 490.8043 | 1472.413 | 0.84525 | 10.57% | 77.8% | 8.22% | 0.00037908
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.074742 | 7.0772 | 5583.8186 | 16751.4559 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.3172 | 7.0772 | 1315.7187 | 3947.156 | 2.2659 | 28.32% | 68.91% | 19.52% | 0.0010162
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.07558 | 7.0772 | 5521.9325 | 16565.7975 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.31804 | 7.0772 | 1312.2533 | 3936.7599 | 2.2599 | 28.25% | 68.91% | 19.47% | 0.0010135
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.076417 | 7.0772 | 5461.4031 | 16384.2094 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.31887 | 7.0772 | 1308.8061 | 3926.4183 | 2.254 | 28.17% | 68.91% | 19.42% | 0.0010109
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.077255 | 7.0772 | 5402.1864 | 16206.5591 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1005.9643 | 0.31971 | 7.0772 | 1305.377 | 3916.131 | 2.2481 | 28.1% | 68.91% | 19.36% | 0.0010082
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.072205 | 9.3696 | 5847.7124 | 17543.1373 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.31584 | 9.3696 | 1336.8566 | 4010.5698 | 2.3023 | 28.78% | 66.27% | 19.07% | 0.0010325
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.073043 | 9.3696 | 5780.6508 | 17341.9523 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.31668 | 9.3696 | 1333.3205 | 3999.9614 | 2.2962 | 28.7% | 66.27% | 19.02% | 0.0010298
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.073881 | 9.3696 | 5715.1098 | 17145.3295 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.31752 | 9.3696 | 1329.803 | 3989.4089 | 2.2902 | 28.63% | 66.27% | 18.97% | 0.0010271
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.074718 | 9.3696 | 5651.0384 | 16953.1153 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1134.9479 | 0.31836 | 9.3696 | 1326.304 | 3978.9119 | 2.2841 | 28.55% | 66.27% | 18.92% | 0.0010244
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.056153 | 13.9543 | 7699.8047 | 23099.4141 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.24611 | 13.9543 | 1756.8175 | 5270.4524 | 3.0256 | 37.82% | 61.39% | 23.22% | 0.0013569
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.056991 | 13.9543 | 7586.6322 | 22759.8966 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.24695 | 13.9543 | 1750.8582 | 5252.5747 | 3.0153 | 37.69% | 61.39% | 23.14% | 0.0013523
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.057829 | 13.9543 | 7476.7383 | 22430.215 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.24778 | 13.9543 | 1744.9393 | 5234.8179 | 3.0051 | 37.56% | 61.39% | 23.06% | 0.0013477
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.058666 | 13.9543 | 7369.9827 | 22109.9481 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1402.2014 | 0.24862 | 13.9543 | 1739.0603 | 5217.1808 | 2.995 | 37.44% | 61.39% | 22.98% | 0.0013432
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.055008 | 18.5391 | 8053.3229 | 24159.9688 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.24642 | 18.5391 | 1797.7695 | 5393.3085 | 3.0961 | 38.7% | 56.99% | 22.06% | 0.0013885
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.055846 | 18.5391 | 7932.5278 | 23797.5834 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.24725 | 18.5391 | 1791.679 | 5375.0369 | 3.0856 | 38.57% | 56.99% | 21.98% | 0.0013838
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.056684 | 18.5391 | 7815.3028 | 23445.9085 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.24809 | 18.5391 | 1785.6295 | 5356.8886 | 3.0752 | 38.44% | 56.99% | 21.91% | 0.0013792
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.057521 | 18.5391 | 7701.4921 | 23104.4762 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1682.5976 | 0.24893 | 18.5391 | 1779.6208 | 5338.8624 | 3.0648 | 38.31% | 56.99% | 21.83% | 0.0013745
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.48422 | 0.2 | 870.8123 | 2612.4369 | 1.4997 | 18.75% | 69.31% | 12.99% | 0.00067259
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.81928 | 0.2 | 514.6739 | 1544.0216 | 0.88636 | 11.08% | 69.31% | 7.68% | 0.00039752
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.48505 | 0.2 | 869.3085 | 2607.9254 | 1.4971 | 18.71% | 69.31% | 12.97% | 0.00067143
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.82012 | 0.2 | 514.1482 | 1542.4445 | 0.88545 | 11.07% | 69.31% | 7.672% | 0.00039711
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.48589 | 0.2 | 867.8098 | 2603.4294 | 1.4945 | 18.68% | 69.31% | 12.95% | 0.00067027
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.82096 | 0.2 | 513.6236 | 1540.8707 | 0.88455 | 11.06% | 69.31% | 7.664% | 0.00039671
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.48673 | 0.2 | 866.3163 | 2598.9489 | 1.492 | 18.65% | 69.31% | 12.93% | 0.00066912
-18 | 40 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 987.1589 | 0.82179 | 0.2 | 513.1 | 1539.3001 | 0.88365 | 11.05% | 69.31% | 7.656% | 0.0003963
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.074519 | 7.2317 | 5859.6441 | 17578.9322 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.31698 | 7.2317 | 1377.56 | 4132.6801 | 2.3724 | 29.66% | 61.77% | 18.32% | 0.001064
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.075357 | 7.2317 | 5794.5087 | 17383.5262 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.31781 | 7.2317 | 1373.9292 | 4121.7877 | 2.3662 | 29.58% | 61.77% | 18.27% | 0.0010612
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.076194 | 7.2317 | 5730.8055 | 17192.4166 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.31865 | 7.2317 | 1370.3175 | 4110.9525 | 2.3599 | 29.5% | 61.77% | 18.22% | 0.0010584
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.077032 | 7.2317 | 5668.4878 | 17005.4634 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1380.1919 | 0.31949 | 7.2317 | 1366.7247 | 4100.1741 | 2.3537 | 29.42% | 61.77% | 18.17% | 0.0010556
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.07204 | 9.5756 | 6133.9906 | 18401.9719 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.31568 | 9.5756 | 1399.8224 | 4199.4671 | 2.4107 | 30.13% | 59.5% | 17.93% | 0.0010812
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.072877 | 9.5756 | 6063.4862 | 18190.4586 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.31651 | 9.5756 | 1396.1177 | 4188.3532 | 2.4044 | 30.05% | 59.5% | 17.88% | 0.0010783
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.073715 | 9.5756 | 5994.5841 | 17983.7523 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.31735 | 9.5756 | 1392.4326 | 4177.2979 | 2.398 | 29.98% | 59.5% | 17.84% | 0.0010755
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.074553 | 9.5756 | 5927.2303 | 17781.691 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1517.4882 | 0.31819 | 9.5756 | 1388.767 | 4166.3009 | 2.3917 | 29.9% | 59.5% | 17.79% | 0.0010726
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.056047 | 14.2634 | 8078.0916 | 24234.2749 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.246 | 14.2634 | 1840.4341 | 5521.3023 | 3.1696 | 39.62% | 55.3% | 21.91% | 0.0014215
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.056885 | 14.2634 | 7959.1371 | 23877.4113 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.24684 | 14.2634 | 1834.1886 | 5502.5657 | 3.1588 | 39.48% | 55.3% | 21.84% | 0.0014167
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.057722 | 14.2634 | 7843.6351 | 23530.9053 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.24768 | 14.2634 | 1827.9853 | 5483.9558 | 3.1481 | 39.35% | 55.3% | 21.76% | 0.0014119
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.05856 | 14.2634 | 7731.4374 | 23194.3123 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1802.204 | 0.24852 | 14.2634 | 1821.8238 | 5465.4713 | 3.1375 | 39.22% | 55.3% | 21.69% | 0.0014071
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.054932 | 18.9512 | 8449.6744 | 25349.0232 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.24634 | 18.9512 | 1884.221 | 5652.6631 | 3.245 | 40.56% | 51.48% | 20.88% | 0.0014553
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.05577 | 18.9512 | 8322.7613 | 24968.2839 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.24718 | 18.9512 | 1877.8356 | 5633.5069 | 3.234 | 40.42% | 51.48% | 20.81% | 0.0014504
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.056608 | 18.9512 | 8199.6042 | 24598.8127 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.24802 | 18.9512 | 1871.4933 | 5614.48 | 3.223 | 40.29% | 51.48% | 20.74% | 0.0014455
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.057445 | 18.9512 | 8080.0389 | 24240.1167 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0035879
-18 | 40 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 2101.2676 | 0.24885 | 18.9512 | 1865.1938 | 5595.5813 | 3.2122 | 40.15% | 51.48% | 20.67% | 0.0014406
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.47988 | 0.2 | 755.2066 | 2265.6197 | 1.3006 | 16.26% | 78.73% | 12.8% | 0.0005833
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.79819 | 0.2 | 454.0394 | 1362.1183 | 0.78194 | 9.774% | 78.73% | 7.695% | 0.00035069
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.48068 | 0.2 | 753.9563 | 2261.869 | 1.2984 | 16.23% | 78.73% | 12.78% | 0.00058233
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.79899 | 0.2 | 453.5872 | 1360.7617 | 0.78116 | 9.764% | 78.73% | 7.687% | 0.00035034
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.48148 | 0.2 | 752.7102 | 2258.1306 | 1.2963 | 16.2% | 78.73% | 12.76% | 0.00058137
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.79979 | 0.2 | 453.1359 | 1359.4078 | 0.78038 | 9.755% | 78.73% | 7.68% | 0.00034999
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.48227 | 0.2 | 751.4682 | 2254.4045 | 1.2942 | 16.18% | 78.73% | 12.74% | 0.00058041
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 602.5202 | 0.80058 | 0.2 | 452.6855 | 1358.0565 | 0.77961 | 9.745% | 78.73% | 7.672% | 0.00034964
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.072966 | 6.719 | 5130.1611 | 15390.4833 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.30653 | 6.719 | 1221.1813 | 3663.5439 | 2.1031 | 26.29% | 70.21% | 18.46% | 0.0009432
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.073762 | 6.719 | 5074.8145 | 15224.4436 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.30732 | 6.719 | 1218.0192 | 3654.0577 | 2.0976 | 26.22% | 70.21% | 18.41% | 0.00094076
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.074557 | 6.719 | 5020.6494 | 15061.9483 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.30812 | 6.719 | 1214.8735 | 3644.6204 | 2.0922 | 26.15% | 70.21% | 18.36% | 0.00093833
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.075353 | 6.719 | 4967.6284 | 14902.8851 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 946.152 | 0.30892 | 6.719 | 1211.7439 | 3635.2318 | 2.0868 | 26.09% | 70.21% | 18.31% | 0.00093591
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.07027 | 8.892 | 5385.9706 | 16157.9118 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.30493 | 8.892 | 1241.1966 | 3723.5898 | 2.1376 | 26.72% | 67.66% | 18.08% | 0.00095866
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.071066 | 8.892 | 5325.6604 | 15976.9811 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.30572 | 8.892 | 1237.9659 | 3713.8976 | 2.132 | 26.65% | 67.66% | 18.03% | 0.00095617
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.071862 | 8.892 | 5266.6858 | 15800.0575 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.30652 | 8.892 | 1234.7519 | 3704.2557 | 2.1265 | 26.58% | 67.66% | 17.98% | 0.00095368
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.072658 | 8.892 | 5209.0031 | 15627.0094 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1065.7728 | 0.30731 | 8.892 | 1231.5546 | 3694.6637 | 2.121 | 26.51% | 67.66% | 17.94% | 0.00095121
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.054935 | 13.238 | 7045.6693 | 21137.008 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.23939 | 13.238 | 1616.8461 | 4850.5383 | 2.7845 | 34.81% | 62.94% | 21.91% | 0.0012488
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.055731 | 13.238 | 6945.0644 | 20835.1931 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.24018 | 13.238 | 1611.4891 | 4834.4674 | 2.7753 | 34.69% | 62.94% | 21.83% | 0.0012447
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.056526 | 13.238 | 6847.292 | 20541.8761 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.24098 | 13.238 | 1606.1676 | 4818.5027 | 2.7661 | 34.58% | 62.94% | 21.76% | 0.0012406
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.057322 | 13.238 | 6752.2343 | 20256.703 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1313.1475 | 0.24177 | 13.238 | 1600.8811 | 4802.6432 | 2.757 | 34.46% | 62.94% | 21.69% | 0.0012365
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.053699 | 17.584 | 7374.9323 | 22124.797 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.23952 | 17.584 | 1653.4181 | 4960.2544 | 2.8475 | 35.59% | 58.65% | 20.88% | 0.001277
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.054495 | 17.584 | 7267.2381 | 21801.7143 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.24032 | 17.584 | 1647.943 | 4943.8291 | 2.8381 | 35.48% | 58.65% | 20.81% | 0.0012728
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.055291 | 17.584 | 7162.6439 | 21487.9316 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.24111 | 17.584 | 1642.5041 | 4927.5123 | 2.8287 | 35.36% | 58.65% | 20.74% | 0.0012686
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.056086 | 17.584 | 7061.0177 | 21183.053 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1571.995 | 0.24191 | 17.584 | 1637.101 | 4911.3029 | 2.8194 | 35.24% | 58.65% | 20.67% | 0.0012644
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.4799 | 0.2 | 787.6581 | 2362.9742 | 1.3565 | 16.96% | 70.5% | 11.95% | 0.00060836
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.79821 | 0.2 | 473.5561 | 1420.6683 | 0.81555 | 10.19% | 70.5% | 7.187% | 0.00036576
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.4807 | 0.2 | 786.3541 | 2359.0624 | 1.3542 | 16.93% | 70.5% | 11.93% | 0.00060736
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.79901 | 0.2 | 473.0845 | 1419.2534 | 0.81474 | 10.18% | 70.5% | 7.18% | 0.0003654
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.48149 | 0.2 | 785.0545 | 2355.1635 | 1.352 | 16.9% | 70.5% | 11.91% | 0.00060635
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.7998 | 0.2 | 472.6138 | 1417.8413 | 0.81393 | 10.17% | 70.5% | 7.173% | 0.00036503
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.48229 | 0.2 | 783.7592 | 2351.2775 | 1.3498 | 16.87% | 70.5% | 11.89% | 0.00060535
-18 | 40 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 933.0293 | 0.8006 | 0.2 | 472.144 | 1416.432 | 0.81312 | 10.16% | 70.5% | 7.166% | 0.00036467
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.072743 | 6.8577 | 5370.9635 | 16112.8906 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.30631 | 6.8577 | 1275.5197 | 3826.559 | 2.1967 | 27.46% | 63.22% | 17.36% | 0.00098517
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.073538 | 6.8577 | 5312.8432 | 15938.5297 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.3071 | 6.8577 | 1272.2145 | 3816.6435 | 2.191 | 27.39% | 63.22% | 17.31% | 0.00098262
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.074334 | 6.8577 | 5255.9673 | 15767.9019 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.3079 | 6.8577 | 1268.9264 | 3806.7791 | 2.1853 | 27.32% | 63.22% | 17.27% | 0.00098008
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.07513 | 6.8577 | 5200.2963 | 15600.8888 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1297.3013 | 0.30869 | 6.8577 | 1265.6552 | 3796.9657 | 2.1797 | 27.25% | 63.22% | 17.22% | 0.00097755
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.070104 | 9.0769 | 5636.2154 | 16908.6461 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.30476 | 9.0769 | 1296.5031 | 3889.5093 | 2.2328 | 27.91% | 61.02% | 17.03% | 0.0010014
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.0709 | 9.0769 | 5572.9552 | 16718.8657 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.30556 | 9.0769 | 1293.1266 | 3879.3797 | 2.227 | 27.84% | 61.02% | 16.99% | 0.00099877
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.071696 | 9.0769 | 5511.0994 | 16533.2981 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.30635 | 9.0769 | 1289.7676 | 3869.3027 | 2.2212 | 27.77% | 61.02% | 16.94% | 0.00099618
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.072492 | 9.0769 | 5450.6015 | 16351.8046 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1424.2268 | 0.30715 | 9.0769 | 1286.426 | 3859.2779 | 2.2155 | 27.69% | 61.02% | 16.9% | 0.0009936
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.054828 | 13.5154 | 7373.6878 | 22121.0634 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.23928 | 13.5154 | 1689.5785 | 5068.7355 | 2.9098 | 36.37% | 56.93% | 20.71% | 0.001305
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.055623 | 13.5154 | 7268.1965 | 21804.5894 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.24008 | 13.5154 | 1683.9781 | 5051.9343 | 2.9001 | 36.25% | 56.93% | 20.64% | 0.0013007
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.056419 | 13.5154 | 7165.681 | 21497.0429 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.24087 | 13.5154 | 1678.4147 | 5035.244 | 2.8905 | 36.13% | 56.93% | 20.57% | 0.0012964
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.057215 | 13.5154 | 7066.0171 | 21198.0514 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1686.9039 | 0.24167 | 13.5154 | 1672.8879 | 5018.6637 | 2.881 | 36.01% | 56.93% | 20.5% | 0.0012921
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.053622 | 17.9538 | 7718.3597 | 23155.0792 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.23944 | 17.9538 | 1728.4898 | 5185.4695 | 2.9768 | 37.21% | 53.19% | 19.79% | 0.001335
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.054418 | 17.9538 | 7605.4913 | 22816.4738 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.24024 | 17.9538 | 1722.7643 | 5168.293 | 2.9669 | 37.09% | 53.19% | 19.73% | 0.0013306
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.055214 | 17.9538 | 7495.8763 | 22487.6288 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.24104 | 17.9538 | 1717.0766 | 5151.2299 | 2.9571 | 36.96% | 53.19% | 19.66% | 0.0013262
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.05601 | 17.9538 | 7389.376 | 22168.1281 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1962.0473 | 0.24183 | 17.9538 | 1711.4264 | 5134.2791 | 2.9474 | 36.84% | 53.19% | 19.6% | 0.0013219
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.47598 | 0.2 | 687.8815 | 2063.6445 | 1.1847 | 14.81% | 79.58% | 11.78% | 0.0005313
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.77913 | 0.2 | 420.2337 | 1260.701 | 0.72372 | 9.046% | 79.58% | 7.199% | 0.00032458
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.47674 | 0.2 | 686.7879 | 2060.3638 | 1.1828 | 14.78% | 79.58% | 11.77% | 0.00053045
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.77989 | 0.2 | 419.8253 | 1259.4759 | 0.72301 | 9.038% | 79.58% | 7.192% | 0.00032426
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.47749 | 0.2 | 685.6979 | 2057.0936 | 1.1809 | 14.76% | 79.58% | 11.75% | 0.00052961
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.78065 | 0.2 | 419.4177 | 1258.2532 | 0.72231 | 9.029% | 79.58% | 7.185% | 0.00032395
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.47825 | 0.2 | 684.6113 | 2053.8338 | 1.179 | 14.74% | 79.58% | 11.73% | 0.00052877
-18 | 40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 572.1139 | 0.78141 | 0.2 | 419.0109 | 1257.0328 | 0.72161 | 9.02% | 79.58% | 7.178% | 0.00032363
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.07136 | 6.3963 | 4731.3957 | 14194.187 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0035879 | OPTIMAL
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.29666 | 6.3963 | 1138.1246 | 3414.3738 | 1.9601 | 24.5% | 71.4% | 17.49% | 0.00087905
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.072118 | 6.3963 | 4681.6738 | 14045.0215 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.29741 | 6.3963 | 1135.2244 | 3405.6732 | 1.9551 | 24.44% | 71.4% | 17.45% | 0.00087681
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.072876 | 6.3963 | 4632.9862 | 13898.9585 | 7.9788 | 99.74% | 71.4% | 71.21% | 0.0035784
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.29817 | 6.3963 | 1132.339 | 3397.0169 | 1.9501 | 24.38% | 71.4% | 17.41% | 0.00087458
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.073634 | 6.3963 | 4585.3008 | 13755.9023 | 7.8967 | 98.71% | 71.4% | 70.48% | 0.0035415
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 892.9817 | 0.29893 | 6.3963 | 1129.4681 | 3388.4044 | 1.9451 | 24.31% | 71.4% | 17.36% | 0.00087237
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.068508 | 8.4617 | 4980.1451 | 14940.4353 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.29482 | 8.4617 | 1157.2392 | 3471.7176 | 1.993 | 24.91% | 68.94% | 17.18% | 0.00089382
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.069266 | 8.4617 | 4925.6544 | 14776.9631 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.29558 | 8.4617 | 1154.272 | 3462.816 | 1.9879 | 24.85% | 68.94% | 17.13% | 0.00089152
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.070024 | 8.4617 | 4872.3432 | 14617.0296 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.29634 | 8.4617 | 1151.32 | 3453.9599 | 1.9828 | 24.78% | 68.94% | 17.09% | 0.00088924
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.070782 | 8.4617 | 4820.1737 | 14460.521 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1004.4336 | 0.2971 | 8.4617 | 1148.383 | 3445.149 | 1.9777 | 24.72% | 68.94% | 17.04% | 0.00088698
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.053807 | 12.5925 | 6476.9112 | 19430.7335 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.23307 | 12.5925 | 1495.3087 | 4485.9261 | 2.5752 | 32.19% | 64.36% | 20.72% | 0.0011549
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.054565 | 12.5925 | 6386.9505 | 19160.8515 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.23382 | 12.5925 | 1490.462 | 4471.3861 | 2.5668 | 32.09% | 64.36% | 20.65% | 0.0011512
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.055323 | 12.5925 | 6299.4546 | 18898.3638 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.23458 | 12.5925 | 1485.6467 | 4456.9401 | 2.5585 | 31.98% | 64.36% | 20.58% | 0.0011475
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.056081 | 12.5925 | 6214.3235 | 18642.9706 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1234.5159 | 0.23534 | 12.5925 | 1480.8624 | 4442.5871 | 2.5503 | 31.88% | 64.36% | 20.52% | 0.0011438
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.052482 | 16.7234 | 6786.1091 | 20358.3274 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.23303 | 16.7234 | 1528.3275 | 4584.9826 | 2.6321 | 32.9% | 60.19% | 19.8% | 0.0011804
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.05324 | 16.7234 | 6689.5083 | 20068.525 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.23379 | 16.7234 | 1523.3732 | 4570.1195 | 2.6235 | 32.79% | 60.19% | 19.74% | 0.0011766
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.053998 | 16.7234 | 6595.6192 | 19786.8575 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.23455 | 16.7234 | 1518.4508 | 4555.3524 | 2.615 | 32.69% | 60.19% | 19.68% | 0.0011728
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.054756 | 16.7234 | 6504.3291 | 19512.9872 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1474.6942 | 0.23531 | 16.7234 | 1513.5602 | 4540.6805 | 2.6066 | 32.58% | 60.19% | 19.61% | 0.001169
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.47599 | 0.2 | 715.9321 | 2147.7962 | 1.233 | 15.41% | 71.6% | 11.03% | 0.00055296
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.77915 | 0.2 | 437.3756 | 1312.1268 | 0.75324 | 9.415% | 71.6% | 6.741% | 0.00033782
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.47675 | 0.2 | 714.794 | 2144.3819 | 1.231 | 15.39% | 71.6% | 11.02% | 0.00055208
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.7799 | 0.2 | 436.9506 | 1310.8517 | 0.75251 | 9.406% | 71.6% | 6.735% | 0.00033749
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.47751 | 0.2 | 713.6595 | 2140.9784 | 1.229 | 15.36% | 71.6% | 11% | 0.00055121
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.78066 | 0.2 | 436.5264 | 1309.5792 | 0.75178 | 9.397% | 71.6% | 6.728% | 0.00033716
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.47827 | 0.2 | 712.5286 | 2137.5858 | 1.2271 | 15.34% | 71.6% | 10.98% | 0.00055034
-18 | 40 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 884.5228 | 0.78142 | 0.2 | 436.103 | 1308.309 | 0.75105 | 9.388% | 71.6% | 6.722% | 0.00033683
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.071137 | 6.5214 | 4943.0663 | 14829.1988 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.29643 | 6.5214 | 1186.2138 | 3558.6415 | 2.0429 | 25.54% | 64.57% | 16.49% | 0.00091619
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.071895 | 6.5214 | 4890.9587 | 14672.8761 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.29719 | 6.5214 | 1183.1888 | 3549.5665 | 2.0377 | 25.47% | 64.57% | 16.45% | 0.00091386
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.072652 | 6.5214 | 4839.9382 | 14519.8147 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.29795 | 6.5214 | 1180.1792 | 3540.5376 | 2.0325 | 25.41% | 64.57% | 16.4% | 0.00091153
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.07341 | 6.5214 | 4789.9712 | 14369.9137 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1223.7213 | 0.29871 | 6.5214 | 1177.1848 | 3531.5545 | 2.0273 | 25.34% | 64.57% | 16.36% | 0.00090922
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.068342 | 8.6286 | 5200.4311 | 15601.2934 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.29466 | 8.6286 | 1206.173 | 3618.5191 | 2.0772 | 25.97% | 62.43% | 16.21% | 0.00093161
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.0691 | 8.6286 | 5143.3931 | 15430.1794 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.29541 | 8.6286 | 1203.0786 | 3609.2359 | 2.0719 | 25.9% | 62.43% | 16.17% | 0.00092922
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.069858 | 8.6286 | 5087.5928 | 15262.7783 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.29617 | 8.6286 | 1200 | 3600.0001 | 2.0666 | 25.83% | 62.43% | 16.13% | 0.00092684
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.070615 | 8.6286 | 5032.9901 | 15098.9704 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.6405 | 0.29693 | 8.6286 | 1196.9372 | 3590.8115 | 2.0613 | 25.77% | 62.43% | 16.09% | 0.00092448
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.0537 | 12.8429 | 6763.5637 | 20290.6911 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.23296 | 12.8429 | 1559.0834 | 4677.2501 | 2.685 | 33.56% | 58.45% | 19.62% | 0.0012042
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.054458 | 12.8429 | 6669.4359 | 20008.3076 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.23372 | 12.8429 | 1554.0277 | 4662.083 | 2.6763 | 33.45% | 58.45% | 19.55% | 0.0012003
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.055215 | 12.8429 | 6577.892 | 19733.676 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.23447 | 12.8429 | 1549.0046 | 4647.0139 | 2.6677 | 33.35% | 58.45% | 19.49% | 0.0011964
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.055973 | 12.8429 | 6488.8271 | 19466.4814 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1585.2373 | 0.23523 | 12.8429 | 1544.014 | 4632.042 | 2.6591 | 33.24% | 58.45% | 19.43% | 0.0011925
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.052405 | 17.0572 | 7086.0863 | 21258.2588 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.23296 | 17.0572 | 1594.0579 | 4782.1737 | 2.7453 | 34.32% | 54.79% | 18.8% | 0.0012312
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.053163 | 17.0572 | 6985.068 | 20955.2041 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.23371 | 17.0572 | 1588.8887 | 4766.6662 | 2.7363 | 34.2% | 54.79% | 18.74% | 0.0012272
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.053921 | 17.0572 | 6886.8895 | 20660.6686 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.23447 | 17.0572 | 1583.753 | 4751.259 | 2.7275 | 34.09% | 54.79% | 18.68% | 0.0012232
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.054679 | 17.0572 | 6791.4327 | 20374.298 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0035879
-18 | 40 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1839.7585 | 0.23523 | 17.0572 | 1578.6503 | 4735.951 | 2.7187 | 33.98% | 54.79% | 18.62% | 0.0012193
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.47243 | 0.2 | 629.2099 | 1887.6298 | 1.0836 | 13.55% | 80.37% | 10.89% | 0.00048598
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.7618 | 0.2 | 390.2028 | 1170.6085 | 0.672 | 8.4% | 80.37% | 6.751% | 0.00030138
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.47315 | 0.2 | 628.2479 | 1884.7437 | 1.082 | 13.52% | 80.37% | 10.87% | 0.00048524
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.76253 | 0.2 | 389.8326 | 1169.4979 | 0.67136 | 8.392% | 80.37% | 6.745% | 0.00030109
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.47388 | 0.2 | 627.2888 | 1881.8664 | 1.0803 | 13.5% | 80.37% | 10.85% | 0.0004845
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.76325 | 0.2 | 389.4631 | 1168.3894 | 0.67072 | 8.384% | 80.37% | 6.738% | 0.00030081
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.4746 | 0.2 | 626.3326 | 1878.9978 | 1.0787 | 13.48% | 80.37% | 10.84% | 0.00048376
-18 | 40 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 544.6281 | 0.76397 | 0.2 | 389.0943 | 1167.283 | 0.67009 | 8.376% | 80.37% | 6.732% | 0.00030052
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.069906 | 6.104 | 4378.4514 | 13135.3543 | 7.5405 | 94.26% | 72.51% | 68.34% | 0.0033818
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.2875 | 6.104 | 1064.6208 | 3193.8623 | 1.8335 | 22.92% | 72.51% | 16.62% | 0.00082228
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.07063 | 6.104 | 4333.6047 | 13000.8141 | 7.4632 | 93.29% | 72.51% | 67.64% | 0.0033471
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.28823 | 6.104 | 1061.9486 | 3185.8459 | 1.8289 | 22.86% | 72.51% | 16.58% | 0.00082022
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.071353 | 6.104 | 4289.6674 | 12869.0021 | 7.3876 | 92.34% | 72.51% | 66.96% | 0.0033132
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.28895 | 6.104 | 1059.2899 | 3177.8696 | 1.8243 | 22.8% | 72.51% | 16.53% | 0.00081816
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.072077 | 6.104 | 4246.612 | 12739.836 | 7.3134 | 91.42% | 72.51% | 66.29% | 0.00328
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 845.4134 | 0.28967 | 6.104 | 1056.6444 | 3169.9332 | 1.8197 | 22.75% | 72.51% | 16.49% | 0.00081612
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.0669 | 8.072 | 4620.9113 | 13862.7339 | 7.958 | 99.48% | 70.13% | 69.76% | 0.003569
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.28545 | 8.072 | 1083.0075 | 3249.0224 | 1.8651 | 23.31% | 70.13% | 16.35% | 0.00083648
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.067624 | 8.072 | 4571.4772 | 13714.4316 | 7.8729 | 98.41% | 70.13% | 69.02% | 0.0035309
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.28617 | 8.072 | 1080.2696 | 3240.8089 | 1.8604 | 23.26% | 70.13% | 16.31% | 0.00083437
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.068347 | 8.072 | 4523.0896 | 13569.2688 | 7.7896 | 97.37% | 70.13% | 68.29% | 0.0034935
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.28689 | 8.072 | 1077.5456 | 3232.6368 | 1.8557 | 23.2% | 70.13% | 16.27% | 0.00083226
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.06907 | 8.072 | 4475.7156 | 13427.1468 | 7.708 | 96.35% | 70.13% | 67.57% | 0.0034569
-18 | 40 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 949.683 | 0.28762 | 8.072 | 1074.8353 | 3224.5059 | 1.8511 | 23.14% | 70.13% | 16.23% | 0.00083017
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.052763 | 12.008 | 5978.534 | 17935.6021 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.22711 | 12.008 | 1388.9377 | 4166.813 | 2.392 | 29.9% | 65.69% | 19.64% | 0.0010728
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.053486 | 12.008 | 5897.6711 | 17693.0133 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.22784 | 12.008 | 1384.5275 | 4153.5824 | 2.3844 | 29.81% | 65.69% | 19.58% | 0.0010694
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.05421 | 12.008 | 5818.9664 | 17456.8992 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.22856 | 12.008 | 1380.1452 | 4140.4355 | 2.3769 | 29.71% | 65.69% | 19.52% | 0.001066
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.054933 | 12.008 | 5742.3347 | 17227.0041 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1164.6019 | 0.22928 | 12.008 | 1375.7905 | 4127.3716 | 2.3694 | 29.62% | 65.69% | 19.46% | 0.0010626
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.05135 | 15.944 | 6270.9137 | 18812.7412 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.22692 | 15.944 | 1419.0428 | 4257.1285 | 2.4438 | 30.55% | 61.63% | 18.83% | 0.001096
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.052074 | 15.944 | 6183.795 | 18551.3851 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.22765 | 15.944 | 1414.5333 | 4243.5998 | 2.4361 | 30.45% | 61.63% | 18.77% | 0.0010925
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.052797 | 15.944 | 6099.0638 | 18297.1913 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.22837 | 15.944 | 1410.0523 | 4230.1568 | 2.4284 | 30.35% | 61.63% | 18.71% | 0.0010891
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.05352 | 15.944 | 6016.6231 | 18049.8694 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1388.4696 | 0.22909 | 15.944 | 1405.5996 | 4216.7988 | 2.4207 | 30.26% | 61.63% | 18.65% | 0.0010856
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.47244 | 0.2 | 653.6225 | 1960.8676 | 1.1257 | 14.07% | 72.62% | 10.22% | 0.00050484
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.76182 | 0.2 | 405.3471 | 1216.0412 | 0.69808 | 8.726% | 72.62% | 6.337% | 0.00031308
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.47317 | 0.2 | 652.6232 | 1957.8696 | 1.1239 | 14.05% | 72.62% | 10.2% | 0.00050407
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.76254 | 0.2 | 404.9625 | 1214.8875 | 0.69742 | 8.718% | 72.62% | 6.331% | 0.00031278
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.47389 | 0.2 | 651.6269 | 1954.8808 | 1.1222 | 14.03% | 72.62% | 10.19% | 0.0005033
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.76326 | 0.2 | 404.5787 | 1213.736 | 0.69676 | 8.709% | 72.62% | 6.325% | 0.00031248
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.47461 | 0.2 | 650.6337 | 1951.9011 | 1.1205 | 14.01% | 72.62% | 10.17% | 0.00050253
-18 | 40 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 840.8071 | 0.76399 | 0.2 | 404.1956 | 1212.5867 | 0.6961 | 8.701% | 72.62% | 6.319% | 0.00031219
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.069683 | 6.2175 | 4565.6532 | 13696.9597 | 7.8629 | 98.29% | 65.82% | 64.69% | 0.0035264
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.28728 | 6.2175 | 1107.4532 | 3322.3596 | 1.9072 | 23.84% | 65.82% | 15.69% | 0.00085536
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.070406 | 6.2175 | 4518.7408 | 13556.2223 | 7.7821 | 97.28% | 65.82% | 64.03% | 0.0034901
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.288 | 6.2175 | 1104.6714 | 3314.0142 | 1.9024 | 23.78% | 65.82% | 15.65% | 0.00085321
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.07113 | 6.2175 | 4472.7826 | 13418.3477 | 7.7029 | 96.29% | 65.82% | 63.37% | 0.0034546
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.28873 | 6.2175 | 1101.9035 | 3305.7106 | 1.8977 | 23.72% | 65.82% | 15.61% | 0.00085108
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.071853 | 6.2175 | 4427.7498 | 13283.2494 | 7.6254 | 95.32% | 65.82% | 62.74% | 0.0034199
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1157.9764 | 0.28945 | 6.2175 | 1099.1495 | 3297.4485 | 1.8929 | 23.66% | 65.82% | 15.57% | 0.00084895
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.066734 | 8.2234 | 4816.0408 | 14448.1225 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.28528 | 8.2234 | 1126.5855 | 3379.7566 | 1.9402 | 24.25% | 63.75% | 15.46% | 0.00087014
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.067457 | 8.2234 | 4764.3919 | 14293.1758 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.286 | 8.2234 | 1123.7359 | 3371.2077 | 1.9353 | 24.19% | 63.75% | 15.42% | 0.00086794
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.06818 | 8.2234 | 4713.8391 | 14141.5173 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.28673 | 8.2234 | 1120.9006 | 3362.7019 | 1.9304 | 24.13% | 63.75% | 15.38% | 0.00086575
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.068904 | 8.2234 | 4664.3478 | 13993.0433 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1268.0103 | 0.28745 | 8.2234 | 1118.0796 | 3354.2389 | 1.9255 | 24.07% | 63.75% | 15.34% | 0.00086357
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.052655 | 12.2351 | 6230.7829 | 18692.3488 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.227 | 12.2351 | 1445.2603 | 4335.7809 | 2.489 | 31.11% | 59.86% | 18.63% | 0.0011163
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.053378 | 12.2351 | 6146.3374 | 18439.0121 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.22773 | 12.2351 | 1440.6691 | 4322.0072 | 2.4811 | 31.01% | 59.86% | 18.57% | 0.0011127
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.054102 | 12.2351 | 6064.1502 | 18192.4505 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.22845 | 12.2351 | 1436.1069 | 4308.3208 | 2.4732 | 30.92% | 59.86% | 18.51% | 0.0011092
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.054825 | 12.2351 | 5984.1319 | 17952.3957 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1494.9478 | 0.22917 | 12.2351 | 1431.5736 | 4294.7208 | 2.4654 | 30.82% | 59.86% | 18.45% | 0.0011057
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.051272 | 16.2467 | 6534.826 | 19604.478 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.22684 | 16.2467 | 1477.0199 | 4431.0598 | 2.5437 | 31.8% | 56.29% | 17.9% | 0.0011408
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.051995 | 16.2467 | 6443.9043 | 19331.713 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.22757 | 16.2467 | 1472.3245 | 4416.9736 | 2.5356 | 31.7% | 56.29% | 17.84% | 0.0011372
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.052719 | 16.2467 | 6355.478 | 19066.434 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.22829 | 16.2467 | 1467.6589 | 4402.9766 | 2.5276 | 31.59% | 56.29% | 17.78% | 0.0011336
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.053442 | 16.2467 | 6269.4457 | 18808.337 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0035879
-18 | 40 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1731.5319 | 0.22901 | 16.2467 | 1463.0227 | 4389.068 | 2.5196 | 31.49% | 56.29% | 17.73% | 0.00113
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.46919 | 0.2 | 577.7647 | 1733.294 | 0.99501 | 12.44% | 81.1% | 10.09% | 0.00044625
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.74598 | 0.2 | 363.3886 | 1090.1659 | 0.62582 | 7.823% | 81.1% | 6.344% | 0.00028067
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.46988 | 0.2 | 576.9138 | 1730.7414 | 0.99355 | 12.42% | 81.1% | 10.07% | 0.00044559
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.74667 | 0.2 | 363.0519 | 1089.1556 | 0.62524 | 7.815% | 81.1% | 6.338% | 0.00028041
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.47057 | 0.2 | 576.0655 | 1728.1964 | 0.99209 | 12.4% | 81.1% | 10.06% | 0.00044494
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.74736 | 0.2 | 362.7157 | 1088.1472 | 0.62466 | 7.808% | 81.1% | 6.332% | 0.00028015
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.47126 | 0.2 | 575.2196 | 1725.6588 | 0.99063 | 12.38% | 81.1% | 10.04% | 0.00044428
-18 | 40 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 519.6614 | 0.74806 | 0.2 | 362.3802 | 1087.1406 | 0.62408 | 7.801% | 81.1% | 6.327% | 0.00027989
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.068589 | 5.838 | 4064.1338 | 12192.4015 | 6.9992 | 87.49% | 73.53% | 64.33% | 0.003139
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.27899 | 5.838 | 999.1433 | 2997.43 | 1.7207 | 21.51% | 73.53% | 15.82% | 0.00077171
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.069281 | 5.838 | 4023.5412 | 12070.6237 | 6.9293 | 86.62% | 73.53% | 63.69% | 0.0031077
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.27969 | 5.838 | 996.6713 | 2990.0139 | 1.7164 | 21.46% | 73.53% | 15.78% | 0.0007698
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.069973 | 5.838 | 3983.7515 | 11951.2545 | 6.8607 | 85.76% | 73.53% | 63.06% | 0.0030769
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.28038 | 5.838 | 994.2115 | 2982.6345 | 1.7122 | 21.4% | 73.53% | 15.74% | 0.0007679
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.070665 | 5.838 | 3944.741 | 11834.2231 | 6.7935 | 84.92% | 73.53% | 62.44% | 0.0030468
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 802.6124 | 0.28107 | 5.838 | 991.7638 | 2975.2914 | 1.708 | 21.35% | 73.53% | 15.7% | 0.00076601
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.065431 | 7.7174 | 4300.8873 | 12902.662 | 7.4069 | 92.59% | 71.23% | 65.95% | 0.0033219
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.27672 | 7.7174 | 1016.9382 | 3050.8146 | 1.7513 | 21.89% | 71.23% | 15.59% | 0.00078545
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.066123 | 7.7174 | 4255.8783 | 12767.6348 | 7.3294 | 91.62% | 71.23% | 65.26% | 0.0032871
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.27741 | 7.7174 | 1014.4016 | 3043.2047 | 1.747 | 21.84% | 71.23% | 15.56% | 0.00078349
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.066815 | 7.7174 | 4211.8015 | 12635.4045 | 7.2535 | 90.67% | 71.23% | 64.58% | 0.0032531
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.27811 | 7.7174 | 1011.8776 | 3035.6327 | 1.7426 | 21.78% | 71.23% | 15.52% | 0.00078154
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.067507 | 7.7174 | 4168.6283 | 12505.885 | 7.1791 | 89.74% | 71.23% | 63.92% | 0.0032197
-18 | 40 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 900.5233 | 0.2788 | 7.7174 | 1009.3661 | 3028.0983 | 1.7383 | 21.73% | 71.23% | 15.48% | 0.0007796
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.051794 | 11.4761 | 5538.7763 | 16616.329 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.2215 | 11.4761 | 1295.174 | 3885.522 | 2.2305 | 27.88% | 66.92% | 18.66% | 0.0010004
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.052486 | 11.4761 | 5465.7529 | 16397.2586 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.22219 | 11.4761 | 1291.1403 | 3873.421 | 2.2236 | 27.79% | 66.92% | 18.6% | 0.00099724
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.053178 | 11.4761 | 5394.6298 | 16183.8895 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.22288 | 11.4761 | 1287.1317 | 3861.3951 | 2.2167 | 27.71% | 66.92% | 18.54% | 0.00099414
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.05387 | 11.4761 | 5325.334 | 15976.0021 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1102.05 | 0.22357 | 11.4761 | 1283.1479 | 3849.4437 | 2.2098 | 27.62% | 66.92% | 18.49% | 0.00099106
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.050295 | 15.2348 | 5816.885 | 17450.6549 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.22115 | 15.2348 | 1322.8669 | 3968.6008 | 2.2782 | 28.48% | 62.96% | 17.93% | 0.0010217
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.050987 | 15.2348 | 5737.9395 | 17213.8186 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.22185 | 15.2348 | 1318.7407 | 3956.222 | 2.2711 | 28.39% | 62.96% | 17.87% | 0.0010186
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.051679 | 15.2348 | 5661.1083 | 16983.3248 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.22254 | 15.2348 | 1314.6401 | 3943.9202 | 2.264 | 28.3% | 62.96% | 17.82% | 0.0010154
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.052371 | 15.2348 | 5586.3074 | 16758.9221 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1311.5601 | 0.22323 | 15.2348 | 1310.5649 | 3931.6947 | 2.257 | 28.21% | 62.96% | 17.76% | 0.0010122
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.4692 | 0.2 | 599.1435 | 1797.4306 | 1.0318 | 12.9% | 73.57% | 9.488% | 0.00046276
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.74599 | 0.2 | 376.8392 | 1130.5176 | 0.64898 | 8.112% | 73.57% | 5.968% | 0.00029106
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.46989 | 0.2 | 598.2612 | 1794.7836 | 1.0303 | 12.88% | 73.57% | 9.474% | 0.00046208
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.74669 | 0.2 | 376.49 | 1129.47 | 0.64838 | 8.105% | 73.57% | 5.962% | 0.00029079
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.47059 | 0.2 | 597.3815 | 1792.1445 | 1.0288 | 12.86% | 73.57% | 9.461% | 0.0004614
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.74738 | 0.2 | 376.1414 | 1128.4242 | 0.64778 | 8.097% | 73.57% | 5.957% | 0.00029052
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.47128 | 0.2 | 596.5044 | 1789.5131 | 1.0273 | 12.84% | 73.57% | 9.447% | 0.00046072
-18 | 40 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 801.2062 | 0.74807 | 0.2 | 375.7935 | 1127.3804 | 0.64718 | 8.09% | 73.57% | 5.951% | 0.00029025
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.068366 | 5.9415 | 4230.6031 | 12691.8094 | 7.2859 | 91.07% | 66.99% | 61.01% | 0.0032676
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.27877 | 5.9415 | 1037.5141 | 3112.5423 | 1.7868 | 22.33% | 66.99% | 14.96% | 0.00080134
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.069058 | 5.9415 | 4188.2113 | 12564.6338 | 7.2128 | 90.16% | 66.99% | 60.4% | 0.0032348
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.27946 | 5.9415 | 1034.9451 | 3104.8353 | 1.7824 | 22.28% | 66.99% | 14.92% | 0.00079936
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.06975 | 5.9415 | 4146.6605 | 12439.9816 | 7.1413 | 89.27% | 66.99% | 59.8% | 0.0032028
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.28015 | 5.9415 | 1032.3888 | 3097.1664 | 1.778 | 22.22% | 66.99% | 14.89% | 0.00079739
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.070442 | 5.9415 | 4105.9261 | 12317.7784 | 7.0711 | 88.39% | 66.99% | 59.21% | 0.0031713
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1098.8856 | 0.28085 | 5.9415 | 1029.8451 | 3089.5353 | 1.7736 | 22.17% | 66.99% | 14.85% | 0.00079542
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.065264 | 7.8553 | 4474.7038 | 13424.1113 | 7.7062 | 96.33% | 64.97% | 62.59% | 0.0034561
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.27656 | 7.8553 | 1055.9743 | 3167.923 | 1.8186 | 22.73% | 64.97% | 14.77% | 0.0008156
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.065956 | 7.8553 | 4427.7572 | 13283.2716 | 7.6254 | 95.32% | 64.97% | 61.93% | 0.0034199
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.27725 | 7.8553 | 1053.3388 | 3160.0163 | 1.814 | 22.68% | 64.97% | 14.73% | 0.00081357
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.066648 | 7.8553 | 4381.7854 | 13145.3563 | 7.5462 | 94.33% | 64.97% | 61.29% | 0.0033844
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.27794 | 7.8553 | 1050.7163 | 3152.1489 | 1.8095 | 22.62% | 64.97% | 14.7% | 0.00081154
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.06734 | 7.8553 | 4336.7585 | 13010.2755 | 7.4687 | 93.36% | 64.97% | 60.66% | 0.0033496
-18 | 40 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1201.9652 | 0.27863 | 7.8553 | 1048.1068 | 3144.3205 | 1.805 | 22.56% | 64.97% | 14.66% | 0.00080953
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.051685 | 11.683 | 5762.1378 | 17286.4134 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.22139 | 11.683 | 1345.237 | 4035.7109 | 2.3167 | 28.96% | 61.19% | 17.72% | 0.001039
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.052377 | 11.683 | 5686.0119 | 17058.0357 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.22208 | 11.683 | 1341.0453 | 4023.136 | 2.3095 | 28.87% | 61.19% | 17.66% | 0.0010358
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.053069 | 11.683 | 5611.8712 | 16835.6137 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.22277 | 11.683 | 1336.8798 | 4010.6393 | 2.3023 | 28.78% | 61.19% | 17.61% | 0.0010326
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.053761 | 11.683 | 5539.6391 | 16618.9174 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1414.2472 | 0.22346 | 11.683 | 1332.74 | 3998.2199 | 2.2952 | 28.69% | 61.19% | 17.56% | 0.0010294
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.050216 | 15.5106 | 6050.5673 | 18151.7018 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.22108 | 15.5106 | 1374.3447 | 4123.0341 | 2.3669 | 29.59% | 57.69% | 17.07% | 0.0010615
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.050908 | 15.5106 | 5968.3233 | 17904.9698 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.22177 | 15.5106 | 1370.0564 | 4110.1691 | 2.3595 | 29.49% | 57.69% | 17.02% | 0.0010582
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.0516 | 15.5106 | 5888.2851 | 17664.8554 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.22246 | 15.5106 | 1365.7947 | 4097.384 | 2.3521 | 29.4% | 57.69% | 16.96% | 0.0010549
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.052292 | 15.5106 | 5810.3653 | 17431.0959 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0035879
-18 | 40 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1635.1053 | 0.22315 | 15.5106 | 1361.5594 | 4084.6783 | 2.3448 | 29.31% | 57.69% | 16.91% | 0.0010516
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.46622 | 0.2 | 532.402 | 1597.2059 | 0.91689 | 11.46% | 81.78% | 9.373% | 0.00041121
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.73148 | 0.2 | 339.3348 | 1018.0043 | 0.58439 | 7.305% | 81.78% | 5.974% | 0.00026209
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.46688 | 0.2 | 531.6458 | 1594.9373 | 0.91559 | 11.44% | 81.78% | 9.359% | 0.00041063
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.73214 | 0.2 | 339.0274 | 1017.0822 | 0.58387 | 7.298% | 81.78% | 5.968% | 0.00026185
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.46754 | 0.2 | 530.8917 | 1592.6751 | 0.91429 | 11.43% | 81.78% | 9.346% | 0.00041004
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.7328 | 0.2 | 338.7206 | 1016.1618 | 0.58334 | 7.292% | 81.78% | 5.963% | 0.00026162
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.46821 | 0.2 | 530.1398 | 1590.4193 | 0.913 | 11.41% | 81.78% | 9.333% | 0.00040946
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 496.8829 | 0.73347 | 0.2 | 338.4144 | 1015.2431 | 0.58281 | 7.285% | 81.78% | 5.958% | 0.00026138
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.067394 | 5.595 | 3782.6678 | 11348.0033 | 6.5144 | 81.43% | 74.48% | 60.65% | 0.0029216
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.27107 | 5.595 | 940.4693 | 2821.4079 | 1.6197 | 20.25% | 74.48% | 15.08% | 0.00072639
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.068058 | 5.595 | 3745.8099 | 11237.4296 | 6.451 | 80.64% | 74.48% | 60.06% | 0.0028931
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.27173 | 5.595 | 938.1741 | 2814.5224 | 1.6157 | 20.2% | 74.48% | 15.04% | 0.00072462
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.068721 | 5.595 | 3709.6633 | 11128.99 | 6.3887 | 79.86% | 74.48% | 59.48% | 0.0028652
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.27239 | 5.595 | 935.8902 | 2807.6705 | 1.6118 | 20.15% | 74.48% | 15.01% | 0.00072285
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.069384 | 5.595 | 3674.2077 | 11022.6232 | 6.3276 | 79.1% | 74.48% | 58.91% | 0.0028378
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 763.9009 | 0.27306 | 5.595 | 933.6173 | 2800.8518 | 1.6079 | 20.1% | 74.48% | 14.97% | 0.0007211
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.064086 | 7.3934 | 4014.1586 | 12042.4757 | 6.9131 | 86.41% | 72.26% | 62.44% | 0.0031004
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.26859 | 7.3934 | 957.7806 | 2873.3418 | 1.6495 | 20.62% | 72.26% | 14.9% | 0.00073976
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.064749 | 7.3934 | 3973.0464 | 11919.1392 | 6.8423 | 85.53% | 72.26% | 61.8% | 0.0030687
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.26925 | 7.3934 | 955.4217 | 2866.265 | 1.6454 | 20.57% | 72.26% | 14.86% | 0.00073794
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.065412 | 7.3934 | 3932.7678 | 11798.3035 | 6.7729 | 84.66% | 72.26% | 61.17% | 0.0030375
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.26992 | 7.3934 | 953.0744 | 2859.2231 | 1.6414 | 20.52% | 72.26% | 14.82% | 0.00073613
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.066075 | 7.3934 | 3893.2978 | 11679.8933 | 6.705 | 83.81% | 72.26% | 60.56% | 0.0030071
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 856.147 | 0.27058 | 7.3934 | 950.7385 | 2852.2156 | 1.6373 | 20.47% | 72.26% | 14.79% | 0.00073432
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.050894 | 10.99 | 5148.2986 | 15444.8957 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.21619 | 10.99 | 1211.9886 | 3635.9659 | 2.0873 | 26.09% | 68.07% | 17.76% | 0.0009361
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.051558 | 10.99 | 5082.08 | 15246.24 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.21685 | 10.99 | 1208.2823 | 3624.847 | 2.0809 | 26.01% | 68.07% | 17.71% | 0.00093324
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.052221 | 10.99 | 5017.5432 | 15052.6297 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.21752 | 10.99 | 1204.5986 | 3613.7959 | 2.0745 | 25.93% | 68.07% | 17.65% | 0.00093039
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.052884 | 10.99 | 4954.625 | 14863.875 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.7694 | 0.21818 | 10.99 | 1200.9373 | 3602.8119 | 2.0682 | 25.85% | 68.07% | 17.6% | 0.00092757
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.049309 | 14.5867 | 5414.1569 | 16242.4708 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.2157 | 14.5867 | 1237.6672 | 3713.0017 | 2.1315 | 26.64% | 64.22% | 17.11% | 0.00095594
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.049973 | 14.5867 | 5342.3101 | 16026.9303 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.21637 | 14.5867 | 1233.8739 | 3701.6216 | 2.125 | 26.56% | 64.22% | 17.06% | 0.00095301
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.050636 | 14.5867 | 5272.3451 | 15817.0353 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.21703 | 14.5867 | 1230.1037 | 3690.3111 | 2.1185 | 26.48% | 64.22% | 17% | 0.00095009
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.051299 | 14.5867 | 5204.189 | 15612.5671 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1242.5554 | 0.21769 | 14.5867 | 1226.3565 | 3679.0696 | 2.112 | 26.4% | 64.22% | 16.95% | 0.0009472
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.46623 | 0.2 | 551.2306 | 1653.6919 | 0.94932 | 11.87% | 74.45% | 8.835% | 0.00042575
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.73149 | 0.2 | 351.3392 | 1054.0176 | 0.60507 | 7.563% | 74.45% | 5.631% | 0.00027136
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.46689 | 0.2 | 550.4477 | 1651.3431 | 0.94797 | 11.85% | 74.45% | 8.822% | 0.00042515
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.73215 | 0.2 | 351.021 | 1053.0629 | 0.60452 | 7.557% | 74.45% | 5.626% | 0.00027112
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.46756 | 0.2 | 549.667 | 1649.001 | 0.94662 | 11.83% | 74.45% | 8.81% | 0.00042455
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.73282 | 0.2 | 350.7033 | 1052.11 | 0.60397 | 7.55% | 74.45% | 5.621% | 0.00027087
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.46822 | 0.2 | 548.8885 | 1646.6655 | 0.94528 | 11.82% | 74.45% | 8.797% | 0.00042394
-18 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 765.1656 | 0.73348 | 0.2 | 350.3863 | 1051.1588 | 0.60343 | 7.543% | 74.45% | 5.616% | 0.00027063
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.067171 | 5.6897 | 3931.4316 | 11794.2948 | 6.7706 | 84.63% | 68.08% | 57.62% | 0.0030365
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.27084 | 5.6897 | 975.0226 | 2925.0678 | 1.6792 | 20.99% | 68.08% | 14.29% | 0.00075308
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.067834 | 5.6897 | 3892.9982 | 11678.9945 | 6.7044 | 83.81% | 68.08% | 57.05% | 0.0030068
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.27151 | 5.6897 | 972.6412 | 2917.9235 | 1.6751 | 20.94% | 68.08% | 14.25% | 0.00075124
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.068498 | 5.6897 | 3855.3089 | 11565.9268 | 6.6395 | 82.99% | 68.08% | 56.5% | 0.0029777
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.27217 | 5.6897 | 970.2713 | 2910.8139 | 1.671 | 20.89% | 68.08% | 14.22% | 0.00074941
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.069161 | 5.6897 | 3818.3424 | 11455.0273 | 6.5759 | 82.2% | 68.08% | 55.96% | 0.0029492
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1045.493 | 0.27283 | 5.6897 | 967.913 | 2903.739 | 1.6669 | 20.84% | 68.08% | 14.19% | 0.00074759
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.063919 | 7.5196 | 4169.7726 | 12509.3179 | 7.1811 | 89.76% | 66.12% | 59.35% | 0.0032206
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.26842 | 7.5196 | 992.9333 | 2978.8 | 1.71 | 21.38% | 66.12% | 14.13% | 0.00076691
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.064582 | 7.5196 | 4126.9562 | 12380.8685 | 7.1074 | 88.84% | 66.12% | 58.74% | 0.0031875
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.26909 | 7.5196 | 990.4863 | 2971.459 | 1.7058 | 21.32% | 66.12% | 14.1% | 0.00076502
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.065245 | 7.5196 | 4085.0101 | 12255.0303 | 7.0351 | 87.94% | 66.12% | 58.15% | 0.0031551
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.26975 | 7.5196 | 988.0513 | 2964.154 | 1.7016 | 21.27% | 66.12% | 14.06% | 0.00076314
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.065908 | 7.5196 | 4043.9081 | 12131.7243 | 6.9643 | 87.05% | 66.12% | 57.56% | 0.0031234
-18 | 40 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1142.3989 | 0.27041 | 7.5196 | 985.6283 | 2956.8849 | 1.6974 | 21.22% | 66.12% | 14.03% | 0.00076127
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.050785 | 11.1793 | 5347.1946 | 16041.5838 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.21608 | 11.1793 | 1256.7475 | 3770.2424 | 2.1643 | 27.05% | 62.43% | 16.89% | 0.00097067
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.051449 | 11.1793 | 5278.2719 | 15834.8158 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.21674 | 11.1793 | 1252.9023 | 3758.707 | 2.1577 | 26.97% | 62.43% | 16.84% | 0.0009677
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.052112 | 11.1793 | 5211.1034 | 15633.3102 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.21741 | 11.1793 | 1249.0807 | 3747.242 | 2.1511 | 26.89% | 62.43% | 16.79% | 0.00096475
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.052775 | 11.1793 | 5145.6229 | 15436.8688 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1341.7001 | 0.21807 | 11.1793 | 1245.2823 | 3735.8468 | 2.1446 | 26.81% | 62.43% | 16.74% | 0.00096182
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.04923 | 14.8391 | 5622.2749 | 16866.8247 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.21562 | 14.8391 | 1283.6478 | 3850.9435 | 2.2107 | 27.63% | 59.01% | 16.31% | 0.00099145
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.049893 | 14.8391 | 5547.5477 | 16642.6432 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.21629 | 14.8391 | 1279.7121 | 3839.1363 | 2.2039 | 27.55% | 59.01% | 16.26% | 0.00098841
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.050556 | 14.8391 | 5474.7809 | 16424.3428 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.21695 | 14.8391 | 1275.8005 | 3827.4014 | 2.1972 | 27.46% | 59.01% | 16.21% | 0.00098539
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.05122 | 14.8391 | 5403.8984 | 16211.6952 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0035879
-18 | 40 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 2229.7346 | 1548.6727 | 0.21761 | 14.8391 | 1271.9126 | 3815.7379 | 2.1905 | 27.38% | 59.01% | 16.16% | 0.00098239
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.50038 | 0.2 | 1381.3393 | 4144.0179 | 1.9902 | 24.88% | 74.45% | 18.52% | 0.00074671
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.89827 | 0.2 | 769.4775 | 2308.4324 | 1.1086 | 13.86% | 74.45% | 10.32% | 0.00041596
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.50138 | 0.2 | 1378.5987 | 4135.7962 | 1.9862 | 24.83% | 74.45% | 18.48% | 0.00074523
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.89927 | 0.2 | 768.6263 | 2305.8789 | 1.1074 | 13.84% | 74.45% | 10.31% | 0.0004155
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.50237 | 0.2 | 1375.8691 | 4127.6072 | 1.9823 | 24.78% | 74.45% | 18.45% | 0.00074376
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.90026 | 0.2 | 767.777 | 2303.3311 | 1.1062 | 13.83% | 74.45% | 10.29% | 0.00041504
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.50337 | 0.2 | 1373.1502 | 4119.4505 | 1.9784 | 24.73% | 74.45% | 18.41% | 0.00074229
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.90125 | 0.2 | 766.9296 | 2300.7889 | 1.105 | 13.81% | 74.45% | 10.28% | 0.00041458
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.081322 | 8.4345 | 8855.6205 | 26566.8614 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.35505 | 8.4345 | 2028.2922 | 6084.8766 | 2.9223 | 36.53% | 64.26% | 23.47% | 0.0010964
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.082316 | 8.4345 | 8748.6085 | 26245.8255 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.35605 | 8.4345 | 2022.6256 | 6067.8768 | 2.9141 | 36.43% | 64.26% | 23.41% | 0.0010934
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.083311 | 8.4345 | 8644.1519 | 25932.4558 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.35704 | 8.4345 | 2016.9906 | 6050.9718 | 2.906 | 36.33% | 64.26% | 23.34% | 0.0010903
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.084306 | 8.4345 | 8542.1603 | 25626.4809 | 8 | 100% | 64.26% | 64.26% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1482.5958 | 0.35804 | 8.4345 | 2011.3869 | 6034.1608 | 2.8979 | 36.22% | 64.26% | 23.28% | 0.0010873
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.079279 | 11.1793 | 9212.4315 | 27637.2945 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.35452 | 11.1793 | 2060.1402 | 6180.4207 | 2.9682 | 37.1% | 61.3% | 22.74% | 0.0011137
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.080274 | 11.1793 | 9098.275 | 27294.8251 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.35551 | 11.1793 | 2054.376 | 6163.1279 | 2.9599 | 37% | 61.3% | 22.68% | 0.0011105
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.081269 | 11.1793 | 8986.9131 | 26960.7393 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.35651 | 11.1793 | 2048.6439 | 6145.9316 | 2.9516 | 36.9% | 61.3% | 22.62% | 0.0011074
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.082263 | 11.1793 | 8878.2443 | 26634.7329 | 8 | 100% | 61.3% | 61.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1682.6454 | 0.3575 | 11.1793 | 2042.9437 | 6128.831 | 2.9434 | 36.79% | 61.3% | 22.55% | 0.0011044
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.060457 | 16.669 | 12432.6627 | 37297.9882 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.26909 | 16.669 | 2793.2936 | 8379.8808 | 4.0245 | 50.31% | 55.93% | 28.14% | 0.00151
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.061452 | 16.669 | 12231.4155 | 36694.2466 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.27008 | 16.669 | 2783.0059 | 8349.0176 | 4.0096 | 50.12% | 55.93% | 28.03% | 0.0015044
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.062447 | 16.669 | 12036.5798 | 36109.7393 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.27108 | 16.669 | 2772.7936 | 8318.3809 | 3.9949 | 49.94% | 55.93% | 27.93% | 0.0014989
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.063441 | 16.669 | 11847.8538 | 35543.5614 | 8 | 100% | 55.93% | 55.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2100.2382 | 0.27207 | 16.669 | 2762.6561 | 8287.9682 | 3.9803 | 49.75% | 55.93% | 27.83% | 0.0014934
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.059595 | 22.1587 | 12991.1289 | 38973.3866 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.26998 | 22.1587 | 2867.6595 | 8602.9786 | 4.1316 | 51.65% | 51.17% | 26.43% | 0.0015502
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.06059 | 22.1587 | 12777.8508 | 38333.5524 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.27097 | 22.1587 | 2857.1327 | 8571.398 | 4.1164 | 51.46% | 51.17% | 26.33% | 0.0015445
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.061585 | 22.1587 | 12571.4625 | 37714.3875 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.27197 | 22.1587 | 2846.6828 | 8540.0484 | 4.1014 | 51.27% | 51.17% | 26.24% | 0.0015388
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.062579 | 22.1587 | 12371.6354 | 37114.9062 | 8 | 100% | 51.17% | 51.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2542.9068 | 0.27296 | 22.1587 | 2836.3091 | 8508.9272 | 4.0864 | 51.08% | 51.17% | 26.14% | 0.0015332
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.5004 | 0.2 | 1456.955 | 4370.865 | 2.0991 | 26.24% | 65.1% | 17.08% | 0.00078759
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.89829 | 0.2 | 811.6142 | 2434.8426 | 1.1693 | 14.62% | 65.1% | 9.516% | 0.00043874
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.5014 | 0.2 | 1454.0646 | 4362.1937 | 2.095 | 26.19% | 65.1% | 17.05% | 0.00078603
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.89929 | 0.2 | 810.7165 | 2432.1494 | 1.168 | 14.6% | 65.1% | 9.506% | 0.00043825
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.50239 | 0.2 | 1451.1856 | 4353.5567 | 2.0908 | 26.14% | 65.1% | 17.02% | 0.00078447
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.90028 | 0.2 | 809.8207 | 2429.4621 | 1.1668 | 14.58% | 65.1% | 9.495% | 0.00043777
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.50339 | 0.2 | 1448.318 | 4344.9539 | 2.0867 | 26.08% | 65.1% | 16.98% | 0.00078292
-18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1428.5401 | 0.90128 | 0.2 | 808.9269 | 2426.7808 | 1.1655 | 14.57% | 65.1% | 9.485% | 0.00043728
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.0811 | 8.6571 | 9376.939 | 28130.817 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.35483 | 8.6571 | 2143.1753 | 6429.5259 | 3.0878 | 38.6% | 56.65% | 21.87% | 0.0011585
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.082095 | 8.6571 | 9263.3212 | 27789.9635 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.35583 | 8.6571 | 2137.184 | 6411.5521 | 3.0792 | 38.49% | 56.65% | 21.8% | 0.0011553
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.083089 | 8.6571 | 9152.4237 | 27457.2712 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.35682 | 8.6571 | 2131.2262 | 6393.6785 | 3.0706 | 38.38% | 56.65% | 21.74% | 0.0011521
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.084084 | 8.6571 | 9044.1501 | 27132.4504 | 8 | 100% | 56.65% | 56.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2039.5255 | 0.35782 | 8.6571 | 2125.3014 | 6375.9043 | 3.0621 | 38.28% | 56.65% | 21.68% | 0.0011489
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.079116 | 11.4761 | 9752.124 | 29256.3719 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.35435 | 11.4761 | 2177.3393 | 6532.0178 | 3.137 | 39.21% | 54.17% | 21.24% | 0.001177
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.08011 | 11.4761 | 9631.0334 | 28893.1003 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.35535 | 11.4761 | 2171.2443 | 6513.7328 | 3.1282 | 39.1% | 54.17% | 21.18% | 0.0011737
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.081105 | 11.4761 | 9512.9132 | 28538.7395 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.35634 | 11.4761 | 2165.1833 | 6495.5499 | 3.1195 | 38.99% | 54.17% | 21.12% | 0.0011704
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.0821 | 11.4761 | 9397.6552 | 28192.9655 | 8 | 100% | 54.17% | 54.17% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2255.0541 | 0.35734 | 11.4761 | 2159.1561 | 6477.4683 | 3.1108 | 38.89% | 54.17% | 21.06% | 0.0011672
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.060354 | 17.1141 | 13167.3801 | 39502.1403 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.26898 | 17.1141 | 2954.4387 | 8863.3161 | 4.2566 | 53.21% | 49.63% | 26.4% | 0.0015971
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.061348 | 17.1141 | 12953.8806 | 38861.6419 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.26998 | 17.1141 | 2943.5533 | 8830.6599 | 4.241 | 53.01% | 49.63% | 26.31% | 0.0015912
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.062343 | 17.1141 | 12747.1942 | 38241.5826 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.27097 | 17.1141 | 2932.7478 | 8798.2434 | 4.2254 | 52.82% | 49.63% | 26.21% | 0.0015854
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.063338 | 17.1141 | 12546.9997 | 37640.9992 | 8 | 100% | 49.63% | 49.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2705.5139 | 0.27197 | 17.1141 | 2922.0214 | 8766.0641 | 4.2099 | 52.62% | 49.63% | 26.11% | 0.0015796
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.059522 | 22.7522 | 13764.3177 | 41292.9531 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.26991 | 22.7522 | 3035.4332 | 9106.2997 | 4.3733 | 54.67% | 45.57% | 24.91% | 0.0016409
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.060517 | 22.7522 | 13538.0736 | 40614.2207 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.2709 | 22.7522 | 3024.2875 | 9072.8625 | 4.3573 | 54.47% | 45.57% | 24.82% | 0.0016348
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.061512 | 22.7522 | 13319.1467 | 39957.4402 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.2719 | 22.7522 | 3013.2233 | 9039.6698 | 4.3413 | 54.27% | 45.57% | 24.73% | 0.0016289
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.062506 | 22.7522 | 13107.1878 | 39321.5634 | 8 | 100% | 45.57% | 45.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 80 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 3183.8446 | 0.27289 | 22.7522 | 3002.2397 | 9006.7192 | 4.3255 | 54.07% | 45.57% | 24.64% | 0.0016229
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.49435 | 0.2 | 1230.8984 | 3692.6951 | 1.7734 | 22.17% | 75.67% | 16.78% | 0.00066539
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.86884 | 0.2 | 700.3616 | 2101.0847 | 1.0091 | 12.61% | 75.67% | 9.545% | 0.0003786
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.49529 | 0.2 | 1228.5717 | 3685.7151 | 1.7701 | 22.13% | 75.67% | 16.74% | 0.00066413
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.86977 | 0.2 | 699.6077 | 2098.8232 | 1.008 | 12.6% | 75.67% | 9.535% | 0.00037819
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.49623 | 0.2 | 1226.2538 | 3678.7615 | 1.7667 | 22.08% | 75.67% | 16.71% | 0.00066288
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.87071 | 0.2 | 698.8555 | 2096.5665 | 1.0069 | 12.59% | 75.67% | 9.524% | 0.00037778
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.49716 | 0.2 | 1223.9447 | 3671.834 | 1.7634 | 22.04% | 75.67% | 16.68% | 0.00066163
-18 | 45 | 85 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 856.8049 | 0.87164 | 0.2 | 698.1049 | 2094.3146 | 1.0058 | 12.57% | 75.67% | 9.514% | 0.00037738
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.078893 | 7.9262 | 8015.3687 | 24046.1061 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.34134 | 7.9262 | 1852.5615 | 5557.6845 | 2.6691 | 33.36% | 65.95% | 22% | 0.0010014
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.079829 | 7.9262 | 7921.3675 | 23764.1024 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.34228 | 7.9262 | 1847.4943 | 5542.483 | 2.6618 | 33.27% | 65.95% | 21.94% | 0.0009987
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.080765 | 7.9262 | 7829.5455 | 23488.6364 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.34321 | 7.9262 | 1842.4548 | 5527.3644 | 2.6545 | 33.18% | 65.95% | 21.88% | 0.00099598
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.081701 | 7.9262 | 7739.8278 | 23219.4835 | 8 | 100% | 65.95% | 65.95% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1375.9687 | 0.34415 | 7.9262 | 1837.4427 | 5512.328 | 2.6473 | 33.09% | 65.95% | 21.82% | 0.00099327
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.076682 | 10.5016 | 8355.6293 | 25066.8879 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.34051 | 10.5016 | 1881.6569 | 5644.9708 | 2.711 | 33.89% | 63.11% | 21.39% | 0.0010172
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.077618 | 10.5016 | 8254.8468 | 24764.5404 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.34145 | 10.5016 | 1876.4977 | 5629.4931 | 2.7036 | 33.79% | 63.11% | 21.33% | 0.0010144
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.078555 | 10.5016 | 8156.4665 | 24469.3995 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.34239 | 10.5016 | 1871.3667 | 5614.1 | 2.6962 | 33.7% | 63.11% | 21.27% | 0.0010116
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.079491 | 10.5016 | 8060.4035 | 24181.2106 | 8 | 100% | 63.11% | 63.11% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1558.1892 | 0.34332 | 10.5016 | 1866.2636 | 5598.7909 | 2.6888 | 33.61% | 63.11% | 21.21% | 0.0010088
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.058903 | 15.6524 | 11173.6568 | 33520.9705 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.26091 | 15.6524 | 2522.5136 | 7567.5409 | 3.6343 | 45.43% | 57.91% | 26.31% | 0.0013636
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.059839 | 15.6524 | 10998.8401 | 32996.5202 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.26185 | 15.6524 | 2513.4947 | 7540.4842 | 3.6213 | 45.27% | 57.91% | 26.21% | 0.0013587
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.060775 | 15.6524 | 10829.4092 | 32488.2277 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.26279 | 15.6524 | 2504.5401 | 7513.6204 | 3.6084 | 45.11% | 57.91% | 26.12% | 0.0013539
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.061711 | 15.6524 | 10665.1192 | 31995.3575 | 8 | 100% | 57.91% | 57.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1937.5009 | 0.26372 | 15.6524 | 2495.6491 | 7486.9473 | 3.5956 | 44.95% | 57.91% | 26.03% | 0.0013491
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.057945 | 20.8032 | 11676.0433 | 35028.1298 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.2616 | 20.8032 | 2586.2608 | 7758.7823 | 3.7262 | 46.58% | 53.27% | 24.81% | 0.0013981
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.058881 | 20.8032 | 11490.3938 | 34471.1814 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.26254 | 20.8032 | 2577.0381 | 7731.1143 | 3.7129 | 46.41% | 53.27% | 24.72% | 0.0013931
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.059817 | 20.8032 | 11310.5556 | 33931.6668 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.26347 | 20.8032 | 2567.881 | 7703.643 | 3.6997 | 46.25% | 53.27% | 24.64% | 0.0013881
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.060753 | 20.8032 | 11136.26 | 33408.78 | 8 | 100% | 53.27% | 53.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2338.0264 | 0.26441 | 20.8032 | 2558.7887 | 7676.3661 | 3.6866 | 46.08% | 53.27% | 24.55% | 0.0013832
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.49437 | 0.2 | 1293.9604 | 3881.8813 | 1.8643 | 23.3% | 66.63% | 15.53% | 0.00069948
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.86886 | 0.2 | 736.2554 | 2208.7661 | 1.0608 | 13.26% | 66.63% | 8.835% | 0.000398
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.49531 | 0.2 | 1291.5147 | 3874.544 | 1.8608 | 23.26% | 66.63% | 15.5% | 0.00069816
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.86979 | 0.2 | 735.4629 | 2206.3887 | 1.0596 | 13.25% | 66.63% | 8.825% | 0.00039757
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.49625 | 0.2 | 1289.0781 | 3867.2344 | 1.8573 | 23.22% | 66.63% | 15.47% | 0.00069684
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.87073 | 0.2 | 734.6721 | 2204.0163 | 1.0585 | 13.23% | 66.63% | 8.816% | 0.00039714
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.49718 | 0.2 | 1286.6508 | 3859.9523 | 1.8538 | 23.17% | 66.63% | 15.44% | 0.00069553
-18 | 45 | 85 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1334.8265 | 0.87166 | 0.2 | 733.883 | 2201.6491 | 1.0574 | 13.22% | 66.63% | 8.806% | 0.00039672
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.07867 | 8.1218 | 8458.5618 | 25375.6855 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.34112 | 8.1218 | 1950.7552 | 5852.2657 | 2.8106 | 35.13% | 58.5% | 20.55% | 0.0010545
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.079607 | 8.1218 | 8359.0859 | 25077.2576 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.34205 | 8.1218 | 1945.416 | 5836.248 | 2.8029 | 35.04% | 58.5% | 20.5% | 0.0010516
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.080543 | 8.1218 | 8261.9225 | 24785.7674 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.34299 | 8.1218 | 1940.1059 | 5820.3178 | 2.7952 | 34.94% | 58.5% | 20.44% | 0.0010488
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.081479 | 8.1218 | 8166.9919 | 24500.9757 | 8 | 100% | 58.5% | 58.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1890.8894 | 0.34393 | 8.1218 | 1934.8248 | 5804.4743 | 2.7876 | 34.85% | 58.5% | 20.38% | 0.0010459
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.076518 | 10.7624 | 8814.7255 | 26444.1764 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.34035 | 10.7624 | 1981.7484 | 5945.2453 | 2.8552 | 35.69% | 56.09% | 20.02% | 0.0010713
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.077454 | 10.7624 | 8708.1801 | 26124.5402 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.34128 | 10.7624 | 1976.3121 | 5928.9364 | 2.8474 | 35.59% | 56.09% | 19.96% | 0.0010683
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.07839 | 10.7624 | 8604.1796 | 25812.5387 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.34222 | 10.7624 | 1970.9056 | 5912.7168 | 2.8396 | 35.5% | 56.09% | 19.91% | 0.0010654
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.079327 | 10.7624 | 8502.6339 | 25507.9017 | 8 | 100% | 56.09% | 56.09% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2086.323 | 0.34316 | 10.7624 | 1965.5286 | 5896.5857 | 2.8319 | 35.4% | 56.09% | 19.86% | 0.0010625
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.058798 | 16.0436 | 11791.8236 | 35375.4709 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.26081 | 16.0436 | 2658.4081 | 7975.2242 | 3.8301 | 47.88% | 51.66% | 24.73% | 0.0014371
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.059734 | 16.0436 | 11607.0125 | 34821.0374 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.26175 | 16.0436 | 2648.8995 | 7946.6986 | 3.8164 | 47.71% | 51.66% | 24.65% | 0.0014319
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.060671 | 16.0436 | 11427.9049 | 34283.7148 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.26268 | 16.0436 | 2639.4588 | 7918.3763 | 3.8028 | 47.54% | 51.66% | 24.56% | 0.0014268
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.061607 | 16.0436 | 11254.241 | 33762.723 | 8 | 100% | 51.66% | 51.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2493.5771 | 0.26362 | 16.0436 | 2630.0851 | 7890.2552 | 3.7893 | 47.37% | 51.66% | 24.47% | 0.0014217
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.05787 | 21.3248 | 12325.3499 | 36976.0496 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.26152 | 21.3248 | 2727.3624 | 8182.0873 | 3.9295 | 49.12% | 47.68% | 23.42% | 0.0014743
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.058807 | 21.3248 | 12129.1293 | 36387.3879 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.26246 | 21.3248 | 2717.6338 | 8152.9015 | 3.9155 | 48.94% | 47.68% | 23.34% | 0.0014691
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.059743 | 21.3248 | 11939.0585 | 35817.1755 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.2634 | 21.3248 | 2707.9744 | 8123.9233 | 3.9015 | 48.77% | 47.68% | 23.25% | 0.0014639
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.060679 | 21.3248 | 11754.8529 | 35264.5586 | 8 | 100% | 47.68% | 47.68% | 0.0030016
-18 | 45 | 85 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2924.2506 | 0.26433 | 21.3248 | 2698.3834 | 8095.1503 | 3.8877 | 48.6% | 47.68% | 23.17% | 0.0014587
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.48899 | 0.2 | 1103.8987 | 3311.6962 | 1.5905 | 19.88% | 76.78% | 15.27% | 0.00059674
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.84267 | 0.2 | 640.5818 | 1921.7455 | 0.92293 | 11.54% | 76.78% | 8.858% | 0.00034628
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.48988 | 0.2 | 1101.9063 | 3305.7189 | 1.5876 | 19.84% | 76.78% | 15.24% | 0.00059566
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.84356 | 0.2 | 639.9104 | 1919.7312 | 0.92196 | 11.52% | 76.78% | 8.849% | 0.00034592
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.49076 | 0.2 | 1099.921 | 3299.763 | 1.5847 | 19.81% | 76.78% | 15.21% | 0.00059459
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.84444 | 0.2 | 639.2404 | 1917.7211 | 0.92099 | 11.51% | 76.78% | 8.84% | 0.00034556
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.49165 | 0.2 | 1097.9429 | 3293.8286 | 1.5819 | 19.77% | 76.78% | 15.18% | 0.00059352
-18 | 45 | 90 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 805.8601 | 0.84532 | 0.2 | 638.5717 | 1915.7152 | 0.92003 | 11.5% | 76.78% | 8.83% | 0.00034519
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.076709 | 7.477 | 7296.2102 | 21888.6305 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.32877 | 7.477 | 1702.3858 | 5107.1574 | 2.4527 | 30.66% | 67.5% | 20.69% | 0.00092026
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.077594 | 7.477 | 7213.0684 | 21639.2051 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.32965 | 7.477 | 1697.8196 | 5093.4589 | 2.4462 | 30.58% | 67.5% | 20.64% | 0.00091779
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.078478 | 7.477 | 7131.8001 | 21395.4002 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.33053 | 7.477 | 1693.2779 | 5079.8337 | 2.4396 | 30.5% | 67.5% | 20.58% | 0.00091534
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.079362 | 7.477 | 7052.3426 | 21157.0279 | 8 | 100% | 67.5% | 67.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1283.4558 | 0.33142 | 7.477 | 1688.7604 | 5066.2812 | 2.4331 | 30.41% | 67.5% | 20.53% | 0.0009129
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.074334 | 9.9027 | 7622.9517 | 22868.8551 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.32767 | 9.9027 | 1729.3393 | 5188.0179 | 2.4916 | 31.14% | 64.76% | 20.17% | 0.00093483
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.075218 | 9.9027 | 7533.3437 | 22600.0312 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.32855 | 9.9027 | 1724.6853 | 5174.0559 | 2.4849 | 31.06% | 64.76% | 20.11% | 0.00093232
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.076103 | 9.9027 | 7445.818 | 22337.4539 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.32943 | 9.9027 | 1720.0563 | 5160.1689 | 2.4782 | 30.98% | 64.76% | 20.06% | 0.00092981
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.076987 | 9.9027 | 7360.3027 | 22080.9081 | 8 | 100% | 64.76% | 64.76% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1450.5717 | 0.33032 | 9.9027 | 1715.4521 | 5146.3562 | 2.4716 | 30.89% | 64.76% | 20.01% | 0.00092732
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.057472 | 14.754 | 10110.8941 | 30332.6824 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.25327 | 14.754 | 2294.3701 | 6883.1102 | 3.3056 | 41.32% | 59.72% | 24.68% | 0.0012403
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.058356 | 14.754 | 9957.6978 | 29873.0935 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.25415 | 14.754 | 2286.388 | 6859.1641 | 3.2941 | 41.18% | 59.72% | 24.59% | 0.001236
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.059241 | 14.754 | 9809.0746 | 29427.2237 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.25504 | 14.754 | 2278.4614 | 6835.3841 | 3.2827 | 41.03% | 59.72% | 24.51% | 0.0012317
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.060125 | 14.754 | 9664.8226 | 28994.4678 | 8 | 100% | 59.72% | 59.72% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1797.5881 | 0.25592 | 14.754 | 2270.5894 | 6811.7683 | 3.2714 | 40.89% | 59.72% | 24.42% | 0.0012274
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.05642 | 19.6054 | 10569.0121 | 31707.0363 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.25376 | 19.6054 | 2349.8536 | 7049.5608 | 3.3856 | 42.32% | 55.2% | 23.36% | 0.0012703
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.057304 | 19.6054 | 10405.9335 | 31217.8005 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.25465 | 19.6054 | 2341.6943 | 7025.0829 | 3.3738 | 42.17% | 55.2% | 23.28% | 0.0012659
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.058188 | 19.6054 | 10247.811 | 30743.433 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.25553 | 19.6054 | 2333.5915 | 7000.7744 | 3.3621 | 42.03% | 55.2% | 23.2% | 0.0012615
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.059072 | 19.6054 | 10094.4221 | 30283.2662 | 8 | 100% | 55.2% | 55.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2162.7656 | 0.25641 | 19.6054 | 2325.5445 | 6976.6336 | 3.3506 | 41.88% | 55.2% | 23.12% | 0.0012571
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.48901 | 0.2 | 1157.0479 | 3471.1437 | 1.667 | 20.84% | 68.03% | 14.18% | 0.00062547
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.84269 | 0.2 | 671.4343 | 2014.303 | 0.96738 | 12.09% | 68.03% | 8.226% | 0.00036296
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.4899 | 0.2 | 1154.9596 | 3464.8788 | 1.664 | 20.8% | 68.03% | 14.15% | 0.00062434
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.84357 | 0.2 | 670.7306 | 2012.1917 | 0.96636 | 12.08% | 68.03% | 8.217% | 0.00036258
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.49078 | 0.2 | 1152.8788 | 3458.6365 | 1.661 | 20.76% | 68.03% | 14.12% | 0.00062321
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.84446 | 0.2 | 670.0283 | 2010.0848 | 0.96535 | 12.07% | 68.03% | 8.209% | 0.0003622
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.49167 | 0.2 | 1150.8055 | 3452.4166 | 1.658 | 20.73% | 68.03% | 14.1% | 0.00062209
-18 | 45 | 90 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1252.6387 | 0.84534 | 0.2 | 669.3274 | 2007.9823 | 0.96434 | 12.05% | 68.03% | 8.2% | 0.00036182
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.076487 | 7.6503 | 7676.7934 | 23030.3803 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.32854 | 7.6503 | 1787.1945 | 5361.5834 | 2.5749 | 32.19% | 60.2% | 19.38% | 0.00096611
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.077371 | 7.6503 | 7589.0629 | 22767.1888 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.32943 | 7.6503 | 1782.3976 | 5347.1928 | 2.568 | 32.1% | 60.2% | 19.32% | 0.00096351
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.078255 | 7.6503 | 7503.315 | 22509.9449 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.33031 | 7.6503 | 1777.6264 | 5332.8792 | 2.5611 | 32.01% | 60.2% | 19.27% | 0.00096093
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.079139 | 7.6503 | 7419.483 | 22258.4491 | 8 | 100% | 60.2% | 60.2% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.2198 | 0.3312 | 7.6503 | 1772.8807 | 5318.642 | 2.5543 | 31.93% | 60.2% | 19.22% | 0.00095837
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.074169 | 10.1337 | 8017.5319 | 24052.5958 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.3275 | 10.1337 | 1815.732 | 5447.196 | 2.616 | 32.7% | 57.86% | 18.92% | 0.00098153
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.075053 | 10.1337 | 7923.0786 | 23769.2357 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.32839 | 10.1337 | 1810.8431 | 5432.5292 | 2.609 | 32.61% | 57.86% | 18.87% | 0.00097889
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.075938 | 10.1337 | 7830.8248 | 23492.4743 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.32927 | 10.1337 | 1805.9804 | 5417.9411 | 2.602 | 32.52% | 57.86% | 18.82% | 0.00097626
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.076822 | 10.1337 | 7740.6946 | 23222.0838 | 8 | 100% | 57.86% | 57.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1940.7391 | 0.33015 | 10.1337 | 1801.1437 | 5403.4312 | 2.595 | 32.44% | 57.86% | 18.77% | 0.00097365
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.057367 | 15.1005 | 10636.9628 | 31910.8884 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.25316 | 15.1005 | 2410.319 | 7230.9569 | 3.4727 | 43.41% | 53.55% | 23.25% | 0.0013029
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.058251 | 15.1005 | 10475.5038 | 31426.5114 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.25405 | 15.1005 | 2401.9301 | 7205.7902 | 3.4606 | 43.26% | 53.55% | 23.16% | 0.0012984
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.059135 | 15.1005 | 10318.8731 | 30956.6193 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.25493 | 15.1005 | 2393.5994 | 7180.7981 | 3.4486 | 43.11% | 53.55% | 23.08% | 0.0012939
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.060019 | 15.1005 | 10166.8573 | 30500.5719 | 8 | 100% | 53.55% | 53.55% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2311.7854 | 0.25582 | 15.1005 | 2385.3262 | 7155.9787 | 3.4367 | 42.96% | 53.55% | 23% | 0.0012894
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.056345 | 20.0674 | 11120.7873 | 33362.362 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.25369 | 20.0674 | 2469.969 | 7409.9071 | 3.5586 | 44.48% | 49.65% | 22.09% | 0.0013352
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.057229 | 20.0674 | 10948.9695 | 32846.9085 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.25457 | 20.0674 | 2461.3901 | 7384.1704 | 3.5463 | 44.33% | 49.65% | 22.01% | 0.0013306
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.058113 | 20.0674 | 10782.3801 | 32347.1403 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.25545 | 20.0674 | 2452.8706 | 7358.6119 | 3.534 | 44.18% | 49.65% | 21.93% | 0.001326
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.058997 | 20.0674 | 10620.784 | 31862.3521 | 8 | 100% | 49.65% | 49.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 90 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2702.7625 | 0.25634 | 20.0674 | 2444.4099 | 7333.2297 | 3.5218 | 44.02% | 49.65% | 21.86% | 0.0013214
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.4842 | 0.2 | 995.6877 | 2987.0631 | 1.4345 | 17.93% | 77.8% | 13.95% | 0.00053824
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.81926 | 0.2 | 588.4701 | 1765.4102 | 0.84785 | 10.6% | 77.8% | 8.245% | 0.00031811
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.48504 | 0.2 | 993.9681 | 2981.9044 | 1.4321 | 17.9% | 77.8% | 13.93% | 0.00053731
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.8201 | 0.2 | 587.869 | 1763.607 | 0.84698 | 10.59% | 77.8% | 8.237% | 0.00031779
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.48587 | 0.2 | 992.2545 | 2976.7635 | 1.4296 | 17.87% | 77.8% | 13.9% | 0.00053638
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.82094 | 0.2 | 587.2691 | 1761.8074 | 0.84611 | 10.58% | 77.8% | 8.228% | 0.00031746
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.48671 | 0.2 | 990.5468 | 2971.6404 | 1.4271 | 17.84% | 77.8% | 13.88% | 0.00053546
-18 | 45 | 95 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 760.631 | 0.82178 | 0.2 | 586.6705 | 1760.0116 | 0.84525 | 10.57% | 77.8% | 8.22% | 0.00031714
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.074742 | 7.0772 | 6674.4762 | 20023.4285 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.3172 | 7.0772 | 1572.711 | 4718.133 | 2.2659 | 28.32% | 68.91% | 19.52% | 0.00085016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.07558 | 7.0772 | 6600.5021 | 19801.5064 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.31804 | 7.0772 | 1568.5687 | 4705.7062 | 2.2599 | 28.25% | 68.91% | 19.47% | 0.00084792
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.076417 | 7.0772 | 6528.1499 | 19584.4497 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.31887 | 7.0772 | 1564.4482 | 4693.3447 | 2.254 | 28.17% | 68.91% | 19.42% | 0.0008457
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.077255 | 7.0772 | 6457.3666 | 19372.0999 | 8 | 100% | 68.91% | 68.91% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1202.4539 | 0.31971 | 7.0772 | 1560.3493 | 4681.048 | 2.2481 | 28.1% | 68.91% | 19.36% | 0.00084348
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.072205 | 9.3696 | 6989.9149 | 20969.7447 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.31584 | 9.3696 | 1597.9777 | 4793.933 | 2.3023 | 28.78% | 66.27% | 19.07% | 0.00086382
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.073043 | 9.3696 | 6909.7545 | 20729.2634 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.31668 | 9.3696 | 1593.7508 | 4781.2525 | 2.2962 | 28.7% | 66.27% | 19.02% | 0.00086154
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.073881 | 9.3696 | 6831.4118 | 20494.2353 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.31752 | 9.3696 | 1589.5463 | 4768.6389 | 2.2902 | 28.63% | 66.27% | 18.97% | 0.00085926
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.074718 | 9.3696 | 6754.8256 | 20264.4769 | 8 | 100% | 66.27% | 66.27% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1356.6313 | 0.31836 | 9.3696 | 1585.3639 | 4756.0916 | 2.2841 | 28.55% | 66.27% | 18.92% | 0.000857
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.056153 | 13.9543 | 9203.7665 | 27611.2995 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.24611 | 13.9543 | 2099.9672 | 6299.9017 | 3.0256 | 37.82% | 61.39% | 23.22% | 0.0011352
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.056991 | 13.9543 | 9068.4886 | 27205.4658 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.24695 | 13.9543 | 2092.844 | 6278.5321 | 3.0153 | 37.69% | 61.39% | 23.14% | 0.0011313
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.057829 | 13.9543 | 8937.1298 | 26811.3894 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.24778 | 13.9543 | 2085.769 | 6257.307 | 3.0051 | 37.56% | 61.39% | 23.06% | 0.0011275
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.058666 | 13.9543 | 8809.5221 | 26428.5664 | 8 | 100% | 61.39% | 61.39% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1676.0859 | 0.24862 | 13.9543 | 2078.7416 | 6236.2249 | 2.995 | 37.44% | 61.39% | 22.98% | 0.0011237
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.055008 | 18.5391 | 9626.3356 | 28879.0067 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.24642 | 18.5391 | 2148.9182 | 6446.7547 | 3.0961 | 38.7% | 56.99% | 22.06% | 0.0011616
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.055846 | 18.5391 | 9481.9462 | 28445.8385 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.24725 | 18.5391 | 2141.6381 | 6424.9142 | 3.0856 | 38.57% | 56.99% | 21.98% | 0.0011577
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.056684 | 18.5391 | 9341.8243 | 28025.4728 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.24809 | 18.5391 | 2134.407 | 6403.2211 | 3.0752 | 38.44% | 56.99% | 21.91% | 0.0011538
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.057521 | 18.5391 | 9205.7834 | 27617.3503 | 8 | 100% | 56.99% | 56.99% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2011.2504 | 0.24893 | 18.5391 | 2127.2247 | 6381.674 | 3.0648 | 38.31% | 56.99% | 21.83% | 0.0011499
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.48422 | 0.2 | 1040.9034 | 3122.7102 | 1.4997 | 18.75% | 69.31% | 12.99% | 0.00056268
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.81928 | 0.2 | 615.2024 | 1845.6071 | 0.88636 | 11.08% | 69.31% | 7.68% | 0.00033256
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.48505 | 0.2 | 1039.1058 | 3117.3175 | 1.4971 | 18.71% | 69.31% | 12.97% | 0.00056171
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.82012 | 0.2 | 614.574 | 1843.722 | 0.88545 | 11.07% | 69.31% | 7.672% | 0.00033222
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.48589 | 0.2 | 1037.3145 | 3111.9434 | 1.4945 | 18.68% | 69.31% | 12.95% | 0.00056074
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.82096 | 0.2 | 613.9469 | 1841.8408 | 0.88455 | 11.06% | 69.31% | 7.664% | 0.00033188
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.48673 | 0.2 | 1035.5293 | 3106.5878 | 1.492 | 18.65% | 69.31% | 12.93% | 0.00055978
-18 | 45 | 95 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1179.9754 | 0.82179 | 0.2 | 613.3211 | 1839.9634 | 0.88365 | 11.05% | 69.31% | 7.656% | 0.00033154
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.074519 | 7.2317 | 7004.1771 | 21012.5314 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.31698 | 7.2317 | 1646.6315 | 4939.8945 | 2.3724 | 29.66% | 61.77% | 18.32% | 0.00089012
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.075357 | 7.2317 | 6926.3192 | 20778.9577 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.31781 | 7.2317 | 1642.2915 | 4926.8745 | 2.3662 | 29.58% | 61.77% | 18.27% | 0.00088778
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.076194 | 7.2317 | 6850.1732 | 20550.5197 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.31865 | 7.2317 | 1637.9743 | 4913.9229 | 2.3599 | 29.5% | 61.77% | 18.22% | 0.00088544
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.077032 | 7.2317 | 6775.6833 | 20327.0499 | 8 | 100% | 61.77% | 61.77% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1649.7774 | 0.31949 | 7.2317 | 1633.6798 | 4901.0393 | 2.3537 | 29.42% | 61.77% | 18.17% | 0.00088312
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.07204 | 9.5756 | 7332.1103 | 21996.331 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.31568 | 9.5756 | 1673.2422 | 5019.7266 | 2.4107 | 30.13% | 59.5% | 17.93% | 0.00090451
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.072877 | 9.5756 | 7247.8346 | 21743.5039 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.31651 | 9.5756 | 1668.8139 | 5006.4418 | 2.4044 | 30.05% | 59.5% | 17.88% | 0.00090211
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.073715 | 9.5756 | 7165.4743 | 21496.4228 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.31735 | 9.5756 | 1664.4091 | 4993.2272 | 2.398 | 29.98% | 59.5% | 17.84% | 0.00089973
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.074553 | 9.5756 | 7084.9647 | 21254.894 | 8 | 100% | 59.5% | 59.5% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1813.8911 | 0.31819 | 9.5756 | 1660.0274 | 4980.0822 | 2.3917 | 29.9% | 59.5% | 17.79% | 0.00089736
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.056047 | 14.2634 | 9655.9422 | 28967.8266 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.246 | 14.2634 | 2199.9163 | 6599.7489 | 3.1696 | 39.62% | 55.3% | 21.91% | 0.0011892
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.056885 | 14.2634 | 9513.7529 | 28541.2588 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.24684 | 14.2634 | 2192.4508 | 6577.3525 | 3.1588 | 39.48% | 55.3% | 21.84% | 0.0011852
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.057722 | 14.2634 | 9375.6905 | 28127.0716 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.24768 | 14.2634 | 2185.0359 | 6555.1076 | 3.1481 | 39.35% | 55.3% | 21.76% | 0.0011812
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.05856 | 14.2634 | 9241.5779 | 27724.7337 | 8 | 100% | 55.3% | 55.3% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2154.2189 | 0.24852 | 14.2634 | 2177.6709 | 6533.0127 | 3.1375 | 39.22% | 55.3% | 21.69% | 0.0011772
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.054932 | 18.9512 | 10100.1042 | 30300.3127 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.24634 | 18.9512 | 2252.2559 | 6756.7676 | 3.245 | 40.56% | 51.48% | 20.88% | 0.0012175
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.05577 | 18.9512 | 9948.4019 | 29845.2057 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.24718 | 18.9512 | 2244.6232 | 6733.8697 | 3.234 | 40.42% | 51.48% | 20.81% | 0.0012134
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.056608 | 18.9512 | 9801.1892 | 29403.5677 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.24802 | 18.9512 | 2237.0422 | 6711.1265 | 3.223 | 40.29% | 51.48% | 20.74% | 0.0012093
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.057445 | 18.9512 | 9658.2698 | 28974.8094 | 8 | 100% | 51.48% | 51.48% | 0.0030016
-18 | 45 | 95 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2511.697 | 0.24885 | 18.9512 | 2229.5121 | 6688.5364 | 3.2122 | 40.15% | 51.48% | 20.67% | 0.0012052
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.47988 | 0.2 | 902.7171 | 2708.1512 | 1.3006 | 16.26% | 78.73% | 12.8% | 0.00048798
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.79819 | 0.2 | 542.7245 | 1628.1736 | 0.78194 | 9.774% | 78.73% | 7.695% | 0.00029338
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.48068 | 0.2 | 901.2226 | 2703.6678 | 1.2984 | 16.23% | 78.73% | 12.78% | 0.00048718
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.79899 | 0.2 | 542.184 | 1626.552 | 0.78116 | 9.764% | 78.73% | 7.687% | 0.00029309
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.48148 | 0.2 | 899.7331 | 2699.1992 | 1.2963 | 16.2% | 78.73% | 12.76% | 0.00048637
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.79979 | 0.2 | 541.6445 | 1624.9336 | 0.78038 | 9.755% | 78.73% | 7.68% | 0.0002928
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.48227 | 0.2 | 898.2485 | 2694.7454 | 1.2942 | 16.18% | 78.73% | 12.74% | 0.00048557
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 720.2072 | 0.80058 | 0.2 | 541.1062 | 1623.3185 | 0.77961 | 9.745% | 78.73% | 7.672% | 0.00029251
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.072966 | 6.719 | 6132.2081 | 18396.6243 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.30653 | 6.719 | 1459.7081 | 4379.1244 | 2.1031 | 26.29% | 70.21% | 18.46% | 0.00078908
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.073762 | 6.719 | 6066.051 | 18198.153 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.30732 | 6.719 | 1455.9284 | 4367.7853 | 2.0976 | 26.22% | 70.21% | 18.41% | 0.00078703
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.074557 | 6.719 | 6001.3061 | 18003.9184 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.30812 | 6.719 | 1452.1682 | 4356.5047 | 2.0922 | 26.15% | 70.21% | 18.36% | 0.000785
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.075353 | 6.719 | 5937.9287 | 17813.7862 | 8 | 100% | 70.21% | 70.21% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1130.9589 | 0.30892 | 6.719 | 1448.4274 | 4345.2822 | 2.0868 | 26.09% | 70.21% | 18.31% | 0.00078298
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.07027 | 8.892 | 6437.9835 | 19313.9506 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.30493 | 8.892 | 1483.6329 | 4450.8988 | 2.1376 | 26.72% | 67.66% | 18.08% | 0.00080201
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.071066 | 8.892 | 6365.8932 | 19097.6797 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.30572 | 8.892 | 1479.7711 | 4439.3134 | 2.132 | 26.65% | 67.66% | 18.03% | 0.00079992
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.071862 | 8.892 | 6295.3995 | 18886.1985 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.30652 | 8.892 | 1475.9294 | 4427.7882 | 2.1265 | 26.58% | 67.66% | 17.98% | 0.00079785
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.072658 | 8.892 | 6226.4499 | 18679.3498 | 8 | 100% | 67.66% | 67.66% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1273.9446 | 0.30731 | 8.892 | 1472.1075 | 4416.3226 | 2.121 | 26.51% | 67.66% | 17.94% | 0.00079578
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.054935 | 13.238 | 8421.8624 | 25265.5871 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.23939 | 13.238 | 1932.656 | 5797.968 | 2.7845 | 34.81% | 62.94% | 21.91% | 0.0010447
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.055731 | 13.238 | 8301.6068 | 24904.8203 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.24018 | 13.238 | 1926.2527 | 5778.7582 | 2.7753 | 34.69% | 62.94% | 21.83% | 0.0010413
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.056526 | 13.238 | 8184.7371 | 24554.2112 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.24098 | 13.238 | 1919.8917 | 5759.6752 | 2.7661 | 34.58% | 62.94% | 21.76% | 0.0010378
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.057322 | 13.238 | 8071.1123 | 24213.3368 | 8 | 100% | 62.94% | 62.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1569.6376 | 0.24177 | 13.238 | 1913.5726 | 5740.7178 | 2.757 | 34.46% | 62.94% | 21.69% | 0.0010344
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.053699 | 17.584 | 8815.4386 | 26446.3157 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.23952 | 17.584 | 1976.3715 | 5929.1144 | 2.8475 | 35.59% | 58.65% | 20.88% | 0.0010684
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.054495 | 17.584 | 8686.709 | 26060.1269 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.24032 | 17.584 | 1969.827 | 5909.4809 | 2.8381 | 35.48% | 58.65% | 20.81% | 0.0010648
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.055291 | 17.584 | 8561.6849 | 25685.0547 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.24111 | 17.584 | 1963.3257 | 5889.9771 | 2.8287 | 35.36% | 58.65% | 20.74% | 0.0010613
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.056086 | 17.584 | 8440.2086 | 25320.6258 | 8 | 100% | 58.65% | 58.65% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1879.0444 | 0.24191 | 17.584 | 1956.8672 | 5870.6015 | 2.8194 | 35.24% | 58.65% | 20.67% | 0.0010578
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.4799 | 0.2 | 941.5071 | 2824.5214 | 1.3565 | 16.96% | 70.5% | 11.95% | 0.00050895
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.79821 | 0.2 | 566.0533 | 1698.1599 | 0.81555 | 10.19% | 70.5% | 7.187% | 0.00030599
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.4807 | 0.2 | 939.9485 | 2819.8455 | 1.3542 | 16.93% | 70.5% | 11.93% | 0.00050811
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.79901 | 0.2 | 565.4895 | 1696.4686 | 0.81474 | 10.18% | 70.5% | 7.18% | 0.00030569
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.48149 | 0.2 | 938.395 | 2815.1851 | 1.352 | 16.9% | 70.5% | 11.91% | 0.00050727
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.7998 | 0.2 | 564.9269 | 1694.7807 | 0.81393 | 10.17% | 70.5% | 7.173% | 0.00030538
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.48229 | 0.2 | 936.8467 | 2810.54 | 1.3498 | 16.87% | 70.5% | 11.89% | 0.00050643
-18 | 45 | 100 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1115.2729 | 0.8006 | 0.2 | 564.3654 | 1693.0961 | 0.81312 | 10.16% | 70.5% | 7.166% | 0.00030508
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.072743 | 6.8577 | 6420.0452 | 19260.1357 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.30631 | 6.8577 | 1524.6601 | 4573.9804 | 2.1967 | 27.46% | 63.22% | 17.36% | 0.00082419
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.073538 | 6.8577 | 6350.5726 | 19051.7177 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.3071 | 6.8577 | 1520.7094 | 4562.1281 | 2.191 | 27.39% | 63.22% | 17.31% | 0.00082205
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.074334 | 6.8577 | 6282.5874 | 18847.7622 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.3079 | 6.8577 | 1516.779 | 4550.337 | 2.1853 | 27.32% | 63.22% | 17.27% | 0.00081993
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.07513 | 6.8577 | 6216.0424 | 18648.1272 | 8 | 100% | 63.22% | 63.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1550.6963 | 0.30869 | 6.8577 | 1512.8689 | 4538.6068 | 2.1797 | 27.25% | 63.22% | 17.22% | 0.00081781
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.070104 | 9.0769 | 6737.1073 | 20211.3219 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.30476 | 9.0769 | 1549.7421 | 4649.2264 | 2.2328 | 27.91% | 61.02% | 17.03% | 0.00083775
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.0709 | 9.0769 | 6661.4909 | 19984.4726 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.30556 | 9.0769 | 1545.7061 | 4637.1183 | 2.227 | 27.84% | 61.02% | 16.99% | 0.00083556
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.071696 | 9.0769 | 6587.553 | 19762.659 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.30635 | 9.0769 | 1541.691 | 4625.073 | 2.2212 | 27.77% | 61.02% | 16.94% | 0.00083339
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.072492 | 9.0769 | 6515.2385 | 19545.7154 | 8 | 100% | 61.02% | 61.02% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1702.4135 | 0.30715 | 9.0769 | 1537.6967 | 4613.0901 | 2.2155 | 27.69% | 61.02% | 16.9% | 0.00083123
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.054828 | 13.5154 | 8813.9509 | 26441.8528 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.23928 | 13.5154 | 2019.5949 | 6058.7846 | 2.9098 | 36.37% | 56.93% | 20.71% | 0.0010917
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.055623 | 13.5154 | 8687.8545 | 26063.5636 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.24008 | 13.5154 | 2012.9005 | 6038.7016 | 2.9001 | 36.25% | 56.93% | 20.64% | 0.0010881
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.056419 | 13.5154 | 8565.3152 | 25695.9457 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.24087 | 13.5154 | 2006.2505 | 6018.7514 | 2.8905 | 36.13% | 56.93% | 20.57% | 0.0010845
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.057215 | 13.5154 | 8446.1846 | 25338.5537 | 8 | 100% | 56.93% | 56.93% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2016.3979 | 0.24167 | 13.5154 | 1999.6442 | 5998.9325 | 2.881 | 36.01% | 56.93% | 20.5% | 0.001081
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.053622 | 17.9538 | 9225.9458 | 27677.8374 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.23944 | 17.9538 | 2066.1065 | 6198.3196 | 2.9768 | 37.21% | 53.19% | 19.79% | 0.0011169
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.054418 | 17.9538 | 9091.0313 | 27273.094 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.24024 | 17.9538 | 2059.2627 | 6177.7881 | 2.9669 | 37.09% | 53.19% | 19.73% | 0.0011132
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.055214 | 17.9538 | 8960.0058 | 26880.0174 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.24104 | 17.9538 | 2052.4641 | 6157.3922 | 2.9571 | 36.96% | 53.19% | 19.66% | 0.0011095
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.05601 | 17.9538 | 8832.7035 | 26498.1104 | 8 | 100% | 53.19% | 53.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 100 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2345.2835 | 0.24183 | 17.9538 | 2045.7102 | 6137.1305 | 2.9474 | 36.84% | 53.19% | 19.6% | 0.0011059
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.47598 | 0.2 | 822.2417 | 2466.7251 | 1.1847 | 14.81% | 79.58% | 11.78% | 0.00044448
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.77913 | 0.2 | 502.3157 | 1506.9471 | 0.72372 | 9.046% | 79.58% | 7.199% | 0.00027154
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.47674 | 0.2 | 820.9346 | 2462.8037 | 1.1828 | 14.78% | 79.58% | 11.77% | 0.00044377
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.77989 | 0.2 | 501.8275 | 1505.4826 | 0.72301 | 9.038% | 79.58% | 7.192% | 0.00027127
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.47749 | 0.2 | 819.6316 | 2458.8948 | 1.1809 | 14.76% | 79.58% | 11.75% | 0.00044307
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.78065 | 0.2 | 501.3404 | 1504.0211 | 0.72231 | 9.029% | 79.58% | 7.185% | 0.00027101
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.47825 | 0.2 | 818.3327 | 2454.9982 | 1.179 | 14.74% | 79.58% | 11.73% | 0.00044237
-18 | 45 | 105 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 683.8618 | 0.78141 | 0.2 | 500.8541 | 1502.5623 | 0.72161 | 9.02% | 79.58% | 7.178% | 0.00027075
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.07136 | 6.3963 | 5655.5539 | 16966.6618 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0030016 | OPTIMAL
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.29666 | 6.3963 | 1360.4284 | 4081.2853 | 1.9601 | 24.5% | 71.4% | 17.49% | 0.00073541
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.072118 | 6.3963 | 5596.1202 | 16788.3606 | 8 | 100% | 71.4% | 71.4% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.29741 | 6.3963 | 1356.9617 | 4070.8852 | 1.9551 | 24.44% | 71.4% | 17.45% | 0.00073353
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.072876 | 6.3963 | 5537.9227 | 16613.768 | 7.9788 | 99.74% | 71.4% | 71.21% | 0.0029936
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.29817 | 6.3963 | 1353.5127 | 4060.5381 | 1.9501 | 24.38% | 71.4% | 17.41% | 0.00073167
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.073634 | 6.3963 | 5480.9231 | 16442.7693 | 7.8967 | 98.71% | 71.4% | 70.48% | 0.0029628
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1067.403 | 0.29893 | 6.3963 | 1350.0811 | 4050.2433 | 1.9451 | 24.31% | 71.4% | 17.36% | 0.00072982
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.068508 | 8.4617 | 5952.8903 | 17858.6708 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.29482 | 8.4617 | 1383.2766 | 4149.8297 | 1.993 | 24.91% | 68.94% | 17.18% | 0.00074776
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.069266 | 8.4617 | 5887.7562 | 17663.2686 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.29558 | 8.4617 | 1379.7298 | 4139.1893 | 1.9879 | 24.85% | 68.94% | 17.13% | 0.00074584
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.070024 | 8.4617 | 5824.032 | 17472.0961 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.29634 | 8.4617 | 1376.2011 | 4128.6034 | 1.9828 | 24.78% | 68.94% | 17.09% | 0.00074394
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.070782 | 8.4617 | 5761.6725 | 17285.0174 | 8 | 100% | 68.94% | 68.94% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1200.6243 | 0.2971 | 8.4617 | 1372.6905 | 4118.0715 | 1.9777 | 24.72% | 68.94% | 17.04% | 0.00074204
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.053807 | 12.5925 | 7742.0117 | 23226.035 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.23307 | 12.5925 | 1787.3794 | 5362.1381 | 2.5752 | 32.19% | 64.36% | 20.72% | 0.00096621
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.054565 | 12.5925 | 7634.4795 | 22903.4384 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.23382 | 12.5925 | 1781.586 | 5344.7581 | 2.5668 | 32.09% | 64.36% | 20.65% | 0.00096307
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.055323 | 12.5925 | 7529.8935 | 22589.6804 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.23458 | 12.5925 | 1775.8301 | 5327.4904 | 2.5585 | 31.98% | 64.36% | 20.58% | 0.00095996
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.056081 | 12.5925 | 7428.1342 | 22284.4027 | 8 | 100% | 64.36% | 64.36% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1475.6473 | 0.23534 | 12.5925 | 1770.1113 | 5310.3339 | 2.5503 | 31.88% | 64.36% | 20.52% | 0.00095687
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.052482 | 16.7234 | 8111.6037 | 24334.811 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.23303 | 16.7234 | 1826.8476 | 5480.5428 | 2.6321 | 32.9% | 60.19% | 19.8% | 0.00098754
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.05324 | 16.7234 | 7996.1343 | 23988.403 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.23379 | 16.7234 | 1820.9255 | 5462.7765 | 2.6235 | 32.79% | 60.19% | 19.74% | 0.00098434
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.053998 | 16.7234 | 7883.9063 | 23651.7189 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.23455 | 16.7234 | 1815.0417 | 5445.1251 | 2.615 | 32.69% | 60.19% | 19.68% | 0.00098116
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.054756 | 16.7234 | 7774.785 | 23324.3549 | 8 | 100% | 60.19% | 60.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1762.7384 | 0.23531 | 16.7234 | 1809.1958 | 5427.5874 | 2.6066 | 32.58% | 60.19% | 19.61% | 0.000978
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.47599 | 0.2 | 855.7713 | 2567.3138 | 1.233 | 15.41% | 71.6% | 11.03% | 0.00046261
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.77915 | 0.2 | 522.8059 | 1568.4176 | 0.75324 | 9.415% | 71.6% | 6.741% | 0.00028261
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.47675 | 0.2 | 854.4109 | 2563.2326 | 1.231 | 15.39% | 71.6% | 11.02% | 0.00046187
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.7799 | 0.2 | 522.2978 | 1566.8934 | 0.75251 | 9.406% | 71.6% | 6.735% | 0.00028234
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.47751 | 0.2 | 853.0548 | 2559.1643 | 1.229 | 15.36% | 71.6% | 11% | 0.00046114
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.78066 | 0.2 | 521.7908 | 1565.3723 | 0.75178 | 9.397% | 71.6% | 6.728% | 0.00028207
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.47827 | 0.2 | 851.703 | 2555.109 | 1.2271 | 15.34% | 71.6% | 10.98% | 0.00046041
-18 | 45 | 105 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1057.2919 | 0.78142 | 0.2 | 521.2847 | 1563.8541 | 0.75105 | 9.388% | 71.6% | 6.722% | 0.00028179
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.071137 | 6.5214 | 5908.569 | 17725.7071 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.29643 | 6.5214 | 1417.9107 | 4253.732 | 2.0429 | 25.54% | 64.57% | 16.49% | 0.00076648
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.071895 | 6.5214 | 5846.2836 | 17538.8507 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.29719 | 6.5214 | 1414.2948 | 4242.8843 | 2.0377 | 25.47% | 64.57% | 16.45% | 0.00076453
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.072652 | 6.5214 | 5785.2976 | 17355.8927 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.29795 | 6.5214 | 1410.6973 | 4232.0919 | 2.0325 | 25.41% | 64.57% | 16.4% | 0.00076258
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.07341 | 6.5214 | 5725.5708 | 17176.7123 | 8 | 100% | 64.57% | 64.57% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1462.7443 | 0.29871 | 6.5214 | 1407.1181 | 4221.3542 | 2.0273 | 25.34% | 64.57% | 16.36% | 0.00076065
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.068342 | 8.6286 | 6216.2036 | 18648.6109 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.29466 | 8.6286 | 1441.7684 | 4325.3052 | 2.0772 | 25.97% | 62.43% | 16.21% | 0.00077938
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.0691 | 8.6286 | 6148.0247 | 18444.0741 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.29541 | 8.6286 | 1438.0696 | 4314.2087 | 2.0719 | 25.9% | 62.43% | 16.17% | 0.00077738
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.069858 | 8.6286 | 6081.3251 | 18243.9754 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.29617 | 8.6286 | 1434.3897 | 4303.169 | 2.0666 | 25.83% | 62.43% | 16.13% | 0.00077539
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.070615 | 8.6286 | 6016.0573 | 18048.1718 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.696 | 0.29693 | 8.6286 | 1430.7285 | 4292.1856 | 2.0613 | 25.77% | 62.43% | 16.09% | 0.00077341
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.0537 | 12.8429 | 8084.6545 | 24253.9636 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.23296 | 12.8429 | 1863.6108 | 5590.8324 | 2.685 | 33.56% | 58.45% | 19.62% | 0.0010074
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.054458 | 12.8429 | 7972.1412 | 23916.4236 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.23372 | 12.8429 | 1857.5676 | 5572.7028 | 2.6763 | 33.45% | 58.45% | 19.55% | 0.0010041
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.055215 | 12.8429 | 7862.7166 | 23588.1497 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.23447 | 12.8429 | 1851.5635 | 5554.6904 | 2.6677 | 33.35% | 58.45% | 19.49% | 0.0010009
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.055973 | 12.8429 | 7756.2552 | 23268.7655 | 8 | 100% | 58.45% | 58.45% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1894.8732 | 0.23523 | 12.8429 | 1845.598 | 5536.794 | 2.6591 | 33.24% | 58.45% | 19.43% | 0.00099768
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.052405 | 17.0572 | 8470.1737 | 25410.5212 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.23296 | 17.0572 | 1905.4167 | 5716.2502 | 2.7453 | 34.32% | 54.79% | 18.8% | 0.00103
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.053163 | 17.0572 | 8349.4241 | 25048.2724 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.23371 | 17.0572 | 1899.2379 | 5697.7137 | 2.7363 | 34.2% | 54.79% | 18.74% | 0.0010267
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.053921 | 17.0572 | 8232.069 | 24696.2069 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.23447 | 17.0572 | 1893.099 | 5679.2971 | 2.7275 | 34.09% | 54.79% | 18.68% | 0.0010234
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.054679 | 17.0572 | 8117.967 | 24353.901 | 8 | 100% | 54.79% | 54.79% | 0.0030016
-18 | 45 | 105 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2199.1087 | 0.23523 | 17.0572 | 1886.9997 | 5660.9991 | 2.7187 | 33.98% | 54.79% | 18.62% | 0.0010201
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.47243 | 0.2 | 752.1101 | 2256.3304 | 1.0836 | 13.55% | 80.37% | 10.89% | 0.00040657
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.7618 | 0.2 | 466.4191 | 1399.2572 | 0.672 | 8.4% | 80.37% | 6.751% | 0.00025213
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.47315 | 0.2 | 750.9602 | 2252.8806 | 1.082 | 13.52% | 80.37% | 10.87% | 0.00040595
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.76253 | 0.2 | 465.9766 | 1397.9297 | 0.67136 | 8.392% | 80.37% | 6.745% | 0.00025189
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.47388 | 0.2 | 749.8138 | 2249.4413 | 1.0803 | 13.5% | 80.37% | 10.85% | 0.00040533
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.76325 | 0.2 | 465.5349 | 1396.6047 | 0.67072 | 8.384% | 80.37% | 6.738% | 0.00025165
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.4746 | 0.2 | 748.6708 | 2246.0125 | 1.0787 | 13.48% | 80.37% | 10.84% | 0.00040471
-18 | 45 | 110 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 651.0074 | 0.76397 | 0.2 | 465.0941 | 1395.2822 | 0.67009 | 8.376% | 80.37% | 6.732% | 0.00025142
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.069906 | 6.104 | 5233.671 | 15701.013 | 7.5405 | 94.26% | 72.51% | 68.34% | 0.0028292
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.2875 | 6.104 | 1272.5675 | 3817.7024 | 1.8335 | 22.92% | 72.51% | 16.62% | 0.00068791
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.07063 | 6.104 | 5180.0646 | 15540.1938 | 7.4632 | 93.29% | 72.51% | 67.64% | 0.0028002
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.28823 | 6.104 | 1269.3734 | 3808.1202 | 1.8289 | 22.86% | 72.51% | 16.58% | 0.00068619
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.071353 | 6.104 | 5127.5452 | 15382.6356 | 7.3876 | 92.34% | 72.51% | 66.96% | 0.0027718
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.28895 | 6.104 | 1266.1953 | 3798.5859 | 1.8243 | 22.8% | 72.51% | 16.53% | 0.00068447
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.072077 | 6.104 | 5076.0801 | 15228.2403 | 7.3134 | 91.42% | 72.51% | 66.29% | 0.002744
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1010.5435 | 0.28967 | 6.104 | 1263.0331 | 3789.0993 | 1.8197 | 22.75% | 72.51% | 16.49% | 0.00068276
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.0669 | 8.072 | 5523.4893 | 16570.4678 | 7.958 | 99.48% | 70.13% | 69.76% | 0.0029858
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.28545 | 8.072 | 1294.5455 | 3883.6366 | 1.8651 | 23.31% | 70.13% | 16.35% | 0.00069979
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.067624 | 8.072 | 5464.3995 | 16393.1985 | 7.8729 | 98.41% | 70.13% | 69.02% | 0.0029539
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.28617 | 8.072 | 1291.2729 | 3873.8188 | 1.8604 | 23.26% | 70.13% | 16.31% | 0.00069803
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.068347 | 8.072 | 5406.5606 | 16219.6818 | 7.7896 | 97.37% | 70.13% | 68.29% | 0.0029226
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.28689 | 8.072 | 1288.0168 | 3864.0505 | 1.8557 | 23.2% | 70.13% | 16.27% | 0.00069627
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.06907 | 8.072 | 5349.9333 | 16049.7998 | 7.708 | 96.35% | 70.13% | 67.57% | 0.002892
-18 | 45 | 110 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1135.1795 | 0.28762 | 8.072 | 1284.7771 | 3854.3314 | 1.8511 | 23.14% | 70.13% | 16.23% | 0.00069451
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.052763 | 12.008 | 7146.2892 | 21438.8676 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.22711 | 12.008 | 1660.2315 | 4980.6944 | 2.392 | 29.9% | 65.69% | 19.64% | 0.00089747
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.053486 | 12.008 | 7049.6318 | 21148.8953 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.22784 | 12.008 | 1654.9598 | 4964.8795 | 2.3844 | 29.81% | 65.69% | 19.58% | 0.00089462
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.05421 | 12.008 | 6955.5541 | 20866.6623 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.22856 | 12.008 | 1649.7216 | 4949.1647 | 2.3769 | 29.71% | 65.69% | 19.52% | 0.00089179
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.054933 | 12.008 | 6863.9543 | 20591.8629 | 8 | 100% | 65.69% | 65.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1392.0774 | 0.22928 | 12.008 | 1644.5164 | 4933.5491 | 2.3694 | 29.62% | 65.69% | 19.46% | 0.00088898
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.05135 | 15.944 | 7495.7779 | 22487.3336 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.22692 | 15.944 | 1696.2169 | 5088.6507 | 2.4438 | 30.55% | 61.63% | 18.83% | 0.00091693
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.052074 | 15.944 | 7391.6427 | 22174.9282 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.22765 | 15.944 | 1690.8265 | 5072.4795 | 2.4361 | 30.45% | 61.63% | 18.77% | 0.00091401
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.052797 | 15.944 | 7290.3614 | 21871.0841 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.22837 | 15.944 | 1685.4703 | 5056.4108 | 2.4284 | 30.35% | 61.63% | 18.71% | 0.00091112
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.05352 | 15.944 | 7191.818 | 21575.4541 | 8 | 100% | 61.63% | 61.63% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1659.672 | 0.22909 | 15.944 | 1680.1479 | 5040.4436 | 2.4207 | 30.26% | 61.63% | 18.65% | 0.00090824
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.47244 | 0.2 | 781.2911 | 2343.8734 | 1.1257 | 14.07% | 72.62% | 10.22% | 0.00042234
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.76182 | 0.2 | 484.5214 | 1453.5641 | 0.69808 | 8.726% | 72.62% | 6.337% | 0.00026192
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.47317 | 0.2 | 780.0966 | 2340.2899 | 1.1239 | 14.05% | 72.62% | 10.2% | 0.0004217
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.76254 | 0.2 | 484.0617 | 1452.185 | 0.69742 | 8.718% | 72.62% | 6.331% | 0.00026167
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.47389 | 0.2 | 778.9057 | 2336.7172 | 1.1222 | 14.03% | 72.62% | 10.19% | 0.00042105
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.76326 | 0.2 | 483.6029 | 1450.8086 | 0.69676 | 8.709% | 72.62% | 6.325% | 0.00026142
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.47461 | 0.2 | 777.7185 | 2333.1555 | 1.1205 | 14.01% | 72.62% | 10.17% | 0.00042041
-18 | 45 | 110 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1005.0374 | 0.76399 | 0.2 | 483.1449 | 1449.4348 | 0.6961 | 8.701% | 72.62% | 6.319% | 0.00026117
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.069683 | 6.2175 | 5457.438 | 16372.3139 | 7.8629 | 98.29% | 65.82% | 64.69% | 0.0029501
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.28728 | 6.2175 | 1323.7661 | 3971.2984 | 1.9072 | 23.84% | 65.82% | 15.69% | 0.00071559
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.070406 | 6.2175 | 5401.3623 | 16204.087 | 7.7821 | 97.28% | 65.82% | 64.03% | 0.0029198
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.288 | 6.2175 | 1320.441 | 3961.3229 | 1.9024 | 23.78% | 65.82% | 15.65% | 0.00071379
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.07113 | 6.2175 | 5346.4273 | 16039.282 | 7.7029 | 96.29% | 65.82% | 63.37% | 0.0028901
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.28873 | 6.2175 | 1317.1325 | 3951.3974 | 1.8977 | 23.72% | 65.82% | 15.61% | 0.000712
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.071853 | 6.2175 | 5292.5985 | 15877.7956 | 7.6254 | 95.32% | 65.82% | 62.74% | 0.002861
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1384.1578 | 0.28945 | 6.2175 | 1313.8405 | 3941.5216 | 1.8929 | 23.66% | 65.82% | 15.57% | 0.00071022
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.066734 | 8.2234 | 5756.7324 | 17270.1972 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.28528 | 8.2234 | 1346.6355 | 4039.9065 | 1.9402 | 24.25% | 63.75% | 15.46% | 0.00072795
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.067457 | 8.2234 | 5694.9952 | 17084.9856 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.286 | 8.2234 | 1343.2292 | 4029.6877 | 1.9353 | 24.19% | 63.75% | 15.42% | 0.00072611
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.06818 | 8.2234 | 5634.5682 | 16903.7045 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.28673 | 8.2234 | 1339.8402 | 4019.5205 | 1.9304 | 24.13% | 63.75% | 15.38% | 0.00072428
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.068904 | 8.2234 | 5575.41 | 16726.2299 | 8 | 100% | 63.75% | 63.75% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1515.684 | 0.28745 | 8.2234 | 1336.4682 | 4009.4045 | 1.9255 | 24.07% | 63.75% | 15.34% | 0.00072246
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.052655 | 12.2351 | 7447.8085 | 22343.4256 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.227 | 12.2351 | 1727.5553 | 5182.6658 | 2.489 | 31.11% | 59.86% | 18.63% | 0.00093387
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.053378 | 12.2351 | 7346.8687 | 22040.606 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.22773 | 12.2351 | 1722.0673 | 5166.2018 | 2.4811 | 31.01% | 59.86% | 18.57% | 0.0009309
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.054102 | 12.2351 | 7248.6283 | 21745.8848 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.22845 | 12.2351 | 1716.614 | 5149.8421 | 2.4732 | 30.92% | 59.86% | 18.51% | 0.00092795
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.054825 | 12.2351 | 7152.9805 | 21458.9415 | 8 | 100% | 59.86% | 59.86% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1786.948 | 0.22917 | 12.2351 | 1711.1952 | 5133.5857 | 2.4654 | 30.82% | 59.86% | 18.45% | 0.00092502
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.051272 | 16.2467 | 7811.2387 | 23433.7162 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.22684 | 16.2467 | 1765.5184 | 5296.5551 | 2.5437 | 31.8% | 56.29% | 17.9% | 0.00095439
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.051995 | 16.2467 | 7702.5578 | 23107.6734 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.22757 | 16.2467 | 1759.9058 | 5279.7175 | 2.5356 | 31.7% | 56.29% | 17.84% | 0.00095135
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.052719 | 16.2467 | 7596.8596 | 22790.5789 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.22829 | 16.2467 | 1754.3288 | 5262.9865 | 2.5276 | 31.59% | 56.29% | 17.78% | 0.00094834
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.053442 | 16.2467 | 7494.0231 | 22482.0692 | 8 | 100% | 56.29% | 56.29% | 0.0030016
-18 | 45 | 110 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 2069.7428 | 0.22901 | 16.2467 | 1748.7871 | 5246.3613 | 2.5196 | 31.49% | 56.29% | 17.73% | 0.00094534
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.46919 | 0.2 | 690.6164 | 2071.8491 | 0.99501 | 12.44% | 81.1% | 10.09% | 0.00037333
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.74598 | 0.2 | 434.3674 | 1303.1022 | 0.62582 | 7.823% | 81.1% | 6.344% | 0.00023481
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.46988 | 0.2 | 689.5993 | 2068.7979 | 0.99355 | 12.42% | 81.1% | 10.07% | 0.00037278
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.74667 | 0.2 | 433.9649 | 1301.8946 | 0.62524 | 7.815% | 81.1% | 6.338% | 0.00023459
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.47057 | 0.2 | 688.5852 | 2065.7557 | 0.99209 | 12.4% | 81.1% | 10.06% | 0.00037223
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.74736 | 0.2 | 433.5631 | 1300.6892 | 0.62466 | 7.808% | 81.1% | 6.332% | 0.00023437
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.47126 | 0.2 | 687.5742 | 2062.7225 | 0.99063 | 12.38% | 81.1% | 10.04% | 0.00037168
-18 | 45 | 115 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 621.1641 | 0.74806 | 0.2 | 433.162 | 1299.486 | 0.62408 | 7.801% | 81.1% | 6.327% | 0.00023416
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.068589 | 5.838 | 4857.9594 | 14573.8782 | 6.9992 | 87.49% | 73.53% | 64.33% | 0.0026261
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.27899 | 5.838 | 1194.3007 | 3582.902 | 1.7207 | 21.51% | 73.53% | 15.82% | 0.0006456
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.069281 | 5.838 | 4809.4381 | 14428.3143 | 6.9293 | 86.62% | 73.53% | 63.69% | 0.0025998
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.27969 | 5.838 | 1191.3458 | 3574.0374 | 1.7164 | 21.46% | 73.53% | 15.78% | 0.00064401
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.069973 | 5.838 | 4761.8764 | 14285.6293 | 6.8607 | 85.76% | 73.53% | 63.06% | 0.0025741
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.28038 | 5.838 | 1188.4055 | 3565.2166 | 1.7122 | 21.4% | 73.53% | 15.74% | 0.00064242
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.070665 | 5.838 | 4715.2463 | 14145.7388 | 6.7935 | 84.92% | 73.53% | 62.44% | 0.0025489
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 959.3824 | 0.28107 | 5.838 | 1185.4798 | 3556.4393 | 1.708 | 21.35% | 73.53% | 15.7% | 0.00064084
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.065431 | 7.7174 | 5140.9567 | 15422.8702 | 7.4069 | 92.59% | 71.23% | 65.95% | 0.0027791
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.27672 | 7.7174 | 1215.5713 | 3646.714 | 1.7513 | 21.89% | 71.23% | 15.59% | 0.0006571
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.066123 | 7.7174 | 5087.1563 | 15261.4689 | 7.3294 | 91.62% | 71.23% | 65.26% | 0.00275
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.27741 | 7.7174 | 1212.5392 | 3637.6177 | 1.747 | 21.84% | 71.23% | 15.56% | 0.00065546
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.066815 | 7.7174 | 5034.4702 | 15103.4107 | 7.2535 | 90.67% | 71.23% | 64.58% | 0.0027215
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.27811 | 7.7174 | 1209.5222 | 3628.5667 | 1.7426 | 21.78% | 71.23% | 15.52% | 0.00065383
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.067507 | 7.7174 | 4982.8643 | 14948.5929 | 7.1791 | 89.74% | 71.23% | 63.92% | 0.0026936
-18 | 45 | 115 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1076.4177 | 0.2788 | 7.7174 | 1206.5202 | 3619.5606 | 1.7383 | 21.73% | 71.23% | 15.48% | 0.00065221
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.051794 | 11.4761 | 6620.636 | 19861.908 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.2215 | 11.4761 | 1548.1534 | 4644.4603 | 2.2305 | 27.88% | 66.92% | 18.66% | 0.00083689
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.052486 | 11.4761 | 6533.3492 | 19600.0477 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.22219 | 11.4761 | 1543.3319 | 4629.9957 | 2.2236 | 27.79% | 66.92% | 18.6% | 0.00083428
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.053178 | 11.4761 | 6448.3341 | 19345.0024 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.22288 | 11.4761 | 1538.5403 | 4615.6209 | 2.2167 | 27.71% | 66.92% | 18.54% | 0.00083169
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.05387 | 11.4761 | 6365.5031 | 19096.5094 | 8 | 100% | 66.92% | 66.92% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1317.3076 | 0.22357 | 11.4761 | 1533.7783 | 4601.335 | 2.2098 | 27.62% | 66.92% | 18.49% | 0.00082912
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.050295 | 15.2348 | 6953.0661 | 20859.1983 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.22115 | 15.2348 | 1581.2555 | 4743.7664 | 2.2782 | 28.48% | 62.96% | 17.93% | 0.00085478
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.050987 | 15.2348 | 6858.7007 | 20576.102 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.22185 | 15.2348 | 1576.3233 | 4728.9698 | 2.2711 | 28.39% | 62.96% | 17.87% | 0.00085212
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.051679 | 15.2348 | 6766.8624 | 20300.5871 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.22254 | 15.2348 | 1571.4217 | 4714.2651 | 2.264 | 28.3% | 62.96% | 17.82% | 0.00084947
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.052371 | 15.2348 | 6677.451 | 20032.353 | 8 | 100% | 62.96% | 62.96% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1567.7402 | 0.22323 | 15.2348 | 1566.5506 | 4699.6517 | 2.257 | 28.21% | 62.96% | 17.76% | 0.00084683
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.4692 | 0.2 | 716.171 | 2148.5131 | 1.0318 | 12.9% | 73.57% | 9.488% | 0.00038714
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.74599 | 0.2 | 450.4452 | 1351.3356 | 0.64898 | 8.112% | 73.57% | 5.968% | 0.0002435
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.46989 | 0.2 | 715.1164 | 2145.3492 | 1.0303 | 12.88% | 73.57% | 9.474% | 0.00038657
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.74669 | 0.2 | 450.0278 | 1350.0833 | 0.64838 | 8.105% | 73.57% | 5.962% | 0.00024327
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.47059 | 0.2 | 714.0648 | 2142.1945 | 1.0288 | 12.86% | 73.57% | 9.461% | 0.000386
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.74738 | 0.2 | 449.6111 | 1348.8333 | 0.64778 | 8.097% | 73.57% | 5.957% | 0.00024305
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.47128 | 0.2 | 713.0164 | 2139.0491 | 1.0273 | 12.84% | 73.57% | 9.447% | 0.00038544
-18 | 45 | 115 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 957.7015 | 0.74807 | 0.2 | 449.1952 | 1347.5856 | 0.64718 | 8.09% | 73.57% | 5.951% | 0.00024282
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.068366 | 5.9415 | 5056.9443 | 15170.8329 | 7.2859 | 91.07% | 66.99% | 61.01% | 0.0027336
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.27877 | 5.9415 | 1240.1662 | 3720.4986 | 1.7868 | 22.33% | 66.99% | 14.96% | 0.0006704
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.069058 | 5.9415 | 5006.2723 | 15018.8168 | 7.2128 | 90.16% | 66.99% | 60.4% | 0.0027062
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.27946 | 5.9415 | 1237.0954 | 3711.2862 | 1.7824 | 22.28% | 66.99% | 14.92% | 0.00066874
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.06975 | 5.9415 | 4956.6056 | 14869.8169 | 7.1413 | 89.27% | 66.99% | 59.8% | 0.0026794
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.28015 | 5.9415 | 1234.0398 | 3702.1194 | 1.778 | 22.22% | 66.99% | 14.89% | 0.00066709
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.070442 | 5.9415 | 4907.9148 | 14723.7444 | 7.0711 | 88.39% | 66.99% | 59.21% | 0.0026531
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1313.5251 | 0.28085 | 5.9415 | 1230.9992 | 3692.9977 | 1.7736 | 22.17% | 66.99% | 14.85% | 0.00066544
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.065264 | 7.8553 | 5348.7238 | 16046.1715 | 7.7062 | 96.33% | 64.97% | 62.59% | 0.0028914
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.27656 | 7.8553 | 1262.2322 | 3786.6965 | 1.8186 | 22.73% | 64.97% | 14.77% | 0.00068233
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.065956 | 7.8553 | 5292.6074 | 15877.8222 | 7.6254 | 95.32% | 64.97% | 61.93% | 0.002861
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.27725 | 7.8553 | 1259.0818 | 3777.2454 | 1.814 | 22.68% | 64.97% | 14.73% | 0.00068062
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.066648 | 7.8553 | 5237.6562 | 15712.9687 | 7.5462 | 94.33% | 64.97% | 61.29% | 0.0028313
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.27794 | 7.8553 | 1255.9471 | 3767.8413 | 1.8095 | 22.62% | 64.97% | 14.7% | 0.00067893
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.06734 | 7.8553 | 5183.8344 | 15551.5033 | 7.4687 | 93.36% | 64.97% | 60.66% | 0.0028022
-18 | 45 | 115 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1436.7386 | 0.27863 | 7.8553 | 1252.828 | 3758.4839 | 1.805 | 22.56% | 64.97% | 14.66% | 0.00067724
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.051685 | 11.683 | 6887.6255 | 20662.8764 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.22139 | 11.683 | 1607.9949 | 4823.9848 | 2.3167 | 28.96% | 61.19% | 17.72% | 0.00086924
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.052377 | 11.683 | 6796.6303 | 20389.8909 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.22208 | 11.683 | 1602.9846 | 4808.9538 | 2.3095 | 28.87% | 61.19% | 17.66% | 0.00086653
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.053069 | 11.683 | 6708.0081 | 20124.0244 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.22277 | 11.683 | 1598.0053 | 4794.016 | 2.3023 | 28.78% | 61.19% | 17.61% | 0.00086384
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.053761 | 11.683 | 6621.6673 | 19865.0019 | 8 | 100% | 61.19% | 61.19% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1690.4845 | 0.22346 | 11.683 | 1593.057 | 4779.1709 | 2.2952 | 28.69% | 61.19% | 17.56% | 0.00086116
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.050216 | 15.5106 | 7232.3923 | 21697.1769 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.22108 | 15.5106 | 1642.7881 | 4928.3644 | 2.3669 | 29.59% | 57.69% | 17.07% | 0.00088804
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.050908 | 15.5106 | 7134.084 | 21402.2521 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.22177 | 15.5106 | 1637.6622 | 4912.9865 | 2.3595 | 29.49% | 57.69% | 17.02% | 0.00088527
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.0516 | 15.5106 | 7038.4125 | 21115.2374 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.22246 | 15.5106 | 1632.5681 | 4897.7042 | 2.3521 | 29.4% | 57.69% | 16.96% | 0.00088252
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.052292 | 15.5106 | 6945.273 | 20835.8189 | 8 | 100% | 57.69% | 57.69% | 0.0030016
-18 | 45 | 115 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1954.4817 | 0.22315 | 15.5106 | 1627.5056 | 4882.5168 | 2.3448 | 29.31% | 57.69% | 16.91% | 0.00087978
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.46622 | 0.2 | 636.3932 | 1909.1796 | 0.91689 | 11.46% | 81.78% | 9.373% | 0.00034402
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.73148 | 0.2 | 405.6152 | 1216.8456 | 0.58439 | 7.305% | 81.78% | 5.974% | 0.00021926
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.46688 | 0.2 | 635.4893 | 1906.4679 | 0.91559 | 11.44% | 81.78% | 9.359% | 0.00034353
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.73214 | 0.2 | 405.2478 | 1215.7435 | 0.58387 | 7.298% | 81.78% | 5.968% | 0.00021907
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.46754 | 0.2 | 634.5879 | 1903.7638 | 0.91429 | 11.43% | 81.78% | 9.346% | 0.00034304
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.7328 | 0.2 | 404.8811 | 1214.6433 | 0.58334 | 7.292% | 81.78% | 5.963% | 0.00021887
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.46821 | 0.2 | 633.6891 | 1901.0674 | 0.913 | 11.41% | 81.78% | 9.333% | 0.00034255
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 593.9364 | 0.73347 | 0.2 | 404.515 | 1213.5451 | 0.58281 | 7.285% | 81.78% | 5.958% | 0.00021867
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.067394 | 5.595 | 4521.5161 | 13564.5483 | 6.5144 | 81.43% | 74.48% | 60.65% | 0.0024442
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.27107 | 5.595 | 1124.1662 | 3372.4985 | 1.6197 | 20.25% | 74.48% | 15.08% | 0.00060769
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.068058 | 5.595 | 4477.4589 | 13432.3768 | 6.451 | 80.64% | 74.48% | 60.06% | 0.0024204
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.27173 | 5.595 | 1121.4227 | 3364.2681 | 1.6157 | 20.2% | 74.48% | 15.04% | 0.00060621
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.068721 | 5.595 | 4434.2521 | 13302.7563 | 6.3887 | 79.86% | 74.48% | 59.48% | 0.002397
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.27239 | 5.595 | 1118.6926 | 3356.0778 | 1.6118 | 20.15% | 74.48% | 15.01% | 0.00060473
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.069384 | 5.595 | 4391.8711 | 13175.6134 | 6.3276 | 79.1% | 74.48% | 58.91% | 0.0023741
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 913.1096 | 0.27306 | 5.595 | 1115.9757 | 3347.9272 | 1.6079 | 20.1% | 74.48% | 14.97% | 0.00060326
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.064086 | 7.3934 | 4798.2228 | 14394.6683 | 6.9131 | 86.41% | 72.26% | 62.44% | 0.0025938
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.26859 | 7.3934 | 1144.8588 | 3434.5763 | 1.6495 | 20.62% | 72.26% | 14.9% | 0.00061888
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.064749 | 7.3934 | 4749.0804 | 14247.2412 | 6.8423 | 85.53% | 72.26% | 61.8% | 0.0025672
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.26925 | 7.3934 | 1142.0391 | 3426.1173 | 1.6454 | 20.57% | 72.26% | 14.86% | 0.00061735
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.065412 | 7.3934 | 4700.9344 | 14102.8033 | 6.7729 | 84.66% | 72.26% | 61.17% | 0.0025412
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.26992 | 7.3934 | 1139.2333 | 3417.6998 | 1.6414 | 20.52% | 72.26% | 14.82% | 0.00061584
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.066075 | 7.3934 | 4653.7549 | 13961.2646 | 6.705 | 83.81% | 72.26% | 60.56% | 0.0025157
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1023.3736 | 0.27058 | 7.3934 | 1136.4412 | 3409.3236 | 1.6373 | 20.47% | 72.26% | 14.79% | 0.00061433
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.050894 | 10.99 | 6153.8883 | 18461.6649 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.21619 | 10.99 | 1448.7199 | 4346.1597 | 2.0873 | 26.09% | 68.07% | 17.76% | 0.00078314
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.051558 | 10.99 | 6074.7356 | 18224.2068 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.21685 | 10.99 | 1444.2897 | 4332.869 | 2.0809 | 26.01% | 68.07% | 17.71% | 0.00078074
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.052221 | 10.99 | 5997.5932 | 17992.7796 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.21752 | 10.99 | 1439.8864 | 4319.6593 | 2.0745 | 25.93% | 68.07% | 17.65% | 0.00077836
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.052884 | 10.99 | 5922.3855 | 17767.1565 | 8 | 100% | 68.07% | 68.07% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1250.034 | 0.21818 | 10.99 | 1435.51 | 4306.5299 | 2.0682 | 25.85% | 68.07% | 17.6% | 0.000776
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.049309 | 14.5867 | 6471.6753 | 19415.026 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.2157 | 14.5867 | 1479.4142 | 4438.2425 | 2.1315 | 26.64% | 64.22% | 17.11% | 0.00079973
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.049973 | 14.5867 | 6385.795 | 19157.3851 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.21637 | 14.5867 | 1474.8799 | 4424.6397 | 2.125 | 26.56% | 64.22% | 17.06% | 0.00079728
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.050636 | 14.5867 | 6302.1642 | 18906.4925 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.21703 | 14.5867 | 1470.3733 | 4411.1199 | 2.1185 | 26.48% | 64.22% | 17% | 0.00079484
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.051299 | 14.5867 | 6220.6955 | 18662.0866 | 8 | 100% | 64.22% | 64.22% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1485.2571 | 0.21769 | 14.5867 | 1465.8942 | 4397.6826 | 2.112 | 26.4% | 64.22% | 16.95% | 0.00079242
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.46623 | 0.2 | 658.8996 | 1976.6987 | 0.94932 | 11.87% | 74.45% | 8.835% | 0.00035618
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.73149 | 0.2 | 419.9644 | 1259.8933 | 0.60507 | 7.563% | 74.45% | 5.631% | 0.00022702
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.46689 | 0.2 | 657.9637 | 1973.8912 | 0.94797 | 11.85% | 74.45% | 8.822% | 0.00035568
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.73215 | 0.2 | 419.584 | 1258.7521 | 0.60452 | 7.557% | 74.45% | 5.626% | 0.00022682
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.46756 | 0.2 | 657.0305 | 1971.0916 | 0.94662 | 11.83% | 74.45% | 8.81% | 0.00035517
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.73282 | 0.2 | 419.2043 | 1257.613 | 0.60397 | 7.55% | 74.45% | 5.621% | 0.00022661
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.46822 | 0.2 | 656.1 | 1968.2999 | 0.94528 | 11.82% | 74.45% | 8.797% | 0.00035467
-18 | 45 | 120 | 3 | 0 | 0 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 914.6213 | 0.73348 | 0.2 | 418.8253 | 1256.476 | 0.60343 | 7.543% | 74.45% | 5.616% | 0.00022641
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.067171 | 5.6897 | 4699.3372 | 14098.0115 | 6.7706 | 84.63% | 68.08% | 57.62% | 0.0025403
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.27084 | 5.6897 | 1165.4686 | 3496.4057 | 1.6792 | 20.99% | 68.08% | 14.29% | 0.00063002
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.067834 | 5.6897 | 4653.3968 | 13960.1903 | 6.7044 | 83.81% | 68.08% | 57.05% | 0.0025155
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.27151 | 5.6897 | 1162.622 | 3487.8659 | 1.6751 | 20.94% | 68.08% | 14.25% | 0.00062848
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.068498 | 5.6897 | 4608.3459 | 13825.0376 | 6.6395 | 82.99% | 68.08% | 56.5% | 0.0024911
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.27217 | 5.6897 | 1159.7892 | 3479.3677 | 1.671 | 20.89% | 68.08% | 14.22% | 0.00062695
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.069161 | 5.6897 | 4564.1589 | 13692.4768 | 6.5759 | 82.2% | 68.08% | 55.96% | 0.0024673
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1249.7035 | 0.27283 | 5.6897 | 1156.9703 | 3470.9108 | 1.6669 | 20.84% | 68.08% | 14.19% | 0.00062543
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.063919 | 7.5196 | 4984.2321 | 14952.6962 | 7.1811 | 89.76% | 66.12% | 59.35% | 0.0026943
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.26842 | 7.5196 | 1186.8777 | 3560.6331 | 1.71 | 21.38% | 66.12% | 14.13% | 0.00064159
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.064582 | 7.5196 | 4933.0525 | 14799.1576 | 7.1074 | 88.84% | 66.12% | 58.74% | 0.0026667
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.26909 | 7.5196 | 1183.9527 | 3551.8582 | 1.7058 | 21.32% | 66.12% | 14.1% | 0.00064001
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.065245 | 7.5196 | 4882.9133 | 14648.74 | 7.0351 | 87.94% | 66.12% | 58.15% | 0.0026396
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.26975 | 7.5196 | 1181.0421 | 3543.1264 | 1.7016 | 21.27% | 66.12% | 14.06% | 0.00063844
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.065908 | 7.5196 | 4833.7831 | 14501.3494 | 6.9643 | 87.05% | 66.12% | 57.56% | 0.002613
-18 | 45 | 120 | 3 | 4 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1365.5376 | 0.27041 | 7.5196 | 1178.1458 | 3534.4374 | 1.6974 | 21.22% | 66.12% | 14.03% | 0.00063687
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.050785 | 11.1793 | 6391.6336 | 19174.9009 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.21608 | 11.1793 | 1502.2212 | 4506.6637 | 2.1643 | 27.05% | 62.43% | 16.89% | 0.00081206
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.051449 | 11.1793 | 6309.2487 | 18927.746 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.21674 | 11.1793 | 1497.6251 | 4492.8752 | 2.1577 | 26.97% | 62.43% | 16.84% | 0.00080957
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.052112 | 11.1793 | 6228.9605 | 18686.8814 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.21741 | 11.1793 | 1493.0569 | 4479.1708 | 2.1511 | 26.89% | 62.43% | 16.79% | 0.0008071
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.052775 | 11.1793 | 6150.69 | 18452.07 | 8 | 100% | 62.43% | 62.43% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 1.5 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1603.7672 | 0.21807 | 11.1793 | 1488.5166 | 4465.5498 | 2.1446 | 26.81% | 62.43% | 16.74% | 0.00080465
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.04923 | 14.8391 | 6720.4439 | 20161.3317 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 50 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.21562 | 14.8391 | 1534.3759 | 4603.1277 | 2.2107 | 27.63% | 59.01% | 16.31% | 0.00082944
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.049893 | 14.8391 | 6631.1207 | 19893.362 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 100 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.21629 | 14.8391 | 1529.6715 | 4589.0144 | 2.2039 | 27.55% | 59.01% | 16.26% | 0.0008269
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.050556 | 14.8391 | 6544.1407 | 19632.4222 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 150 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.21695 | 14.8391 | 1524.9958 | 4574.9873 | 2.1972 | 27.46% | 59.01% | 16.21% | 0.00082437
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | ON | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.05122 | 14.8391 | 6459.4131 | 19378.2392 | 8 | 100% | 59.01% | 59.01% | 0.0030016
-18 | 45 | 120 | 3 | 8 | 2 | 200 | OFF | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 2665.2568 | 1851.1667 | 0.21761 | 14.8391 | 1520.3486 | 4561.0457 | 2.1905 | 27.38% | 59.01% | 16.16% | 0.00082186