## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=25) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=5).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (13 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f (L_f = 200 000 J/kg).
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) dépend de la différence de densité due aux températures intérieure et extérieure.
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_f = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe apportée par les ailettes en aluminium. Longueur fixe de 30 mm.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité thermique PU | 0.022 | W/m.K | Conductivité du polyuréthane standard
Conductivité de l'Aluminium | 200 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 200000 | J/kg | Énergie de changement de phase (200 000 J/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 13 | heures | Heures de décharge sans compresseur (13h)
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES PAR SCÉNARIO (MAX SCORE ÉCONOMIQUE)
*Note : L'optimum est défini comme la configuration qui maximise l'autonomie et l'efficacité globale pour un coût minimal en Dinars Algériens (DA).
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Long. Cyl (m) | Espace Vide (%) | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Modules Requis | Coût (DA) | Score (h/DA)
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 12.1714 | 54.6085 | 1091158.915 | 1.1155e-05
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 12.1714 | 75.5892 | 1504621.7467 | 8.0893e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 12.1714 | 100.3023 | 1991637.0967 | 6.1113e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 12.1714 | 129.7388 | 2571737.0852 | 4.7328e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 12.1714 | 165.2232 | 3271021.281 | 3.721e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 12.429 | 120.6311 | 1948944.976 | 6.3773e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 12.429 | 145.0555 | 2340514.3064 | 5.3104e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 12.429 | 173.5593 | 2797483.9272 | 4.4429e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 12.429 | 207.2993 | 3338400.5759 | 3.723e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 12.429 | 247.79 | 3987542.6933 | 3.117e-06

## Graphes d'Interpolation
GRAPHES ET TABLES D'INTERPOLATION DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION
1. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Nombre d'ailettes | 80 | 100 | 120
0 Ailettes | 4.2183 | 2.807 | 2.0051
4 Ailettes | 13 | 13 | 12.429
8 Ailettes | 13 | 13 | 13
2. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'EFFICACITÉ TOTALE (%)
Nombre d'ailettes | 80 | 100 | 120
0 Ailettes | 24.16% | 17% | 12.61%
4 Ailettes | 61.66% | 68.25% | 69.77%
8 Ailettes | 51.95% | 59.76% | 65.53%
3. IMPACT DE L'ÉPAISSEUR DE PEINTURE ÉPOXY SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Diamètre de Cylindre | 50 | 100 | 150 | 200
Cylindre 80 mm | 0 | 13 | 0 | 0
Cylindre 100 mm | 0 | 13 | 0 | 0
Cylindre 120 mm | 0 | 12.429 | 0 | 0

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Épaisseur Époxy (µm) | Ventilation | Longueur Cylindre (m) | Espace Vide (%) | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Volume Cylindre (m³) | Masse MCP Dilatée (kg) | Volume MCP Dilaté (m³) | Nombre de Modules Requis | Coût Estimé (DA) | Score d'Optimisation (h/DA) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1046538.6706 | 2.6871e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1060993.8638 | 2.6505e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1077255.9561 | 2.6105e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 964625.9095 | 2.9153e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 974262.7049 | 2.8865e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 985104.0998 | 2.8547e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 923669.5289 | 3.0446e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 930897.1255 | 3.0209e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 939028.1716 | 2.9948e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1031538.6706 | 1.2771e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1045993.8638 | 1.2595e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1062255.9561 | 1.2402e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 949625.9095 | 1.3873e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 959262.7049 | 1.3733e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 970104.0998 | 1.358e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 908669.5289 | 1.4498e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 915897.1255 | 1.4384e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 924028.1716 | 1.4257e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1405738.5269 | 9.2478e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1420193.72 | 9.1537e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1436455.8123 | 9.0501e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1323825.7657 | 9.82e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1333462.5612 | 9.7491e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1344303.956 | 9.6704e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1282869.3852 | 1.0134e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1290096.9817 | 1.0077e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1298228.0279 | 1.0014e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1390738.5269 | 2.763e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1405193.72 | 2.7346e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1421455.8123 | 2.7033e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1308825.7657 | 2.936e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1318462.5612 | 2.9145e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1329303.956 | 2.8907e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1267869.3852 | 3.0308e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1275096.9817 | 3.0136e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1283228.0279 | 2.9945e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1796349.4075 | 7.2369e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1810804.6007 | 7.1791e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1827066.6929 | 7.1152e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1714436.6464 | 7.5827e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1724073.4418 | 7.5403e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1734914.8367 | 7.4932e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1673480.2658 | 7.7682e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1680707.8624 | 7.7348e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1688838.9085 | 7.6976e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1781349.4075 | 3.3352e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1795804.6007 | 3.3084e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1812066.6929 | 3.2787e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1699436.6464 | 3.496e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1709073.4418 | 3.4763e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1719914.8367 | 3.4543e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1658480.2658 | 3.5823e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1665707.8624 | 3.5668e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1673838.9085 | 3.5494e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 864080.8187 | 2.1657e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 873332.1423 | 2.1428e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 883739.8814 | 2.1175e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 811656.6516 | 2.3056e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 817824.2007 | 2.2882e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 824762.6934 | 2.2689e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 785444.568 | 2.3825e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 790070.2298 | 2.3686e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 795274.0994 | 2.3531e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 849080.8187 | 1.1223e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 858332.1423 | 1.1102e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 868739.8814 | 1.0969e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 796656.6516 | 1.1961e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 802824.2007 | 1.187e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 809762.6934 | 1.1768e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 770444.568 | 1.2368e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 775070.2298 | 1.2295e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 780274.0994 | 1.2213e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1115230.3971 | 1.0192e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1124481.7207 | 1.0108e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1134889.4597 | 1.0016e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1062806.2299 | 1.0695e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1068973.779 | 1.0633e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1075912.2717 | 1.0565e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1036594.1464 | 1.0965e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1041219.8082 | 1.0917e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1046423.6777 | 1.0862e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1100230.3971 | 2.4315e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1109481.7207 | 2.4113e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1119889.4597 | 2.3888e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1047806.2299 | 2.5532e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1053973.779 | 2.5382e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1060912.2717 | 2.5216e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1021594.1464 | 2.6187e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1026219.8082 | 2.6069e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1031423.6777 | 2.5937e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1383455.7305 | 9.3968e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1392707.0541 | 9.3343e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1403114.7932 | 9.2651e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1331031.5633 | 9.7669e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1337199.1124 | 9.7218e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1344137.6051 | 9.6716e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1304819.4798 | 9.9631e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1309445.1416 | 9.9279e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1314649.0111 | 9.8886e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1368455.7305 | 2.8944e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1377707.0541 | 2.8749e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1388114.7932 | 2.8534e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1316031.5633 | 3.0097e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1322199.1124 | 2.9956e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1329137.6051 | 2.98e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1289819.4798 | 3.0708e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1294445.1416 | 3.0599e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1299649.0111 | 3.0476e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 754977.9711 | 1.7705e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 761402.5014 | 1.7556e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 768630.098 | 1.7391e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 718572.2995 | 1.8602e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 722855.3197 | 1.8492e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 727673.7174 | 1.837e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 700369.4637 | 1.9086e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 703581.7288 | 1.8999e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 707195.5271 | 1.8902e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 739977.9711 | 9.8301e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 746402.5014 | 9.7455e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 753630.098 | 9.652e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 703572.2995 | 1.0339e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 707855.3197 | 1.0276e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 712673.7174 | 1.0207e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 685369.4637 | 1.0613e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 688581.7288 | 1.0564e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 692195.5271 | 1.0509e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 945086.1733 | 8.7674e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 951510.7036 | 8.7082e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 958738.3001 | 8.6426e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 908680.5017 | 9.1187e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 912963.5219 | 9.0759e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 917781.9196 | 9.0283e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 890477.6659 | 9.3051e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 893689.931 | 9.2717e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 897303.7293 | 9.2343e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 930086.1733 | 2.1624e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 936510.7036 | 2.1476e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 943738.3001 | 2.1311e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 893680.5017 | 2.2505e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 897963.5219 | 2.2398e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 902781.9196 | 2.2278e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 875477.6659 | 2.2973e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 878689.931 | 2.2889e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 882303.7293 | 2.2795e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 1145767.4224 | 1.0623e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 1152191.9527 | 1.0564e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1159419.5493 | 1.0498e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 1109361.7508 | 1.0972e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 1113644.771 | 1.0929e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 1118463.1687 | 1.0882e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 1091158.915 | 1.1155e-05 | OPTIMAL
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 1094371.1802 | 1.1122e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 1097984.9784 | 1.1085e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 1130767.4224 | 2.5482e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 1137191.9527 | 2.5338e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1144419.5493 | 2.5178e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 1094361.7508 | 2.6329e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 1098644.771 | 2.6227e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 1103463.1687 | 2.6112e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 1076158.915 | 2.6775e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 1079371.1802 | 2.6695e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 1082984.9784 | 2.6606e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1442858.2976 | 1.949e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1462867.2106 | 1.9224e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1485377.2376 | 1.8932e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1329474.4575 | 2.1153e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1342813.7328 | 2.0942e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1357820.4175 | 2.0711e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1272782.5375 | 2.2095e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1282786.994 | 2.1922e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1294042.0075 | 2.1732e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1427858.2976 | 9.2263e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1447867.2106 | 9.0988e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1470377.2376 | 8.9595e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1314474.4575 | 1.0022e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1327813.7328 | 9.9214e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1342820.4175 | 9.8106e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1257782.5375 | 1.0474e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1267786.994 | 1.0391e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1279042.0075 | 1.03e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1940063.5986 | 6.7008e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1960072.5116 | 6.6324e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1982582.5386 | 6.5571e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1826679.7585 | 7.1167e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1840019.0338 | 7.0651e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1855025.7185 | 7.008e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1769987.8385 | 7.3447e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1779992.2949 | 7.3034e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1791247.3085 | 7.2575e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1925063.5986 | 1.9961e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1945072.5116 | 1.9756e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1967582.5386 | 1.953e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1811679.7585 | 2.1211e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1825019.0338 | 2.1056e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1840025.7185 | 2.0884e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1754987.8385 | 2.1896e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1764992.2949 | 2.1772e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1776247.3085 | 2.1634e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 2480748.1148 | 5.2404e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 2500757.0277 | 5.1984e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 2523267.0548 | 5.1521e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 2367364.2747 | 5.4913e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 2380703.55 | 5.4606e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 2395710.2347 | 5.4264e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 2310672.3546 | 5.6261e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 2320676.8111 | 5.6018e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 2331931.8247 | 5.5748e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 2465748.1148 | 2.4095e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 2485757.0277 | 2.3901e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 2508267.0548 | 2.3686e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 2352364.2747 | 2.5256e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 2365703.55 | 2.5114e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 2380710.2347 | 2.4955e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 2295672.3546 | 2.588e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 2305676.8111 | 2.5768e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 2316931.8247 | 2.5642e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1190299.7022 | 1.5722e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1203105.4064 | 1.5554e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1217511.8238 | 1.537e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1117734.0445 | 1.6742e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1126271.1807 | 1.6615e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1135875.4589 | 1.6475e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1081451.2157 | 1.7304e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1087854.0678 | 1.7202e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1095057.2765 | 1.7089e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1175299.7022 | 8.1079e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1188105.4064 | 8.0205e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1202511.8238 | 7.9244e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1102734.0445 | 8.6414e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1111271.1807 | 8.575e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1120875.4589 | 8.5016e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1066451.2157 | 8.9354e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1072854.0678 | 8.8821e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1080057.2765 | 8.8229e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1537941.5498 | 7.3909e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1550747.2541 | 7.3298e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1565153.6714 | 7.2624e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1465375.8921 | 7.7569e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1473913.0283 | 7.7119e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1483517.3065 | 7.662e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1429093.0633 | 7.9538e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1435495.9155 | 7.9183e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1442699.1241 | 7.8788e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1522941.5498 | 1.7566e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1535747.2541 | 1.742e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1550153.6714 | 1.7258e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1450375.8921 | 1.8445e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1458913.0283 | 1.8337e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1468517.3065 | 1.8217e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1414093.0633 | 1.8918e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1420495.9155 | 1.8833e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1427699.1241 | 1.8738e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1909219.6985 | 6.8091e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1922025.4028 | 6.7637e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1936431.8201 | 6.7134e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1836654.0408 | 7.0781e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1845191.177 | 7.0453e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1854795.4552 | 7.0089e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1800371.212 | 7.2207e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1806774.0641 | 7.1951e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1813977.2728 | 7.1666e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1894219.6985 | 2.091e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1907025.4028 | 2.077e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1921431.8201 | 2.0614e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1821654.0408 | 2.1743e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1830191.177 | 2.1642e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1839795.4552 | 2.1529e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1785371.212 | 2.2185e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1791774.0641 | 2.2106e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1798977.2728 | 2.2017e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1039279.2793 | 1.2862e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1048172.1295 | 1.2753e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1058176.5859 | 1.2632e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 988886.4614 | 1.3517e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 994815.0282 | 1.3437e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1001484.6659 | 1.3347e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 963690.0525 | 1.3871e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 968136.4776 | 1.3807e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 973138.7059 | 1.3736e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1024279.2793 | 7.1016e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1033172.1295 | 7.0405e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1043176.5859 | 6.973e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 973886.4614 | 7.4691e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 979815.0282 | 7.4239e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 986484.6659 | 7.3737e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 948690.0525 | 7.6675e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 953136.4776 | 7.6317e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 958138.7059 | 7.5918e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1302427.5079 | 6.362e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1311320.3581 | 6.3188e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1321324.8145 | 6.271e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1252034.69 | 6.618e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1257963.2568 | 6.5868e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1264632.8945 | 6.5521e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1226838.2811 | 6.7539e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1231284.7062 | 6.7295e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1236286.9345 | 6.7023e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1287427.5079 | 1.5622e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1296320.3581 | 1.5515e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1306324.8145 | 1.5396e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1237034.69 | 1.6258e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1242963.2568 | 1.6181e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1249632.8945 | 1.6095e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1211838.2811 | 1.6596e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1216284.7062 | 1.6536e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1221286.9345 | 1.6468e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1580210.9734 | 7.7024e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1589103.8236 | 7.6593e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1599108.2801 | 7.6114e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1529818.1556 | 7.9561e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1535746.7224 | 7.9254e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1542416.36 | 7.8911e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1504621.7467 | 8.0893e-06 | OPTIMAL
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1509068.1718 | 8.0655e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1514070.4 | 8.0389e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1565210.9734 | 1.8409e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1574103.8236 | 1.8305e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1584108.2801 | 1.8189e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1514818.1556 | 1.9021e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1520746.7224 | 1.8947e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1527416.36 | 1.8865e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1489621.7467 | 1.9343e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1494068.1718 | 1.9286e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1499070.4 | 1.9221e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 1909680.7713 | 1.4726e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 1936231.377 | 1.4524e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 1966100.8084 | 1.4303e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 1759227.3391 | 1.5985e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 1776927.7429 | 1.5826e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 1796840.6971 | 1.5651e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1684000.623 | 1.6699e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 1697275.9258 | 1.6569e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 1712210.6415 | 1.6424e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 1894680.7713 | 6.9531e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 1921231.377 | 6.857e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 1951100.8084 | 6.752e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 1744227.3391 | 7.5528e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 1761927.7429 | 7.4769e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 1781840.6971 | 7.3934e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1669000.623 | 7.8932e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 1682275.9258 | 7.831e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 1697210.6415 | 7.762e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 2569441.8447 | 5.0595e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 2595992.4504 | 5.0077e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 2625861.8818 | 4.9508e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 2418988.4125 | 5.3741e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 2436688.8163 | 5.3351e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 2456601.7706 | 5.2919e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2343761.6964 | 5.5466e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 2357036.9993 | 5.5154e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 2371971.715 | 5.4807e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 2554441.8447 | 1.5043e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 2580992.4504 | 1.4888e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 2610861.8818 | 1.4718e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 2403988.4125 | 1.5985e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 2421688.8163 | 1.5868e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 2441601.7706 | 1.5738e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2328761.6964 | 1.6501e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 2342036.9993 | 1.6407e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 2356971.715 | 1.6303e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 3286897.1818 | 3.9551e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 3313447.7875 | 3.9234e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 3343317.2189 | 3.8884e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 3136443.7496 | 4.1448e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 3154144.1534 | 4.1216e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 3174057.1076 | 4.0957e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 3061217.0335 | 4.2467e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 3074492.3363 | 4.2283e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 3089427.052 | 4.2079e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 3271897.1818 | 1.8158e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 3298447.7875 | 1.8012e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 3328317.2189 | 1.785e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 3121443.7496 | 1.9033e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 3139144.1534 | 1.8926e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 3159057.1076 | 1.8807e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 3046217.0335 | 1.9503e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 3059492.3363 | 1.9419e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 3074427.052 | 1.9324e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 1574550.9372 | 1.1885e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 1591543.3248 | 1.1758e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 1610659.7609 | 1.1618e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1478260.7405 | 1.2659e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1489588.999 | 1.2563e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1502333.2897 | 1.2456e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1430115.6422 | 1.3085e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1438611.8361 | 1.3008e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1448170.0541 | 1.2922e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 1559550.9372 | 6.1102e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 1576543.3248 | 6.0444e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 1595659.7609 | 5.972e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1463260.7405 | 6.5123e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1474588.999 | 6.4623e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1487333.2897 | 6.4069e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1415115.6422 | 6.7339e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1423611.8361 | 6.6937e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1433170.0541 | 6.649e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2035850.4408 | 5.5833e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2052842.8285 | 5.5371e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2071959.2646 | 5.486e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1939560.2442 | 5.8605e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1950888.5027 | 5.8264e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1963632.7934 | 5.7886e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1891415.1459 | 6.0096e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1899911.3397 | 5.9828e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1909469.5578 | 5.9528e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2020850.4408 | 1.3238e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2037842.8285 | 1.3128e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2056959.2646 | 1.3006e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1924560.2442 | 1.3901e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1935888.5027 | 1.3819e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1948632.7934 | 1.3729e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1876415.1459 | 1.4257e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1884911.3397 | 1.4193e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1894469.5578 | 1.4121e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2528513.8727 | 5.1414e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2545506.2603 | 5.107e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2564622.6964 | 5.069e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 2432223.6761 | 5.3449e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 2443551.9345 | 5.3201e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 2456296.2252 | 5.2925e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 2384078.5778 | 5.4528e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 2392574.7716 | 5.4335e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 2402132.9897 | 5.4119e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2513513.8727 | 1.5758e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2530506.2603 | 1.5652e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2549622.6964 | 1.5535e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 2417223.6761 | 1.6386e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 2428551.9345 | 1.6309e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 2441296.2252 | 1.6224e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 2369078.5778 | 1.6719e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 2377574.7716 | 1.6659e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 2387132.9897 | 1.6592e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1374156.0578 | 9.7275e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1385956.327 | 9.6447e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1399231.6298 | 9.5532e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1307287.8657 | 1.0225e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1315154.7118 | 1.0164e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1324004.9137 | 1.0096e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1273853.7696 | 1.0493e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1279753.9042 | 1.0445e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1286391.5557 | 1.0391e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1359156.0578 | 5.3519e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1370956.327 | 5.3058e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1384231.6298 | 5.2549e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1292287.8657 | 5.6288e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1300154.7118 | 5.5948e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1309004.9137 | 5.5569e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1258853.7696 | 5.7783e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1264753.9042 | 5.7514e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1271391.5557 | 5.7213e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1723337.6884 | 4.8081e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1735137.9576 | 4.7754e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1748413.2605 | 4.7391e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1656469.4964 | 5.0022e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1664336.3425 | 4.9786e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1673186.5444 | 4.9522e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1623035.4003 | 5.1052e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1628935.5349 | 5.0867e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1635573.1863 | 5.0661e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1708337.6884 | 1.1773e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1720137.9576 | 1.1692e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1733413.2605 | 1.1603e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1641469.4964 | 1.2253e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1649336.3425 | 1.2194e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1658186.5444 | 1.2129e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1608035.4003 | 1.2507e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1613935.5349 | 1.2462e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1620573.1863 | 1.2411e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 2091939.3849 | 5.8182e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 2103739.6541 | 5.7856e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2117014.9569 | 5.7493e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 2025071.1928 | 6.0104e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 2032938.0389 | 5.9871e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 2041788.2408 | 5.9611e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1991637.0967 | 6.1113e-06 | OPTIMAL
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1997537.2313 | 6.0932e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 2004174.8828 | 6.073e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 2076939.3849 | 1.3873e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 2088739.6541 | 1.3795e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2102014.9569 | 1.3708e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 2010071.1928 | 1.4335e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 2017938.0389 | 1.4279e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 2026788.2408 | 1.4217e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1976637.0967 | 1.4577e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1982537.2313 | 1.4534e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1989174.8828 | 1.4485e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 2465728.3611 | 1.1405e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 2500070.992 | 1.1248e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 2538706.4517 | 1.1077e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 2271120.1195 | 1.2382e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 2294015.2068 | 1.2259e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 2319772.1799 | 1.2123e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2173815.9987 | 1.2937e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 2190987.3141 | 1.2835e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 2210305.044 | 1.2723e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 2450728.3611 | 5.3755e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 2485070.992 | 5.3012e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 2523706.4517 | 5.22e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 2256120.1195 | 5.8391e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 2279015.2068 | 5.7805e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 2304772.1799 | 5.7159e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2158815.9987 | 6.1023e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 2175987.3141 | 6.0542e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 2195305.044 | 6.0009e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 3319114.9573 | 3.9167e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 3353457.5882 | 3.8766e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 3392093.0479 | 3.8324e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 3124506.7157 | 4.1607e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 3147401.8029 | 4.1304e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 3173158.7761 | 4.0969e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3027202.5949 | 4.2944e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3044373.9103 | 4.2702e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3063691.6402 | 4.2432e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 3304114.9573 | 1.163e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 3338457.5882 | 1.151e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 3377093.0479 | 1.1379e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 3109506.7157 | 1.2358e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 3132401.8029 | 1.2268e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 3158158.7761 | 1.2167e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3012202.5949 | 1.2757e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3029373.9103 | 1.2685e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3048691.6402 | 1.2604e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 4247127.8284 | 3.0609e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 4281470.4593 | 3.0363e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 4320105.919 | 3.0092e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 4052519.5868 | 3.2079e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 4075414.674 | 3.1899e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 4101171.6472 | 3.1698e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3955215.4659 | 3.2868e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3972386.7814 | 3.2726e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3991704.5112 | 3.2568e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 4232127.8284 | 1.4038e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 4266470.4593 | 1.3925e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 4305105.919 | 1.38e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 4037519.5868 | 1.4715e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 4060414.674 | 1.4632e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 4086171.6472 | 1.454e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3940215.4659 | 1.5078e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3957386.7814 | 1.5013e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3976704.5112 | 1.494e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2032245.211 | 9.2082e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2054224.4948 | 9.1097e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2078951.189 | 9.0014e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 1907695.9364 | 9.8094e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 1922348.7922 | 9.7347e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 1938833.2551 | 9.6519e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 1845421.2991 | 1.014e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 1856410.941 | 1.008e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 1868774.2881 | 1.0014e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2017245.211 | 4.7239e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2039224.4948 | 4.673e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2063951.189 | 4.617e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 1892695.9364 | 5.0347e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 1907348.7922 | 4.996e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 1923833.2551 | 4.9532e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 1830421.2991 | 5.206e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 1841410.941 | 5.1749e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 1853774.2881 | 5.1404e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2628926.084 | 4.3237e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2650905.3678 | 4.2879e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2675632.062 | 4.2482e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 2504376.8094 | 4.5387e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 2519029.6652 | 4.5123e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 2535514.128 | 4.483e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 2442102.1721 | 4.6545e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 2453091.8139 | 4.6336e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 2465455.1611 | 4.6104e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2613926.084 | 1.0235e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2635905.3678 | 1.0149e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2660632.062 | 1.0055e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 2489376.8094 | 1.0747e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 2504029.6652 | 1.0684e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 2520514.128 | 1.0614e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 2427102.1721 | 1.1022e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 2438091.8139 | 1.0973e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 2450455.1611 | 1.0917e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 3266175.5158 | 3.9802e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 3288154.7996 | 3.9536e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 3312881.4938 | 3.9241e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 3141626.2412 | 4.138e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 3156279.097 | 4.1188e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 3172763.5599 | 4.0974e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 3079351.6039 | 4.2217e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 3090341.2458 | 4.2067e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 3102704.5929 | 4.1899e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 3251175.5158 | 1.2183e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 3273154.7996 | 1.2101e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 3297881.4938 | 1.201e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 3126626.2412 | 1.2668e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 3141279.097 | 1.2609e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 3157763.5599 | 1.2543e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 3064351.6039 | 1.2925e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 3075341.2458 | 1.2879e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 3087704.5929 | 1.2828e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 1773038.7939 | 7.5391e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 1788302.1854 | 7.4748e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 1805473.5009 | 7.4037e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 1686546.2421 | 7.9258e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 1696721.8364 | 7.8782e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 1708169.38 | 7.8254e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 1643299.9662 | 8.1343e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 1650931.6619 | 8.0967e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 1659517.3196 | 8.0548e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 1758038.7939 | 4.1376e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 1773302.1854 | 4.102e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 1790473.5009 | 4.0626e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 1671546.2421 | 4.3517e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 1681721.8364 | 4.3254e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 1693169.38 | 4.2961e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 1628299.9662 | 4.4673e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 1635931.6619 | 4.4464e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 1644517.3196 | 4.4232e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2224697.6371 | 3.7245e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2239961.0286 | 3.6992e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2257132.3441 | 3.671e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2138205.0853 | 3.8752e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2148380.6796 | 3.8569e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2159828.2233 | 3.8364e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2094958.8094 | 3.9552e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2102590.5051 | 3.9408e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2111176.1629 | 3.9248e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2209697.6371 | 9.1018e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2224961.0286 | 9.0394e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2242132.3441 | 8.9701e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2123205.0853 | 9.4726e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2133380.6796 | 9.4274e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2144828.2233 | 9.3771e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2079958.8094 | 9.6695e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2087590.5051 | 9.6342e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2096176.1629 | 9.5947e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2701475.913 | 4.5055e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2716739.3045 | 4.4802e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2733910.6199 | 4.452e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2614983.3612 | 4.6545e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2625158.9555 | 4.6364e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2636606.4991 | 4.6163e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2571737.0852 | 4.7328e-06 | OPTIMAL
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2579368.781 | 4.7188e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2587954.4387 | 4.7031e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2686475.913 | 1.0726e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2701739.3045 | 1.0665e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2718910.6199 | 1.0598e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2599983.3612 | 1.1082e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2610158.9555 | 1.1039e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2621606.4991 | 1.0991e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2556737.0852 | 1.127e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2564368.781 | 1.1236e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2572954.4387 | 1.1199e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 3136018.4825 | 8.9673e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 3179754.0459 | 8.844e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 3228956.5548 | 8.7092e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 2888183.623 | 9.7368e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 2917340.6653 | 9.6395e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 2950142.3379 | 9.5323e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2764266.1933 | 1.0173e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 2786133.975 | 1.0093e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 2810735.2294 | 1.0005e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 3121018.4825 | 4.221e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 3164754.0459 | 4.1627e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 3213956.5548 | 4.0989e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 2873183.623 | 4.5851e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 2902340.6653 | 4.539e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 2935142.3379 | 4.4883e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2749266.1933 | 4.7918e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 2771133.975 | 4.7539e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 2795735.2294 | 4.7121e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 4222811.8545 | 3.0785e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 4266547.4179 | 3.047e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 4315749.9268 | 3.0122e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 3974976.995 | 3.2705e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 4004134.0373 | 3.2466e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 4036935.7099 | 3.2203e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3851059.5653 | 3.3757e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 3872927.347 | 3.3566e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 3897528.6014 | 3.3354e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 4207811.8545 | 9.1322e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 4251547.4179 | 9.0383e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 4300749.9268 | 8.9349e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 3959976.995 | 9.7038e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 3989134.0373 | 9.6329e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 4021935.7099 | 9.5543e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3836059.5653 | 1.0017e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 3857927.347 | 9.9605e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 3882528.6014 | 9.8974e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 5404642.2721 | 2.4053e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 5448377.8356 | 2.386e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 5497580.3444 | 2.3647e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 5156807.4127 | 2.5209e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 5185964.455 | 2.5068e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 5218766.1275 | 2.491e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 5032889.9829 | 2.583e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 5054757.7646 | 2.5718e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 5079359.0191 | 2.5594e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 5389642.2721 | 1.1023e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 5433377.8356 | 1.0935e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 5482580.3444 | 1.0836e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 5141807.4127 | 1.1555e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 5170964.455 | 1.1489e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 5203766.1275 | 1.1417e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 5017889.9829 | 1.184e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 5039757.7646 | 1.1789e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 5064359.0191 | 1.1731e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 2583974.8759 | 7.2421e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 2611965.6365 | 7.1645e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 2643455.2422 | 7.0791e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 2425360.5658 | 7.7157e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 2444021.0729 | 7.6568e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 2465014.1433 | 7.5916e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 2346053.4108 | 7.9766e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 2360048.7911 | 7.9292e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 2375793.5939 | 7.8767e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 2568974.8759 | 3.7093e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 2596965.6365 | 3.6694e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 2628455.2422 | 3.6254e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 2410360.5658 | 3.9534e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 2429021.0729 | 3.9231e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 2450014.1433 | 3.8894e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 2331053.4108 | 4.0879e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 2345048.7911 | 4.0635e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 2360793.5939 | 4.0364e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 3343851.8424 | 3.3993e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 3371842.603 | 3.3711e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 3403332.2087 | 3.3399e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3185237.5323 | 3.5686e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 3203898.0394 | 3.5478e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 3224891.1098 | 3.5247e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3105930.3773 | 3.6597e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3119925.7576 | 3.6433e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3135670.5604 | 3.625e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 3328851.8424 | 8.0365e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 3356842.603 | 7.9695e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 3388332.2087 | 7.8954e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3170237.5323 | 8.4386e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 3188898.0394 | 8.3892e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 3209891.1098 | 8.3344e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3090930.3773 | 8.6551e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3104925.7576 | 8.6161e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3120670.5604 | 8.5726e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 4155393.132 | 3.1285e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 4183383.8926 | 3.1075e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 4214873.4982 | 3.0843e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3996778.8219 | 3.2526e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 4015439.329 | 3.2375e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 4036432.3994 | 3.2207e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3917471.6669 | 3.3185e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3931467.0472 | 3.3067e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3947211.85 | 3.2935e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 4140393.132 | 9.5663e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 4168383.8926 | 9.502e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 4199873.4982 | 9.4308e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3981778.8219 | 9.9473e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 4000439.329 | 9.9009e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 4021432.3994 | 9.8493e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3902471.6669 | 1.0149e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3916467.0472 | 1.0113e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3932211.85 | 1.0073e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2253873.8204 | 5.9307e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2273311.8486 | 5.88e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2295179.6304 | 5.824e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2143724.994 | 6.2355e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2156683.6795 | 6.198e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2171262.2006 | 6.1564e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2088650.5808 | 6.3999e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2098369.5949 | 6.3703e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2109303.4858 | 6.3372e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2238873.8204 | 3.249e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2258311.8486 | 3.221e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2280179.6304 | 3.1901e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2128724.994 | 3.4171e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2141683.6795 | 3.3964e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2156262.2006 | 3.3734e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2073650.5808 | 3.5078e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2083369.5949 | 3.4915e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2094303.4858 | 3.4733e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2829064.2903 | 2.9289e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2848502.3185 | 2.9089e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2870370.1002 | 2.8867e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2718915.4639 | 3.0475e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2731874.1493 | 3.0331e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2746452.6705 | 3.017e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2663841.0506 | 3.1105e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2673560.0647 | 3.0992e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2684493.9556 | 3.0866e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2814064.2903 | 7.147e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2833502.3185 | 7.098e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2855370.1002 | 7.0437e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2703915.4639 | 7.4382e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2716874.1493 | 7.4027e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2731452.6705 | 7.3632e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2648841.0506 | 7.5929e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2658560.0647 | 7.5651e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2669493.9556 | 7.5341e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 3436244.5207 | 3.5421e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 3455682.5489 | 3.5221e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3477550.3306 | 3.5e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 3326095.6943 | 3.6594e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 3339054.3797 | 3.6452e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 3353632.9009 | 3.6293e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 3271021.281 | 3.721e-06 | OPTIMAL
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 3280740.2951 | 3.71e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 3291674.186 | 3.6976e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 3421244.5207 | 8.4221e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 3440682.5489 | 8.3745e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3462550.3306 | 8.3216e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 3311095.6943 | 8.7022e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 3324054.3797 | 8.6683e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 3338632.9009 | 8.6305e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 3256021.281 | 8.8494e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 3265740.2951 | 8.8231e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 3276674.186 | 8.7937e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 2293686.376 | 1.8391e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 2325618.1422 | 1.8138e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 2361541.3792 | 1.7862e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2112739.7008 | 1.9966e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2134027.5449 | 1.9767e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2157976.3696 | 1.9547e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2022266.3632 | 2.0859e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2038232.2463 | 2.0696e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2056193.8648 | 2.0515e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 2278686.376 | 8.672e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 2310618.1422 | 8.5521e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 2346541.3792 | 8.4212e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2097739.7008 | 9.42e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2119027.5449 | 9.3254e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2142976.3696 | 9.2212e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2007266.3632 | 9.8446e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2023232.2463 | 9.7669e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2041193.8648 | 9.681e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3087164.9357 | 4.211e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3119096.7019 | 4.1679e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 3155019.9389 | 4.1204e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2906218.2605 | 4.4732e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2927506.1046 | 4.4406e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2951454.9293 | 4.4046e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2815744.9229 | 4.6169e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2831710.806 | 4.5909e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2849672.4245 | 4.5619e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3072164.9357 | 1.8762e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3104096.7019 | 1.8569e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 3140019.9389 | 1.8357e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2891218.2605 | 1.9936e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2912506.1046 | 1.9791e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2936454.9293 | 1.9629e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2800744.9229 | 2.058e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2816710.806 | 2.0464e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2834672.4245 | 2.0334e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3950030.9798 | 3.2911e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3981962.746 | 3.2647e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 4017885.983 | 3.2355e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 3769084.3045 | 3.4491e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 3790372.1487 | 3.4297e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 3814320.9734 | 3.4082e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 3678610.9669 | 3.5339e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 3694576.85 | 3.5187e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 3712538.4685 | 3.5016e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3935030.9798 | 2.2647e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3966962.746 | 2.2465e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 4002885.983 | 2.2263e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 3754084.3045 | 2.3739e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 3775372.1487 | 2.3605e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 3799320.9734 | 2.3456e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 3663610.9669 | 2.4325e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 3679576.85 | 2.422e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 3697538.4685 | 2.4102e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 1890633.8941 | 1.4847e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 1911070.2245 | 1.4688e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 1934061.0962 | 1.4514e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 1774828.022 | 1.5816e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 1788452.2422 | 1.5695e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 1803779.49 | 1.5562e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 1716925.0859 | 1.6349e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 1727143.2511 | 1.6252e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 1738638.6869 | 1.6145e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 1875633.8941 | 7.6208e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 1896070.2245 | 7.5386e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 1919061.0962 | 7.4483e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 1759828.022 | 8.1223e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 1773452.2422 | 8.0599e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 1788779.49 | 7.9908e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 1701925.0859 | 8.3986e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 1712143.2511 | 8.3485e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 1723638.6869 | 8.2928e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 2445427.5619 | 5.316e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 2465863.8923 | 5.272e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 2488854.7639 | 5.2233e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2329621.6897 | 5.5803e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2343245.91 | 5.5479e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2358573.1578 | 5.5118e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2271718.7537 | 5.7225e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2281936.9188 | 5.6969e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2293432.3547 | 5.6684e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 2430427.5619 | 1.6511e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 2450863.8923 | 1.6373e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 2473854.7639 | 1.6221e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2314621.6897 | 1.7337e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2328245.91 | 1.7236e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2343573.1578 | 1.7123e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2256718.7537 | 1.7782e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2266936.9188 | 1.7702e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2278432.3547 | 1.7612e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 3037941.8615 | 4.2792e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 3058378.1919 | 4.2506e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 3081369.0635 | 4.2189e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2922135.9893 | 4.4488e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2935760.2096 | 4.4282e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2951087.4574 | 4.4052e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2864233.0532 | 4.5387e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2874451.2184 | 4.5226e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2885946.6543 | 4.5046e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 3022941.8615 | 1.9654e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 3043378.1919 | 1.9522e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 3066369.0635 | 1.9375e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2907135.9893 | 2.0437e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2920760.2096 | 2.0341e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2936087.4574 | 2.0235e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2849233.0532 | 2.0852e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2859451.2184 | 2.0777e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2870946.6543 | 2.0694e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 1649623.8578 | 1.2155e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 1663815.7539 | 1.2051e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 1679781.6371 | 1.1937e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1569203.1133 | 1.2778e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1578664.3774 | 1.2701e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1589308.2994 | 1.2616e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1528992.741 | 1.3114e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1536088.6891 | 1.3053e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1544071.6306 | 1.2986e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 1634623.8578 | 6.675e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 1648815.7539 | 6.6175e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 1664781.6371 | 6.5541e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1554203.1133 | 7.0204e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1563664.3774 | 6.9779e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1574308.2994 | 6.9307e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1513992.741 | 7.2068e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1521088.6891 | 7.1732e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1529071.6306 | 7.1357e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2069576.0929 | 6.0056e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2083767.989 | 5.9647e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2099733.8721 | 5.9193e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1989155.3483 | 6.2484e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1998616.6124 | 6.2188e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2009260.5344 | 6.1858e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1948944.976 | 6.3773e-06 | OPTIMAL
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1956040.9241 | 6.3542e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1964023.8656 | 6.3283e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2054576.0929 | 1.4684e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2068767.989 | 1.4583e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2084733.8721 | 1.4471e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1974155.3483 | 1.5282e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1983616.6124 | 1.5209e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1994260.5344 | 1.5128e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1933944.976 | 1.5599e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1941040.9241 | 1.5542e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1949023.8656 | 1.5479e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2512884.3676 | 5.1733e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2527076.2637 | 5.1443e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2543042.1468 | 5.112e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 2432463.623 | 5.3444e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 2441924.8871 | 5.3237e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2452568.8092 | 5.3006e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 2392253.2507 | 5.4342e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 2399349.1988 | 5.4181e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 2407332.1403 | 5.4002e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2497884.3676 | 1.7303e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2512076.2637 | 1.7205e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2528042.1468 | 1.7097e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 2417463.623 | 1.7879e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 2426924.8871 | 1.7809e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2437568.8092 | 1.7731e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 2377253.2507 | 1.8181e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 2384349.1988 | 1.8127e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 2392332.1403 | 1.8066e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 2755056.1199 | 1.5311e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 2793453.1685 | 1.5101e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 2836649.8481 | 1.4871e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 2537472.8447 | 1.6624e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 2563070.8771 | 1.6458e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 2591868.6635 | 1.6275e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2428681.2071 | 1.7369e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 2447879.7314 | 1.7232e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 2469478.0712 | 1.7082e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 2740056.1199 | 7.2118e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 2778453.1685 | 7.1121e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 2821649.8481 | 7.0033e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 2522472.8447 | 7.8339e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 2548070.8771 | 7.7552e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 2576868.6635 | 7.6685e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2413681.2071 | 8.187e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 2432879.7314 | 8.1224e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 2454478.0712 | 8.0509e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 3709191.7159 | 3.5048e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 3747588.7645 | 3.4689e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 3790785.4441 | 3.4294e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 3491608.4407 | 3.7232e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 3517206.4731 | 3.6961e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 3546004.2595 | 3.6661e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3382816.8031 | 3.843e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 3402015.3274 | 3.8213e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 3423613.6672 | 3.7972e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 3694191.7159 | 1.5603e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 3732588.7645 | 1.5442e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 3775785.4441 | 1.5266e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 3476608.4407 | 1.6579e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 3502206.4731 | 1.6458e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 3531004.2595 | 1.6324e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3367816.8031 | 1.7115e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 3387015.3274 | 1.7018e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 3408613.6672 | 1.691e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 4746763.8055 | 2.7387e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 4785160.8541 | 2.7167e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 4828357.5337 | 2.6924e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 4529180.5303 | 2.8703e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 4554778.5627 | 2.8541e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 4583576.3491 | 2.8362e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 4420388.8927 | 2.9409e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 4439587.417 | 2.9282e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 4461185.7568 | 2.914e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 4731763.8055 | 1.8834e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 4770160.8541 | 1.8682e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 4813357.5337 | 1.8515e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 4514180.5303 | 1.9742e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 4539778.5627 | 1.963e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 4568576.3491 | 1.9507e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 4405388.8927 | 2.0229e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 4424587.417 | 2.0141e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 4446185.7568 | 2.0044e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2270396.8745 | 1.2364e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2294970.9855 | 1.2231e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2322616.8605 | 1.2086e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2131143.5783 | 1.3171e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2147526.319 | 1.3071e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2165956.9024 | 1.296e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2061516.9303 | 1.3616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2073803.9858 | 1.3536e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2087626.9233 | 1.3446e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2255396.8745 | 6.3376e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2279970.9855 | 6.2693e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2307616.8605 | 6.1942e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2116143.5783 | 6.7546e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2132526.319 | 6.7028e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2150956.9024 | 6.6453e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2046516.9303 | 6.9845e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2058803.9858 | 6.9428e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2072626.9233 | 6.8965e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2937520.6176 | 4.4255e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2962094.7287 | 4.3888e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2989740.6036 | 4.3482e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2798267.3214 | 4.6457e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2814650.0622 | 4.6187e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2833080.6455 | 4.5886e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2728640.6734 | 4.7643e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2740927.7289 | 4.7429e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2754750.6664 | 4.7191e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2922520.6176 | 1.3731e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2947094.7287 | 1.3616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2974740.6036 | 1.349e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2783267.3214 | 1.4418e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2799650.0622 | 1.4333e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2818080.6455 | 1.424e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2713640.6734 | 1.4788e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2725927.7289 | 1.4721e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2739750.6664 | 1.4647e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 3650002.357 | 3.5616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 3674576.4681 | 3.5378e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 3702222.343 | 3.5114e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 3510749.0608 | 3.7029e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 3527131.8016 | 3.6857e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 3545562.3849 | 3.6666e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 3441122.4128 | 3.7778e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 3453409.4683 | 3.7644e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 3467232.4058 | 3.7494e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 3635002.357 | 1.6344e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 3659576.4681 | 1.6235e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 3687222.343 | 1.6113e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 3495749.0608 | 1.6996e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 3512131.8016 | 1.6916e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 3530562.3849 | 1.6828e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 3426122.4128 | 1.7341e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 3438409.4683 | 1.7279e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 3452232.4058 | 1.721e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 1980589.1011 | 1.0124e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 1997654.456 | 1.0037e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2016852.9803 | 9.9416e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 1883885.4232 | 1.0643e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 1895262.3265 | 1.0579e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 1908061.3427 | 1.0508e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 1835533.5842 | 1.0924e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 1844066.2617 | 1.0873e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 1853665.5238 | 1.0817e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 1965589.1011 | 5.551e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 1982654.456 | 5.5033e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2001852.9803 | 5.4505e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 1868885.4232 | 5.8383e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 1880262.3265 | 5.8029e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 1893061.3427 | 5.7637e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 1820533.5842 | 5.9933e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 1829066.2617 | 5.9654e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 1838665.5238 | 5.9342e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 2485569.8232 | 5.0005e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 2502635.1781 | 4.9664e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2521833.7024 | 4.9285e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2388866.1453 | 5.2029e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2400243.0486 | 5.1782e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2413042.0648 | 5.1508e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2340514.3064 | 5.3104e-06 | OPTIMAL
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2349046.9838 | 5.2911e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2358646.246 | 5.2695e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 2470569.8232 | 1.2211e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 2487635.1781 | 1.2127e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2506833.7024 | 1.2034e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2373866.1453 | 1.2709e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2385243.0486 | 1.2648e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2398042.0648 | 1.258e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2325514.3064 | 1.2973e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2334046.9838 | 1.2925e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2343646.246 | 1.2872e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 3018635.5245 | 4.3066e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 3035700.8794 | 4.2824e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3054899.4037 | 4.2555e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2921931.8466 | 4.4491e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2933308.7499 | 4.4319e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2946107.7661 | 4.4126e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2873580.0077 | 4.524e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2882112.6851 | 4.5106e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2891711.9473 | 4.4956e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 3003635.5245 | 1.439e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 3020700.8794 | 1.4308e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3039899.4037 | 1.4218e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2906931.8466 | 1.4868e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2918308.7499 | 1.481e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2931107.7661 | 1.4746e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2858580.0077 | 1.512e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2867112.6851 | 1.5075e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2876711.9473 | 1.5024e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 3293484.2873 | 1.2808e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 3339426.4559 | 1.2632e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 3391111.3957 | 1.2439e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 3033145.3315 | 1.3907e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 3063773.444 | 1.3768e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 3098230.0704 | 1.3615e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2902975.8536 | 1.4531e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 2925946.938 | 1.4417e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 2951789.4078 | 1.4291e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 3278484.2873 | 6.0274e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 3324426.4559 | 5.9441e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 3376111.3957 | 5.8531e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 3018145.3315 | 6.5473e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 3048773.444 | 6.4815e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 3083230.0704 | 6.4091e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2887975.8536 | 6.8424e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 2910946.938 | 6.7884e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 2936789.4078 | 6.7287e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 4435110.0141 | 2.9312e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 4481052.1828 | 2.9011e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 4532737.1225 | 2.868e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 4174771.0584 | 3.1139e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 4205399.1708 | 3.0913e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 4239855.7973 | 3.0661e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 4044601.5805 | 3.2142e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 4067572.6648 | 3.196e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 4093415.1347 | 3.1758e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 4420110.0141 | 1.304e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 4466052.1828 | 1.2906e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 4517737.1225 | 1.2759e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 4159771.0584 | 1.3857e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 4190399.1708 | 1.3755e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 4224855.7973 | 1.3643e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 4029601.5805 | 1.4304e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 4052572.6648 | 1.4223e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 4078415.1347 | 1.4133e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 5676567.7229 | 2.2901e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 5722509.8916 | 2.2717e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 5774194.8313 | 2.2514e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 5416228.7672 | 2.4002e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 5446856.8796 | 2.3867e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 5481313.5061 | 2.3717e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 5286059.2893 | 2.4593e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 5309030.3736 | 2.4487e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 5334872.8435 | 2.4368e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 5661567.7229 | 1.5741e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 5707509.8916 | 1.5614e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 5759194.8313 | 1.5474e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 5401228.7672 | 1.65e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 5431856.8796 | 1.6406e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 5466313.5061 | 1.6303e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 5271059.2893 | 1.6907e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 5294030.3736 | 1.6834e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 5319872.8435 | 1.6752e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 2713588.2372 | 1.0344e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 2742991.2252 | 1.0233e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 2776069.5866 | 1.0111e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 2546971.3055 | 1.1021e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 2566573.2975 | 1.0937e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 2588625.5385 | 1.0844e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 2463662.8397 | 1.1394e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 2478364.3337 | 1.1326e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 2494903.5144 | 1.1251e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 2698588.2372 | 5.2968e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 2727991.2252 | 5.2397e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 2761069.5866 | 5.1769e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 2531971.3055 | 5.6453e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 2551573.2975 | 5.602e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 2573625.5385 | 5.554e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 2448662.8397 | 5.8374e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 2463364.3337 | 5.8026e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 2479903.5144 | 5.7639e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 3511803.5342 | 3.7018e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 3541206.5221 | 3.6711e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 3574284.8836 | 3.6371e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 3345186.6025 | 3.8862e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 3364788.5945 | 3.8635e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 3386840.8354 | 3.8384e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 3261878.1367 | 3.9854e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 3276579.6306 | 3.9676e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 3293118.8114 | 3.9476e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 3496803.5342 | 1.1476e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 3526206.5221 | 1.138e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 3559284.8836 | 1.1274e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 3330186.6025 | 1.205e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 3349788.5945 | 1.1979e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 3371840.8354 | 1.1901e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 3246878.1367 | 1.2359e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 3261579.6306 | 1.2303e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 3278118.8114 | 1.2241e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 4364289.7919 | 2.9787e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 4393692.7798 | 2.9588e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 4426771.1413 | 2.9367e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 4197672.8602 | 3.097e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 4217274.8522 | 3.0826e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 4239327.0931 | 3.0665e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 4114364.3944 | 3.1597e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 4129065.8884 | 3.1484e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 4145605.0691 | 3.1359e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 4349289.7919 | 1.366e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 4378692.7798 | 1.3568e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 4411771.1413 | 1.3467e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 4182672.8602 | 1.4204e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 4202274.8522 | 1.4138e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 4224327.0931 | 1.4064e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 4099364.3944 | 1.4493e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 4114065.8884 | 1.4441e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 4130605.0691 | 1.4383e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2366832.4812 | 8.4715e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2387251.2228 | 8.3991e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2410222.3071 | 8.319e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2251126.2786 | 8.907e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2264738.773 | 8.8534e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2280052.8293 | 8.794e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2193273.1773 | 9.1419e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2203482.5482 | 9.0996e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2214968.0903 | 9.0524e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2351832.4812 | 4.6394e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2372251.2228 | 4.5995e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2395222.3071 | 4.5553e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2236126.2786 | 4.8794e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2249738.773 | 4.8499e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2265052.8293 | 4.8171e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2178273.1773 | 5.009e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2188482.5482 | 4.9857e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2199968.0903 | 4.9596e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2971043.231 | 4.1834e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2991461.9726 | 4.1548e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3014433.057 | 4.1232e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2855337.0285 | 4.3529e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2868949.5229 | 4.3322e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2884263.5791 | 4.3092e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2797483.9272 | 4.4429e-06 | OPTIMAL
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2807693.298 | 4.4268e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2819178.8402 | 4.4087e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2956043.231 | 1.0206e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2976461.9726 | 1.0136e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2999433.057 | 1.0058e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2840337.0285 | 1.0621e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2853949.5229 | 1.0571e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2869263.5791 | 1.0514e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2782483.9272 | 1.0842e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2792693.298 | 1.0803e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2804178.8402 | 1.0758e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 3608857.7317 | 3.6022e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 3629276.4733 | 3.582e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3652247.5576 | 3.5595e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 3493151.5291 | 3.7216e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 3506764.0235 | 3.7071e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 3522078.0797 | 3.691e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 3435298.4278 | 3.7842e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 3445507.7986 | 3.773e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 3456993.3408 | 3.7605e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 3593857.7317 | 1.2026e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 3614276.4733 | 1.1958e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3637247.5576 | 1.1883e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 3478151.5291 | 1.2426e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 3491764.0235 | 1.2378e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 3507078.0797 | 1.2324e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 3420298.4278 | 1.2637e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 3430507.7986 | 1.2599e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 3441993.3408 | 1.2557e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 3930823.722 | 1.0731e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 3985697.0776 | 1.0584e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 4047429.6025 | 1.0422e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 3619874.7074 | 1.1653e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 3656456.9444 | 1.1536e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 3697611.9611 | 1.1408e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3464400.2001 | 1.2176e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 3491836.8778 | 1.208e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 3522703.1403 | 1.1975e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 3915823.722 | 5.0464e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 3970697.0776 | 4.9766e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 4032429.6025 | 4.9005e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 3604874.7074 | 5.4817e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 3641456.9444 | 5.4266e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 3682611.9611 | 5.366e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3449400.2001 | 5.7287e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 3476836.8778 | 5.6835e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 3507703.1403 | 5.6335e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 5294382.2177 | 2.4554e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 5349255.5733 | 2.4302e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 5410988.0982 | 2.4025e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 4983433.2031 | 2.6086e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 5020015.4401 | 2.5896e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 5061170.4567 | 2.5686e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4827958.6957 | 2.6926e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 4855395.3735 | 2.6774e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 4886261.636 | 2.6605e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 5279382.2177 | 1.0918e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 5334255.5733 | 1.0806e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 5395988.0982 | 1.0682e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 4968433.2031 | 1.1601e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 5005015.4401 | 1.1516e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 5046170.4567 | 1.1423e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4812958.6957 | 1.1976e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 4840395.3735 | 1.1908e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 4871261.636 | 1.1833e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 6777180.0963 | 1.9182e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 6832053.4518 | 1.9028e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 6893785.9768 | 1.8858e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 6466231.0817 | 2.0104e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 6502813.3187 | 1.9991e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 6543968.3353 | 1.9866e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 6310756.5743 | 2.06e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 6338193.2521 | 2.0511e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 6369059.5146 | 2.0411e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 6762180.0963 | 1.3179e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 6817053.4518 | 1.3073e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 6878785.9768 | 1.2955e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 6451231.0817 | 1.3814e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 6487813.3187 | 1.3736e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 6528968.3353 | 1.365e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 6295756.5743 | 1.4155e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 6323193.2521 | 1.4094e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 6354059.5146 | 1.4025e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 3238195.5103 | 8.6684e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 3273314.4578 | 8.5754e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 3312823.2738 | 8.4732e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3039188.1409 | 9.2361e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 3062600.7726 | 9.1655e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 3088939.9833 | 9.0873e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 2939684.4562 | 9.5487e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 2957243.93 | 9.492e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 2976998.338 | 9.429e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 3223195.5103 | 4.4347e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 3258314.4578 | 4.3869e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 3297823.2738 | 4.3343e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3024188.1409 | 4.7265e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 3047600.7726 | 4.6902e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 3073939.9833 | 4.65e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 2924684.4562 | 4.8873e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 2942243.93 | 4.8581e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 2961998.338 | 4.8257e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 4191584.3697 | 3.1015e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 4226703.3172 | 3.0757e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 4266212.1332 | 3.0472e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3992577.0003 | 3.256e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 4015989.632 | 3.2371e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 4042328.8427 | 3.216e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 3893073.3156 | 3.3393e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 3910632.7894 | 3.3243e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 3930387.1974 | 3.3076e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 4176584.3697 | 9.608e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 4211703.3172 | 9.5279e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 4251212.1332 | 9.4393e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3977577.0003 | 1.0089e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 4000989.632 | 1.003e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 4027328.8427 | 9.9641e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 3878073.3156 | 1.0348e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 3895632.7894 | 1.0301e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 3915387.1974 | 1.0249e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 5209794.4992 | 2.4953e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 5244913.4467 | 2.4786e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 5284422.2627 | 2.4601e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 5010787.1298 | 2.5944e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 5034199.7615 | 2.5823e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 5060538.9722 | 2.5689e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 4911283.4451 | 2.647e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 4928842.9189 | 2.6375e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 4948597.3269 | 2.627e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 5194794.4992 | 1.1437e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 5229913.4467 | 1.136e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 5269422.2627 | 1.1275e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 4995787.1298 | 1.1892e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 5019199.7615 | 1.1837e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 5045538.9722 | 1.1775e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 4896283.4451 | 1.2134e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 4913842.9189 | 1.2091e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 4933597.3269 | 1.2042e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 2824030.2143 | 7.1e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 2848418.3723 | 7.0393e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 2875855.0501 | 6.9721e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 2685830.6522 | 7.4654e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 2702089.4242 | 7.4205e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 2720380.5428 | 7.3706e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 2616730.8712 | 7.6625e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 2628924.9502 | 7.627e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 2642643.2891 | 7.5874e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 2809030.2143 | 3.8843e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 2833418.3723 | 3.8508e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 2860855.0501 | 3.8139e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 2670830.6522 | 4.0853e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 2687089.4242 | 4.0606e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 2705380.5428 | 4.0331e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 2601730.8712 | 4.1938e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 2613924.9502 | 4.1742e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 2627643.2891 | 4.1524e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 3545699.919 | 3.5054e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 3570088.077 | 3.4814e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3597524.7548 | 3.4549e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 3407500.3569 | 3.6475e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 3423759.1289 | 3.6302e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 3442050.2474 | 3.6109e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 3338400.5759 | 3.723e-06 | OPTIMAL
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 3350594.6549 | 3.7095e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 3364312.9938 | 3.6944e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 3530699.919 | 8.5446e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 3555088.077 | 8.486e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3582524.7548 | 8.421e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 3392500.3569 | 8.8927e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 3408759.1289 | 8.8503e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 3427050.2474 | 8.803e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 3323400.5759 | 9.0776e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 3335594.6549 | 9.0444e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 3349312.9938 | 9.0073e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 4307505.965 | 3.018e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 4331894.123 | 3.001e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4359330.8008 | 2.9821e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 4169306.4029 | 3.118e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 4185565.175 | 3.1059e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 4203856.2935 | 3.0924e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 4100206.6219 | 3.1706e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 4112400.7009 | 3.1612e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 4126119.0398 | 3.1507e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 4292505.965 | 1.0069e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 4316894.123 | 1.0012e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4344330.8008 | 9.9488e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 4154306.4029 | 1.0404e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 4170565.175 | 1.0363e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 4188856.2935 | 1.0318e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 4085206.6219 | 1.058e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 4097400.7009 | 1.0548e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 4111119.0398 | 1.0513e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 4695680.6944 | 8.9833e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 4761272.1699 | 8.8595e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 4835062.5799 | 8.7243e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 4323995.6663 | 9.7555e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 4367723.3167 | 9.6578e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 4416916.9233 | 9.5502e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4138153.1523 | 1.0194e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 4170948.8901 | 1.0113e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 4207844.0951 | 1.0025e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 4680680.6944 | 4.2218e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 4746272.1699 | 4.1634e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 4820062.5799 | 4.0997e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 4308995.6663 | 4.5859e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 4352723.3167 | 4.5399e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 4401916.9233 | 4.4891e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4123153.1523 | 4.7926e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 4155948.8901 | 4.7548e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 4192844.0951 | 4.713e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 6325575.8018 | 2.0551e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 6391167.2774 | 2.0341e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 6464957.6874 | 2.0108e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 5953890.7738 | 2.1834e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 5997618.4242 | 2.1675e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 6046812.0308 | 2.1499e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5768048.2598 | 2.2538e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 5800843.9976 | 2.2411e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 5837739.2026 | 2.2269e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 6310575.8018 | 9.1339e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 6376167.2774 | 9.0399e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 6449957.6874 | 8.9365e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 5938890.7738 | 9.7055e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 5982618.4242 | 9.6346e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 6031812.0308 | 9.556e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5753048.2598 | 1.0019e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 5785843.9976 | 9.9623e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 5822739.2026 | 9.8991e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 8098000.6852 | 1.6053e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 8163592.1608 | 1.5924e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 8237382.5707 | 1.5782e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 7726315.6572 | 1.6826e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 7770043.3076 | 1.6731e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 7819236.9142 | 1.6626e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 7540473.1432 | 1.724e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 7573268.881 | 1.7166e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 7610164.086 | 1.7082e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 8083000.6852 | 1.1025e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 8148592.1608 | 1.0937e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 8222382.5707 | 1.0838e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 7711315.6572 | 1.1557e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 7755043.3076 | 1.1492e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 7804236.9142 | 1.1419e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 7525473.1432 | 1.1842e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 7558268.881 | 1.1791e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 7595164.086 | 1.1733e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 3867765.1064 | 7.2575e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 3909743.6508 | 7.1795e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 3956969.5131 | 7.0938e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 3629886.6885 | 7.7331e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 3657872.3847 | 7.6739e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 3689356.293 | 7.6084e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 3510947.4795 | 7.995e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 3531936.7517 | 7.9475e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 3555549.6829 | 7.8947e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 3852765.1064 | 3.71e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 3894743.6508 | 3.67e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 3941969.5131 | 3.6261e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 3614886.6885 | 3.9542e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 3642872.3847 | 3.9238e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 3674356.293 | 3.8902e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 3495947.4795 | 4.0887e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 3516936.7517 | 4.0643e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 3540549.6829 | 4.0372e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 5007374.3292 | 2.5962e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 5049352.8735 | 2.5746e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 5096578.7359 | 2.5507e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 4769495.9113 | 2.7257e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 4797481.6075 | 2.7098e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 4828965.5158 | 2.6921e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 4650556.7023 | 2.7954e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 4671545.9745 | 2.7828e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 4695158.9057 | 2.7688e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 4992374.3292 | 8.038e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 5034352.8735 | 7.971e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 5081578.7359 | 7.8969e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 4754495.9113 | 8.4401e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 4782481.6075 | 8.3908e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 4813965.5158 | 8.3359e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 4635556.7023 | 8.6567e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 4656545.9745 | 8.6177e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 4680158.9057 | 8.5742e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 6224466.0152 | 2.0885e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 6266444.5595 | 2.0745e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 6313670.4219 | 2.059e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 5986587.5973 | 2.1715e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 6014573.2935 | 2.1614e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 6046057.2017 | 2.1502e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 5867648.3883 | 2.2155e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 5888637.6605 | 2.2076e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 5912250.5917 | 2.1988e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 6209466.0152 | 9.568e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 6251444.5595 | 9.5037e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 6298670.4219 | 9.4325e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 5971587.5973 | 9.9491e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 5999573.2935 | 9.9027e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 6031057.2017 | 9.851e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 5852648.3883 | 1.0151e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 5873637.6605 | 1.0115e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 5897250.5917 | 1.0075e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 3372703.1111 | 5.945e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 3401854.878 | 5.8941e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 3434650.6158 | 5.8378e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 3207509.7653 | 6.2512e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 3226944.2766 | 6.2135e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 3248808.1017 | 6.1717e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3124913.0924 | 6.4164e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3139488.9759 | 6.3866e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 3155886.8447 | 6.3534e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 3357703.1111 | 3.2496e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 3386854.878 | 3.2216e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 3419650.6158 | 3.1907e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 3192509.7653 | 3.4177e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 3211944.2766 | 3.397e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 3233808.1017 | 3.3741e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3109913.0924 | 3.5085e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3124488.9759 | 3.4921e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 3140886.8447 | 3.4739e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 4235332.7119 | 2.9346e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 4264484.4788 | 2.9145e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4297280.2166 | 2.8923e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4070139.3661 | 3.0537e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4089573.8774 | 3.0392e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 4111437.7026 | 3.023e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3987542.6933 | 3.117e-06 | OPTIMAL
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4002118.5767 | 3.1056e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4018516.4456 | 3.0929e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 4220332.7119 | 7.1483e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 4249484.4788 | 7.0993e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4282280.2166 | 7.0449e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4055139.3661 | 7.4395e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4074573.8774 | 7.4041e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 4096437.7026 | 7.3645e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3972542.6933 | 7.5942e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3987118.5767 | 7.5665e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4003516.4456 | 7.5355e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 5145938.2717 | 2.5263e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 5175090.0387 | 2.512e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5207885.7764 | 2.4962e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4980744.926 | 2.6101e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 5000179.4372 | 2.5999e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 5022043.2624 | 2.5886e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 4898148.2531 | 2.6541e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4912724.1365 | 2.6462e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4929122.0054 | 2.6374e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 5130938.2717 | 8.4236e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 5160090.0387 | 8.376e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5192885.7764 | 8.3231e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4965744.926 | 8.7038e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4985179.4372 | 8.6699e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 5007043.2624 | 8.632e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 4883148.2531 | 8.851e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4897724.1365 | 8.8247e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4914122.0054 | 8.7953e-07