## Dashboard & Optimisation
SIMULATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE THERMIQUE (TES) - CHAMBRE FROIDE 100 m³
1. PARAMÈTRES FIXES DE CONCEPTION |  |  |  |  | 2. LOIS PHYSIQUES DE RÉFÉRENCE UTILISÉES
Paramètre de Conception | Valeur | Unité | Description physique |  | Phénomène Physique | Formule mathématique clé | Pertinence et application technique
Volume de la chambre froide | 100 | m³ | Volume géométrique type |  | Loi de Fourier (Conduction) | q_cond = U * A * Delta_T | Utilisée pour modéliser le transfert thermique à travers les parois isolantes en Polyuréthane de la chambre froide, ainsi que la conduction radiale à travers l'épaisseur de l'Aluminium.
Longueur de la chambre | 5 | m | Dimensions : 5.0m x 5.0m x 4.0m |  | Loi de refroidissement de Newton (Convection) | q_conv = h * A_eff * (T_air - T_pcm) | Modélise le transfert convectif entre l'air de la chambre froide et la surface externe des cylindres MCP. Calcule l'impact de la ventilation forcée (ON, h=25) par rapport à la convection naturelle (OFF, h=5).
Largeur de la chambre | 5 | m | Surface au sol = 25 m² |  | Équation de la chaleur latente | Q = m_pcm * L_f | Détermine la masse de MCP requise pour absorber le besoin frigorifique total cumulé sur la période d'autonomie cible (13 heures). m_pcm = Q_besoin / L_f (L_f = 200 000 J/kg).
Hauteur de la chambre | 4 | m | Hauteur sous plafond |  | Théorème de Sebbar (Infiltration d'air) | q_inf = m_dot_air * Delta_h * D_open | Modélise l'ouverture de porte comme un échange thermique massique dynamique. Le débit massique d'air entrant (m_dot_air) dépend de la différence de densité due aux températures intérieure et extérieure.
Surface de l'enveloppe extérieure | 130 | m² | Calculé d'après les dimensions |  | Théorie des ailettes (Efficacité d'échange) | eta_f = tanh(m*L) / (m*L) | Permet de calculer l'augmentation réelle de la capacité d'échange thermique externe apportée par les ailettes en aluminium. Longueur fixe de 30 mm.
Épaisseur isolant PU (+4°C) | 100 | mm | Standard algérien pour froid positif
Épaisseur isolant PU (-18°C) | 200 | mm | Standard algérien pour froid négatif
Conductivité de l'Aluminium | 200 | W/m.K | Matériau enveloppe MCP
Conductivité de la Paraffine (MCP) | 0.2 | W/m.K | Matériau à changement de phase
Chaleur latente Paraffine (L_f) | 200000 | J/kg | Énergie de changement de phase (200 000 J/kg)
Masse volumique Paraffine (MCP) | 850 | kg/m³ | Phase liquide/solide moyenne
Autonomie cible requise | 13 | heures | Heures de décharge sans compresseur (13h)
Tarif Sonelgaz (Heures Pleines) | 11 | DA/kWh | Tarif fort en journée
Tarif Sonelgaz (Heures Creuses) | 3 | DA/kWh | Tarif réduit la nuit (recharge)
Volume du stock stocké | 20000 | L | Equivalent à 20 tonnes d'eau/produit
Renouvellement stock par jour | 10 | % | Turnover quotidien de marchandises
Dimensions porte (L x H) | 1.2 x 2.0 | m | Porte pivotante de service
Ouvertures de porte par heure | 4 | fois/h | Fréquence d'accès industrielle moyenne
Durée d'ouverture moyenne | 30 | s | Infiltration massique d'air extérieur
Résistance de contact Époxy | 0.0005 | m².K/W | Résistance thermique peinture
3. SYNTHÈSE DES CONFIGURATIONS OPTIMALES ET ANALSES DE SENSIBILITÉ ÉCONOMIQUE
*Note : Les colonnes jaunes représentent l'analyse de sensibilité économique (+20% coût Alu) et le temps de retour sur investissement face aux tarifs Sonelgaz.
T. Cible (°C) | T. Ext (°C) | Dia. Cyl (mm) | Ép. Al (mm) | N. Ailettes | Long. Cyl (m) | Espace Vide (%) | Ventilation | Charge (W) | Masse MCP (kg) | Masse Al (kg) | Autonomie (h) | Modules Requis | Coût Standard (DA) | Coût Sens. Alu+20% (DA) | Gains Sonelgaz (DA/an) | T.R.I. Std (ans) | T.R.I. Sens (ans)
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 12.1714 | 54.6085 | 1091158.915 | 1226746.1068 | 119320.4932 | 9.1448 | 10.2811
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 12.1714 | 75.5892 | 1504621.7467 | 1692301.8622 | 134427.5208 | 11.1928 | 12.589
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 12.1714 | 100.3023 | 1991637.0967 | 2240677.1497 | 152221.9966 | 13.0838 | 14.7198
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 12.1714 | 129.7388 | 2571737.0852 | 2893864.9762 | 173417.5815 | 14.8297 | 16.6873
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 2 | 10 | ON | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 12.1714 | 165.2232 | 3271021.281 | 3681253.242 | 198967.8967 | 16.4399 | 18.5017
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 12.429 | 120.6311 | 1948944.976 | 2159797.7218 | 227829.6551 | 8.5544 | 9.4799
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 12.429 | 145.0555 | 2340514.3064 | 2594058.7882 | 257760.9922 | 9.0802 | 10.0638
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 12.429 | 173.5593 | 2797483.9272 | 3100850.5604 | 292691.4904 | 9.5578 | 10.5943
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 12.429 | 207.2993 | 3338400.5759 | 3700741.8759 | 334038.8516 | 9.994 | 11.0788
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 2 | 10 | ON | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 12.429 | 247.79 | 3987542.6933 | 4420658.1878 | 383658.9062 | 10.3935 | 11.5224
4. NOTES TECHNIQUES POUR LA SOUTENANCE DEVANT LE JURY
Sujet Critique | Détail Physique / Impact | Recommandation d'Ingénierie pour la soutenance
Facteur Givre (Sensibilité Thermique) | Le modèle calcule l'autonomie avec h=25 en mode ventilé, mais le givre sur les tubes en aluminium peut diviser ce coefficient par 2 ou 3. | Recommandation CAO/Automatisme : Programmer un cycle de dégivrage automatique intelligent piloté par capteur d'humidité dans le code de contrôle.
Charge Structurelle Plafond (Sécurité) | La configuration optimale pour -18°C requiert 1011.2 kg d'aluminium et 2730.2 kg de MCP, soit 3.7 tonnes suspendues au plafond de la chambre froide. | Recommandation Génie Civil : Valider la tenue mécanique de la structure porteuse de la chambre froide et ajouter des renforts métalliques si nécessaire.
Validation Puissance Onduleur (UPS) | Le système nécessite un ventilateur de décharge actif (convection forcée). La puissance électrique totale requise par les ventilateurs doit être inférieure à la puissance de l'onduleur de secours. | Recommandation Électrique : Dimensionner l'onduleur (UPS) pour supporter les ventilateurs en secours sans coupure pendant les 13h d'autonomie.
Argumentation face à Viking Cold (USA) | Viking Cold utilise des plaques propriétaires scellées en plastique (conductivité ~0.15 W/m.K). Notre système utilise des tubes alu (conductivité 200 W/m.K) avec ailettes externes. | Argument Ingénierie Locale : Conductivité thermique 1300 fois supérieure, conception démontable/réparable localement en Algérie, et coût divisé par 3.

## Graphes d'Interpolation
GRAPHES ET TABLES D'INTERPOLATION DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION
1. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Nombre d'ailettes | 80 | 100 | 120
0 Ailettes | 4.2183 | 2.807 | 2.0051
4 Ailettes | 13 | 13 | 12.429
8 Ailettes | 13 | 13 | 13
2. IMPACT DU DIAMÈTRE ET DES AILETTES SUR L'EFFICACITÉ TOTALE (%)
Nombre d'ailettes | 80 | 100 | 120
0 Ailettes | 24.16% | 17% | 12.61%
4 Ailettes | 61.66% | 68.25% | 69.77%
8 Ailettes | 51.95% | 59.76% | 65.53%
3. IMPACT DE L'ÉPAISSEUR DE PEINTURE ÉPOXY SUR L'AUTONOMIE RÉELLE (heures)
Diamètre de Cylindre | 50 | 100 | 150 | 200
Cylindre 80 mm | 0 | 13 | 0 | 0
Cylindre 100 mm | 0 | 13 | 0 | 0
Cylindre 120 mm | 0 | 12.429 | 0 | 0

## Données de Simulation
Temp. Cible (°C) | Temp. Extérieure (°C) | Diamètre Cylindre (mm) | Épaisseur Paroi Al (mm) | Nombre d'Ailettes | Épaisseur Ailettes (mm) | Épaisseur Époxy (µm) | Ventilation | Longueur Cylindre (m) | Espace Vide (%) | Pertes Parois (W) | Infiltration Porte (W) | Refroidissement Produit (W) | Charges Internes (W) | Charge Thermique Totale (W) | Masse MCP Requise (kg) | Masse Aluminium (kg) | Résistance Linéaire (K.m/W) | Lambda Eff. MCP (W/m.K) | UA Batterie (W/K) | Puissance Batterie Max (W) | Temps d'Autonomie (h) | Efficacité Thermique (%) | Efficacité Gravimétrique (%) | Efficacité Totale (%) | Volume Cylindre (m³) | Masse MCP Dilatée (kg) | Volume MCP Dilaté (m³) | Nombre de Modules Requis | Coût Estimé Std (DA) | Coût Sens. Alu+20% (DA) | Gains Sonelgaz (DA/an) | T.R.I. Std (ans) | T.R.I. Sens (ans) | Score d'Optimisation (h/DA) | Statut Optimalité
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1046538.6706 | 1134975.8584 | 89084.9095 | 11.7477 | 12.7404 | 2.6871e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1060993.8638 | 1149431.0515 | 89084.9095 | 11.9099 | 12.9026 | 2.6505e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1077255.9561 | 1165693.1438 | 89084.9095 | 12.0925 | 13.0852 | 2.6105e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 964625.9095 | 1053063.0973 | 89084.9095 | 10.8282 | 11.8209 | 2.9153e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 974262.7049 | 1062699.8927 | 89084.9095 | 10.9363 | 11.9291 | 2.8865e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 985104.0998 | 1073541.2875 | 89084.9095 | 11.058 | 12.0508 | 2.8547e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 923669.5289 | 1012106.7167 | 89084.9095 | 10.3684 | 11.3611 | 3.0446e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 930897.1255 | 1019334.3133 | 89084.9095 | 10.4495 | 11.4423 | 3.0209e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 0.56106 | 0.2 | 397.0677 | 794.1354 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 939028.1716 | 1027465.3594 | 89084.9095 | 10.5408 | 11.5336 | 2.9948e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1031538.6706 | 1119975.8584 | 84255.8863 | 12.2429 | 13.2926 | 1.2771e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1045993.8638 | 1134431.0515 | 84255.8863 | 12.4145 | 13.4641 | 1.2595e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1062255.9561 | 1150693.1438 | 84255.8863 | 12.6075 | 13.6571 | 1.2402e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 949625.9095 | 1038063.0973 | 84255.8863 | 11.2707 | 12.3204 | 1.3873e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 959262.7049 | 1047699.8927 | 84255.8863 | 11.3851 | 12.4347 | 1.3733e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 970104.0998 | 1058541.2875 | 84255.8863 | 11.5138 | 12.5634 | 1.358e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 908669.5289 | 997106.7167 | 84255.8863 | 10.7846 | 11.8343 | 1.4498e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 915897.1255 | 1004334.3133 | 84255.8863 | 10.8704 | 11.92 | 1.4384e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 294.7906 | 1.1977 | 0.2 | 186.009 | 372.018 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 924028.1716 | 1012465.3594 | 84255.8863 | 10.9669 | 12.0166 | 1.4257e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1405738.5269 | 1566015.6859 | 121997.3215 | 11.5227 | 12.8365 | 9.2478e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1420193.72 | 1580470.879 | 121997.3215 | 11.6412 | 12.955 | 9.1537e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1436455.8123 | 1596732.9713 | 121997.3215 | 11.7745 | 13.0883 | 9.0501e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1323825.7657 | 1484102.9247 | 121997.3215 | 10.8513 | 12.165 | 9.82e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1333462.5612 | 1493739.7202 | 121997.3215 | 10.9303 | 12.244 | 9.7491e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1344303.956 | 1504581.115 | 121997.3215 | 11.0191 | 12.3329 | 9.6704e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1282869.3852 | 1443146.5442 | 121997.3215 | 10.5156 | 11.8293 | 1.0134e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1290096.9817 | 1450374.1407 | 121997.3215 | 10.5748 | 11.8886 | 1.0077e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.098072 | 8.2335 | 2366.7564 | 4733.5128 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1298228.0279 | 1458505.1869 | 121997.3215 | 10.6414 | 11.9552 | 1.0014e-05
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1390738.5269 | 1551015.6859 | 92414.0076 | 15.049 | 16.7833 | 2.763e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1405193.72 | 1565470.879 | 92414.0076 | 15.2054 | 16.9398 | 2.7346e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1421455.8123 | 1581732.9713 | 92414.0076 | 15.3814 | 17.1157 | 2.7033e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1308825.7657 | 1469102.9247 | 92414.0076 | 14.1626 | 15.897 | 2.936e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1318462.5612 | 1478739.7202 | 92414.0076 | 14.2669 | 16.0013 | 2.9145e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1329303.956 | 1489581.115 | 92414.0076 | 14.3842 | 16.1186 | 2.8907e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1267869.3852 | 1428146.5442 | 92414.0076 | 13.7195 | 15.4538 | 3.0308e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1275096.9817 | 1435374.1407 | 92414.0076 | 13.7977 | 15.532 | 3.0136e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 534.2572 | 0.4278 | 8.2335 | 542.5703 | 1085.1405 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1283228.0279 | 1443505.1869 | 92414.0076 | 13.8856 | 15.62 | 2.9945e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1796349.4075 | 2034748.7427 | 121997.3215 | 14.7245 | 16.6786 | 7.2369e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1810804.6007 | 2049203.9358 | 121997.3215 | 14.843 | 16.7971 | 7.1791e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1827066.6929 | 2065466.0281 | 121997.3215 | 14.9763 | 16.9304 | 7.1152e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1714436.6464 | 1952835.9815 | 121997.3215 | 14.0531 | 16.0072 | 7.5827e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1724073.4418 | 1962472.7769 | 121997.3215 | 14.1321 | 16.0862 | 7.5403e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1734914.8367 | 1973314.1718 | 121997.3215 | 14.2209 | 16.1751 | 7.4932e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1673480.2658 | 1911879.6009 | 121997.3215 | 13.7174 | 15.6715 | 7.7682e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1680707.8624 | 1919107.1975 | 121997.3215 | 13.7766 | 15.7307 | 7.7348e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.066326 | 16.2669 | 3652.5573 | 7305.1146 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1688838.9085 | 1927238.2437 | 121997.3215 | 13.8432 | 15.7974 | 7.6976e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 245.7383 | 1781349.4075 | 2019748.7427 | 99193.3364 | 17.9584 | 20.3617 | 3.3352e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 260.1935 | 1795804.6007 | 2034203.9358 | 99193.3364 | 18.1041 | 20.5075 | 3.3084e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 944.9397 | 1.1117 | 276.4556 | 1812066.6929 | 2050466.0281 | 99193.3364 | 18.268 | 20.6714 | 3.2787e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 163.8255 | 1699436.6464 | 1937835.9815 | 99193.3364 | 17.1326 | 19.5359 | 3.496e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 173.4623 | 1709073.4418 | 1947472.7769 | 99193.3364 | 17.2297 | 19.6331 | 3.4763e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 944.9397 | 1.1117 | 184.3037 | 1719914.8367 | 1958314.1718 | 99193.3364 | 17.339 | 19.7424 | 3.4543e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1658480.2658 | 1896879.6009 | 99193.3364 | 16.7197 | 19.1231 | 3.5823e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 130.0967 | 1665707.8624 | 1904107.1975 | 99193.3364 | 16.7925 | 19.1959 | 3.5668e-06
4 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 794.6645 | 0.28879 | 16.2669 | 838.8696 | 1677.7392 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 944.9397 | 1.1117 | 138.2278 | 1673838.9085 | 1912238.2437 | 99193.3364 | 16.8745 | 19.2779 | 3.5494e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 864080.8187 | 933719.5925 | 86045.4865 | 10.0421 | 10.8515 | 2.1657e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 873332.1423 | 942970.9161 | 86045.4865 | 10.1497 | 10.959 | 2.1428e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 883739.8814 | 953378.6552 | 86045.4865 | 10.2706 | 11.0799 | 2.1175e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 811656.6516 | 881295.4254 | 86045.4865 | 9.4329 | 10.2422 | 2.3056e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 817824.2007 | 887462.9745 | 86045.4865 | 9.5046 | 10.3139 | 2.2882e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 824762.6934 | 894401.4672 | 86045.4865 | 9.5852 | 10.3945 | 2.2689e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 785444.568 | 855083.3418 | 86045.4865 | 9.1282 | 9.9376 | 2.3825e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 790070.2298 | 859709.0036 | 86045.4865 | 9.182 | 9.9913 | 2.3686e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 0.52843 | 0.2 | 264.2258 | 528.4516 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 795274.0994 | 864912.8732 | 86045.4865 | 9.2425 | 10.0518 | 2.3531e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 849080.8187 | 918719.5925 | 83078.4695 | 10.2202 | 11.0585 | 1.1223e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 858332.1423 | 927970.9161 | 83078.4695 | 10.3316 | 11.1698 | 1.1102e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 868739.8814 | 938378.6552 | 83078.4695 | 10.4569 | 11.2951 | 1.0969e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 796656.6516 | 866295.4254 | 83078.4695 | 9.5892 | 10.4274 | 1.1961e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 802824.2007 | 872462.9745 | 83078.4695 | 9.6634 | 10.5017 | 1.187e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 809762.6934 | 879401.4672 | 83078.4695 | 9.747 | 10.5852 | 1.1768e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 770444.568 | 840083.3418 | 83078.4695 | 9.2737 | 10.1119 | 1.2368e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 775070.2298 | 844709.0036 | 83078.4695 | 9.3294 | 10.1676 | 1.2295e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 232.1292 | 1.0377 | 0.2 | 134.5485 | 269.097 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 780274.0994 | 849912.8732 | 83078.4695 | 9.392 | 10.2302 | 1.2213e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1115230.3971 | 1235099.0865 | 116720.8907 | 9.5547 | 10.5816 | 1.0192e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1124481.7207 | 1244350.4101 | 116720.8907 | 9.6339 | 10.6609 | 1.0108e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1134889.4597 | 1254758.1492 | 116720.8907 | 9.7231 | 10.7501 | 1.0016e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1062806.2299 | 1182674.9194 | 116720.8907 | 9.1055 | 10.1325 | 1.0695e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1068973.779 | 1188842.4685 | 116720.8907 | 9.1584 | 10.1853 | 1.0633e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1075912.2717 | 1195780.9612 | 116720.8907 | 9.2178 | 10.2448 | 1.0565e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1036594.1464 | 1156462.8358 | 116720.8907 | 8.881 | 9.9079 | 1.0965e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1041219.8082 | 1161088.4976 | 116720.8907 | 8.9206 | 9.9476 | 1.0917e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.089857 | 6.5598 | 1604.934 | 3209.8681 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1046423.6777 | 1166292.3672 | 116720.8907 | 8.9652 | 9.9921 | 1.0862e-05
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1100230.3971 | 1220099.0865 | 88642.5336 | 12.412 | 13.7643 | 2.4315e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1109481.7207 | 1229350.4101 | 88642.5336 | 12.5164 | 13.8686 | 2.4113e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1119889.4597 | 1239758.1492 | 88642.5336 | 12.6338 | 13.986 | 2.3888e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1047806.2299 | 1167674.9194 | 88642.5336 | 11.8206 | 13.1729 | 2.5532e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1053973.779 | 1173842.4685 | 88642.5336 | 11.8902 | 13.2424 | 2.5382e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1060912.2717 | 1180780.9612 | 88642.5336 | 11.9684 | 13.3207 | 2.5216e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1021594.1464 | 1141462.8358 | 88642.5336 | 11.5249 | 12.8771 | 2.6187e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1026219.8082 | 1146088.4976 | 88642.5336 | 11.5771 | 12.9293 | 2.6069e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 399.5623 | 0.38179 | 6.5598 | 377.7331 | 755.4662 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1031423.6777 | 1151292.3672 | 88642.5336 | 11.6358 | 12.988 | 2.5937e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1383455.7305 | 1556969.4866 | 121997.3215 | 11.3401 | 12.7623 | 9.3968e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1392707.0541 | 1566220.8102 | 121997.3215 | 11.4159 | 12.8382 | 9.3343e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1403114.7932 | 1576628.5493 | 121997.3215 | 11.5012 | 12.9235 | 9.2651e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1331031.5633 | 1504545.3195 | 121997.3215 | 10.9103 | 12.3326 | 9.7669e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1337199.1124 | 1510712.8686 | 121997.3215 | 10.9609 | 12.3832 | 9.7218e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1344137.6051 | 1517651.3613 | 121997.3215 | 11.0178 | 12.44 | 9.6716e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1304819.4798 | 1478333.2359 | 121997.3215 | 10.6955 | 12.1178 | 9.9631e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1309445.1416 | 1482958.8977 | 121997.3215 | 10.7334 | 12.1557 | 9.9279e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.06204 | 12.9197 | 2403.5621 | 4807.1242 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1314649.0111 | 1488162.7673 | 121997.3215 | 10.776 | 12.1983 | 9.8886e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 157.2725 | 1368455.7305 | 1541969.4866 | 92795.6502 | 14.747 | 16.6168 | 2.8944e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 166.5238 | 1377707.0541 | 1551220.8102 | 92795.6502 | 14.8467 | 16.7165 | 2.8749e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 944.9397 | 1.1117 | 176.9316 | 1388114.7932 | 1561628.5493 | 92795.6502 | 14.9588 | 16.8287 | 2.8534e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 104.8483 | 1316031.5633 | 1489545.3195 | 92795.6502 | 14.182 | 16.0519 | 3.0097e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 111.0159 | 1322199.1124 | 1495712.8686 | 92795.6502 | 14.2485 | 16.1184 | 2.9956e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 944.9397 | 1.1117 | 117.9544 | 1329137.6051 | 1502651.3613 | 92795.6502 | 14.3233 | 16.1931 | 2.98e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 78.6363 | 1289819.4798 | 1463333.2359 | 92795.6502 | 13.8996 | 15.7694 | 3.0708e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 83.2619 | 1294445.1416 | 1467958.8977 | 92795.6502 | 13.9494 | 15.8193 | 3.0599e-06
4 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 578.3792 | 0.26664 | 12.9197 | 559.2504 | 1118.5009 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 944.9397 | 1.1117 | 88.4658 | 1299649.0111 | 1473162.7673 | 92795.6502 | 14.0055 | 15.8753 | 3.0476e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 754977.9711 | 812407.2727 | 84318.3445 | 8.9539 | 9.635 | 1.7705e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 761402.5014 | 818831.803 | 84318.3445 | 9.0301 | 9.7112 | 1.7556e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 768630.098 | 826059.3995 | 84318.3445 | 9.1158 | 9.7969 | 1.7391e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 718572.2995 | 776001.6011 | 84318.3445 | 8.5221 | 9.2032 | 1.8602e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 722855.3197 | 780284.6213 | 84318.3445 | 8.5729 | 9.254 | 1.8492e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 727673.7174 | 785103.019 | 84318.3445 | 8.6301 | 9.3112 | 1.837e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 700369.4637 | 757798.7653 | 84318.3445 | 8.3063 | 8.9874 | 1.9086e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 703581.7288 | 761011.0304 | 84318.3445 | 8.3443 | 9.0255 | 1.8999e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.50667 | 0.2 | 188.7388 | 377.4777 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 707195.5271 | 764624.8287 | 84318.3445 | 8.3872 | 9.0683 | 1.8902e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 739977.9711 | 797407.2727 | 82349.9254 | 8.9858 | 9.6832 | 9.8301e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 746402.5014 | 803831.803 | 82349.9254 | 9.0638 | 9.7612 | 9.7455e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 753630.098 | 811059.3995 | 82349.9254 | 9.1516 | 9.8489 | 9.652e-07
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 703572.2995 | 761001.6011 | 82349.9254 | 8.5437 | 9.2411 | 1.0339e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 707855.3197 | 765284.6213 | 82349.9254 | 8.5957 | 9.2931 | 1.0276e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 712673.7174 | 770103.019 | 82349.9254 | 8.6542 | 9.3516 | 1.0207e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 685369.4637 | 742798.7653 | 82349.9254 | 8.3226 | 9.02 | 1.0613e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 688581.7288 | 746011.0304 | 82349.9254 | 8.3617 | 9.059 | 1.0564e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 191.431 | 0.93108 | 0.2 | 102.7065 | 205.4131 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 692195.5271 | 749624.8287 | 82349.9254 | 8.4055 | 9.1029 | 1.0509e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 945086.1733 | 1040537.1153 | 106768.4061 | 8.8517 | 9.7457 | 8.7674e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 951510.7036 | 1046961.6456 | 106768.4061 | 8.9119 | 9.8059 | 8.7082e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 958738.3001 | 1054189.2421 | 106768.4061 | 8.9796 | 9.8736 | 8.6426e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 908680.5017 | 1004131.4437 | 106768.4061 | 8.5108 | 9.4048 | 9.1187e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 912963.5219 | 1008414.4639 | 106768.4061 | 8.5509 | 9.4449 | 9.0759e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 917781.9196 | 1013232.8616 | 106768.4061 | 8.596 | 9.49 | 9.0283e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 890477.6659 | 985928.6079 | 106768.4061 | 8.3403 | 9.2343 | 9.3051e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 893689.931 | 989140.873 | 106768.4061 | 8.3704 | 9.2644 | 9.2717e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.083949 | 5.4633 | 1169.9478 | 2339.8956 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 897303.7293 | 992754.6713 | 106768.4061 | 8.4042 | 9.2982 | 9.2343e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 930086.1733 | 1025537.1153 | 86497.3905 | 10.7528 | 11.8563 | 2.1624e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 936510.7036 | 1031961.6456 | 86497.3905 | 10.827 | 11.9306 | 2.1476e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 943738.3001 | 1039189.2421 | 86497.3905 | 10.9106 | 12.0141 | 2.1311e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 893680.5017 | 989131.4437 | 86497.3905 | 10.3319 | 11.4354 | 2.2505e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 897963.5219 | 993414.4639 | 86497.3905 | 10.3814 | 11.4849 | 2.2398e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 902781.9196 | 998232.8616 | 86497.3905 | 10.4371 | 11.5406 | 2.2278e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 875477.6659 | 970928.6079 | 86497.3905 | 10.1214 | 11.2249 | 2.2973e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 878689.931 | 974140.873 | 86497.3905 | 10.1586 | 11.2621 | 2.2889e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 318.1698 | 0.34586 | 5.4633 | 283.9769 | 567.9537 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 882303.7293 | 977754.6713 | 86497.3905 | 10.2004 | 11.3039 | 2.2795e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 1145767.4224 | 1281354.6143 | 119320.4932 | 9.6024 | 10.7388 | 1.0623e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 1152191.9527 | 1287779.1446 | 119320.4932 | 9.6563 | 10.7926 | 1.0564e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1159419.5493 | 1295006.7411 | 119320.4932 | 9.7169 | 10.8532 | 1.0498e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 1109361.7508 | 1244948.9427 | 119320.4932 | 9.2973 | 10.4337 | 1.0972e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 1113644.771 | 1249231.9628 | 119320.4932 | 9.3332 | 10.4696 | 1.0929e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 1118463.1687 | 1254050.3606 | 119320.4932 | 9.3736 | 10.5099 | 1.0882e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 1091158.915 | 1226746.1068 | 119320.4932 | 9.1448 | 10.2811 | 1.1155e-05 | OPTIMAL
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 1094371.1802 | 1229958.372 | 119320.4932 | 9.1717 | 10.308 | 1.1122e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.058739 | 10.7266 | 1718.553 | 3437.106 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 1097984.9784 | 1233572.1703 | 119320.4932 | 9.202 | 10.3383 | 1.1085e-05
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 109.217 | 1130767.4224 | 1266354.6143 | 89308.5324 | 12.6614 | 14.1795 | 2.5482e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 115.6415 | 1137191.9527 | 1272779.1446 | 89308.5324 | 12.7333 | 14.2515 | 2.5338e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 944.9397 | 1.1117 | 122.8691 | 1144419.5493 | 1280006.7411 | 89308.5324 | 12.8142 | 14.3324 | 2.5178e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 72.8113 | 1094361.7508 | 1229948.9427 | 89308.5324 | 12.2537 | 13.7719 | 2.6329e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 77.0944 | 1098644.771 | 1234231.9628 | 89308.5324 | 12.3017 | 13.8199 | 2.6227e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 944.9397 | 1.1117 | 81.9128 | 1103463.1687 | 1239050.3606 | 89308.5324 | 12.3556 | 13.8738 | 2.6112e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 54.6085 | 1076158.915 | 1211746.1068 | 89308.5324 | 12.0499 | 13.5681 | 2.6775e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 57.8208 | 1079371.1802 | 1214958.372 | 89308.5324 | 12.0859 | 13.6041 | 2.6695e-06
4 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 580.1183 | 1533.5688 | 1407.4074 | 150 | 3671.0945 | 859.0361 | 451.9573 | 0.24812 | 10.7266 | 406.8414 | 813.6829 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 944.9397 | 1.1117 | 61.4346 | 1082984.9784 | 1218572.1703 | 89308.5324 | 12.1263 | 13.6445 | 2.6606e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1442858.2976 | 1565273.2646 | 92575.3535 | 15.5858 | 16.9081 | 1.949e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1462867.2106 | 1585282.1776 | 92575.3535 | 15.8019 | 17.1242 | 1.9224e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1485377.2376 | 1607792.2047 | 92575.3535 | 16.0451 | 17.3674 | 1.8932e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1329474.4575 | 1451889.4246 | 92575.3535 | 14.361 | 15.6833 | 2.1153e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1342813.7328 | 1465228.6999 | 92575.3535 | 14.5051 | 15.8274 | 2.0942e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1357820.4175 | 1480235.3846 | 92575.3535 | 14.6672 | 15.9895 | 2.0711e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1272782.5375 | 1395197.5045 | 92575.3535 | 13.7486 | 15.0709 | 2.2095e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1282786.994 | 1405201.961 | 92575.3535 | 13.8567 | 15.179 | 2.1922e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 0.56106 | 0.2 | 549.6221 | 1099.2442 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1294042.0075 | 1416456.9745 | 92575.3535 | 13.9783 | 15.3006 | 2.1732e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1427858.2976 | 1550273.2646 | 85891.008 | 16.6241 | 18.0493 | 9.2263e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1447867.2106 | 1570282.1776 | 85891.008 | 16.857 | 18.2823 | 9.0988e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1470377.2376 | 1592792.2047 | 85891.008 | 17.1191 | 18.5443 | 8.9595e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1314474.4575 | 1436889.4246 | 85891.008 | 15.304 | 16.7292 | 1.0022e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1327813.7328 | 1450228.6999 | 85891.008 | 15.4593 | 16.8845 | 9.9214e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1342820.4175 | 1465235.3846 | 85891.008 | 15.634 | 17.0592 | 9.8106e-07
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1257782.5375 | 1380197.5045 | 85891.008 | 14.6439 | 16.0692 | 1.0474e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1267786.994 | 1390201.961 | 85891.008 | 14.7604 | 16.1857 | 1.0391e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 408.0499 | 1.1977 | 0.2 | 257.4741 | 514.9483 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1279042.0075 | 1401456.9745 | 85891.008 | 14.8915 | 16.3167 | 1.03e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1940063.5986 | 2161919.6258 | 138132.7929 | 14.0449 | 15.651 | 6.7008e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1960072.5116 | 2181928.5388 | 138132.7929 | 14.1898 | 15.7959 | 6.6324e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1982582.5386 | 2204438.5659 | 138132.7929 | 14.3527 | 15.9588 | 6.5571e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1826679.7585 | 2048535.7857 | 138132.7929 | 13.2241 | 14.8302 | 7.1167e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1840019.0338 | 2061875.061 | 138132.7929 | 13.3207 | 14.9268 | 7.0651e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1855025.7185 | 2076881.7458 | 138132.7929 | 13.4293 | 15.0354 | 7.008e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1769987.8385 | 1991843.8657 | 138132.7929 | 12.8137 | 14.4198 | 7.3447e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1779992.2949 | 2001848.3222 | 138132.7929 | 12.8861 | 14.4922 | 7.3034e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.098072 | 8.2335 | 3276.0699 | 6552.1398 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1791247.3085 | 2013103.3357 | 138132.7929 | 12.9676 | 14.5737 | 7.2575e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 1925063.5986 | 2146919.6258 | 97183.4991 | 19.8085 | 22.0914 | 1.9961e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 1945072.5116 | 2166928.5388 | 97183.4991 | 20.0144 | 22.2973 | 1.9756e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 1967582.5386 | 2189438.5659 | 97183.4991 | 20.2461 | 22.5289 | 1.953e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 1811679.7585 | 2033535.7857 | 97183.4991 | 18.6418 | 20.9247 | 2.1211e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 1825019.0338 | 2046875.061 | 97183.4991 | 18.7791 | 21.062 | 2.1056e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 1840025.7185 | 2061881.7458 | 97183.4991 | 18.9335 | 21.2164 | 2.0884e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1754987.8385 | 1976843.8657 | 97183.4991 | 18.0585 | 20.3414 | 2.1896e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 1764992.2949 | 1986848.3222 | 97183.4991 | 18.1614 | 20.4443 | 2.1772e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 739.5201 | 0.4278 | 8.2335 | 751.0271 | 1502.0541 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 1776247.3085 | 1998103.3357 | 97183.4991 | 18.2773 | 20.5601 | 2.1634e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 2480748.1148 | 2810741.0452 | 138132.7929 | 17.9592 | 20.3481 | 5.2404e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 2500757.0277 | 2830749.9582 | 138132.7929 | 18.104 | 20.493 | 5.1984e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 2523267.0548 | 2853259.9853 | 138132.7929 | 18.267 | 20.6559 | 5.1521e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 2367364.2747 | 2697357.2052 | 138132.7929 | 17.1383 | 19.5273 | 5.4913e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 2380703.55 | 2710696.4805 | 138132.7929 | 17.2349 | 19.6238 | 5.4606e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 2395710.2347 | 2725703.1652 | 138132.7929 | 17.3435 | 19.7325 | 5.4264e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 2310672.3546 | 2640665.2851 | 138132.7929 | 16.7279 | 19.1169 | 5.6261e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 2320676.8111 | 2650669.7416 | 138132.7929 | 16.8003 | 19.1893 | 5.6018e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.066326 | 16.2669 | 5055.8785 | 10111.7571 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 2331931.8247 | 2661924.7551 | 138132.7929 | 16.8818 | 19.2708 | 5.5748e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 340.1515 | 2465748.1148 | 2795741.0452 | 106567.4623 | 23.1379 | 26.2345 | 2.4095e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 360.1604 | 2485757.0277 | 2815749.9582 | 106567.4623 | 23.3257 | 26.4222 | 2.3901e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1307.9878 | 1.5388 | 382.6705 | 2508267.0548 | 2838259.9853 | 106567.4623 | 23.5369 | 26.6335 | 2.3686e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 226.7677 | 2352364.2747 | 2682357.2052 | 106567.4623 | 22.0739 | 25.1705 | 2.5256e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 240.107 | 2365703.55 | 2695696.4805 | 106567.4623 | 22.1991 | 25.2957 | 2.5114e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1307.9878 | 1.5388 | 255.1136 | 2380710.2347 | 2710703.1652 | 106567.4623 | 22.3399 | 25.4365 | 2.4955e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 2295672.3546 | 2625665.2851 | 106567.4623 | 21.542 | 24.6385 | 2.588e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 180.0802 | 2305676.8111 | 2635669.7416 | 106567.4623 | 21.6358 | 24.7324 | 2.5768e-06
4 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 1099.9764 | 0.28879 | 16.2669 | 1161.1653 | 2322.3306 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1307.9878 | 1.5388 | 191.3352 | 2316931.8247 | 2646924.7551 | 106567.4623 | 21.7415 | 24.838 | 2.5642e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1190299.7022 | 1286693.8596 | 88368.1769 | 13.4698 | 14.5606 | 1.5722e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1203105.4064 | 1299499.5638 | 88368.1769 | 13.6147 | 14.7055 | 1.5554e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1217511.8238 | 1313905.9812 | 88368.1769 | 13.7777 | 14.8685 | 1.537e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1117734.0445 | 1214128.2019 | 88368.1769 | 12.6486 | 13.7394 | 1.6742e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1126271.1807 | 1222665.3381 | 88368.1769 | 12.7452 | 13.836 | 1.6615e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1135875.4589 | 1232269.6163 | 88368.1769 | 12.8539 | 13.9447 | 1.6475e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1081451.2157 | 1177845.3731 | 88368.1769 | 12.238 | 13.3288 | 1.7304e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1087854.0678 | 1184248.2252 | 88368.1769 | 12.3105 | 13.4013 | 1.7202e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 0.52843 | 0.2 | 365.742 | 731.484 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1095057.2765 | 1191451.4339 | 88368.1769 | 12.392 | 13.4828 | 1.7089e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1175299.7022 | 1271693.8596 | 84261.2248 | 13.9483 | 15.0923 | 8.1079e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1188105.4064 | 1284499.5638 | 84261.2248 | 14.1003 | 15.2443 | 8.0205e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1202511.8238 | 1298905.9812 | 84261.2248 | 14.2712 | 15.4152 | 7.9244e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1102734.0445 | 1199128.2019 | 84261.2248 | 13.0871 | 14.2311 | 8.6414e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1111271.1807 | 1207665.3381 | 84261.2248 | 13.1884 | 14.3324 | 8.575e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1120875.4589 | 1217269.6163 | 84261.2248 | 13.3024 | 14.4464 | 8.5016e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1066451.2157 | 1162845.3731 | 84261.2248 | 12.6565 | 13.8005 | 8.9354e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1072854.0678 | 1169248.2252 | 84261.2248 | 12.7325 | 13.8765 | 8.8821e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 321.3139 | 1.0377 | 0.2 | 186.2423 | 372.4847 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1080057.2765 | 1176451.4339 | 84261.2248 | 12.818 | 13.962 | 8.8229e-07
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1537941.5498 | 1703864.0767 | 130829.1449 | 11.7553 | 13.0236 | 7.3909e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1550747.2541 | 1716669.781 | 130829.1449 | 11.8532 | 13.1215 | 7.3298e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1565153.6714 | 1731076.1983 | 130829.1449 | 11.9633 | 13.2316 | 7.2624e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1465375.8921 | 1631298.4191 | 130829.1449 | 11.2007 | 12.4689 | 7.7569e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1473913.0283 | 1639835.5553 | 130829.1449 | 11.2659 | 12.5342 | 7.7119e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1483517.3065 | 1649439.8335 | 130829.1449 | 11.3393 | 12.6076 | 7.662e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1429093.0633 | 1595015.5902 | 130829.1449 | 10.9234 | 12.1916 | 7.9538e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1435495.9155 | 1601418.4424 | 130829.1449 | 10.9723 | 12.2405 | 7.9183e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.089857 | 6.5598 | 2221.5535 | 4443.1071 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1442699.1241 | 1608621.651 | 130829.1449 | 11.0274 | 12.2956 | 7.8788e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1522941.5498 | 1688864.0767 | 91963.0157 | 16.5604 | 18.3646 | 1.7566e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1535747.2541 | 1701669.781 | 91963.0157 | 16.6996 | 18.5038 | 1.742e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1550153.6714 | 1716076.1983 | 91963.0157 | 16.8563 | 18.6605 | 1.7258e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1450375.8921 | 1616298.4191 | 91963.0157 | 15.7713 | 17.5755 | 1.8445e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1458913.0283 | 1624835.5553 | 91963.0157 | 15.8641 | 17.6684 | 1.8337e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1468517.3065 | 1634439.8335 | 91963.0157 | 15.9686 | 17.7728 | 1.8217e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1414093.0633 | 1580015.5902 | 91963.0157 | 15.3768 | 17.181 | 1.8918e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1420495.9155 | 1586418.4424 | 91963.0157 | 15.4464 | 17.2506 | 1.8833e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 553.0751 | 0.38179 | 6.5598 | 522.8591 | 1045.7182 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1427699.1241 | 1593621.651 | 91963.0157 | 15.5247 | 17.3289 | 1.8738e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1909219.6985 | 2149397.8551 | 138132.7929 | 13.8216 | 15.5604 | 6.8091e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1922025.4028 | 2162203.5594 | 138132.7929 | 13.9143 | 15.6531 | 6.7637e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1936431.8201 | 2176609.9768 | 138132.7929 | 14.0186 | 15.7574 | 6.7134e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1836654.0408 | 2076832.1975 | 138132.7929 | 13.2963 | 15.035 | 7.0781e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1845191.177 | 2085369.3337 | 138132.7929 | 13.3581 | 15.0968 | 7.0453e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1854795.4552 | 2094973.6119 | 138132.7929 | 13.4276 | 15.1664 | 7.0089e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1800371.212 | 2040549.3687 | 138132.7929 | 13.0336 | 14.7724 | 7.2207e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1806774.0641 | 2046952.2208 | 138132.7929 | 13.08 | 14.8187 | 7.1951e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.06204 | 12.9197 | 3327.0164 | 6654.0328 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1813977.2728 | 2054155.4295 | 138132.7929 | 13.1321 | 14.8709 | 7.1666e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 217.697 | 1894219.6985 | 2134397.8551 | 97711.7696 | 19.3858 | 21.8438 | 2.091e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 230.5027 | 1907025.4028 | 2147203.5594 | 97711.7696 | 19.5168 | 21.9749 | 2.077e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1307.9878 | 1.5388 | 244.9091 | 1921431.8201 | 2161609.9768 | 97711.7696 | 19.6643 | 22.1223 | 2.0614e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 145.1313 | 1821654.0408 | 2061832.1975 | 97711.7696 | 18.6431 | 21.1012 | 2.1743e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 153.6685 | 1830191.177 | 2070369.3337 | 97711.7696 | 18.7305 | 21.1885 | 2.1642e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1307.9878 | 1.5388 | 163.2727 | 1839795.4552 | 2079973.6119 | 97711.7696 | 18.8288 | 21.2868 | 2.1529e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 108.8485 | 1785371.212 | 2025549.3687 | 97711.7696 | 18.2718 | 20.7298 | 2.2185e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 115.2513 | 1791774.0641 | 2031952.2208 | 97711.7696 | 18.3373 | 20.7954 | 2.2106e-06
4 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 800.5939 | 0.26664 | 12.9197 | 774.1158 | 1548.2316 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1307.9878 | 1.5388 | 122.4545 | 1798977.2728 | 2039155.4295 | 97711.7696 | 18.4111 | 20.8691 | 2.2017e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1039279.2793 | 1118773.056 | 85977.4628 | 12.0878 | 13.0124 | 1.2862e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1048172.1295 | 1127665.9062 | 85977.4628 | 12.1912 | 13.1158 | 1.2753e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1058176.5859 | 1137670.3627 | 85977.4628 | 12.3076 | 13.2322 | 1.2632e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 988886.4614 | 1068380.2382 | 85977.4628 | 11.5017 | 12.4263 | 1.3517e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 994815.0282 | 1074308.805 | 85977.4628 | 11.5706 | 12.4952 | 1.3437e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1001484.6659 | 1080978.4426 | 85977.4628 | 11.6482 | 12.5728 | 1.3347e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 963690.0525 | 1043183.8293 | 85977.4628 | 11.2086 | 12.1332 | 1.3871e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 968136.4776 | 1047630.2544 | 85977.4628 | 11.2604 | 12.1849 | 1.3807e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.50667 | 0.2 | 261.2527 | 522.5055 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 973138.7059 | 1052632.4826 | 85977.4628 | 11.3185 | 12.2431 | 1.3736e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1024279.2793 | 1103773.056 | 83252.7724 | 12.3032 | 13.2581 | 7.1016e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1033172.1295 | 1112665.9062 | 83252.7724 | 12.4101 | 13.3649 | 7.0405e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1043176.5859 | 1122670.3627 | 83252.7724 | 12.5302 | 13.4851 | 6.973e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 973886.4614 | 1053380.2382 | 83252.7724 | 11.6979 | 12.6528 | 7.4691e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 979815.0282 | 1059308.805 | 83252.7724 | 11.7692 | 12.724 | 7.4239e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 986484.6659 | 1065978.4426 | 83252.7724 | 11.8493 | 12.8041 | 7.3737e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 948690.0525 | 1028183.8293 | 83252.7724 | 11.3953 | 12.3501 | 7.6675e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 953136.4776 | 1032630.2544 | 83252.7724 | 11.4487 | 12.4036 | 7.6317e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 264.9793 | 0.93108 | 0.2 | 142.1666 | 284.3333 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 958138.7059 | 1037632.4826 | 83252.7724 | 11.5088 | 12.4636 | 7.5918e-07
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1302427.5079 | 1434550.9303 | 117052.8919 | 11.1268 | 12.2556 | 6.362e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1311320.3581 | 1443443.7805 | 117052.8919 | 11.2028 | 12.3316 | 6.3188e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1321324.8145 | 1453448.237 | 117052.8919 | 11.2883 | 12.417 | 6.271e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1252034.69 | 1384158.1125 | 117052.8919 | 10.6963 | 11.8251 | 6.618e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1257963.2568 | 1390086.6793 | 117052.8919 | 10.747 | 11.8757 | 6.5868e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1264632.8945 | 1396756.3169 | 117052.8919 | 10.8039 | 11.9327 | 6.5521e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1226838.2811 | 1358961.7036 | 117052.8919 | 10.4811 | 11.6098 | 6.7539e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1231284.7062 | 1363408.1287 | 117052.8919 | 10.519 | 11.6478 | 6.7295e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.083949 | 5.4633 | 1619.4446 | 3238.8891 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1236286.9345 | 1368410.3569 | 117052.8919 | 10.5618 | 11.6905 | 6.7023e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1287427.5079 | 1419550.9303 | 88993.7034 | 14.4665 | 15.9511 | 1.5622e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1296320.3581 | 1428443.7805 | 88993.7034 | 14.5664 | 16.0511 | 1.5515e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1306324.8145 | 1438448.237 | 88993.7034 | 14.6788 | 16.1635 | 1.5396e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1237034.69 | 1369158.1125 | 88993.7034 | 13.9002 | 15.3849 | 1.6258e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1242963.2568 | 1375086.6793 | 88993.7034 | 13.9669 | 15.4515 | 1.6181e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1249632.8945 | 1381756.3169 | 88993.7034 | 14.0418 | 15.5265 | 1.6095e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1211838.2811 | 1343961.7036 | 88993.7034 | 13.6171 | 15.1018 | 1.6596e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1216284.7062 | 1348408.1287 | 88993.7034 | 13.6671 | 15.1517 | 1.6536e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 440.4114 | 0.34586 | 5.4633 | 393.0814 | 786.1629 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1221286.9345 | 1353410.3569 | 88993.7034 | 13.7233 | 15.2079 | 1.6468e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1580210.9734 | 1767891.089 | 134427.5208 | 11.7551 | 13.1513 | 7.7024e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1589103.8236 | 1776783.9392 | 134427.5208 | 11.8213 | 13.2174 | 7.6593e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1599108.2801 | 1786788.3956 | 134427.5208 | 11.8957 | 13.2918 | 7.6114e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1529818.1556 | 1717498.2712 | 134427.5208 | 11.3802 | 12.7764 | 7.9561e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1535746.7224 | 1723426.838 | 134427.5208 | 11.4243 | 12.8205 | 7.9254e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1542416.36 | 1730096.4756 | 134427.5208 | 11.474 | 12.8701 | 7.8911e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1504621.7467 | 1692301.8622 | 134427.5208 | 11.1928 | 12.589 | 8.0893e-06 | OPTIMAL
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1509068.1718 | 1696748.2873 | 134427.5208 | 11.2259 | 12.622 | 8.0655e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.058739 | 10.7266 | 2378.8252 | 4757.6504 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1514070.4 | 1701750.5156 | 134427.5208 | 11.2631 | 12.6592 | 8.0389e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 151.1785 | 1565210.9734 | 1752891.089 | 92884.8928 | 16.8511 | 18.8716 | 1.8409e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 160.0713 | 1574103.8236 | 1761783.9392 | 92884.8928 | 16.9468 | 18.9674 | 1.8305e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1307.9878 | 1.5388 | 170.0758 | 1584108.2801 | 1771788.3956 | 92884.8928 | 17.0545 | 19.0751 | 1.8189e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 100.7856 | 1514818.1556 | 1702498.2712 | 92884.8928 | 16.3086 | 18.3291 | 1.9021e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 106.7142 | 1520746.7224 | 1708426.838 | 92884.8928 | 16.3724 | 18.3929 | 1.8947e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1307.9878 | 1.5388 | 113.3838 | 1527416.36 | 1715096.4756 | 92884.8928 | 16.4442 | 18.4648 | 1.8865e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 75.5892 | 1489621.7467 | 1677301.8622 | 92884.8928 | 16.0373 | 18.0579 | 1.9343e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 80.0357 | 1494068.1718 | 1681748.2873 | 92884.8928 | 16.0852 | 18.1057 | 1.9286e-06
4 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 718.2417 | 2366.0739 | 1847.2222 | 150 | 5081.5378 | 1189.0799 | 625.6004 | 0.24812 | 10.7266 | 563.1509 | 1126.3018 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1307.9878 | 1.5388 | 85.0379 | 1499070.4 | 1686750.5156 | 92884.8928 | 16.139 | 18.1596 | 1.9221e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 1909680.7713 | 2072117.9575 | 96686.7261 | 19.7512 | 21.4313 | 1.4726e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 1936231.377 | 2098668.5632 | 96686.7261 | 20.0258 | 21.7059 | 1.4524e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 1966100.8084 | 2128537.9946 | 96686.7261 | 20.3348 | 22.0148 | 1.4303e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 1759227.3391 | 1921664.5253 | 96686.7261 | 18.1951 | 19.8752 | 1.5985e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 1776927.7429 | 1939364.9291 | 96686.7261 | 18.3782 | 20.0582 | 1.5826e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 1796840.6971 | 1959277.8833 | 96686.7261 | 18.5842 | 20.2642 | 1.5651e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1684000.623 | 1846437.8092 | 96686.7261 | 17.4171 | 19.0971 | 1.6699e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 1697275.9258 | 1859713.112 | 96686.7261 | 17.5544 | 19.2344 | 1.6569e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 0.56106 | 0.2 | 729.315 | 1458.6299 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 1712210.6415 | 1874647.8277 | 96686.7261 | 17.7088 | 19.3889 | 1.6424e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 1894680.7713 | 2057117.9575 | 87817.0079 | 21.5753 | 23.4251 | 6.9531e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 1921231.377 | 2083668.5632 | 87817.0079 | 21.8777 | 23.7274 | 6.857e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 1951100.8084 | 2113537.9946 | 87817.0079 | 22.2178 | 24.0675 | 6.752e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 1744227.3391 | 1906664.5253 | 87817.0079 | 19.8621 | 21.7118 | 7.5528e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 1761927.7429 | 1924364.9291 | 87817.0079 | 20.0636 | 21.9134 | 7.4769e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 1781840.6971 | 1944277.8833 | 87817.0079 | 20.2904 | 22.1401 | 7.3934e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1669000.623 | 1831437.8092 | 87817.0079 | 19.0054 | 20.8552 | 7.8932e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 1682275.9258 | 1844713.112 | 87817.0079 | 19.1566 | 21.0063 | 7.831e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 541.4573 | 1.1977 | 0.2 | 341.6524 | 683.3049 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 1697210.6415 | 1859647.8277 | 87817.0079 | 19.3267 | 21.1764 | 7.762e-07
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 2569441.8447 | 2863831.2456 | 157138.6664 | 16.3514 | 18.2249 | 5.0595e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 2595992.4504 | 2890381.8513 | 157138.6664 | 16.5204 | 18.3938 | 5.0077e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 2625861.8818 | 2920251.2827 | 157138.6664 | 16.7105 | 18.5839 | 4.9508e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 2418988.4125 | 2713377.8134 | 157138.6664 | 15.394 | 17.2674 | 5.3741e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 2436688.8163 | 2731078.2172 | 157138.6664 | 15.5066 | 17.3801 | 5.3351e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 2456601.7706 | 2750991.1715 | 157138.6664 | 15.6333 | 17.5068 | 5.2919e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2343761.6964 | 2638151.0973 | 157138.6664 | 14.9152 | 16.7887 | 5.5466e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 2357036.9993 | 2651426.4002 | 157138.6664 | 14.9997 | 16.8732 | 5.5154e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.098072 | 8.2335 | 4347.1447 | 8694.2894 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 2371971.715 | 2666361.1159 | 157138.6664 | 15.0948 | 16.9682 | 5.4807e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 2554441.8447 | 2848831.2456 | 102801.454 | 24.8483 | 27.712 | 1.5043e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 2580992.4504 | 2875381.8513 | 102801.454 | 25.1066 | 27.9702 | 1.4888e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 2610861.8818 | 2905251.2827 | 102801.454 | 25.3971 | 28.2608 | 1.4718e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 2403988.4125 | 2698377.8134 | 102801.454 | 23.3848 | 26.2484 | 1.5985e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 2421688.8163 | 2716078.2172 | 102801.454 | 23.557 | 26.4206 | 1.5868e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 2441601.7706 | 2735991.1715 | 102801.454 | 23.7507 | 26.6143 | 1.5738e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2328761.6964 | 2623151.0973 | 102801.454 | 22.653 | 25.5167 | 1.6501e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 2342036.9993 | 2636426.4002 | 102801.454 | 22.7821 | 25.6458 | 1.6407e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 981.298 | 0.4278 | 8.2335 | 996.567 | 1993.1341 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 2356971.715 | 2651361.1159 | 102801.454 | 22.9274 | 25.7911 | 1.6303e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 3286897.1818 | 3724777.6501 | 157138.6664 | 20.9172 | 23.7038 | 3.9551e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 3313447.7875 | 3751328.2558 | 157138.6664 | 21.0861 | 23.8727 | 3.9234e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 3343317.2189 | 3781197.6871 | 157138.6664 | 21.2762 | 24.0628 | 3.8884e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 3136443.7496 | 3574324.2179 | 157138.6664 | 19.9597 | 22.7463 | 4.1448e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 3154144.1534 | 3592024.6216 | 157138.6664 | 20.0724 | 22.8589 | 4.1216e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 3174057.1076 | 3611937.5759 | 157138.6664 | 20.1991 | 22.9857 | 4.0957e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 3061217.0335 | 3499097.5018 | 157138.6664 | 19.481 | 22.2676 | 4.2467e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 3074492.3363 | 3512372.8046 | 157138.6664 | 19.5655 | 22.3521 | 4.2283e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.066326 | 16.2669 | 6708.8421 | 13417.6842 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 3089427.052 | 3527307.5203 | 157138.6664 | 19.6605 | 22.4471 | 4.2079e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 451.3603 | 3271897.1818 | 3709777.6501 | 115253.4001 | 28.3887 | 32.188 | 1.8158e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 477.9109 | 3298447.7875 | 3736328.2558 | 115253.4001 | 28.6191 | 32.4184 | 1.8012e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 1735.62 | 2.0419 | 507.7803 | 3328317.2189 | 3766197.6871 | 115253.4001 | 28.8783 | 32.6775 | 1.785e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 300.9069 | 3121443.7496 | 3559324.2179 | 115253.4001 | 27.0833 | 30.8826 | 1.9033e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 318.6073 | 3139144.1534 | 3577024.6216 | 115253.4001 | 27.2369 | 31.0362 | 1.8926e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 1735.62 | 2.0419 | 338.5202 | 3159057.1076 | 3596937.5759 | 115253.4001 | 27.4097 | 31.2089 | 1.8807e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 3046217.0335 | 3484097.5018 | 115253.4001 | 26.4306 | 30.2299 | 1.9503e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 238.9555 | 3059492.3363 | 3497372.8046 | 115253.4001 | 26.5458 | 30.3451 | 1.9419e-06
4 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1459.6016 | 0.28879 | 16.2669 | 1540.7955 | 3081.5909 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 1735.62 | 2.0419 | 253.8902 | 3074427.052 | 3512307.5203 | 115253.4001 | 26.6754 | 30.4747 | 1.9324e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 1574550.9372 | 1702460.0979 | 91104.0598 | 17.283 | 18.687 | 1.1885e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 1591543.3248 | 1719452.4855 | 91104.0598 | 17.4695 | 18.8735 | 1.1758e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 1610659.7609 | 1738568.9216 | 91104.0598 | 17.6793 | 19.0833 | 1.1618e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1478260.7405 | 1606169.9013 | 91104.0598 | 16.2261 | 17.6301 | 1.2659e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1489588.999 | 1617498.1597 | 91104.0598 | 16.3504 | 17.7544 | 1.2563e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1502333.2897 | 1630242.4504 | 91104.0598 | 16.4903 | 17.8943 | 1.2456e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1430115.6422 | 1558024.803 | 91104.0598 | 15.6976 | 17.1016 | 1.3085e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1438611.8361 | 1566520.9968 | 91104.0598 | 15.7909 | 17.1949 | 1.3008e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 0.52843 | 0.2 | 485.3173 | 970.6346 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1448170.0541 | 1576079.2148 | 91104.0598 | 15.8958 | 17.2998 | 1.2922e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 1559550.9372 | 1687460.0979 | 85654.3851 | 18.2075 | 19.7008 | 6.1102e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 1576543.3248 | 1704452.4855 | 85654.3851 | 18.4059 | 19.8992 | 6.0444e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 1595659.7609 | 1723568.9216 | 85654.3851 | 18.629 | 20.1224 | 5.972e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1463260.7405 | 1591169.9013 | 85654.3851 | 17.0833 | 18.5766 | 6.5123e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1474588.999 | 1602498.1597 | 85654.3851 | 17.2156 | 18.7089 | 6.4623e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1487333.2897 | 1615242.4504 | 85654.3851 | 17.3644 | 18.8577 | 6.4069e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1415115.6422 | 1543024.803 | 85654.3851 | 16.5212 | 18.0145 | 6.7339e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1423611.8361 | 1551520.9968 | 85654.3851 | 16.6204 | 18.1137 | 6.6937e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 426.3639 | 1.0377 | 0.2 | 247.1322 | 494.2644 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1433170.0541 | 1561079.2148 | 85654.3851 | 16.732 | 18.2253 | 6.649e-07
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2035850.4408 | 2256019.5023 | 147447.1715 | 13.8073 | 15.3005 | 5.5833e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2052842.8285 | 2273011.89 | 147447.1715 | 13.9226 | 15.4158 | 5.5371e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2071959.2646 | 2292128.326 | 147447.1715 | 14.0522 | 15.5454 | 5.486e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1939560.2442 | 2159729.3057 | 147447.1715 | 13.1543 | 14.6475 | 5.8605e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1950888.5027 | 2171057.5641 | 147447.1715 | 13.2311 | 14.7243 | 5.8264e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1963632.7934 | 2183801.8549 | 147447.1715 | 13.3175 | 14.8107 | 5.7886e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1891415.1459 | 2111584.2074 | 147447.1715 | 12.8277 | 14.321 | 6.0096e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1899911.3397 | 2120080.4012 | 147447.1715 | 12.8854 | 14.3786 | 5.9828e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.089857 | 6.5598 | 2947.8659 | 5895.7318 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1909469.5578 | 2129638.6193 | 147447.1715 | 12.9502 | 14.4434 | 5.9528e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2020850.4408 | 2241019.5023 | 95874.1914 | 21.0781 | 23.3746 | 1.3238e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2037842.8285 | 2258011.89 | 95874.1914 | 21.2554 | 23.5518 | 1.3128e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2056959.2646 | 2277128.326 | 95874.1914 | 21.4548 | 23.7512 | 1.3006e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 1924560.2442 | 2144729.3057 | 95874.1914 | 20.0738 | 22.3702 | 1.3901e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 1935888.5027 | 2156057.5641 | 95874.1914 | 20.192 | 22.4884 | 1.3819e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 1948632.7934 | 2168801.8549 | 95874.1914 | 20.3249 | 22.6213 | 1.3729e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 1876415.1459 | 2096584.2074 | 95874.1914 | 19.5716 | 21.8681 | 1.4257e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 1884911.3397 | 2105080.4012 | 95874.1914 | 19.6603 | 21.9567 | 1.4193e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 733.8969 | 0.38179 | 6.5598 | 693.8021 | 1387.6041 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 1894469.5578 | 2114638.6193 | 95874.1914 | 19.76 | 22.0564 | 1.4121e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2528513.8727 | 2847215.6206 | 157138.6664 | 16.091 | 18.1191 | 5.1414e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2545506.2603 | 2864208.0082 | 157138.6664 | 16.1991 | 18.2273 | 5.107e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2564622.6964 | 2883324.4443 | 157138.6664 | 16.3208 | 18.3489 | 5.069e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 2432223.6761 | 2750925.4239 | 157138.6664 | 15.4782 | 17.5064 | 5.3449e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 2443551.9345 | 2762253.6824 | 157138.6664 | 15.5503 | 17.5784 | 5.3201e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 2456296.2252 | 2774997.9731 | 157138.6664 | 15.6314 | 17.6595 | 5.2925e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 2384078.5778 | 2702780.3256 | 157138.6664 | 15.1718 | 17.2 | 5.4528e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 2392574.7716 | 2711276.5194 | 157138.6664 | 15.2259 | 17.254 | 5.4335e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.06204 | 12.9197 | 4414.7476 | 8829.4952 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 2402132.9897 | 2720834.7375 | 157138.6664 | 15.2867 | 17.3149 | 5.4119e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 288.8706 | 2513513.8727 | 2832215.6206 | 103502.4367 | 24.2846 | 27.3638 | 1.5758e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 305.863 | 2530506.2603 | 2849208.0082 | 103502.4367 | 24.4488 | 27.5279 | 1.5652e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 1735.62 | 2.0419 | 324.9794 | 2549622.6964 | 2868324.4443 | 103502.4367 | 24.6335 | 27.7126 | 1.5535e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 192.5804 | 2417223.6761 | 2735925.4239 | 103502.4367 | 23.3543 | 26.4334 | 1.6386e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 203.9087 | 2428551.9345 | 2747253.6824 | 103502.4367 | 23.4637 | 26.5429 | 1.6309e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 1735.62 | 2.0419 | 216.6529 | 2441296.2252 | 2759997.9731 | 103502.4367 | 23.5868 | 26.666 | 1.6224e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 144.4353 | 2369078.5778 | 2687780.3256 | 103502.4367 | 22.8891 | 25.9683 | 1.6719e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 152.9315 | 2377574.7716 | 2696276.5194 | 103502.4367 | 22.9712 | 26.0504 | 1.6659e-06
4 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 1062.3392 | 0.26664 | 12.9197 | 1027.2044 | 2054.4088 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 1735.62 | 2.0419 | 162.4897 | 2387132.9897 | 2705834.7375 | 103502.4367 | 23.0635 | 26.1427 | 1.6592e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1374156.0578 | 1479639.4454 | 87931.7281 | 15.6275 | 16.8271 | 9.7275e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1385956.327 | 1491439.7145 | 87931.7281 | 15.7617 | 16.9613 | 9.6447e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1399231.6298 | 1504715.0174 | 87931.7281 | 15.9127 | 17.1123 | 9.5532e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1307287.8657 | 1412771.2533 | 87931.7281 | 14.8671 | 16.0667 | 1.0225e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1315154.7118 | 1420638.0994 | 87931.7281 | 14.9565 | 16.1561 | 1.0164e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1324004.9137 | 1429488.3013 | 87931.7281 | 15.0572 | 16.2568 | 1.0096e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1273853.7696 | 1379337.1572 | 87931.7281 | 14.4869 | 15.6865 | 1.0493e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1279753.9042 | 1385237.2918 | 87931.7281 | 14.5539 | 15.7536 | 1.0445e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.50667 | 0.2 | 346.6664 | 693.3329 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1286391.5557 | 1391874.9432 | 87931.7281 | 14.6294 | 15.829 | 1.0391e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1359156.0578 | 1464639.4454 | 84316.2303 | 16.1197 | 17.3708 | 5.3519e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1370956.327 | 1476439.7145 | 84316.2303 | 16.2597 | 17.5107 | 5.3058e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1384231.6298 | 1489715.0174 | 84316.2303 | 16.4171 | 17.6682 | 5.2549e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1292287.8657 | 1397771.2533 | 84316.2303 | 15.3267 | 16.5777 | 5.6288e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1300154.7118 | 1405638.0994 | 84316.2303 | 15.42 | 16.671 | 5.5948e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1309004.9137 | 1414488.3013 | 84316.2303 | 15.5249 | 16.776 | 5.5569e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1258853.7696 | 1364337.1572 | 84316.2303 | 14.9301 | 16.1812 | 5.7783e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1264753.9042 | 1370237.2918 | 84316.2303 | 15.0001 | 16.2512 | 5.7514e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 351.6113 | 0.93108 | 0.2 | 188.6464 | 377.2929 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1271391.5557 | 1376874.9432 | 84316.2303 | 15.0788 | 16.3299 | 5.7213e-07
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1723337.6884 | 1898657.4021 | 129166.9249 | 13.3419 | 14.6993 | 4.8081e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1735137.9576 | 1910457.6713 | 129166.9249 | 13.4333 | 14.7906 | 4.7754e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1748413.2605 | 1923732.9742 | 129166.9249 | 13.5361 | 14.8934 | 4.7391e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1656469.4964 | 1831789.2101 | 129166.9249 | 12.8243 | 14.1816 | 5.0022e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1664336.3425 | 1839656.0562 | 129166.9249 | 12.8852 | 14.2425 | 4.9786e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1673186.5444 | 1848506.2581 | 129166.9249 | 12.9537 | 14.311 | 4.9522e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1623035.4003 | 1798355.114 | 129166.9249 | 12.5654 | 13.9227 | 5.1052e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1628935.5349 | 1804255.2486 | 129166.9249 | 12.6111 | 13.9684 | 5.0867e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.083949 | 5.4633 | 2148.9041 | 4297.8081 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1635573.1863 | 1810892.9 | 129166.9249 | 12.6625 | 14.0198 | 5.0661e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 1708337.6884 | 1883657.4021 | 91934.0953 | 18.5822 | 20.4892 | 1.1773e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 1720137.9576 | 1895457.6713 | 91934.0953 | 18.7106 | 20.6176 | 1.1692e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 1733413.2605 | 1908732.9742 | 91934.0953 | 18.855 | 20.762 | 1.1603e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 1641469.4964 | 1816789.2101 | 91934.0953 | 17.8549 | 19.7619 | 1.2253e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 1649336.3425 | 1824656.0562 | 91934.0953 | 17.9404 | 19.8474 | 1.2194e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 1658186.5444 | 1833506.2581 | 91934.0953 | 18.0367 | 19.9437 | 1.2129e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1608035.4003 | 1783355.114 | 91934.0953 | 17.4912 | 19.3982 | 1.2507e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1613935.5349 | 1789255.2486 | 91934.0953 | 17.5554 | 19.4624 | 1.2462e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 584.399 | 0.34586 | 5.4633 | 521.5951 | 1043.1901 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1620573.1863 | 1795892.9 | 91934.0953 | 17.6276 | 19.5346 | 1.2411e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 2091939.3849 | 2340979.4379 | 152221.9966 | 13.7427 | 15.3787 | 5.8182e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 2103739.6541 | 2352779.7071 | 152221.9966 | 13.8202 | 15.4562 | 5.7856e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2117014.9569 | 2366055.0099 | 152221.9966 | 13.9074 | 15.5435 | 5.7493e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 2025071.1928 | 2274111.2458 | 152221.9966 | 13.3034 | 14.9394 | 6.0104e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 2032938.0389 | 2281978.0919 | 152221.9966 | 13.3551 | 14.9911 | 5.9871e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 2041788.2408 | 2290828.2938 | 152221.9966 | 13.4132 | 15.0493 | 5.9611e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1991637.0967 | 2240677.1497 | 152221.9966 | 13.0838 | 14.7198 | 6.1113e-06 | OPTIMAL
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1997537.2313 | 2246577.2843 | 152221.9966 | 13.1225 | 14.7586 | 6.0932e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.058739 | 10.7266 | 3156.5558 | 6313.1116 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 2004174.8828 | 2253214.9357 | 152221.9966 | 13.1661 | 14.8022 | 6.073e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 200.6046 | 2076939.3849 | 2325979.4379 | 97097.4659 | 21.3903 | 23.9551 | 1.3873e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 212.4048 | 2088739.6541 | 2337779.7071 | 97097.4659 | 21.5118 | 24.0766 | 1.3795e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 1735.62 | 2.0419 | 225.6801 | 2102014.9569 | 2351055.0099 | 97097.4659 | 21.6485 | 24.2134 | 1.3708e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 133.7364 | 2010071.1928 | 2259111.2458 | 97097.4659 | 20.7016 | 23.2664 | 1.4335e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 141.6032 | 2017938.0389 | 2266978.0919 | 97097.4659 | 20.7826 | 23.3474 | 1.4279e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 1735.62 | 2.0419 | 150.4534 | 2026788.2408 | 2275828.2938 | 97097.4659 | 20.8738 | 23.4386 | 1.4217e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 100.3023 | 1976637.0967 | 2225677.1497 | 97097.4659 | 20.3572 | 22.9221 | 1.4577e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 106.2024 | 1982537.2313 | 2231577.2843 | 97097.4659 | 20.418 | 22.9829 | 1.4534e-06
4 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 856.3652 | 3449.4882 | 2287.037 | 150 | 6742.8904 | 1577.8364 | 830.1335 | 0.24812 | 10.7266 | 747.2669 | 1494.5337 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 1735.62 | 2.0419 | 112.8401 | 1989174.8828 | 2238214.9357 | 97097.4659 | 20.4864 | 23.0512 | 1.4485e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 2465728.3611 | 2675837.3279 | 101583.9173 | 24.2728 | 26.3412 | 1.1405e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 2500070.992 | 2710179.9587 | 101583.9173 | 24.6109 | 26.6792 | 1.1248e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 2538706.4517 | 2748815.4185 | 101583.9173 | 24.9912 | 27.0596 | 1.1077e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 2271120.1195 | 2481229.0862 | 101583.9173 | 22.3571 | 24.4254 | 1.2382e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 2294015.2068 | 2504124.1735 | 101583.9173 | 22.5825 | 24.6508 | 1.2259e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 2319772.1799 | 2529881.1466 | 101583.9173 | 22.836 | 24.9043 | 1.2123e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2173815.9987 | 2383924.9654 | 101583.9173 | 21.3992 | 23.4675 | 1.2937e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 2190987.3141 | 2401096.2808 | 101583.9173 | 21.5682 | 23.6366 | 1.2835e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 0.56106 | 0.2 | 943.353 | 1886.7061 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 2210305.044 | 2420414.0107 | 101583.9173 | 21.7584 | 23.8267 | 1.2723e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 2450728.3611 | 2660837.3279 | 90111.1297 | 27.1967 | 29.5284 | 5.3755e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 2485070.992 | 2695179.9587 | 90111.1297 | 27.5778 | 29.9095 | 5.3012e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 2523706.4517 | 2733815.4185 | 90111.1297 | 28.0066 | 30.3383 | 5.22e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 2256120.1195 | 2466229.0862 | 90111.1297 | 25.0371 | 27.3688 | 5.8391e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 2279015.2068 | 2489124.1735 | 90111.1297 | 25.2912 | 27.6228 | 5.7805e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 2304772.1799 | 2514881.1466 | 90111.1297 | 25.577 | 27.9087 | 5.7159e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2158815.9987 | 2368924.9654 | 90111.1297 | 23.9573 | 26.2889 | 6.1023e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 2175987.3141 | 2386096.2808 | 90111.1297 | 24.1478 | 26.4795 | 6.0542e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 700.3632 | 1.1977 | 0.2 | 441.92 | 883.84 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 2195305.044 | 2405414.0107 | 90111.1297 | 24.3622 | 26.6939 | 6.0009e-07
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 3319114.9573 | 3699901.2433 | 179777.187 | 18.4624 | 20.5805 | 3.9167e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 3353457.5882 | 3734243.8742 | 179777.187 | 18.6534 | 20.7715 | 3.8766e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 3392093.0479 | 3772879.3339 | 179777.187 | 18.8683 | 20.9864 | 3.8324e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 3124506.7157 | 3505293.0017 | 179777.187 | 17.3799 | 19.498 | 4.1607e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 3147401.8029 | 3528188.0889 | 179777.187 | 17.5072 | 19.6253 | 4.1304e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 3173158.7761 | 3553945.0621 | 179777.187 | 17.6505 | 19.7686 | 4.0969e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3027202.5949 | 3407988.8808 | 179777.187 | 16.8386 | 18.9567 | 4.2944e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3044373.9103 | 3425160.1963 | 179777.187 | 16.9342 | 19.0523 | 4.2702e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.098072 | 8.2335 | 5622.9371 | 11245.8742 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3063691.6402 | 3444477.9261 | 179777.187 | 17.0416 | 19.1597 | 4.2432e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 3304114.9573 | 3684901.2433 | 109493.1847 | 30.1764 | 33.6542 | 1.163e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 3338457.5882 | 3719243.8742 | 109493.1847 | 30.4901 | 33.9678 | 1.151e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 3377093.0479 | 3757879.3339 | 109493.1847 | 30.843 | 34.3207 | 1.1379e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 3109506.7157 | 3490293.0017 | 109493.1847 | 28.3991 | 31.8768 | 1.2358e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 3132401.8029 | 3513188.0889 | 109493.1847 | 28.6082 | 32.0859 | 1.2268e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 3158158.7761 | 3538945.0621 | 109493.1847 | 28.8434 | 32.3211 | 1.2167e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3012202.5949 | 3392988.8808 | 109493.1847 | 27.5104 | 30.9881 | 1.2757e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3029373.9103 | 3410160.1963 | 109493.1847 | 27.6672 | 31.145 | 1.2685e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1269.2876 | 0.4278 | 8.2335 | 1289.0378 | 2578.0756 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3048691.6402 | 3429477.9261 | 109493.1847 | 27.8437 | 31.3214 | 1.2604e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 4247127.8284 | 4813516.6886 | 179777.187 | 23.6244 | 26.7749 | 3.0609e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 4281470.4593 | 4847859.3194 | 179777.187 | 23.8154 | 26.9659 | 3.0363e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 4320105.919 | 4886494.7792 | 179777.187 | 24.0303 | 27.1808 | 3.0092e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 4052519.5868 | 4618908.4469 | 179777.187 | 22.5419 | 25.6924 | 3.2079e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 4075414.674 | 4641803.5342 | 179777.187 | 22.6693 | 25.8198 | 3.1899e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 4101171.6472 | 4667560.5073 | 179777.187 | 22.8125 | 25.963 | 3.1698e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3955215.4659 | 4521604.3261 | 179777.187 | 22.0007 | 25.1512 | 3.2868e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3972386.7814 | 4538775.6415 | 179777.187 | 22.0962 | 25.2467 | 3.2726e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.066326 | 16.2669 | 8677.7413 | 17355.4826 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3991704.5112 | 4558093.3714 | 179777.187 | 22.2036 | 25.3541 | 3.2568e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 583.8247 | 4232127.8284 | 4798516.6886 | 125599.5062 | 33.6954 | 38.2049 | 1.4038e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 618.1674 | 4266470.4593 | 4832859.3194 | 125599.5062 | 33.9688 | 38.4783 | 1.3925e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2244.9867 | 2.6412 | 656.8028 | 4305105.919 | 4871494.7792 | 125599.5062 | 34.2765 | 38.7859 | 1.38e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 389.2165 | 4037519.5868 | 4603908.4469 | 125599.5062 | 32.146 | 36.6555 | 1.4715e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 412.1116 | 4060414.674 | 4626803.5342 | 125599.5062 | 32.3283 | 36.8378 | 1.4632e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2244.9867 | 2.6412 | 437.8685 | 4086171.6472 | 4652560.5073 | 125599.5062 | 32.5333 | 37.0428 | 1.454e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 3940215.4659 | 4506604.3261 | 125599.5062 | 31.3713 | 35.8807 | 1.5078e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 309.0837 | 3957386.7814 | 4523775.6415 | 125599.5062 | 31.508 | 36.0175 | 1.5013e-06
4 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1887.9629 | 0.28879 | 16.2669 | 1992.9854 | 3985.9708 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2244.9867 | 2.6412 | 328.4014 | 3976704.5112 | 4543093.3714 | 125599.5062 | 31.6618 | 36.1713 | 1.494e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2032245.211 | 2197692.9279 | 94362.8598 | 21.5365 | 23.2898 | 9.2082e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2054224.4948 | 2219672.2117 | 94362.8598 | 21.7694 | 23.5227 | 9.1097e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2078951.189 | 2244398.9059 | 94362.8598 | 22.0315 | 23.7848 | 9.0014e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 1907695.9364 | 2073143.6533 | 94362.8598 | 20.2166 | 21.9699 | 9.8094e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 1922348.7922 | 2087796.5091 | 94362.8598 | 20.3719 | 22.1252 | 9.7347e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 1938833.2551 | 2104280.972 | 94362.8598 | 20.5466 | 22.2999 | 9.6519e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 1845421.2991 | 2010869.016 | 94362.8598 | 19.5566 | 21.31 | 1.014e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 1856410.941 | 2021858.6579 | 94362.8598 | 19.6731 | 21.4264 | 1.008e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 0.52843 | 0.2 | 627.7474 | 1255.4947 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 1868774.2881 | 2034222.005 | 94362.8598 | 19.8041 | 21.5574 | 1.0014e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2017245.211 | 2182692.9279 | 87313.8241 | 23.1034 | 24.9983 | 4.7239e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2039224.4948 | 2204672.2117 | 87313.8241 | 23.3551 | 25.25 | 4.673e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2063951.189 | 2229398.9059 | 87313.8241 | 23.6383 | 25.5332 | 4.617e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 1892695.9364 | 2058143.6533 | 87313.8241 | 21.6769 | 23.5718 | 5.0347e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 1907348.7922 | 2072796.5091 | 87313.8241 | 21.8448 | 23.7396 | 4.996e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 1923833.2551 | 2089280.972 | 87313.8241 | 22.0335 | 23.9284 | 4.9532e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 1830421.2991 | 1995869.016 | 87313.8241 | 20.9637 | 22.8586 | 5.206e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 1841410.941 | 2006858.6579 | 87313.8241 | 21.0896 | 22.9844 | 5.1749e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 551.4924 | 1.0377 | 0.2 | 319.6601 | 639.3203 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 1853774.2881 | 2019222.005 | 87313.8241 | 21.2312 | 23.126 | 5.1404e-07
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2628926.084 | 2913709.9755 | 167241.4491 | 15.7193 | 17.4222 | 4.3237e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2650905.3678 | 2935689.2593 | 167241.4491 | 15.8508 | 17.5536 | 4.2879e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2675632.062 | 2960415.9535 | 167241.4491 | 15.9986 | 17.7014 | 4.2482e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 2504376.8094 | 2789160.7009 | 167241.4491 | 14.9746 | 16.6774 | 4.5387e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 2519029.6652 | 2803813.5567 | 167241.4491 | 15.0622 | 16.7651 | 4.5123e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 2535514.128 | 2820298.0195 | 167241.4491 | 15.1608 | 16.8636 | 4.483e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 2442102.1721 | 2726886.0636 | 167241.4491 | 14.6023 | 16.3051 | 4.6545e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 2453091.8139 | 2737875.7054 | 167241.4491 | 14.668 | 16.3708 | 4.6336e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.089857 | 6.5598 | 3813.0004 | 7626.0008 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 2465455.1611 | 2750239.0526 | 167241.4491 | 14.7419 | 16.4447 | 4.6104e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 2613926.084 | 2898709.9755 | 100532.9212 | 26.0007 | 28.8334 | 1.0235e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 2635905.3678 | 2920689.2593 | 100532.9212 | 26.2193 | 29.0521 | 1.0149e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 2660632.062 | 2945415.9535 | 100532.9212 | 26.4653 | 29.298 | 1.0055e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 2489376.8094 | 2774160.7009 | 100532.9212 | 24.7618 | 27.5945 | 1.0747e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 2504029.6652 | 2788813.5567 | 100532.9212 | 24.9076 | 27.7403 | 1.0684e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 2520514.128 | 2805298.0195 | 100532.9212 | 25.0715 | 27.9043 | 1.0614e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 2427102.1721 | 2711886.0636 | 100532.9212 | 24.1424 | 26.9751 | 1.1022e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 2438091.8139 | 2722875.7054 | 100532.9212 | 24.2517 | 27.0844 | 1.0973e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 949.2796 | 0.38179 | 6.5598 | 897.4179 | 1794.8358 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 2450455.1611 | 2735239.0526 | 100532.9212 | 24.3747 | 27.2074 | 1.0917e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 3266175.5158 | 3678409.2937 | 179777.187 | 18.1679 | 20.4609 | 3.9802e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 3288154.7996 | 3700388.5775 | 179777.187 | 18.2902 | 20.5832 | 3.9536e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 3312881.4938 | 3725115.2717 | 179777.187 | 18.4277 | 20.7207 | 3.9241e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 3141626.2412 | 3553860.019 | 179777.187 | 17.4751 | 19.7681 | 4.138e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 3156279.097 | 3568512.8749 | 179777.187 | 17.5566 | 19.8496 | 4.1188e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 3172763.5599 | 3584997.3377 | 179777.187 | 17.6483 | 19.9413 | 4.0974e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 3079351.6039 | 3491585.3817 | 179777.187 | 17.1287 | 19.4217 | 4.2217e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 3090341.2458 | 3502575.0236 | 179777.187 | 17.1898 | 19.4829 | 4.2067e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.06204 | 12.9197 | 5710.38 | 11420.76 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 3102704.5929 | 3514938.3707 | 179777.187 | 17.2586 | 19.5516 | 4.1899e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 373.6478 | 3251175.5158 | 3663409.2937 | 110399.8906 | 29.4491 | 33.1831 | 1.2183e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 395.6271 | 3273154.7996 | 3685388.5775 | 110399.8906 | 29.6482 | 33.3822 | 1.2101e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2244.9867 | 2.6412 | 420.3538 | 3297881.4938 | 3710115.2717 | 110399.8906 | 29.8721 | 33.6061 | 1.201e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 249.0985 | 3126626.2412 | 3538860.019 | 110399.8906 | 28.3209 | 32.0549 | 1.2668e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 263.7514 | 3141279.097 | 3553512.8749 | 110399.8906 | 28.4536 | 32.1876 | 1.2609e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2244.9867 | 2.6412 | 280.2359 | 3157763.5599 | 3569997.3377 | 110399.8906 | 28.603 | 32.337 | 1.2543e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 186.8239 | 3064351.6039 | 3476585.3817 | 110399.8906 | 27.7568 | 31.4908 | 1.2925e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 197.8136 | 3075341.2458 | 3487575.0236 | 110399.8906 | 27.8564 | 31.5904 | 1.2879e-06
4 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1374.1126 | 0.26664 | 12.9197 | 1328.6665 | 2657.3331 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2244.9867 | 2.6412 | 210.1769 | 3087704.5929 | 3499938.3707 | 110399.8906 | 27.9684 | 31.7024 | 1.2828e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 1773038.7939 | 1909479.2611 | 90259.5178 | 19.6438 | 21.1554 | 7.5391e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 1788302.1854 | 1924742.6526 | 90259.5178 | 19.8129 | 21.3245 | 7.4748e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 1805473.5009 | 1941913.968 | 90259.5178 | 20.0031 | 21.5148 | 7.4037e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 1686546.2421 | 1822986.7092 | 90259.5178 | 18.6855 | 20.1972 | 7.9258e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 1696721.8364 | 1833162.3036 | 90259.5178 | 18.7983 | 20.3099 | 7.8782e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 1708169.38 | 1844609.8472 | 90259.5178 | 18.9251 | 20.4367 | 7.8254e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 1643299.9662 | 1779740.4333 | 90259.5178 | 18.2064 | 19.718 | 8.1343e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 1650931.6619 | 1787372.1291 | 90259.5178 | 18.2909 | 19.8026 | 8.0967e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.50667 | 0.2 | 448.4055 | 896.811 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 1659517.3196 | 1795957.7868 | 90259.5178 | 18.3861 | 19.8977 | 8.0548e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 1758038.7939 | 1894479.2611 | 85582.95 | 20.5419 | 22.1362 | 4.1376e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 1773302.1854 | 1909742.6526 | 85582.95 | 20.7203 | 22.3145 | 4.102e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 1790473.5009 | 1926913.968 | 85582.95 | 20.9209 | 22.5152 | 4.0626e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 1671546.2421 | 1807986.7092 | 85582.95 | 19.5313 | 21.1255 | 4.3517e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 1681721.8364 | 1818162.3036 | 85582.95 | 19.6502 | 21.2444 | 4.3254e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 1693169.38 | 1829609.8472 | 85582.95 | 19.784 | 21.3782 | 4.2961e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 1628299.9662 | 1764740.4333 | 85582.95 | 19.026 | 20.6202 | 4.4673e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 1635931.6619 | 1772372.1291 | 85582.95 | 19.1152 | 20.7094 | 4.4464e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 454.8016 | 0.93108 | 0.2 | 244.0101 | 488.0201 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 1644517.3196 | 1780957.7868 | 85582.95 | 19.2155 | 20.8097 | 4.4232e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2224697.6371 | 2451469.8729 | 143596.3478 | 15.4927 | 17.072 | 3.7245e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2239961.0286 | 2466733.2644 | 143596.3478 | 15.599 | 17.1782 | 3.6992e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2257132.3441 | 2483904.5799 | 143596.3478 | 15.7186 | 17.2978 | 3.671e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2138205.0853 | 2364977.3211 | 143596.3478 | 14.8904 | 16.4696 | 3.8752e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2148380.6796 | 2375152.9154 | 143596.3478 | 14.9612 | 16.5405 | 3.8569e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2159828.2233 | 2386600.4591 | 143596.3478 | 15.041 | 16.6202 | 3.8364e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2094958.8094 | 2321731.0452 | 143596.3478 | 14.5892 | 16.1685 | 3.9552e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2102590.5051 | 2329362.7409 | 143596.3478 | 14.6424 | 16.2216 | 3.9408e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.083949 | 5.4633 | 2779.5607 | 5559.1213 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2111176.1629 | 2337948.3987 | 143596.3478 | 14.7022 | 16.2814 | 3.9248e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2209697.6371 | 2436469.8729 | 95436.4926 | 23.1536 | 25.5298 | 9.1018e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2224961.0286 | 2451733.2644 | 95436.4926 | 23.3135 | 25.6897 | 9.0394e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2242132.3441 | 2468904.5799 | 95436.4926 | 23.4934 | 25.8696 | 8.9701e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2123205.0853 | 2349977.3211 | 95436.4926 | 22.2473 | 24.6235 | 9.4726e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2133380.6796 | 2360152.9154 | 95436.4926 | 22.3539 | 24.7301 | 9.4274e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2144828.2233 | 2371600.4591 | 95436.4926 | 22.4739 | 24.85 | 9.3771e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2079958.8094 | 2306731.0452 | 95436.4926 | 21.7942 | 24.1703 | 9.6695e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2087590.5051 | 2314362.7409 | 95436.4926 | 21.8741 | 24.2503 | 9.6342e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 755.9075 | 0.34586 | 5.4633 | 674.6719 | 1349.3438 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2096176.1629 | 2322948.3987 | 95436.4926 | 21.9641 | 24.3403 | 9.5947e-07
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2701475.913 | 3023603.804 | 173417.5815 | 15.5779 | 17.4354 | 4.5055e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2716739.3045 | 3038867.1955 | 173417.5815 | 15.6659 | 17.5234 | 4.4802e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2733910.6199 | 3056038.5109 | 173417.5815 | 15.7649 | 17.6224 | 4.452e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2614983.3612 | 2937111.2521 | 173417.5815 | 15.0791 | 16.9366 | 4.6545e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2625158.9555 | 2947286.8465 | 173417.5815 | 15.1378 | 16.9953 | 4.6364e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2636606.4991 | 2958734.3901 | 173417.5815 | 15.2038 | 17.0613 | 4.6163e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2571737.0852 | 2893864.9762 | 173417.5815 | 14.8297 | 16.6873 | 4.7328e-06 | OPTIMAL
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2579368.781 | 2901496.672 | 173417.5815 | 14.8737 | 16.7313 | 4.7188e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.058739 | 10.7266 | 4082.9363 | 8165.8725 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2587954.4387 | 2910082.3297 | 173417.5815 | 14.9233 | 16.7808 | 4.7031e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 259.4777 | 2686475.913 | 3008603.804 | 102115.2002 | 26.3083 | 29.4628 | 1.0726e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 274.741 | 2701739.3045 | 3023867.1955 | 102115.2002 | 26.4578 | 29.6123 | 1.0665e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2244.9867 | 2.6412 | 291.9124 | 2718910.6199 | 3041038.5109 | 102115.2002 | 26.6259 | 29.7805 | 1.0598e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 172.9851 | 2599983.3612 | 2922111.2521 | 102115.2002 | 25.4613 | 28.6158 | 1.1082e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 183.1607 | 2610158.9555 | 2932286.8465 | 102115.2002 | 25.5609 | 28.7155 | 1.1039e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2244.9867 | 2.6412 | 194.6082 | 2621606.4991 | 2943734.3901 | 102115.2002 | 25.673 | 28.8276 | 1.0991e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 129.7388 | 2556737.0852 | 2878864.9762 | 102115.2002 | 25.0378 | 28.1923 | 1.127e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 137.3705 | 2564368.781 | 2886496.672 | 102115.2002 | 25.1125 | 28.2671 | 1.1236e-06
4 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 994.4886 | 4850.4417 | 2726.8519 | 150 | 8721.7821 | 2040.897 | 1073.7596 | 0.24812 | 10.7266 | 966.5734 | 1933.1469 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2244.9867 | 2.6412 | 145.9562 | 2572954.4387 | 2895082.3297 | 102115.2002 | 25.1966 | 28.3511 | 1.1199e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 3136018.4825 | 3403593.616 | 107487.2588 | 29.1757 | 31.6651 | 8.9673e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 3179754.0459 | 3447329.1795 | 107487.2588 | 29.5826 | 32.072 | 8.844e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 3228956.5548 | 3496531.6883 | 107487.2588 | 30.0404 | 32.5297 | 8.7092e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 2888183.623 | 3155758.7566 | 107487.2588 | 26.87 | 29.3594 | 9.7368e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 2917340.6653 | 3184915.7988 | 107487.2588 | 27.1413 | 29.6306 | 9.6395e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 2950142.3379 | 3217717.4714 | 107487.2588 | 27.4464 | 29.9358 | 9.5323e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2764266.1933 | 3031841.3268 | 107487.2588 | 25.7172 | 28.2065 | 1.0173e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 2786133.975 | 3053709.1085 | 107487.2588 | 25.9206 | 28.41 | 1.0093e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 0.56106 | 0.2 | 1201.3662 | 2402.7324 | 2.8122 | 21.63% | 74.45% | 16.11% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 2810735.2294 | 3078310.363 | 107487.2588 | 26.1495 | 28.6388 | 1.0005e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 3121018.4825 | 3388593.616 | 92876.5893 | 33.6039 | 36.4849 | 4.221e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 3164754.0459 | 3432329.1795 | 92876.5893 | 34.0748 | 36.9558 | 4.1627e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 3213956.5548 | 3481531.6883 | 92876.5893 | 34.6046 | 37.4856 | 4.0989e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 2873183.623 | 3140758.7566 | 92876.5893 | 30.9355 | 33.8165 | 4.5851e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 2902340.6653 | 3169915.7988 | 92876.5893 | 31.2494 | 34.1304 | 4.539e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 2935142.3379 | 3202717.4714 | 92876.5893 | 31.6026 | 34.4836 | 4.4883e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2749266.1933 | 3016841.3268 | 92876.5893 | 29.6013 | 32.4823 | 4.7918e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 2771133.975 | 3038709.1085 | 92876.5893 | 29.8367 | 32.7177 | 4.7539e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 891.9171 | 1.1977 | 0.2 | 562.788 | 1125.576 | 1.3174 | 10.13% | 74.45% | 7.545% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 2795735.2294 | 3063310.363 | 92876.5893 | 30.1016 | 32.9826 | 4.7121e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 4222811.8545 | 4707745.6624 | 207066.8956 | 20.3935 | 22.7354 | 3.0785e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 4266547.4179 | 4751481.2258 | 207066.8956 | 20.6047 | 22.9466 | 3.047e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 4315749.9268 | 4800683.7347 | 207066.8956 | 20.8423 | 23.1842 | 3.0122e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 3974976.995 | 4459910.8029 | 207066.8956 | 19.1966 | 21.5385 | 3.2705e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 4004134.0373 | 4489067.8452 | 207066.8956 | 19.3374 | 21.6793 | 3.2466e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 4036935.7099 | 4521869.5178 | 207066.8956 | 19.4958 | 21.8377 | 3.2203e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3851059.5653 | 4335993.3732 | 207066.8956 | 18.5981 | 20.9401 | 3.3757e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 3872927.347 | 4357861.1549 | 207066.8956 | 18.7037 | 21.0457 | 3.3566e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.098072 | 8.2335 | 7160.8469 | 14321.6939 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 3897528.6014 | 4382462.4094 | 207066.8956 | 18.8226 | 21.1645 | 3.3354e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 4207811.8545 | 4692745.6624 | 117559.7622 | 35.793 | 39.918 | 9.1322e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 4251547.4179 | 4736481.2258 | 117559.7622 | 36.165 | 40.29 | 9.0383e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 4300749.9268 | 4785683.7347 | 117559.7622 | 36.5835 | 40.7085 | 8.9349e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 3959976.995 | 4444910.8029 | 117559.7622 | 33.6848 | 37.8098 | 9.7038e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 3989134.0373 | 4474067.8452 | 117559.7622 | 33.9328 | 38.0578 | 9.6329e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 4021935.7099 | 4506869.5178 | 117559.7622 | 34.2118 | 38.3368 | 9.5543e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3836059.5653 | 4320993.3732 | 117559.7622 | 32.6307 | 36.7557 | 1.0017e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 3857927.347 | 4342861.1549 | 117559.7622 | 32.8167 | 36.9417 | 9.9605e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1616.446 | 0.4278 | 8.2335 | 1641.598 | 3283.196 | 3.8427 | 29.56% | 61.66% | 18.22% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 3882528.6014 | 4367462.4094 | 117559.7622 | 33.026 | 37.151 | 9.8974e-07
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 5404642.2721 | 6125942.1636 | 207066.8956 | 26.1009 | 29.5844 | 2.4053e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 5448377.8356 | 6169677.727 | 207066.8956 | 26.3122 | 29.7956 | 2.386e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 5497580.3444 | 6218880.2359 | 207066.8956 | 26.5498 | 30.0332 | 2.3647e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 5156807.4127 | 5878107.3041 | 207066.8956 | 24.9041 | 28.3875 | 2.5209e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 5185964.455 | 5907264.3464 | 207066.8956 | 25.0449 | 28.5283 | 2.5068e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 5218766.1275 | 5940066.019 | 207066.8956 | 25.2033 | 28.6867 | 2.491e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 5032889.9829 | 5754189.8744 | 207066.8956 | 24.3056 | 27.789 | 2.583e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 5054757.7646 | 5776057.6561 | 207066.8956 | 24.4112 | 27.8946 | 2.5718e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.066326 | 16.2669 | 11051.1599 | 22102.3198 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 5079359.0191 | 5800658.9105 | 207066.8956 | 24.53 | 28.0135 | 2.5594e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 743.5046 | 5389642.2721 | 6110942.1636 | 138071.2672 | 39.0352 | 44.2593 | 1.1023e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 787.2401 | 5433377.8356 | 6154677.727 | 138071.2672 | 39.352 | 44.5761 | 1.0935e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0050265 | 2859.0052 | 3.3635 | 836.4427 | 5482580.3444 | 6203880.2359 | 138071.2672 | 39.7083 | 44.9324 | 1.0836e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 495.6697 | 5141807.4127 | 5863107.3041 | 138071.2672 | 37.2402 | 42.4644 | 1.1555e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 524.8268 | 5170964.455 | 5892264.3464 | 138071.2672 | 37.4514 | 42.6755 | 1.1489e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.0075398 | 2859.0052 | 3.3635 | 557.6284 | 5203766.1275 | 5925066.019 | 138071.2672 | 37.689 | 42.9131 | 1.1417e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 5017889.9829 | 5739189.8744 | 138071.2672 | 36.3428 | 41.5669 | 1.184e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 393.6201 | 5039757.7646 | 5761057.6561 | 138071.2672 | 36.5011 | 41.7252 | 1.1789e-06
4 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 2404.333 | 0.28879 | 16.2669 | 2538.0799 | 5076.1597 | 5.9412 | 45.7% | 51.95% | 23.74% | 0.010053 | 2859.0052 | 3.3635 | 418.2213 | 5064359.0191 | 5785658.9105 | 138071.2672 | 36.6793 | 41.9034 | 1.1731e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 2583974.8759 | 2794673.6177 | 98291.1952 | 26.289 | 28.4326 | 7.2421e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 2611965.6365 | 2822664.3783 | 98291.1952 | 26.5737 | 28.7174 | 7.1645e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 2643455.2422 | 2854153.984 | 98291.1952 | 26.8941 | 29.0377 | 7.0791e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 2425360.5658 | 2636059.3077 | 98291.1952 | 24.6753 | 26.8189 | 7.7157e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 2444021.0729 | 2654719.8148 | 98291.1952 | 24.8651 | 27.0087 | 7.6568e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 2465014.1433 | 2675712.8852 | 98291.1952 | 25.0787 | 27.2223 | 7.5916e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 2346053.4108 | 2556752.1527 | 98291.1952 | 23.8684 | 26.012 | 7.9766e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 2360048.7911 | 2570747.533 | 98291.1952 | 24.0108 | 26.1544 | 7.9292e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 0.52843 | 0.2 | 799.4404 | 1598.8807 | 1.8713 | 14.39% | 78.73% | 11.33% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 2375793.5939 | 2586492.3358 | 98291.1952 | 24.171 | 26.3146 | 7.8767e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 2568974.8759 | 2779673.6177 | 89314.2025 | 28.7633 | 31.1224 | 3.7093e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 2596965.6365 | 2807664.3783 | 89314.2025 | 29.0767 | 31.4358 | 3.6694e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 2628455.2422 | 2839153.984 | 89314.2025 | 29.4293 | 31.7884 | 3.6254e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 2410360.5658 | 2621059.3077 | 89314.2025 | 26.9874 | 29.3465 | 3.9534e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 2429021.0729 | 2639719.8148 | 89314.2025 | 27.1964 | 29.5554 | 3.9231e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 2450014.1433 | 2660712.8852 | 89314.2025 | 27.4314 | 29.7905 | 3.8894e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 2331053.4108 | 2541752.1527 | 89314.2025 | 26.0995 | 28.4585 | 4.0879e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 2345048.7911 | 2555747.533 | 89314.2025 | 26.2562 | 28.6152 | 4.0635e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 702.3291 | 1.0377 | 0.2 | 407.0893 | 814.1785 | 0.95292 | 7.33% | 78.73% | 5.771% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 2360793.5939 | 2571492.3358 | 89314.2025 | 26.4325 | 28.7915 | 4.0364e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 3343851.8424 | 3706525.9775 | 191102.5519 | 17.4977 | 19.3955 | 3.3993e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 3371842.603 | 3734516.7381 | 191102.5519 | 17.6442 | 19.542 | 3.3711e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 3403332.2087 | 3766006.3438 | 191102.5519 | 17.8089 | 19.7067 | 3.3399e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3185237.5323 | 3547911.6675 | 191102.5519 | 16.6677 | 18.5655 | 3.5686e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 3203898.0394 | 3566572.1745 | 191102.5519 | 16.7653 | 18.6631 | 3.5478e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 3224891.1098 | 3587565.245 | 191102.5519 | 16.8752 | 18.773 | 3.5247e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3105930.3773 | 3468604.5124 | 191102.5519 | 16.2527 | 18.1505 | 3.6597e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3119925.7576 | 3482599.8927 | 191102.5519 | 16.3259 | 18.2237 | 3.6433e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.089857 | 6.5598 | 4855.8808 | 9711.7615 | 11.3667 | 87.44% | 68.25% | 59.68% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3135670.5604 | 3498344.6956 | 191102.5519 | 16.4083 | 18.3061 | 3.625e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 3328851.8424 | 3691525.9775 | 106148.8085 | 31.3602 | 34.7769 | 8.0365e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 3356842.603 | 3719516.7381 | 106148.8085 | 31.6239 | 35.0406 | 7.9695e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 3388332.2087 | 3751006.3438 | 106148.8085 | 31.9206 | 35.3372 | 7.8954e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3170237.5323 | 3532911.6675 | 106148.8085 | 29.866 | 33.2826 | 8.4386e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 3188898.0394 | 3551572.1745 | 106148.8085 | 30.0418 | 33.4584 | 8.3892e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 3209891.1098 | 3572565.245 | 106148.8085 | 30.2395 | 33.6562 | 8.3344e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3090930.3773 | 3453604.5124 | 106148.8085 | 29.1188 | 32.5355 | 8.6551e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3104925.7576 | 3467599.8927 | 106148.8085 | 29.2507 | 32.6673 | 8.6161e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1208.9138 | 0.38179 | 6.5598 | 1142.8675 | 2285.735 | 2.6752 | 20.58% | 68.25% | 14.05% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3120670.5604 | 3483344.6956 | 106148.8085 | 29.399 | 32.8157 | 8.5726e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 4155393.132 | 4680375.525 | 207066.8956 | 20.0679 | 22.6032 | 3.1285e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 4183383.8926 | 4708366.2856 | 207066.8956 | 20.2031 | 22.7384 | 3.1075e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 4214873.4982 | 4739855.8913 | 207066.8956 | 20.3551 | 22.8905 | 3.0843e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3996778.8219 | 4521761.215 | 207066.8956 | 19.3019 | 21.8372 | 3.2526e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 4015439.329 | 4540421.722 | 207066.8956 | 19.392 | 21.9273 | 3.2375e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 4036432.3994 | 4561414.7925 | 207066.8956 | 19.4934 | 22.0287 | 3.2207e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3917471.6669 | 4442454.06 | 207066.8956 | 18.9189 | 21.4542 | 3.3185e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3931467.0472 | 4456449.4403 | 207066.8956 | 18.9865 | 21.5218 | 3.3067e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.06204 | 12.9197 | 7272.206 | 14544.412 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3947211.85 | 4472194.2431 | 207066.8956 | 19.0625 | 21.5978 | 3.2935e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 475.8429 | 4140393.132 | 4665375.525 | 118714.4581 | 34.8769 | 39.2991 | 9.5663e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 503.8337 | 4168383.8926 | 4693366.2856 | 118714.4581 | 35.1127 | 39.5349 | 9.502e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.007854 | 2859.0052 | 3.3635 | 535.3233 | 4199873.4982 | 4724855.8913 | 118714.4581 | 35.3779 | 39.8002 | 9.4308e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 317.2286 | 3981778.8219 | 4506761.215 | 118714.4581 | 33.5408 | 37.963 | 9.9473e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 335.8891 | 4000439.329 | 4525421.722 | 118714.4581 | 33.698 | 38.1202 | 9.9009e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.011781 | 2859.0052 | 3.3635 | 356.8822 | 4021432.3994 | 4546414.7925 | 118714.4581 | 33.8748 | 38.2971 | 9.8493e-07
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 237.9215 | 3902471.6669 | 4427454.06 | 118714.4581 | 32.8728 | 37.295 | 1.0149e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 251.9168 | 3916467.0472 | 4441449.4403 | 118714.4581 | 32.9906 | 37.4129 | 1.0113e-06
4 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1749.9413 | 0.26664 | 12.9197 | 1692.0655 | 3384.131 | 3.9608 | 30.47% | 59.76% | 18.21% | 0.015708 | 2859.0052 | 3.3635 | 267.6616 | 3932211.85 | 4457194.2431 | 118714.4581 | 33.1233 | 37.5455 | 1.0073e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2253873.8204 | 2427631.6414 | 93065.5626 | 24.2181 | 26.0852 | 5.9307e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2273311.8486 | 2447069.6696 | 93065.5626 | 24.427 | 26.294 | 5.88e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2295179.6304 | 2468937.4513 | 93065.5626 | 24.662 | 26.529 | 5.824e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2143724.994 | 2317482.815 | 93065.5626 | 23.0346 | 24.9016 | 6.2355e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2156683.6795 | 2330441.5004 | 93065.5626 | 23.1738 | 25.0409 | 6.198e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2171262.2006 | 2345020.0216 | 93065.5626 | 23.3305 | 25.1975 | 6.1564e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2088650.5808 | 2262408.4017 | 93065.5626 | 22.4428 | 24.3098 | 6.3999e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2098369.5949 | 2272127.4158 | 93065.5626 | 22.5472 | 24.4143 | 6.3703e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.50667 | 0.2 | 571.0473 | 1142.0946 | 1.3367 | 10.28% | 81.78% | 8.409% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2109303.4858 | 2283061.3067 | 93065.5626 | 22.6647 | 24.5318 | 6.3372e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2238873.8204 | 2412631.6414 | 87109.9231 | 25.7017 | 27.6964 | 3.249e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2258311.8486 | 2432069.6696 | 87109.9231 | 25.9249 | 27.9195 | 3.221e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2280179.6304 | 2453937.4513 | 87109.9231 | 26.1759 | 28.1706 | 3.1901e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2128724.994 | 2302482.815 | 87109.9231 | 24.4372 | 26.4319 | 3.4171e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2141683.6795 | 2315441.5004 | 87109.9231 | 24.586 | 26.5807 | 3.3964e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2156262.2006 | 2330020.0216 | 87109.9231 | 24.7533 | 26.748 | 3.3734e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2073650.5808 | 2247408.4017 | 87109.9231 | 23.805 | 25.7997 | 3.5078e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2083369.5949 | 2257127.4158 | 87109.9231 | 23.9166 | 25.9113 | 3.4915e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 579.1927 | 0.93108 | 0.2 | 310.7484 | 621.4968 | 0.7274 | 5.595% | 81.78% | 4.576% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2094303.4858 | 2268061.3067 | 87109.9231 | 24.0421 | 26.0368 | 3.4733e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2829064.2903 | 3117860.2052 | 160990.3619 | 17.5729 | 19.3668 | 2.9289e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2848502.3185 | 3137298.2334 | 160990.3619 | 17.6936 | 19.4875 | 2.9089e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2870370.1002 | 3159166.0151 | 160990.3619 | 17.8295 | 19.6233 | 2.8867e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2718915.4639 | 3007711.3788 | 160990.3619 | 16.8887 | 18.6826 | 3.0475e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2731874.1493 | 3020670.0642 | 160990.3619 | 16.9692 | 18.763 | 3.0331e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2746452.6705 | 3035248.5854 | 160990.3619 | 17.0597 | 18.8536 | 3.017e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2663841.0506 | 2952636.9656 | 160990.3619 | 16.5466 | 18.3405 | 3.1105e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2673560.0647 | 2962355.9797 | 160990.3619 | 16.607 | 18.4008 | 3.0992e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.083949 | 5.4633 | 3539.7885 | 7079.5771 | 8.286 | 63.74% | 72.97% | 46.51% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2684493.9556 | 2973289.8705 | 160990.3619 | 16.6749 | 18.4687 | 3.0866e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 2814064.2903 | 3102860.2052 | 99658.4736 | 28.2371 | 31.1349 | 7.147e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 2833502.3185 | 3122298.2334 | 99658.4736 | 28.4321 | 31.33 | 7.098e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 2855370.1002 | 3144166.0151 | 99658.4736 | 28.6516 | 31.5494 | 7.0437e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 2703915.4639 | 2992711.3788 | 99658.4736 | 27.1318 | 30.0297 | 7.4382e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 2716874.1493 | 3005670.0642 | 99658.4736 | 27.2618 | 30.1597 | 7.4027e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 2731452.6705 | 3020248.5854 | 99658.4736 | 27.4081 | 30.306 | 7.3632e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 2648841.0506 | 2937636.9656 | 99658.4736 | 26.5792 | 29.477 | 7.5929e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 2658560.0647 | 2947355.9797 | 99658.4736 | 26.6767 | 29.5746 | 7.5651e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 962.653 | 0.34586 | 5.4633 | 859.199 | 1718.398 | 2.0112 | 15.47% | 72.97% | 11.29% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 2669493.9556 | 2958289.8705 | 99658.4736 | 26.7864 | 29.6843 | 7.5341e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 3436244.5207 | 3846476.4817 | 198967.8967 | 17.2703 | 19.3321 | 3.5421e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 3455682.5489 | 3865914.5099 | 198967.8967 | 17.368 | 19.4298 | 3.5221e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3477550.3306 | 3887782.2916 | 198967.8967 | 17.4779 | 19.5397 | 3.5e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 3326095.6943 | 3736327.6553 | 198967.8967 | 16.7167 | 18.7785 | 3.6594e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 3339054.3797 | 3749286.3407 | 198967.8967 | 16.7819 | 18.8437 | 3.6452e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 3353632.9009 | 3763864.8619 | 198967.8967 | 16.8551 | 18.9169 | 3.6293e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 3271021.281 | 3681253.242 | 198967.8967 | 16.4399 | 18.5017 | 3.721e-06 | OPTIMAL
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 3280740.2951 | 3690972.2561 | 198967.8967 | 16.4888 | 18.5506 | 3.71e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.058739 | 10.7266 | 5199.6458 | 10399.2917 | 12.1714 | 93.63% | 65.53% | 61.35% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 3291674.186 | 3701906.147 | 198967.8967 | 16.5437 | 18.6055 | 3.6976e-06
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 330.4465 | 3421244.5207 | 3831476.4817 | 108163.8511 | 31.6302 | 35.4229 | 8.4221e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 349.8845 | 3440682.5489 | 3850914.5099 | 108163.8511 | 31.8099 | 35.6026 | 8.3745e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.01131 | 2859.0052 | 3.3635 | 371.7523 | 3462550.3306 | 3872782.2916 | 108163.8511 | 32.0121 | 35.8048 | 8.3216e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 220.2977 | 3311095.6943 | 3721327.6553 | 108163.8511 | 30.6119 | 34.4045 | 8.7022e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 233.2563 | 3324054.3797 | 3734286.3407 | 108163.8511 | 30.7317 | 34.5243 | 8.6683e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.016965 | 2859.0052 | 3.3635 | 247.8349 | 3338632.9009 | 3748864.8619 | 108163.8511 | 30.8664 | 34.6591 | 8.6305e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 165.2232 | 3256021.281 | 3666253.242 | 108163.8511 | 30.1027 | 33.8954 | 8.8494e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 174.9423 | 3265740.2951 | 3675972.2561 | 108163.8511 | 30.1925 | 33.9852 | 8.8231e-07
4 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 1132.612 | 6657.9675 | 3166.6667 | 150 | 11107.2461 | 2599.0956 | 1367.4399 | 0.24812 | 10.7266 | 1230.9375 | 2461.8751 | 2.8814 | 22.16% | 65.53% | 14.52% | 0.022619 | 2859.0052 | 3.3635 | 185.8761 | 3276674.186 | 3686906.147 | 108163.8511 | 30.2936 | 34.0863 | 8.7937e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 2293686.376 | 2489045.62 | 130171.7969 | 17.6205 | 19.1212 | 1.8391e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 2325618.1422 | 2520977.3863 | 130171.7969 | 17.8658 | 19.3665 | 1.8138e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 2361541.3792 | 2556900.6233 | 130171.7969 | 18.1417 | 19.6425 | 1.7862e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2112739.7008 | 2308098.9448 | 130171.7969 | 16.2304 | 17.7312 | 1.9966e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2134027.5449 | 2329386.789 | 130171.7969 | 16.3939 | 17.8947 | 1.9767e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2157976.3696 | 2353335.6136 | 130171.7969 | 16.5779 | 18.0787 | 1.9547e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2022266.3632 | 2217625.6072 | 130171.7969 | 15.5354 | 17.0361 | 2.0859e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2038232.2463 | 2233591.4903 | 130171.7969 | 15.658 | 17.1588 | 2.0696e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 0.56106 | 0.2 | 877.1293 | 2631.3879 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2056193.8648 | 2251553.1088 | 130171.7969 | 15.796 | 17.2968 | 2.0515e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 2278686.376 | 2474045.62 | 103503.3121 | 22.0156 | 23.9031 | 8.672e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 2310618.1422 | 2505977.3863 | 103503.3121 | 22.3241 | 24.2116 | 8.5521e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 2346541.3792 | 2541900.6233 | 103503.3121 | 22.6712 | 24.5586 | 8.4212e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2097739.7008 | 2293098.9448 | 103503.3121 | 20.2674 | 22.1548 | 9.42e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2119027.5449 | 2314386.789 | 103503.3121 | 20.473 | 22.3605 | 9.3254e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2142976.3696 | 2338335.6136 | 103503.3121 | 20.7044 | 22.5919 | 9.2212e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2007266.3632 | 2202625.6072 | 103503.3121 | 19.3933 | 21.2807 | 9.8446e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2023232.2463 | 2218591.4903 | 103503.3121 | 19.5475 | 21.435 | 9.7669e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 651.1975 | 1.1977 | 0.2 | 410.8971 | 1232.6912 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2041193.8648 | 2236553.1088 | 103503.3121 | 19.721 | 21.6085 | 9.681e-07
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3087164.9357 | 3441219.8917 | 234621.3228 | 13.1581 | 14.6671 | 4.211e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3119096.7019 | 3473151.6579 | 234621.3228 | 13.2942 | 14.8032 | 4.1679e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 3155019.9389 | 3509074.8949 | 234621.3228 | 13.4473 | 14.9563 | 4.1204e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2906218.2605 | 3260273.2164 | 234621.3228 | 12.3868 | 13.8959 | 4.4732e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2927506.1046 | 3281561.0606 | 234621.3228 | 12.4776 | 13.9866 | 4.4406e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2951454.9293 | 3305509.8853 | 234621.3228 | 12.5797 | 14.0887 | 4.4046e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2815744.9229 | 3169799.8788 | 234621.3228 | 12.0012 | 13.5103 | 4.6169e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2831710.806 | 3185765.7619 | 234621.3228 | 12.0693 | 13.5783 | 4.5909e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.098072 | 8.2335 | 5228.205 | 15684.6149 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2849672.4245 | 3203727.3804 | 234621.3228 | 12.1458 | 13.6549 | 4.5619e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3072164.9357 | 3426219.8917 | 148556.8822 | 20.6801 | 23.0634 | 1.8762e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3104096.7019 | 3458151.6579 | 148556.8822 | 20.895 | 23.2783 | 1.8569e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 3140019.9389 | 3494074.8949 | 148556.8822 | 21.1368 | 23.5201 | 1.8357e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 2891218.2605 | 3245273.2164 | 148556.8822 | 19.462 | 21.8453 | 1.9936e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 2912506.1046 | 3266561.0606 | 148556.8822 | 19.6053 | 21.9886 | 1.9791e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 2936454.9293 | 3290509.8853 | 148556.8822 | 19.7665 | 22.1498 | 1.9629e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2800744.9229 | 3154799.8788 | 148556.8822 | 18.853 | 21.2363 | 2.058e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 2816710.806 | 3170765.7619 | 148556.8822 | 18.9605 | 21.3438 | 2.0464e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1180.1832 | 0.4278 | 8.2335 | 1198.5469 | 3595.6407 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 2834672.4245 | 3188727.3804 | 148556.8822 | 19.0814 | 21.4647 | 2.0334e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3950030.9798 | 4476659.1446 | 234621.3228 | 16.8358 | 19.0804 | 3.2911e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3981962.746 | 4508590.9108 | 234621.3228 | 16.9719 | 19.2165 | 3.2647e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 4017885.983 | 4544514.1478 | 234621.3228 | 17.125 | 19.3696 | 3.2355e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 3769084.3045 | 4295712.4693 | 234621.3228 | 16.0645 | 18.3091 | 3.4491e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 3790372.1487 | 4317000.3135 | 234621.3228 | 16.1553 | 18.3999 | 3.4297e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 3814320.9734 | 4340949.1381 | 234621.3228 | 16.2574 | 18.5019 | 3.4082e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 3678610.9669 | 4205239.1317 | 234621.3228 | 15.6789 | 17.9235 | 3.5339e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 3694576.85 | 4221205.0148 | 234621.3228 | 15.747 | 17.9916 | 3.5187e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.066326 | 16.2669 | 8068.5608 | 24205.6825 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 3712538.4685 | 4239166.6333 | 234621.3228 | 15.8235 | 18.0681 | 3.5016e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 542.84 | 3935030.9798 | 4461659.1446 | 185996.0123 | 21.1565 | 23.9879 | 2.2647e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 574.7718 | 3966962.746 | 4493590.9108 | 185996.0123 | 21.3282 | 24.1596 | 2.2465e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2087.3879 | 2.4558 | 610.695 | 4002885.983 | 4529514.1478 | 185996.0123 | 21.5214 | 24.3527 | 2.2263e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 361.8934 | 3754084.3045 | 4280712.4693 | 185996.0123 | 20.1837 | 23.0151 | 2.3739e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 383.1812 | 3775372.1487 | 4302000.3135 | 185996.0123 | 20.2981 | 23.1295 | 2.3605e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2087.3879 | 2.4558 | 407.13 | 3799320.9734 | 4325949.1381 | 185996.0123 | 20.4269 | 23.2583 | 2.3456e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 3663610.9669 | 4190239.1317 | 185996.0123 | 19.6973 | 22.5287 | 2.4325e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 287.3859 | 3679576.85 | 4206205.0148 | 185996.0123 | 19.7831 | 22.6145 | 2.422e-06
-18 | 25 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1755.4272 | 0.28879 | 16.2669 | 1853.0771 | 5559.2314 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2087.3879 | 2.4558 | 305.3475 | 3697538.4685 | 4224166.6333 | 185996.0123 | 19.8797 | 22.7111 | 2.4102e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 1890633.8941 | 2044467.1237 | 113386.4551 | 16.6742 | 18.031 | 1.4847e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 1911070.2245 | 2064903.454 | 113386.4551 | 16.8545 | 18.2112 | 1.4688e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 1934061.0962 | 2087894.3257 | 113386.4551 | 17.0572 | 18.414 | 1.4514e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 1774828.022 | 1928661.2515 | 113386.4551 | 15.6529 | 17.0096 | 1.5816e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 1788452.2422 | 1942285.4718 | 113386.4551 | 15.7731 | 17.1298 | 1.5695e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 1803779.49 | 1957612.7195 | 113386.4551 | 15.9082 | 17.265 | 1.5562e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 1716925.0859 | 1870758.3154 | 113386.4551 | 15.1422 | 16.499 | 1.6349e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 1727143.2511 | 1880976.4806 | 113386.4551 | 15.2324 | 16.5891 | 1.6252e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 0.52843 | 0.2 | 583.6793 | 1751.0379 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 1738638.6869 | 1892471.9164 | 113386.4551 | 15.3337 | 16.6905 | 1.6145e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 1875633.8941 | 2029467.1237 | 97000.9778 | 19.3362 | 20.9221 | 7.6208e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 1896070.2245 | 2049903.454 | 97000.9778 | 19.5469 | 21.1328 | 7.5386e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 1919061.0962 | 2072894.3257 | 97000.9778 | 19.7839 | 21.3698 | 7.4483e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 1759828.022 | 1913661.2515 | 97000.9778 | 18.1424 | 19.7283 | 8.1223e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 1773452.2422 | 1927285.4718 | 97000.9778 | 18.2828 | 19.8687 | 8.0599e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 1788779.49 | 1942612.7195 | 97000.9778 | 18.4408 | 20.0267 | 7.9908e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 1701925.0859 | 1855758.3154 | 97000.9778 | 17.5454 | 19.1313 | 8.3986e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 1712143.2511 | 1865976.4806 | 97000.9778 | 17.6508 | 19.2367 | 8.3485e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 512.7774 | 1.0377 | 0.2 | 297.2199 | 891.6597 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 1723638.6869 | 1877471.9164 | 97000.9778 | 17.7693 | 19.3552 | 8.2928e-07
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 2445427.5619 | 2710219.5249 | 234621.3228 | 10.4229 | 11.5515 | 5.316e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 2465863.8923 | 2730655.8553 | 234621.3228 | 10.51 | 11.6386 | 5.272e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 2488854.7639 | 2753646.727 | 234621.3228 | 10.608 | 11.7366 | 5.2233e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2329621.6897 | 2594413.6528 | 234621.3228 | 9.9293 | 11.0579 | 5.5803e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2343245.91 | 2608037.873 | 234621.3228 | 9.9874 | 11.1159 | 5.5479e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2358573.1578 | 2623365.1208 | 234621.3228 | 10.0527 | 11.1813 | 5.5118e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2271718.7537 | 2536510.7167 | 234621.3228 | 9.6825 | 10.8111 | 5.7225e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2281936.9188 | 2546728.8819 | 234621.3228 | 9.726 | 10.8546 | 5.6969e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.089857 | 6.5598 | 3545.3264 | 10635.9793 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2293432.3547 | 2558224.3177 | 234621.3228 | 9.775 | 10.9036 | 5.6684e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 2430427.5619 | 2695219.5249 | 127728.7576 | 19.028 | 21.1011 | 1.6511e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 2450863.8923 | 2715655.8553 | 127728.7576 | 19.188 | 21.2611 | 1.6373e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 2473854.7639 | 2738646.727 | 127728.7576 | 19.368 | 21.4411 | 1.6221e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2314621.6897 | 2579413.6528 | 127728.7576 | 18.1214 | 20.1945 | 1.7337e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2328245.91 | 2593037.873 | 127728.7576 | 18.228 | 20.3011 | 1.7236e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2343573.1578 | 2608365.1208 | 127728.7576 | 18.348 | 20.4211 | 1.7123e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2256718.7537 | 2521510.7167 | 127728.7576 | 17.6681 | 19.7411 | 1.7782e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2266936.9188 | 2531728.8819 | 127728.7576 | 17.7481 | 19.8211 | 1.7702e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 882.6399 | 0.38179 | 6.5598 | 834.4188 | 2503.2565 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2278432.3547 | 2543224.3177 | 127728.7576 | 17.8381 | 19.9111 | 1.7612e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 3037941.8615 | 3421236.6845 | 234621.3228 | 12.9483 | 14.582 | 4.2792e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 3058378.1919 | 3441673.0148 | 234621.3228 | 13.0354 | 14.6691 | 4.2506e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 3081369.0635 | 3464663.8865 | 234621.3228 | 13.1334 | 14.767 | 4.2189e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2922135.9893 | 3305430.8123 | 234621.3228 | 12.4547 | 14.0884 | 4.4488e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2935760.2096 | 3319055.0326 | 234621.3228 | 12.5128 | 14.1464 | 4.4282e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2951087.4574 | 3334382.2803 | 234621.3228 | 12.5781 | 14.2118 | 4.4052e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2864233.0532 | 3247527.8762 | 234621.3228 | 12.2079 | 13.8416 | 4.5387e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2874451.2184 | 3257746.0414 | 234621.3228 | 12.2514 | 13.8851 | 4.5226e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.06204 | 12.9197 | 5309.5093 | 15928.5279 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2885946.6543 | 3269241.4772 | 234621.3228 | 12.3004 | 13.9341 | 4.5046e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 347.4176 | 3022941.8615 | 3406236.6845 | 150664.5192 | 20.0641 | 22.6081 | 1.9654e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 367.8539 | 3043378.1919 | 3426673.0148 | 150664.5192 | 20.1997 | 22.7437 | 1.9522e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2087.3879 | 2.4558 | 390.8448 | 3066369.0635 | 3449663.8865 | 150664.5192 | 20.3523 | 22.8963 | 1.9375e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 231.6117 | 2907135.9893 | 3290430.8123 | 150664.5192 | 19.2954 | 21.8395 | 2.0437e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 245.236 | 2920760.2096 | 3304055.0326 | 150664.5192 | 19.3859 | 21.9299 | 2.0341e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2087.3879 | 2.4558 | 260.5632 | 2936087.4574 | 3319382.2803 | 150664.5192 | 19.4876 | 22.0316 | 2.0235e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 173.7088 | 2849233.0532 | 3232527.8762 | 150664.5192 | 18.9111 | 21.4551 | 2.0852e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 183.927 | 2859451.2184 | 3242746.0414 | 150664.5192 | 18.9789 | 21.523 | 2.0777e-06
-18 | 25 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 1277.6494 | 0.26664 | 12.9197 | 1235.3937 | 3706.1811 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2087.3879 | 2.4558 | 195.4224 | 2870946.6543 | 3254241.4772 | 150664.5192 | 19.0552 | 21.5993 | 2.0694e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 1649623.8578 | 1776486.1567 | 103848.2402 | 15.8849 | 17.1066 | 1.2155e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 1663815.7539 | 1790678.0527 | 103848.2402 | 16.0216 | 17.2432 | 1.2051e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 1679781.6371 | 1806643.9359 | 103848.2402 | 16.1754 | 17.397 | 1.1937e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1569203.1133 | 1696065.4121 | 103848.2402 | 15.1105 | 16.3322 | 1.2778e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1578664.3774 | 1705526.6762 | 103848.2402 | 15.2016 | 16.4233 | 1.2701e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1589308.2994 | 1716170.5982 | 103848.2402 | 15.3041 | 16.5258 | 1.2616e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1528992.741 | 1655855.0398 | 103848.2402 | 14.7233 | 15.945 | 1.3114e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1536088.6891 | 1662950.9879 | 103848.2402 | 14.7917 | 16.0133 | 1.3053e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.50667 | 0.2 | 416.9273 | 1250.7818 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1544071.6306 | 1670933.9294 | 103848.2402 | 14.8685 | 16.0902 | 1.2986e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 1634623.8578 | 1761486.1567 | 92977.5625 | 17.5808 | 18.9453 | 6.675e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 1648815.7539 | 1775678.0527 | 92977.5625 | 17.7335 | 19.0979 | 6.6175e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 1664781.6371 | 1791643.9359 | 92977.5625 | 17.9052 | 19.2696 | 6.5541e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1554203.1133 | 1681065.4121 | 92977.5625 | 16.7159 | 18.0803 | 7.0204e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1563664.3774 | 1690526.6762 | 92977.5625 | 16.8177 | 18.1821 | 6.9779e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1574308.2994 | 1701170.5982 | 92977.5625 | 16.9321 | 18.2966 | 6.9307e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1513992.741 | 1640855.0398 | 92977.5625 | 16.2834 | 17.6479 | 7.2068e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1521088.6891 | 1647950.9879 | 92977.5625 | 16.3597 | 17.7242 | 7.1732e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 422.8743 | 0.93108 | 0.2 | 226.8805 | 680.6414 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1529071.6306 | 1655933.9294 | 92977.5625 | 16.4456 | 17.81 | 7.1357e-07
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2069576.0929 | 2280428.8387 | 227829.6551 | 9.0839 | 10.0094 | 6.0056e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2083767.989 | 2294620.7348 | 227829.6551 | 9.1462 | 10.0717 | 5.9647e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2099733.8721 | 2310586.6179 | 227829.6551 | 9.2162 | 10.1417 | 5.9193e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1989155.3483 | 2200008.0941 | 227829.6551 | 8.7309 | 9.6564 | 6.2484e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1998616.6124 | 2209469.3582 | 227829.6551 | 8.7724 | 9.6979 | 6.2188e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2009260.5344 | 2220113.2803 | 227829.6551 | 8.8191 | 9.7446 | 6.1858e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1948944.976 | 2159797.7218 | 227829.6551 | 8.5544 | 9.4799 | 6.3773e-06 | OPTIMAL
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1956040.9241 | 2166893.6699 | 227829.6551 | 8.5855 | 9.511 | 6.3542e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.083949 | 5.4633 | 2584.4345 | 7753.3036 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1964023.8656 | 2174876.6114 | 227829.6551 | 8.6206 | 9.5461 | 6.3283e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2054576.0929 | 2265428.8387 | 115882.1136 | 17.7299 | 19.5494 | 1.4684e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2068767.989 | 2279620.7348 | 115882.1136 | 17.8523 | 19.6719 | 1.4583e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2084733.8721 | 2295586.6179 | 115882.1136 | 17.9901 | 19.8097 | 1.4471e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 1974155.3483 | 2185008.0941 | 115882.1136 | 17.0359 | 18.8554 | 1.5282e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 1983616.6124 | 2194469.3582 | 115882.1136 | 17.1175 | 18.9371 | 1.5209e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 1994260.5344 | 2205113.2803 | 115882.1136 | 17.2094 | 19.0289 | 1.5128e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 1933944.976 | 2144797.7218 | 115882.1136 | 16.6889 | 18.5084 | 1.5599e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 1941040.9241 | 2151893.6699 | 115882.1136 | 16.7501 | 18.5697 | 1.5542e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 702.8425 | 0.34586 | 5.4633 | 627.3097 | 1881.929 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 1949023.8656 | 2159876.6114 | 115882.1136 | 16.819 | 18.6386 | 1.5479e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2512884.3676 | 2812398.7683 | 234621.3228 | 10.7104 | 11.987 | 5.1733e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2527076.2637 | 2826590.6644 | 234621.3228 | 10.7709 | 12.0475 | 5.1443e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2543042.1468 | 2842556.5475 | 234621.3228 | 10.8389 | 12.1155 | 5.112e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 2432463.623 | 2731978.0238 | 234621.3228 | 10.3676 | 11.6442 | 5.3444e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 2441924.8871 | 2741439.2878 | 234621.3228 | 10.4079 | 11.6845 | 5.3237e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2452568.8092 | 2752083.2099 | 234621.3228 | 10.4533 | 11.7299 | 5.3006e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 2392253.2507 | 2691767.6515 | 234621.3228 | 10.1962 | 11.4728 | 5.4342e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 2399349.1988 | 2698863.5995 | 234621.3228 | 10.2265 | 11.5031 | 5.4181e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.058739 | 10.7266 | 3796.3127 | 11388.9381 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 2407332.1403 | 2706846.5411 | 234621.3228 | 10.2605 | 11.5371 | 5.4002e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 241.2622 | 2497884.3676 | 2797398.7683 | 131406.7636 | 19.0088 | 21.2881 | 1.7303e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 255.4541 | 2512076.2637 | 2811590.6644 | 131406.7636 | 19.1168 | 21.3961 | 1.7205e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2087.3879 | 2.4558 | 271.42 | 2528042.1468 | 2827556.5475 | 131406.7636 | 19.2383 | 21.5176 | 1.7097e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 160.8415 | 2417463.623 | 2716978.0238 | 131406.7636 | 18.3968 | 20.6761 | 1.7879e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 170.3028 | 2426924.8871 | 2726439.2878 | 131406.7636 | 18.4688 | 20.7481 | 1.7809e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2087.3879 | 2.4558 | 180.9467 | 2437568.8092 | 2737083.2099 | 131406.7636 | 18.5498 | 20.8291 | 1.7731e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 120.6311 | 2377253.2507 | 2676767.6515 | 131406.7636 | 18.0908 | 20.3701 | 1.8181e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 127.7271 | 2384349.1988 | 2683863.5995 | 131406.7636 | 18.1448 | 20.4241 | 1.8127e-06
-18 | 25 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 604.2335 | 4012.6839 | 3342.5926 | 150 | 8109.5099 | 1897.6253 | 998.3813 | 0.24812 | 10.7266 | 898.7196 | 2696.1589 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2087.3879 | 2.4558 | 135.71 | 2392332.1403 | 2691846.5411 | 131406.7636 | 18.2055 | 20.4848 | 1.8066e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 2755056.1199 | 2989970.1027 | 140330.1712 | 19.6327 | 21.3067 | 1.5311e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 2793453.1685 | 3028367.1513 | 140330.1712 | 19.9063 | 21.5803 | 1.5101e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 2836649.8481 | 3071563.8309 | 140330.1712 | 20.2141 | 21.8881 | 1.4871e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 2537472.8447 | 2772386.8275 | 140330.1712 | 18.0822 | 19.7562 | 1.6624e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 2563070.8771 | 2797984.8599 | 140330.1712 | 18.2646 | 19.9386 | 1.6458e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 2591868.6635 | 2826782.6463 | 140330.1712 | 18.4698 | 20.1438 | 1.6275e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2428681.2071 | 2663595.1899 | 140330.1712 | 17.3069 | 18.9809 | 1.7369e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 2447879.7314 | 2682793.7142 | 140330.1712 | 17.4437 | 19.1177 | 1.7232e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 0.56106 | 0.2 | 1054.7233 | 3164.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 2469478.0712 | 2704392.054 | 140330.1712 | 17.5976 | 19.2716 | 1.7082e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 2740056.1199 | 2974970.1027 | 108262.0701 | 25.3095 | 27.4793 | 7.2118e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 2778453.1685 | 3013367.1513 | 108262.0701 | 25.6641 | 27.834 | 7.1121e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 2821649.8481 | 3056563.8309 | 108262.0701 | 26.0631 | 28.233 | 7.0033e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 2522472.8447 | 2757386.8275 | 108262.0701 | 23.2997 | 25.4696 | 7.8339e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 2548070.8771 | 2782984.8599 | 108262.0701 | 23.5361 | 25.706 | 7.7552e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 2576868.6635 | 2811782.6463 | 108262.0701 | 23.8021 | 25.972 | 7.6685e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2413681.2071 | 2648595.1899 | 108262.0701 | 22.2948 | 24.4647 | 8.187e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 2432879.7314 | 2667793.7142 | 108262.0701 | 22.4721 | 24.642 | 8.1224e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 783.0466 | 1.1977 | 0.2 | 494.0921 | 1482.2764 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 2454478.0712 | 2689392.054 | 108262.0701 | 22.6716 | 24.8415 | 8.0509e-07
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 3709191.7159 | 4134932.8179 | 265927.7812 | 13.9481 | 15.5491 | 3.5048e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 3747588.7645 | 4173329.8665 | 265927.7812 | 14.0925 | 15.6935 | 3.4689e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 3790785.4441 | 4216526.5461 | 265927.7812 | 14.2549 | 15.8559 | 3.4294e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 3491608.4407 | 3917349.5427 | 265927.7812 | 13.1299 | 14.7309 | 3.7232e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 3517206.4731 | 3942947.5751 | 265927.7812 | 13.2262 | 14.8271 | 3.6961e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 3546004.2595 | 3971745.3615 | 265927.7812 | 13.3345 | 14.9354 | 3.6661e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3382816.8031 | 3808557.9051 | 265927.7812 | 12.7208 | 14.3218 | 3.843e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 3402015.3274 | 3827756.4294 | 265927.7812 | 12.793 | 14.394 | 3.8213e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.098072 | 8.2335 | 6286.7691 | 18860.3072 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 3423613.6672 | 3849354.7692 | 265927.7812 | 12.8742 | 14.4752 | 3.7972e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 3694191.7159 | 4119932.8179 | 162437.7178 | 22.7422 | 25.3632 | 1.5603e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 3732588.7645 | 4158329.8665 | 162437.7178 | 22.9786 | 25.5995 | 1.5442e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 3775785.4441 | 4201526.5461 | 162437.7178 | 23.2445 | 25.8655 | 1.5266e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 3476608.4407 | 3902349.5427 | 162437.7178 | 21.4027 | 24.0237 | 1.6579e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 3502206.4731 | 3927947.5751 | 162437.7178 | 21.5603 | 24.1813 | 1.6458e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 3531004.2595 | 3956745.3615 | 162437.7178 | 21.7376 | 24.3585 | 1.6324e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3367816.8031 | 3793557.9051 | 162437.7178 | 20.733 | 23.3539 | 1.7115e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 3387015.3274 | 3812756.4294 | 162437.7178 | 20.8512 | 23.4721 | 1.7018e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1419.137 | 0.4278 | 8.2335 | 1441.2188 | 4323.6565 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 3408613.6672 | 3834354.7692 | 162437.7178 | 20.9841 | 23.6051 | 1.691e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 4746763.8055 | 5380019.3255 | 265927.7812 | 17.8498 | 20.2311 | 2.7387e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 4785160.8541 | 5418416.374 | 265927.7812 | 17.9942 | 20.3755 | 2.7167e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 4828357.5337 | 5461613.0537 | 265927.7812 | 18.1566 | 20.538 | 2.6924e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 4529180.5303 | 5162436.0502 | 265927.7812 | 17.0316 | 19.4129 | 2.8703e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 4554778.5627 | 5188034.0826 | 265927.7812 | 17.1279 | 19.5092 | 2.8541e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 4583576.3491 | 5216831.869 | 265927.7812 | 17.2362 | 19.6175 | 2.8362e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 4420388.8927 | 5053644.4126 | 265927.7812 | 16.6225 | 19.0038 | 2.9409e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 4439587.417 | 5072842.9369 | 265927.7812 | 16.6947 | 19.076 | 2.9282e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.066326 | 16.2669 | 9702.2169 | 29106.6507 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 4461185.7568 | 5094441.2767 | 265927.7812 | 16.7759 | 19.1572 | 2.914e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 652.7498 | 4731763.8055 | 5365019.3255 | 207457.2163 | 22.8084 | 25.8608 | 1.8834e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 691.1469 | 4770160.8541 | 5403416.374 | 207457.2163 | 22.9935 | 26.0459 | 1.8682e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 2510.025 | 2.953 | 734.3436 | 4813357.5337 | 5446613.0537 | 207457.2163 | 23.2017 | 26.2542 | 1.8515e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 435.1666 | 4514180.5303 | 5147436.0502 | 207457.2163 | 21.7596 | 24.812 | 1.9742e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 460.7646 | 4539778.5627 | 5173034.0826 | 207457.2163 | 21.883 | 24.9354 | 1.963e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 2510.025 | 2.953 | 489.5624 | 4568576.3491 | 5201831.869 | 207457.2163 | 22.0218 | 25.0742 | 1.9507e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 4405388.8927 | 5038644.4126 | 207457.2163 | 21.2352 | 24.2876 | 2.0229e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 345.5734 | 4424587.417 | 5057842.9369 | 207457.2163 | 21.3277 | 24.3802 | 2.0141e-06
-18 | 30 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 2110.8517 | 0.28879 | 16.2669 | 2228.273 | 6684.819 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 2510.025 | 2.953 | 367.1718 | 4446185.7568 | 5079441.2767 | 207457.2163 | 21.4318 | 24.4843 | 2.0044e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2270396.8745 | 2455376.9956 | 120146.2709 | 18.8969 | 20.4366 | 1.2364e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2294970.9855 | 2479951.1067 | 120146.2709 | 19.1015 | 20.6411 | 1.2231e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2322616.8605 | 2507596.9817 | 120146.2709 | 19.3316 | 20.8712 | 1.2086e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2131143.5783 | 2316123.6995 | 120146.2709 | 17.7379 | 19.2775 | 1.3171e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2147526.319 | 2332506.4402 | 120146.2709 | 17.8743 | 19.4139 | 1.3071e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2165956.9024 | 2350937.0235 | 120146.2709 | 18.0277 | 19.5673 | 1.296e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2061516.9303 | 2246497.0514 | 120146.2709 | 17.1584 | 18.698 | 1.3616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2073803.9858 | 2258784.107 | 120146.2709 | 17.2607 | 18.8003 | 1.3536e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 0.52843 | 0.2 | 701.8579 | 2105.5736 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2087626.9233 | 2272607.0445 | 120146.2709 | 17.3757 | 18.9153 | 1.3446e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2255396.8745 | 2440376.9956 | 100443.1965 | 22.4545 | 24.2961 | 6.3376e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2279970.9855 | 2464951.1067 | 100443.1965 | 22.6991 | 24.5407 | 6.2693e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2307616.8605 | 2492596.9817 | 100443.1965 | 22.9743 | 24.816 | 6.1942e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2116143.5783 | 2301123.6995 | 100443.1965 | 21.0681 | 22.9097 | 6.7546e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2132526.319 | 2317506.4402 | 100443.1965 | 21.2312 | 23.0728 | 6.7028e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2150956.9024 | 2335937.0235 | 100443.1965 | 21.4147 | 23.2563 | 6.6453e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2046516.9303 | 2231497.0514 | 100443.1965 | 20.3749 | 22.2165 | 6.9845e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2058803.9858 | 2243784.107 | 100443.1965 | 20.4972 | 22.3388 | 6.9428e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 616.6004 | 1.0377 | 0.2 | 357.3985 | 1072.1956 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2072626.9233 | 2257607.0445 | 100443.1965 | 20.6348 | 22.4765 | 6.8965e-07
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2937520.6176 | 3255925.4874 | 265927.7812 | 11.0463 | 12.2436 | 4.4255e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2962094.7287 | 3280499.5985 | 265927.7812 | 11.1387 | 12.3361 | 4.3888e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2989740.6036 | 3308145.4734 | 265927.7812 | 11.2427 | 12.44 | 4.3482e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2798267.3214 | 3116672.1912 | 265927.7812 | 10.5227 | 11.72 | 4.6457e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2814650.0622 | 3133054.932 | 265927.7812 | 10.5843 | 11.7816 | 4.6187e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2833080.6455 | 3151485.5153 | 265927.7812 | 10.6536 | 11.8509 | 4.5886e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2728640.6734 | 3047045.5432 | 265927.7812 | 10.2608 | 11.4582 | 4.7643e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2740927.7289 | 3059332.5987 | 265927.7812 | 10.307 | 11.5044 | 4.7429e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.089857 | 6.5598 | 4263.1551 | 12789.4652 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2754750.6664 | 3073155.5362 | 265927.7812 | 10.359 | 11.5564 | 4.7191e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 2922520.6176 | 3240925.4874 | 137392.4853 | 21.2713 | 23.5888 | 1.3731e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 2947094.7287 | 3265499.5985 | 137392.4853 | 21.4502 | 23.7677 | 1.3616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 2974740.6036 | 3293145.4734 | 137392.4853 | 21.6514 | 23.9689 | 1.349e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 2783267.3214 | 3101672.1912 | 137392.4853 | 20.2578 | 22.5753 | 1.4418e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 2799650.0622 | 3118054.932 | 137392.4853 | 20.377 | 22.6945 | 1.4333e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 2818080.6455 | 3136485.5153 | 137392.4853 | 20.5112 | 22.8287 | 1.424e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 2713640.6734 | 3032045.5432 | 137392.4853 | 19.751 | 22.0685 | 1.4788e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 2725927.7289 | 3044332.5987 | 137392.4853 | 19.8404 | 22.1579 | 1.4721e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1061.3496 | 0.38179 | 6.5598 | 1003.3651 | 3010.0954 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 2739750.6664 | 3058155.5362 | 137392.4853 | 19.9411 | 22.2585 | 1.4647e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 3650002.357 | 4110903.5747 | 265927.7812 | 13.7255 | 15.4587 | 3.5616e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 3674576.4681 | 4135477.6857 | 265927.7812 | 13.8179 | 15.5511 | 3.5378e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 3702222.343 | 4163123.5607 | 265927.7812 | 13.9219 | 15.6551 | 3.5114e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 3510749.0608 | 3971650.2785 | 265927.7812 | 13.2019 | 14.9351 | 3.7029e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 3527131.8016 | 3988033.0192 | 265927.7812 | 13.2635 | 14.9967 | 3.6857e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 3545562.3849 | 4006463.6026 | 265927.7812 | 13.3328 | 15.066 | 3.6666e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 3441122.4128 | 3902023.6305 | 265927.7812 | 12.9401 | 14.6732 | 3.7778e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 3453409.4683 | 3914310.686 | 265927.7812 | 12.9863 | 14.7195 | 3.7644e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.06204 | 12.9197 | 6384.5353 | 19153.6058 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 3467232.4058 | 3928133.6235 | 265927.7812 | 13.0382 | 14.7714 | 3.7494e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 417.7599 | 3635002.357 | 4095903.5747 | 164972.092 | 22.034 | 24.8279 | 1.6344e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 442.334 | 3659576.4681 | 4120477.6857 | 164972.092 | 22.183 | 24.9768 | 1.6235e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 2510.025 | 2.953 | 469.9799 | 3687222.343 | 4148123.5607 | 164972.092 | 22.3506 | 25.1444 | 1.6113e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 278.5066 | 3495749.0608 | 3956650.2785 | 164972.092 | 21.1899 | 23.9838 | 1.6996e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 294.8893 | 3512131.8016 | 3973033.0192 | 164972.092 | 21.2892 | 24.0831 | 1.6916e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 2510.025 | 2.953 | 313.3199 | 3530562.3849 | 3991463.6026 | 164972.092 | 21.401 | 24.1948 | 1.6828e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 208.8799 | 3426122.4128 | 3887023.6305 | 164972.092 | 20.7679 | 23.5617 | 1.7341e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 221.167 | 3438409.4683 | 3899310.686 | 164972.092 | 20.8424 | 23.6362 | 1.7279e-06
-18 | 30 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1536.3374 | 0.26664 | 12.9197 | 1485.5261 | 4456.5783 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 2510.025 | 2.953 | 234.9899 | 3452232.4058 | 3913133.6235 | 164972.092 | 20.9262 | 23.72 | 1.721e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 1980589.1011 | 2133137.4385 | 108676.8365 | 18.2246 | 19.6283 | 1.0124e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 1997654.456 | 2150202.7934 | 108676.8365 | 18.3816 | 19.7853 | 1.0037e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2016852.9803 | 2169401.3177 | 108676.8365 | 18.5583 | 19.9619 | 9.9416e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 1883885.4232 | 2036433.7606 | 108676.8365 | 17.3347 | 18.7384 | 1.0643e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 1895262.3265 | 2047810.6639 | 108676.8365 | 17.4394 | 18.8431 | 1.0579e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 1908061.3427 | 2060609.6801 | 108676.8365 | 17.5572 | 18.9609 | 1.0508e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 1835533.5842 | 1988081.9217 | 108676.8365 | 16.8898 | 18.2935 | 1.0924e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 1844066.2617 | 1996614.5992 | 108676.8365 | 16.9683 | 18.372 | 1.0873e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.50667 | 0.2 | 501.3433 | 1504.0299 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 1853665.5238 | 2006213.8613 | 108676.8365 | 17.0567 | 18.4604 | 1.0817e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 1965589.1011 | 2118137.4385 | 95605.153 | 20.5594 | 22.1551 | 5.551e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 1982654.456 | 2135202.7934 | 95605.153 | 20.7379 | 22.3336 | 5.5033e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2001852.9803 | 2154401.3177 | 95605.153 | 20.9388 | 22.5344 | 5.4505e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 1868885.4232 | 2021433.7606 | 95605.153 | 19.548 | 21.1436 | 5.8383e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 1880262.3265 | 2032810.6639 | 95605.153 | 19.667 | 21.2626 | 5.8029e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 1893061.3427 | 2045609.6801 | 95605.153 | 19.8008 | 21.3964 | 5.7637e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 1820533.5842 | 1973081.9217 | 95605.153 | 19.0422 | 20.6378 | 5.9933e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 1829066.2617 | 1981614.5992 | 95605.153 | 19.1315 | 20.7271 | 5.9654e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 508.4945 | 0.93108 | 0.2 | 272.8174 | 818.4521 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 1838665.5238 | 1991213.8613 | 95605.153 | 19.2319 | 20.8275 | 5.9342e-07
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 2485569.8232 | 2739114.305 | 257760.9922 | 9.6429 | 10.6266 | 5.0005e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 2502635.1781 | 2756179.66 | 257760.9922 | 9.7091 | 10.6928 | 4.9664e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2521833.7024 | 2775378.1842 | 257760.9922 | 9.7836 | 10.7673 | 4.9285e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2388866.1453 | 2642410.6272 | 257760.9922 | 9.2678 | 10.2514 | 5.2029e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2400243.0486 | 2653787.5304 | 257760.9922 | 9.3119 | 10.2955 | 5.1782e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2413042.0648 | 2666586.5466 | 257760.9922 | 9.3615 | 10.3452 | 5.1508e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2340514.3064 | 2594058.7882 | 257760.9922 | 9.0802 | 10.0638 | 5.3104e-06 | OPTIMAL
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2349046.9838 | 2602591.4657 | 257760.9922 | 9.1133 | 10.0969 | 5.2911e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.083949 | 5.4633 | 3107.7097 | 9323.129 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2358646.246 | 2612190.7278 | 257760.9922 | 9.1505 | 10.1342 | 5.2695e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 2470569.8232 | 2724114.305 | 123147.2299 | 20.0619 | 22.1208 | 1.2211e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 2487635.1781 | 2741179.66 | 123147.2299 | 20.2005 | 22.2594 | 1.2127e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 2506833.7024 | 2760378.1842 | 123147.2299 | 20.3564 | 22.4153 | 1.2034e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2373866.1453 | 2627410.6272 | 123147.2299 | 19.2767 | 21.3355 | 1.2709e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2385243.0486 | 2638787.5304 | 123147.2299 | 19.369 | 21.4279 | 1.2648e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2398042.0648 | 2651586.5466 | 123147.2299 | 19.473 | 21.5318 | 1.258e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2325514.3064 | 2579058.7882 | 123147.2299 | 18.884 | 20.9429 | 1.2973e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2334046.9838 | 2587591.4657 | 123147.2299 | 18.9533 | 21.0122 | 1.2925e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 845.1483 | 0.34586 | 5.4633 | 754.3222 | 2262.9666 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2343646.246 | 2597190.7278 | 123147.2299 | 19.0313 | 21.0901 | 1.2872e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 3018635.5245 | 3378793.1466 | 265927.7812 | 11.3513 | 12.7057 | 4.3066e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 3035700.8794 | 3395858.5015 | 265927.7812 | 11.4155 | 12.7699 | 4.2824e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3054899.4037 | 3415057.0258 | 265927.7812 | 11.4877 | 12.842 | 4.2555e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2921931.8466 | 3282089.4687 | 265927.7812 | 10.9877 | 12.342 | 4.4491e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2933308.7499 | 3293466.372 | 265927.7812 | 11.0305 | 12.3848 | 4.4319e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2946107.7661 | 3306265.3882 | 265927.7812 | 11.0786 | 12.4329 | 4.4126e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2873580.0077 | 3233737.6298 | 265927.7812 | 10.8059 | 12.1602 | 4.524e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2882112.6851 | 3242270.3073 | 265927.7812 | 10.838 | 12.1923 | 4.5106e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.058739 | 10.7266 | 4564.959 | 13694.877 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2891711.9473 | 3251869.5694 | 265927.7812 | 10.874 | 12.2284 | 4.4956e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 290.111 | 3003635.5245 | 3363793.1466 | 141815.1839 | 21.1799 | 23.7196 | 1.439e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 307.1764 | 3020700.8794 | 3380858.5015 | 141815.1839 | 21.3003 | 23.8399 | 1.4308e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 2510.025 | 2.953 | 326.3749 | 3039899.4037 | 3400057.0258 | 141815.1839 | 21.4356 | 23.9753 | 1.4218e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 193.4074 | 2906931.8466 | 3267089.4687 | 141815.1839 | 20.498 | 23.0377 | 1.4868e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 204.7843 | 2918308.7499 | 3278466.372 | 141815.1839 | 20.5783 | 23.1179 | 1.481e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 2510.025 | 2.953 | 217.5833 | 2931107.7661 | 3291265.3882 | 141815.1839 | 20.6685 | 23.2081 | 1.4746e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 145.0555 | 2858580.0077 | 3218737.6298 | 141815.1839 | 20.1571 | 22.6967 | 1.512e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 153.5882 | 2867112.6851 | 3227270.3073 | 141815.1839 | 20.2172 | 22.7569 | 1.5075e-06
-18 | 30 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 674.4932 | 5144.5565 | 3782.4074 | 150 | 9751.4571 | 2281.841 | 1200.5254 | 0.24812 | 10.7266 | 1080.685 | 3242.0551 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 2510.025 | 2.953 | 163.1875 | 2876711.9473 | 3236869.5694 | 141815.1839 | 20.2849 | 22.8246 | 1.5024e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 3293484.2873 | 3574559.4798 | 152185.207 | 21.6413 | 23.4882 | 1.2808e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 3339426.4559 | 3620501.6485 | 152185.207 | 21.9432 | 23.7901 | 1.2632e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 3391111.3957 | 3672186.5882 | 152185.207 | 22.2828 | 24.1297 | 1.2439e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 3033145.3315 | 3314220.5241 | 152185.207 | 19.9306 | 21.7775 | 1.3907e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 3063773.444 | 3344848.6365 | 152185.207 | 20.1319 | 21.9788 | 1.3768e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 3098230.0704 | 3379305.263 | 152185.207 | 20.3583 | 22.2052 | 1.3615e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2902975.8536 | 3184051.0462 | 152185.207 | 19.0753 | 20.9222 | 1.4531e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 2925946.938 | 3207022.1305 | 152185.207 | 19.2262 | 21.0732 | 1.4417e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 0.56106 | 0.2 | 1261.9791 | 3785.9374 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 2951789.4078 | 3232864.6004 | 152185.207 | 19.396 | 21.243 | 1.4291e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 3278484.2873 | 3559559.4798 | 113815.6406 | 28.8052 | 31.2748 | 6.0274e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 3324426.4559 | 3605501.6485 | 113815.6406 | 29.2089 | 31.6784 | 5.9441e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 3376111.3957 | 3657186.5882 | 113815.6406 | 29.663 | 32.1325 | 5.8531e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 3018145.3315 | 3299220.5241 | 113815.6406 | 26.5178 | 28.9874 | 6.5473e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 3048773.444 | 3329848.6365 | 113815.6406 | 26.7869 | 29.2565 | 6.4815e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 3083230.0704 | 3364305.263 | 113815.6406 | 27.0897 | 29.5593 | 6.4091e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2887975.8536 | 3169051.0462 | 113815.6406 | 25.3742 | 27.8437 | 6.8424e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 2910946.938 | 3192022.1305 | 113815.6406 | 25.576 | 28.0455 | 6.7884e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 936.9173 | 1.1977 | 0.2 | 591.1825 | 1773.5476 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 2936789.4078 | 3217864.6004 | 113815.6406 | 25.803 | 28.2726 | 6.7287e-07
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 4435110.0141 | 4944510.352 | 302463.0746 | 14.6633 | 16.3475 | 2.9312e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 4481052.1828 | 4990452.5207 | 302463.0746 | 14.8152 | 16.4994 | 2.9011e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 4532737.1225 | 5042137.4604 | 302463.0746 | 14.9861 | 16.6703 | 2.868e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 4174771.0584 | 4684171.3963 | 302463.0746 | 13.8026 | 15.4868 | 3.1139e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 4205399.1708 | 4714799.5087 | 302463.0746 | 13.9038 | 15.588 | 3.0913e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 4239855.7973 | 4749256.1352 | 302463.0746 | 14.0178 | 15.7019 | 3.0661e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 4044601.5805 | 4554001.9184 | 302463.0746 | 13.3722 | 15.0564 | 3.2142e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 4067572.6648 | 4576973.0027 | 302463.0746 | 13.4482 | 15.1323 | 3.196e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.098072 | 8.2335 | 7522.1356 | 22566.4067 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 4093415.1347 | 4602815.4726 | 302463.0746 | 13.5336 | 15.2178 | 3.1758e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 4420110.0141 | 4929510.352 | 178636.9442 | 24.7435 | 27.5951 | 1.304e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 4466052.1828 | 4975452.5207 | 178636.9442 | 25.0007 | 27.8523 | 1.2906e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 4517737.1225 | 5027137.4604 | 178636.9442 | 25.29 | 28.1416 | 1.2759e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 4159771.0584 | 4669171.3963 | 178636.9442 | 23.2862 | 26.1378 | 1.3857e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 4190399.1708 | 4699799.5087 | 178636.9442 | 23.4576 | 26.3092 | 1.3755e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 4224855.7973 | 4734256.1352 | 178636.9442 | 23.6505 | 26.5021 | 1.3643e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 4029601.5805 | 4539001.9184 | 178636.9442 | 22.5575 | 25.4091 | 1.4304e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 4052572.6648 | 4561973.0027 | 178636.9442 | 22.6861 | 25.5377 | 1.4223e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1698.0011 | 0.4278 | 8.2335 | 1724.4221 | 5173.2663 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 4078415.1347 | 4587815.4726 | 178636.9442 | 22.8307 | 25.6823 | 1.4133e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 5676567.7229 | 6434259.6026 | 302463.0746 | 18.7678 | 21.2729 | 2.2901e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 5722509.8916 | 6480201.7713 | 302463.0746 | 18.9197 | 21.4248 | 2.2717e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 5774194.8313 | 6531886.711 | 302463.0746 | 19.0906 | 21.5957 | 2.2514e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 5416228.7672 | 6173920.6469 | 302463.0746 | 17.9071 | 20.4121 | 2.4002e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 5446856.8796 | 6204548.7593 | 302463.0746 | 18.0083 | 20.5134 | 2.3867e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 5481313.5061 | 6239005.3858 | 302463.0746 | 18.1223 | 20.6273 | 2.3717e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 5286059.2893 | 6043751.169 | 302463.0746 | 17.4767 | 19.9818 | 2.4593e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 5309030.3736 | 6066722.2533 | 302463.0746 | 17.5527 | 20.0577 | 2.4487e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.066326 | 16.2669 | 11608.7278 | 34826.1834 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 5334872.8435 | 6092564.7232 | 302463.0746 | 17.6381 | 20.1432 | 2.4368e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 781.0169 | 5661567.7229 | 6419259.6026 | 232502.8914 | 24.3505 | 27.6094 | 1.5741e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 826.959 | 5707509.8916 | 6465201.7713 | 232502.8914 | 24.5481 | 27.807 | 1.5614e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3003.2515 | 3.5332 | 878.644 | 5759194.8313 | 6516886.711 | 232502.8914 | 24.7704 | 28.0293 | 1.5474e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 520.6779 | 5401228.7672 | 6158920.6469 | 232502.8914 | 23.2308 | 26.4897 | 1.65e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 551.306 | 5431856.8796 | 6189548.7593 | 232502.8914 | 23.3625 | 26.6214 | 1.6406e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3003.2515 | 3.5332 | 585.7627 | 5466313.5061 | 6224005.3858 | 232502.8914 | 23.5107 | 26.7696 | 1.6303e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 5271059.2893 | 6028751.169 | 232502.8914 | 22.6709 | 25.9298 | 1.6907e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 413.4795 | 5294030.3736 | 6051722.2533 | 232502.8914 | 22.7697 | 26.0286 | 1.6834e-06
-18 | 35 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 2525.6396 | 0.28879 | 16.2669 | 2666.1345 | 7998.4034 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3003.2515 | 3.5332 | 439.322 | 5319872.8435 | 6077564.7232 | 232502.8914 | 22.8809 | 26.1397 | 1.6752e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 2713588.2372 | 2934917.4342 | 128035.1178 | 21.1941 | 22.9228 | 1.0344e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 2742991.2252 | 2964320.4221 | 128035.1178 | 21.4237 | 23.1524 | 1.0233e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 2776069.5866 | 2997398.7836 | 128035.1178 | 21.6821 | 23.4108 | 1.0111e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 2546971.3055 | 2768300.5025 | 128035.1178 | 19.8928 | 21.6214 | 1.1021e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 2566573.2975 | 2787902.4945 | 128035.1178 | 20.0459 | 21.7745 | 1.0937e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 2588625.5385 | 2809954.7354 | 128035.1178 | 20.2181 | 21.9468 | 1.0844e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 2463662.8397 | 2684992.0367 | 128035.1178 | 19.2421 | 20.9707 | 1.1394e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 2478364.3337 | 2699693.5307 | 128035.1178 | 19.3569 | 21.0856 | 1.1326e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 0.52843 | 0.2 | 839.7748 | 2519.3244 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 2494903.5144 | 2716232.7114 | 128035.1178 | 19.4861 | 21.2147 | 1.1251e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 2698588.2372 | 2919917.4342 | 104460.3379 | 25.8336 | 27.9524 | 5.2968e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 2727991.2252 | 2949320.4221 | 104460.3379 | 26.1151 | 28.2339 | 5.2397e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 2761069.5866 | 2982398.7836 | 104460.3379 | 26.4318 | 28.5505 | 5.1769e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 2531971.3055 | 2753300.5025 | 104460.3379 | 24.2386 | 26.3574 | 5.6453e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 2551573.2975 | 2772902.4945 | 104460.3379 | 24.4262 | 26.545 | 5.602e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 2573625.5385 | 2794954.7354 | 104460.3379 | 24.6373 | 26.7561 | 5.554e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 2448662.8397 | 2669992.0367 | 104460.3379 | 23.4411 | 25.5599 | 5.8374e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 2463364.3337 | 2684693.5307 | 104460.3379 | 23.5818 | 25.7006 | 5.8026e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 737.764 | 1.0377 | 0.2 | 427.6283 | 1282.8849 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 2479903.5144 | 2701232.7114 | 104460.3379 | 23.7401 | 25.8589 | 5.7639e-07
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 3511803.5342 | 3892775.7906 | 302463.0746 | 11.6107 | 12.8703 | 3.7018e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 3541206.5221 | 3922178.7785 | 302463.0746 | 11.7079 | 12.9675 | 3.6711e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 3574284.8836 | 3955257.1399 | 302463.0746 | 11.8173 | 13.0768 | 3.6371e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 3345186.6025 | 3726158.8589 | 302463.0746 | 11.0598 | 12.3194 | 3.8862e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 3364788.5945 | 3745760.8509 | 302463.0746 | 11.1246 | 12.3842 | 3.8635e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 3386840.8354 | 3767813.0918 | 302463.0746 | 11.1975 | 12.4571 | 3.8384e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 3261878.1367 | 3642850.3931 | 302463.0746 | 10.7844 | 12.044 | 3.9854e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 3276579.6306 | 3657551.887 | 302463.0746 | 10.833 | 12.0926 | 3.9676e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.089857 | 6.5598 | 5100.8762 | 15302.6285 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 3293118.8114 | 3674091.0677 | 302463.0746 | 10.8877 | 12.1472 | 3.9476e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 3496803.5342 | 3877775.7906 | 148670.2582 | 23.5205 | 26.0831 | 1.1476e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 3526206.5221 | 3907178.7785 | 148670.2582 | 23.7183 | 26.2808 | 1.138e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 3559284.8836 | 3940257.1399 | 148670.2582 | 23.9408 | 26.5033 | 1.1274e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 3330186.6025 | 3711158.8589 | 148670.2582 | 22.3998 | 24.9623 | 1.205e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 3349788.5945 | 3730760.8509 | 148670.2582 | 22.5317 | 25.0942 | 1.1979e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 3371840.8354 | 3752813.0918 | 148670.2582 | 22.68 | 25.2425 | 1.1901e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 3246878.1367 | 3627850.3931 | 148670.2582 | 21.8395 | 24.402 | 1.2359e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 3261579.6306 | 3642551.887 | 148670.2582 | 21.9383 | 24.5009 | 1.2303e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1269.9075 | 0.38179 | 6.5598 | 1200.529 | 3601.587 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 3278118.8114 | 3659091.0677 | 148670.2582 | 22.0496 | 24.6121 | 1.2241e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 4364289.7919 | 4915759.2998 | 302463.0746 | 14.4292 | 16.2524 | 2.9787e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 4393692.7798 | 4945162.2878 | 302463.0746 | 14.5264 | 16.3496 | 2.9588e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 4426771.1413 | 4978240.6492 | 302463.0746 | 14.6357 | 16.459 | 2.9367e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 4197672.8602 | 4749142.3681 | 302463.0746 | 13.8783 | 15.7016 | 3.097e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 4217274.8522 | 4768744.3601 | 302463.0746 | 13.9431 | 15.7664 | 3.0826e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 4239327.0931 | 4790796.6011 | 302463.0746 | 14.016 | 15.8393 | 3.0665e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 4114364.3944 | 4665833.9023 | 302463.0746 | 13.6029 | 15.4261 | 3.1597e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 4129065.8884 | 4680535.3963 | 302463.0746 | 13.6515 | 15.4747 | 3.1484e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.06204 | 12.9197 | 7639.1131 | 22917.3392 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 4145605.0691 | 4697074.577 | 302463.0746 | 13.7062 | 15.5294 | 3.1359e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 499.8508 | 4349289.7919 | 4900759.2998 | 181669.3295 | 23.9407 | 26.9763 | 1.366e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 529.2538 | 4378692.7798 | 4930162.2878 | 181669.3295 | 24.1025 | 27.1381 | 1.3568e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3003.2515 | 3.5332 | 562.3321 | 4411771.1413 | 4963240.6492 | 181669.3295 | 24.2846 | 27.3202 | 1.3467e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 333.2339 | 4182672.8602 | 4734142.3681 | 181669.3295 | 23.0235 | 26.0591 | 1.4204e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 352.8359 | 4202274.8522 | 4753744.3601 | 181669.3295 | 23.1314 | 26.167 | 1.4138e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3003.2515 | 3.5332 | 374.8881 | 4224327.0931 | 4775796.6011 | 181669.3295 | 23.2528 | 26.2884 | 1.4064e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 249.9254 | 4099364.3944 | 4650833.9023 | 181669.3295 | 22.565 | 25.6005 | 1.4493e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 264.6269 | 4114065.8884 | 4665535.3963 | 181669.3295 | 22.6459 | 25.6815 | 1.4441e-06
-18 | 35 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1838.2317 | 0.26664 | 12.9197 | 1777.4358 | 5332.3075 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3003.2515 | 3.5332 | 281.1661 | 4130605.0691 | 4682074.577 | 181669.3295 | 22.7369 | 25.7725 | 1.4383e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2366832.4812 | 2549356.9644 | 114311.9096 | 20.705 | 22.3018 | 8.4715e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2387251.2228 | 2569775.7061 | 114311.9096 | 20.8837 | 22.4804 | 8.3991e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2410222.3071 | 2592746.7904 | 114311.9096 | 21.0846 | 22.6813 | 8.319e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2251126.2786 | 2433650.7619 | 114311.9096 | 19.6928 | 21.2896 | 8.907e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2264738.773 | 2447263.2563 | 114311.9096 | 19.8119 | 21.4086 | 8.8534e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2280052.8293 | 2462577.3125 | 114311.9096 | 19.9459 | 21.5426 | 8.794e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2193273.1773 | 2375797.6606 | 114311.9096 | 19.1867 | 20.7835 | 9.1419e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2203482.5482 | 2386007.0314 | 114311.9096 | 19.2761 | 20.8728 | 9.0996e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.50667 | 0.2 | 599.8586 | 1799.5757 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2214968.0903 | 2397492.5736 | 114311.9096 | 19.3765 | 20.9733 | 9.0524e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2351832.4812 | 2534356.9644 | 98671.6062 | 23.8349 | 25.6848 | 4.6394e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2372251.2228 | 2554775.7061 | 98671.6062 | 24.0419 | 25.8917 | 4.5995e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2395222.3071 | 2577746.7904 | 98671.6062 | 24.2747 | 26.1245 | 4.5553e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2236126.2786 | 2418650.7619 | 98671.6062 | 22.6623 | 24.5121 | 4.8794e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2249738.773 | 2432263.2563 | 98671.6062 | 22.8003 | 24.6501 | 4.8499e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2265052.8293 | 2447577.3125 | 98671.6062 | 22.9555 | 24.8053 | 4.8171e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2178273.1773 | 2360797.6606 | 98671.6062 | 22.076 | 23.9258 | 5.009e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2188482.5482 | 2371007.0314 | 98671.6062 | 22.1795 | 24.0293 | 4.9857e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 608.4149 | 0.93108 | 0.2 | 326.4267 | 979.28 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2199968.0903 | 2382492.5736 | 98671.6062 | 22.2959 | 24.1457 | 4.9596e-07
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2971043.231 | 3274409.8642 | 292691.4904 | 10.1508 | 11.1872 | 4.1834e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2991461.9726 | 3294828.6059 | 292691.4904 | 10.2205 | 11.257 | 4.1548e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3014433.057 | 3317799.6902 | 292691.4904 | 10.299 | 11.3355 | 4.1232e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2855337.0285 | 3158703.6617 | 292691.4904 | 9.7554 | 10.7919 | 4.3529e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2868949.5229 | 3172316.1561 | 292691.4904 | 9.802 | 10.8384 | 4.3322e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2884263.5791 | 3187630.2123 | 292691.4904 | 9.8543 | 10.8908 | 4.3092e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2797483.9272 | 3100850.5604 | 292691.4904 | 9.5578 | 10.5943 | 4.4429e-06 | OPTIMAL
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2807693.298 | 3111059.9312 | 292691.4904 | 9.5927 | 10.6291 | 4.4268e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.083949 | 5.4633 | 3718.3827 | 11155.1481 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2819178.8402 | 3122545.4734 | 292691.4904 | 9.6319 | 10.6684 | 4.4087e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 2956043.231 | 3259409.8642 | 131625.773 | 22.4579 | 24.7627 | 1.0206e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 2976461.9726 | 3279828.6059 | 131625.773 | 22.6131 | 24.9178 | 1.0136e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 2999433.057 | 3302799.6902 | 131625.773 | 22.7876 | 25.0923 | 1.0058e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 2840337.0285 | 3143703.6617 | 131625.773 | 21.5789 | 23.8836 | 1.0621e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 2853949.5229 | 3157316.1561 | 131625.773 | 21.6823 | 23.9871 | 1.0571e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 2869263.5791 | 3172630.2123 | 131625.773 | 21.7986 | 24.1034 | 1.0514e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 2782483.9272 | 3085850.5604 | 131625.773 | 21.1394 | 23.4441 | 1.0842e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 2792693.298 | 3096059.9312 | 131625.773 | 21.2169 | 23.5217 | 1.0803e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1011.2221 | 0.34586 | 5.4633 | 902.5485 | 2707.6454 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 2804178.8402 | 3107545.4734 | 131625.773 | 21.3042 | 23.6089 | 1.0758e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 3608857.7317 | 4039787.265 | 302463.0746 | 11.9316 | 13.3563 | 3.6022e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 3629276.4733 | 4060206.0066 | 302463.0746 | 11.9991 | 13.4238 | 3.582e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3652247.5576 | 4083177.091 | 302463.0746 | 12.075 | 13.4998 | 3.5595e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 3493151.5291 | 3924081.0625 | 302463.0746 | 11.549 | 12.9738 | 3.7216e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 3506764.0235 | 3937693.5569 | 302463.0746 | 11.594 | 13.0188 | 3.7071e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 3522078.0797 | 3953007.6131 | 302463.0746 | 11.6447 | 13.0694 | 3.691e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 3435298.4278 | 3866227.9612 | 302463.0746 | 11.3577 | 12.7825 | 3.7842e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 3445507.7986 | 3876437.332 | 302463.0746 | 11.3915 | 12.8162 | 3.773e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.058739 | 10.7266 | 5461.9853 | 16385.956 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 3456993.3408 | 3887922.8742 | 302463.0746 | 11.4295 | 12.8542 | 3.7605e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 347.1186 | 3593857.7317 | 4024787.265 | 153962.0286 | 23.3425 | 26.1414 | 1.2026e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 367.5373 | 3614276.4733 | 4045206.0066 | 153962.0286 | 23.4751 | 26.274 | 1.1958e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3003.2515 | 3.5332 | 390.5084 | 3637247.5576 | 4068177.091 | 153962.0286 | 23.6243 | 26.4232 | 1.1883e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 231.4124 | 3478151.5291 | 3909081.0625 | 153962.0286 | 22.591 | 25.3899 | 1.2426e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 245.0249 | 3491764.0235 | 3922693.5569 | 153962.0286 | 22.6794 | 25.4783 | 1.2378e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3003.2515 | 3.5332 | 260.339 | 3507078.0797 | 3938007.6131 | 153962.0286 | 22.7789 | 25.5778 | 1.2324e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 173.5593 | 3420298.4278 | 3851227.9612 | 153962.0286 | 22.2152 | 25.0141 | 1.2637e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 183.7687 | 3430507.7986 | 3861437.332 | 153962.0286 | 22.2815 | 25.0805 | 1.2599e-06
-18 | 35 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 744.7529 | 6550.6687 | 4222.2222 | 150 | 11667.6438 | 2730.2286 | 1436.4318 | 0.24812 | 10.7266 | 1293.0425 | 3879.1274 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3003.2515 | 3.5332 | 195.2542 | 3441993.3408 | 3872922.8742 | 153962.0286 | 22.3561 | 25.1551 | 1.2557e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 3930823.722 | 4266540.1112 | 166218.0572 | 23.6486 | 25.6683 | 1.0731e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 3985697.0776 | 4321413.4667 | 166218.0572 | 23.9787 | 25.9985 | 1.0584e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 4047429.6025 | 4383145.9917 | 166218.0572 | 24.3501 | 26.3699 | 1.0422e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 3619874.7074 | 3955591.0965 | 166218.0572 | 21.7779 | 23.7976 | 1.1653e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 3656456.9444 | 3992173.3335 | 166218.0572 | 21.998 | 24.0177 | 1.1536e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 3697611.9611 | 4033328.3502 | 166218.0572 | 22.2455 | 24.2653 | 1.1408e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3464400.2001 | 3800116.5892 | 166218.0572 | 20.8425 | 22.8622 | 1.2176e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 3491836.8778 | 3827553.2669 | 166218.0572 | 21.0076 | 23.0273 | 1.208e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 0.56106 | 0.2 | 1507.3087 | 4521.9261 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 3522703.1403 | 3858419.5294 | 166218.0572 | 21.1933 | 23.213 | 1.1975e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 3915823.722 | 4251540.1112 | 120389.4226 | 32.5263 | 35.3149 | 5.0464e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 3970697.0776 | 4306413.4667 | 120389.4226 | 32.9821 | 35.7707 | 4.9766e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 4032429.6025 | 4368145.9917 | 120389.4226 | 33.4949 | 36.2835 | 4.9005e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 3604874.7074 | 3940591.0965 | 120389.4226 | 29.9435 | 32.732 | 5.4817e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 3641456.9444 | 3977173.3335 | 120389.4226 | 30.2473 | 33.0359 | 5.4266e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 3682611.9611 | 4018328.3502 | 120389.4226 | 30.5892 | 33.3778 | 5.366e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3449400.2001 | 3785116.5892 | 120389.4226 | 28.652 | 31.4406 | 5.7287e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 3476836.8778 | 3812553.2669 | 120389.4226 | 28.8799 | 31.6685 | 5.6835e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1119.0546 | 1.1977 | 0.2 | 706.1088 | 2118.3264 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 3507703.1403 | 3843419.5294 | 120389.4226 | 29.1363 | 31.9249 | 5.6335e-07
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 5294382.2177 | 5902810.306 | 345710.0381 | 15.3145 | 17.0745 | 2.4554e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 5349255.5733 | 5957683.6615 | 345710.0381 | 15.4732 | 17.2332 | 2.4302e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 5410988.0982 | 6019416.1865 | 345710.0381 | 15.6518 | 17.4117 | 2.4025e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 4983433.2031 | 5591861.2913 | 345710.0381 | 14.4151 | 16.175 | 2.6086e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 5020015.4401 | 5628443.5283 | 345710.0381 | 14.5209 | 16.2808 | 2.5896e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 5061170.4567 | 5669598.545 | 345710.0381 | 14.6399 | 16.3999 | 2.5686e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4827958.6957 | 5436386.784 | 345710.0381 | 13.9653 | 15.7253 | 2.6926e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 4855395.3735 | 5463823.4618 | 345710.0381 | 14.0447 | 15.8046 | 2.6774e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.098072 | 8.2335 | 8984.4435 | 26953.3305 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 4886261.636 | 5494689.7242 | 345710.0381 | 14.134 | 15.8939 | 2.6605e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 5279382.2177 | 5887810.306 | 197812.029 | 26.6889 | 29.7647 | 1.0918e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 5334255.5733 | 5942683.6615 | 197812.029 | 26.9663 | 30.0421 | 1.0806e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 5395988.0982 | 6004416.1865 | 197812.029 | 27.2784 | 30.3542 | 1.0682e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 4968433.2031 | 5576861.2913 | 197812.029 | 25.1169 | 28.1927 | 1.1601e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 5005015.4401 | 5613443.5283 | 197812.029 | 25.3019 | 28.3777 | 1.1516e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 5046170.4567 | 5654598.545 | 197812.029 | 25.5099 | 28.5857 | 1.1423e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4812958.6957 | 5421386.784 | 197812.029 | 24.331 | 27.4068 | 1.1976e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 4840395.3735 | 5448823.4618 | 197812.029 | 24.4697 | 27.5455 | 1.1908e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2028.0936 | 0.4278 | 8.2335 | 2059.6509 | 6178.9526 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 4871261.636 | 5479689.7242 | 197812.029 | 24.6257 | 27.7015 | 1.1833e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 6777180.0963 | 7682167.7603 | 345710.0381 | 19.6037 | 22.2214 | 1.9182e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 6832053.4518 | 7737041.1158 | 345710.0381 | 19.7624 | 22.3801 | 1.9028e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 6893785.9768 | 7798773.6408 | 345710.0381 | 19.9409 | 22.5587 | 1.8858e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 6466231.0817 | 7371218.7456 | 345710.0381 | 18.7042 | 21.322 | 2.0104e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 6502813.3187 | 7407800.9826 | 345710.0381 | 18.81 | 21.4278 | 1.9991e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 6543968.3353 | 7448955.9993 | 345710.0381 | 18.9291 | 21.5468 | 1.9866e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 6310756.5743 | 7215744.2383 | 345710.0381 | 18.2545 | 20.8722 | 2.06e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 6338193.2521 | 7243180.9161 | 345710.0381 | 18.3338 | 20.9516 | 2.0511e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.066326 | 16.2669 | 13865.4719 | 41596.4157 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 6369059.5146 | 7274047.1785 | 345710.0381 | 18.4231 | 21.0409 | 2.0411e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 932.847 | 6762180.0963 | 7667167.7603 | 262149.5507 | 25.7951 | 29.2473 | 1.3179e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 987.7204 | 6817053.4518 | 7722041.1158 | 262149.5507 | 26.0044 | 29.4566 | 1.3073e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 3587.0855 | 4.2201 | 1049.4529 | 6878785.9768 | 7783773.6408 | 262149.5507 | 26.2399 | 29.6921 | 1.2955e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 621.898 | 6451231.0817 | 7356218.7456 | 262149.5507 | 24.609 | 28.0612 | 1.3814e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 658.4803 | 6487813.3187 | 7392800.9826 | 262149.5507 | 24.7485 | 28.2007 | 1.3736e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 3587.0855 | 4.2201 | 699.6353 | 6528968.3353 | 7433955.9993 | 262149.5507 | 24.9055 | 28.3577 | 1.365e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 6295756.5743 | 7200744.2383 | 262149.5507 | 24.0159 | 27.4681 | 1.4155e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 493.8602 | 6323193.2521 | 7228180.9161 | 262149.5507 | 24.1206 | 27.5727 | 1.4094e-06
-18 | 40 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 3016.6255 | 0.28879 | 16.2669 | 3184.4327 | 9553.2981 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 3587.0855 | 4.2201 | 524.7265 | 6354059.5146 | 7259047.1785 | 262149.5507 | 24.2383 | 27.6905 | 1.4025e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 3238195.5103 | 3502551.2442 | 137373.1753 | 23.5723 | 25.4966 | 8.6684e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 3273314.4578 | 3537670.1918 | 137373.1753 | 23.8279 | 25.7523 | 8.5754e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 3312823.2738 | 3577179.0078 | 137373.1753 | 24.1155 | 26.0399 | 8.4732e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3039188.1409 | 3303543.8749 | 137373.1753 | 22.1236 | 24.048 | 9.2361e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 3062600.7726 | 3326956.5065 | 137373.1753 | 22.294 | 24.2184 | 9.1655e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 3088939.9833 | 3353295.7172 | 137373.1753 | 22.4858 | 24.4101 | 9.0873e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 2939684.4562 | 3204040.1902 | 137373.1753 | 21.3993 | 23.3236 | 9.5487e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 2957243.93 | 3221599.6639 | 137373.1753 | 21.5271 | 23.4514 | 9.492e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 0.52843 | 0.2 | 1003.0275 | 3009.0826 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 2976998.338 | 3241354.0719 | 137373.1753 | 21.6709 | 23.5952 | 9.429e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 3223195.5103 | 3487551.2442 | 109215.4431 | 29.5123 | 31.9328 | 4.4347e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 3258314.4578 | 3522670.1918 | 109215.4431 | 29.8338 | 32.2543 | 4.3869e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 3297823.2738 | 3562179.0078 | 109215.4431 | 30.1956 | 32.6161 | 4.3343e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3024188.1409 | 3288543.8749 | 109215.4431 | 27.6901 | 30.1106 | 4.7265e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 3047600.7726 | 3311956.5065 | 109215.4431 | 27.9045 | 30.325 | 4.6902e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 3073939.9833 | 3338295.7172 | 109215.4431 | 28.1457 | 30.5662 | 4.65e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 2924684.4562 | 3189040.1902 | 109215.4431 | 26.779 | 29.1995 | 4.8873e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 2942243.93 | 3206599.6639 | 109215.4431 | 26.9398 | 29.3603 | 4.8581e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 881.1858 | 1.0377 | 0.2 | 510.7595 | 1532.2785 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 2961998.338 | 3226354.0719 | 109215.4431 | 27.1207 | 29.5412 | 4.8257e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 4191584.3697 | 4646617.8755 | 345710.0381 | 12.1246 | 13.4408 | 3.1015e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 4226703.3172 | 4681736.8231 | 345710.0381 | 12.2262 | 13.5424 | 3.0757e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 4266212.1332 | 4721245.639 | 345710.0381 | 12.3404 | 13.6567 | 3.0472e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3992577.0003 | 4447610.5061 | 345710.0381 | 11.5489 | 12.8651 | 3.256e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 4015989.632 | 4471023.1378 | 345710.0381 | 11.6166 | 12.9329 | 3.2371e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 4042328.8427 | 4497362.3485 | 345710.0381 | 11.6928 | 13.0091 | 3.216e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 3893073.3156 | 4348106.8215 | 345710.0381 | 11.2611 | 12.5773 | 3.3393e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 3910632.7894 | 4365666.2952 | 345710.0381 | 11.3119 | 12.6281 | 3.3243e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.089857 | 6.5598 | 6092.4897 | 18277.4692 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 3930387.1974 | 4385420.7032 | 345710.0381 | 11.369 | 12.6853 | 3.3076e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 4176584.3697 | 4631617.8755 | 162019.8001 | 25.7782 | 28.5867 | 9.608e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 4211703.3172 | 4666736.8231 | 162019.8001 | 25.995 | 28.8035 | 9.5279e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 4251212.1332 | 4706245.639 | 162019.8001 | 26.2388 | 29.0473 | 9.4393e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 3977577.0003 | 4432610.5061 | 162019.8001 | 24.5499 | 27.3584 | 1.0089e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 4000989.632 | 4456023.1378 | 162019.8001 | 24.6944 | 27.503 | 1.003e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 4027328.8427 | 4482362.3485 | 162019.8001 | 24.857 | 27.6655 | 9.9641e-07
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 3878073.3156 | 4333106.8215 | 162019.8001 | 23.9358 | 26.7443 | 1.0348e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 3895632.7894 | 4350666.2952 | 162019.8001 | 24.0442 | 26.8527 | 1.0301e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1516.7784 | 0.38179 | 6.5598 | 1433.9126 | 4301.7378 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 3915387.1974 | 4370420.7032 | 162019.8001 | 24.1661 | 26.9746 | 1.0249e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 5209794.4992 | 5868470.0309 | 345710.0381 | 15.0698 | 16.9751 | 2.4953e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 5244913.4467 | 5903588.9784 | 345710.0381 | 15.1714 | 17.0767 | 2.4786e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 5284422.2627 | 5943097.7944 | 345710.0381 | 15.2857 | 17.191 | 2.4601e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 5010787.1298 | 5669462.6615 | 345710.0381 | 14.4942 | 16.3995 | 2.5944e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 5034199.7615 | 5692875.2932 | 345710.0381 | 14.5619 | 16.4672 | 2.5823e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 5060538.9722 | 5719214.5039 | 345710.0381 | 14.6381 | 16.5434 | 2.5689e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 4911283.4451 | 5569958.9768 | 345710.0381 | 14.2064 | 16.1116 | 2.647e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 4928842.9189 | 5587518.4506 | 345710.0381 | 14.2572 | 16.1624 | 2.6375e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.06204 | 12.9197 | 9124.1615 | 27372.4845 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 4948597.3269 | 5607272.8586 | 345710.0381 | 14.3143 | 16.2196 | 2.627e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 597.0221 | 5194794.4992 | 5853470.0309 | 201433.9119 | 25.7891 | 29.059 | 1.1437e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 632.1411 | 5229913.4467 | 5888588.9784 | 201433.9119 | 25.9634 | 29.2334 | 1.136e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 3587.0855 | 4.2201 | 671.6499 | 5269422.2627 | 5928097.7944 | 201433.9119 | 26.1596 | 29.4295 | 1.1275e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 398.0147 | 4995787.1298 | 5654462.6615 | 201433.9119 | 24.8011 | 28.0711 | 1.1892e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 421.4274 | 5019199.7615 | 5677875.2932 | 201433.9119 | 24.9174 | 28.1873 | 1.1837e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 3587.0855 | 4.2201 | 447.7666 | 5045538.9722 | 5704214.5039 | 201433.9119 | 25.0481 | 28.318 | 1.1775e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 298.5111 | 4896283.4451 | 5554958.9768 | 201433.9119 | 24.3071 | 27.5771 | 1.2134e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 316.0705 | 4913842.9189 | 5572518.4506 | 201433.9119 | 24.3943 | 27.6643 | 1.2091e-06
-18 | 40 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 2195.5851 | 0.26664 | 12.9197 | 2122.9705 | 6368.9115 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 3587.0855 | 4.2201 | 335.8249 | 4933597.3269 | 5592272.8586 | 201433.9119 | 24.4924 | 27.7623 | 1.2042e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 2824030.2143 | 3042037.5734 | 120982.1666 | 23.3425 | 25.1445 | 7.1e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 2848418.3723 | 3066425.7314 | 120982.1666 | 23.5441 | 25.3461 | 7.0393e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 2875855.0501 | 3093862.4092 | 120982.1666 | 23.7709 | 25.5729 | 6.9721e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 2685830.6522 | 2903838.0114 | 120982.1666 | 22.2002 | 24.0022 | 7.4654e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 2702089.4242 | 2920096.7834 | 120982.1666 | 22.3346 | 24.1366 | 7.4205e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 2720380.5428 | 2938387.9019 | 120982.1666 | 22.4858 | 24.2878 | 7.3706e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 2616730.8712 | 2834738.2303 | 120982.1666 | 21.6291 | 23.431 | 7.6625e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 2628924.9502 | 2846932.3093 | 120982.1666 | 21.7299 | 23.5318 | 7.627e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.50667 | 0.2 | 716.4714 | 2149.4143 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 2642643.2891 | 2860650.6482 | 120982.1666 | 21.8432 | 23.6452 | 7.5874e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 2809030.2143 | 3027037.5734 | 102301.3784 | 27.4584 | 29.5894 | 3.8843e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 2833418.3723 | 3051425.7314 | 102301.3784 | 27.6968 | 29.8278 | 3.8508e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 2860855.0501 | 3078862.4092 | 102301.3784 | 27.965 | 30.096 | 3.8139e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 2670830.6522 | 2888838.0114 | 102301.3784 | 26.1075 | 28.2385 | 4.0853e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 2687089.4242 | 2905096.7834 | 102301.3784 | 26.2664 | 28.3974 | 4.0606e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 2705380.5428 | 2923387.9019 | 102301.3784 | 26.4452 | 28.5762 | 4.0331e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 2601730.8712 | 2819738.2303 | 102301.3784 | 25.432 | 27.5631 | 4.1938e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 2613924.9502 | 2831932.3093 | 102301.3784 | 25.5512 | 27.6822 | 4.1742e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 726.6912 | 0.93108 | 0.2 | 389.8842 | 1169.6527 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 2627643.2891 | 2845650.6482 | 102301.3784 | 25.6853 | 27.8163 | 4.1524e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 3545699.919 | 3908041.219 | 334038.8516 | 10.6146 | 11.6994 | 3.5054e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 3570088.077 | 3932429.377 | 334038.8516 | 10.6876 | 11.7724 | 3.4814e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3597524.7548 | 3959866.0548 | 334038.8516 | 10.7698 | 11.8545 | 3.4549e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 3407500.3569 | 3769841.657 | 334038.8516 | 10.2009 | 11.2856 | 3.6475e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 3423759.1289 | 3786100.429 | 334038.8516 | 10.2496 | 11.3343 | 3.6302e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 3442050.2474 | 3804391.5475 | 334038.8516 | 10.3043 | 11.3891 | 3.6109e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 3338400.5759 | 3700741.8759 | 334038.8516 | 9.994 | 11.0788 | 3.723e-06 | OPTIMAL
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 3350594.6549 | 3712935.9549 | 334038.8516 | 10.0306 | 11.1153 | 3.7095e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.083949 | 5.4633 | 4441.2387 | 13323.716 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 3364312.9938 | 3726654.2938 | 334038.8516 | 10.0716 | 11.1563 | 3.6944e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 3530699.919 | 3893041.219 | 141661.8562 | 24.9234 | 27.4812 | 8.5446e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 3555088.077 | 3917429.377 | 141661.8562 | 25.0956 | 27.6534 | 8.486e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 3582524.7548 | 3944866.0548 | 141661.8562 | 25.2893 | 27.8471 | 8.421e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 3392500.3569 | 3754841.657 | 141661.8562 | 23.9479 | 26.5057 | 8.8927e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 3408759.1289 | 3771100.429 | 141661.8562 | 24.0626 | 26.6204 | 8.8503e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 3427050.2474 | 3789391.5475 | 141661.8562 | 24.1918 | 26.7496 | 8.803e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 3323400.5759 | 3685741.8759 | 141661.8562 | 23.4601 | 26.0179 | 9.0776e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 3335594.6549 | 3697935.9549 | 141661.8562 | 23.5462 | 26.104 | 9.0444e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1207.8043 | 0.34586 | 5.4633 | 1078.0045 | 3234.0134 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 3349312.9938 | 3711654.2938 | 141661.8562 | 23.643 | 26.2008 | 9.0073e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 4307505.965 | 4822208.4743 | 345710.0381 | 12.4599 | 13.9487 | 3.018e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 4331894.123 | 4846596.6323 | 345710.0381 | 12.5304 | 14.0193 | 3.001e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4359330.8008 | 4874033.3101 | 345710.0381 | 12.6098 | 14.0986 | 2.9821e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 4169306.4029 | 4684008.9122 | 345710.0381 | 12.0601 | 13.549 | 3.118e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 4185565.175 | 4700267.6842 | 345710.0381 | 12.1072 | 13.596 | 3.1059e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 4203856.2935 | 4718558.8027 | 345710.0381 | 12.1601 | 13.6489 | 3.0924e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 4100206.6219 | 4614909.1312 | 345710.0381 | 11.8602 | 13.3491 | 3.1706e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 4112400.7009 | 4627103.2102 | 345710.0381 | 11.8955 | 13.3843 | 3.1612e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.058739 | 10.7266 | 6523.7988 | 19571.3963 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 4126119.0398 | 4640821.5491 | 345710.0381 | 11.9352 | 13.424 | 3.1507e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 414.5987 | 4292505.965 | 4807208.4743 | 168340.2941 | 25.499 | 28.5565 | 1.0069e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 438.9868 | 4316894.123 | 4831596.6323 | 168340.2941 | 25.6439 | 28.7014 | 1.0012e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 3587.0855 | 4.2201 | 466.4235 | 4344330.8008 | 4859033.3101 | 168340.2941 | 25.8068 | 28.8644 | 9.9488e-07
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 276.3991 | 4154306.4029 | 4669008.9122 | 168340.2941 | 24.678 | 27.7355 | 1.0404e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 292.6579 | 4170565.175 | 4685267.6842 | 168340.2941 | 24.7746 | 27.8321 | 1.0363e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 3587.0855 | 4.2201 | 310.949 | 4188856.2935 | 4703558.8027 | 168340.2941 | 24.8833 | 27.9408 | 1.0318e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 207.2993 | 4085206.6219 | 4599909.1312 | 168340.2941 | 24.2676 | 27.3251 | 1.058e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 219.4934 | 4097400.7009 | 4612103.2102 | 168340.2941 | 24.34 | 27.3975 | 1.0548e-06
-18 | 40 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 815.0126 | 8308.7915 | 4662.037 | 150 | 13935.8412 | 3260.9868 | 1715.675 | 0.24812 | 10.7266 | 1544.4107 | 4633.2322 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 3587.0855 | 4.2201 | 233.2118 | 4111119.0398 | 4625821.5491 | 168340.2941 | 24.4215 | 27.479 | 1.0513e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 4695680.6944 | 5096970.776 | 183058.5707 | 25.6512 | 27.8434 | 8.9833e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 4761272.1699 | 5162562.2516 | 183058.5707 | 26.0096 | 28.2017 | 8.8595e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 4835062.5799 | 5236352.6616 | 183058.5707 | 26.4127 | 28.6048 | 8.7243e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 4323995.6663 | 4725285.748 | 183058.5707 | 23.6208 | 25.813 | 9.7555e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 4367723.3167 | 4769013.3984 | 183058.5707 | 23.8597 | 26.0518 | 9.6578e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 4416916.9233 | 4818207.005 | 183058.5707 | 24.1284 | 26.3206 | 9.5502e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4138153.1523 | 4539443.234 | 183058.5707 | 22.6056 | 24.7978 | 1.0194e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 4170948.8901 | 4572238.9718 | 183058.5707 | 22.7848 | 24.9769 | 1.0113e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 0.56106 | 0.2 | 1801.7233 | 5405.1698 | 4.2183 | 32.45% | 74.45% | 24.16% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 4207844.0951 | 4609134.1768 | 183058.5707 | 22.9863 | 25.1785 | 1.0025e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 4680680.6944 | 5081970.776 | 128278.4732 | 36.4884 | 39.6167 | 4.2218e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 4746272.1699 | 5147562.2516 | 128278.4732 | 36.9998 | 40.128 | 4.1634e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 4820062.5799 | 5221352.6616 | 128278.4732 | 37.575 | 40.7033 | 4.0997e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 4308995.6663 | 4710285.748 | 128278.4732 | 33.5909 | 36.7192 | 4.5859e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 4352723.3167 | 4754013.3984 | 128278.4732 | 33.9318 | 37.0601 | 4.5399e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 4401916.9233 | 4803207.005 | 128278.4732 | 34.3153 | 37.4436 | 4.4891e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4123153.1523 | 4524443.234 | 128278.4732 | 32.1422 | 35.2705 | 4.7926e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 4155948.8901 | 4557238.9718 | 128278.4732 | 32.3979 | 35.5261 | 4.7548e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1337.6336 | 1.1977 | 0.2 | 844.0293 | 2532.0878 | 1.9761 | 15.2% | 74.45% | 11.32% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 4192844.0951 | 4594134.1768 | 128278.4732 | 32.6855 | 35.8138 | 4.713e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 6325575.8018 | 7052844.905 | 397609.7633 | 15.909 | 17.7381 | 2.0551e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 6391167.2774 | 7118436.3806 | 397609.7633 | 16.074 | 17.9031 | 2.0341e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 6464957.6874 | 7192226.7905 | 397609.7633 | 16.2596 | 18.0887 | 2.0108e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 5953890.7738 | 6681159.877 | 397609.7633 | 14.9742 | 16.8033 | 2.1834e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 5997618.4242 | 6724887.5274 | 397609.7633 | 15.0842 | 16.9133 | 2.1675e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 6046812.0308 | 6774081.134 | 397609.7633 | 15.2079 | 17.037 | 2.1499e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5768048.2598 | 6495317.363 | 397609.7633 | 14.5068 | 16.3359 | 2.2538e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 5800843.9976 | 6528113.1008 | 397609.7633 | 14.5893 | 16.4184 | 2.2411e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.098072 | 8.2335 | 10739.327 | 32217.9809 | 13 | 100% | 61.66% | 61.66% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 5837739.2026 | 6565008.3058 | 397609.7633 | 14.6821 | 16.5112 | 2.2269e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 6310575.8018 | 7037844.905 | 220823.6246 | 28.5774 | 31.8709 | 9.1339e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 6376167.2774 | 7103436.3806 | 220823.6246 | 28.8745 | 32.1679 | 9.0399e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 6449957.6874 | 7177226.7905 | 220823.6246 | 29.2086 | 32.5021 | 8.9365e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 5938890.7738 | 6666159.877 | 220823.6246 | 26.8943 | 30.1877 | 9.7055e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 5982618.4242 | 6709887.5274 | 220823.6246 | 27.0923 | 30.3857 | 9.6346e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 6031812.0308 | 6759081.134 | 220823.6246 | 27.3151 | 30.6085 | 9.556e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5753048.2598 | 6480317.363 | 220823.6246 | 26.0527 | 29.3461 | 1.0019e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 5785843.9976 | 6513113.1008 | 220823.6246 | 26.2012 | 29.4946 | 9.9623e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2424.2303 | 0.4278 | 8.2335 | 2461.9515 | 7385.8544 | 5.764 | 44.34% | 61.66% | 27.34% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 5822739.2026 | 6550008.3058 | 220823.6246 | 26.3683 | 29.6617 | 9.8991e-07
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 8098000.6852 | 9179754.7651 | 397609.7633 | 20.3667 | 23.0873 | 1.6053e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 8163592.1608 | 9245346.2406 | 397609.7633 | 20.5317 | 23.2523 | 1.5924e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 8237382.5707 | 9319136.6506 | 397609.7633 | 20.7173 | 23.4379 | 1.5782e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 7726315.6572 | 8808069.7371 | 397609.7633 | 19.4319 | 22.1525 | 1.6826e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 7770043.3076 | 8851797.3874 | 397609.7633 | 19.5419 | 22.2625 | 1.6731e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 7819236.9142 | 8900990.9941 | 397609.7633 | 19.6656 | 22.3862 | 1.6626e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 7540473.1432 | 8622227.2231 | 397609.7633 | 18.9645 | 21.6851 | 1.724e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 7573268.881 | 8655022.9608 | 397609.7633 | 19.047 | 21.7676 | 1.7166e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.066326 | 16.2669 | 16573.7406 | 49721.2218 | 13 | 100% | 51.95% | 51.95% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 7610164.086 | 8691918.1658 | 397609.7633 | 19.1398 | 21.8604 | 1.7082e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1115.0551 | 8083000.6852 | 9164754.7651 | 297727.8514 | 27.149 | 30.7823 | 1.1025e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1180.6466 | 8148592.1608 | 9230346.2406 | 297727.8514 | 27.3693 | 31.0026 | 1.0937e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0050265 | 4287.7318 | 5.0444 | 1254.437 | 8222382.5707 | 9304136.6506 | 297727.8514 | 27.6171 | 31.2505 | 1.0838e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 743.3701 | 7711315.6572 | 8793069.7371 | 297727.8514 | 25.9006 | 29.5339 | 1.1557e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 787.0977 | 7755043.3076 | 8836797.3874 | 297727.8514 | 26.0474 | 29.6808 | 1.1492e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.0075398 | 4287.7318 | 5.0444 | 836.2913 | 7804236.9142 | 8885990.9941 | 297727.8514 | 26.2127 | 29.846 | 1.1419e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 7525473.1432 | 8607227.2231 | 297727.8514 | 25.2763 | 28.9097 | 1.1842e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 590.3233 | 7558268.881 | 8640022.9608 | 297727.8514 | 25.3865 | 29.0199 | 1.1791e-06
-18 | 45 | 80 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 3605.8469 | 0.28879 | 16.2669 | 3806.431 | 11419.2929 | 8.9118 | 68.55% | 51.95% | 35.61% | 0.010053 | 4287.7318 | 5.0444 | 627.2185 | 7595164.086 | 8676918.1658 | 297727.8514 | 25.5104 | 29.1438 | 1.1733e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 3867765.1064 | 4183756.0366 | 148579.5717 | 26.0316 | 28.1584 | 7.2575e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 3909743.6508 | 4225734.5809 | 148579.5717 | 26.3141 | 28.4409 | 7.1795e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 3956969.5131 | 4272960.4433 | 148579.5717 | 26.632 | 28.7587 | 7.0938e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 3629886.6885 | 3945877.6187 | 148579.5717 | 24.4306 | 26.5573 | 7.7331e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 3657872.3847 | 3973863.3149 | 148579.5717 | 24.6189 | 26.7457 | 7.6739e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 3689356.293 | 4005347.2231 | 148579.5717 | 24.8308 | 26.9576 | 7.6084e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 3510947.4795 | 3826938.4097 | 148579.5717 | 23.6301 | 25.7568 | 7.995e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 3531936.7517 | 3847927.6819 | 148579.5717 | 23.7713 | 25.8981 | 7.9475e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 0.52843 | 0.2 | 1198.9436 | 3596.8307 | 2.807 | 21.59% | 78.73% | 17% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 3555549.6829 | 3871540.613 | 148579.5717 | 23.9303 | 26.057 | 7.8947e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 3852765.1064 | 4168756.0366 | 114921.9399 | 33.5251 | 36.2747 | 3.71e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 3894743.6508 | 4210734.5809 | 114921.9399 | 33.8903 | 36.64 | 3.67e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 3941969.5131 | 4257960.4433 | 114921.9399 | 34.3013 | 37.0509 | 3.6261e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 3614886.6885 | 3930877.6187 | 114921.9399 | 31.4551 | 34.2048 | 3.9542e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 3642872.3847 | 3958863.3149 | 114921.9399 | 31.6987 | 34.4483 | 3.9238e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 3674356.293 | 3990347.2231 | 114921.9399 | 31.9726 | 34.7222 | 3.8902e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 3495947.4795 | 3811938.4097 | 114921.9399 | 30.4202 | 33.1698 | 4.0887e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 3516936.7517 | 3832927.6819 | 114921.9399 | 30.6028 | 33.3524 | 4.0643e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1053.3031 | 1.0377 | 0.2 | 610.5234 | 1831.5703 | 1.4294 | 11% | 78.73% | 8.656% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 3540549.6829 | 3856540.613 | 114921.9399 | 30.8083 | 33.5579 | 4.0372e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 5007374.3292 | 5551287.1039 | 397609.7633 | 12.5937 | 13.9616 | 2.5962e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 5049352.8735 | 5593265.6483 | 397609.7633 | 12.6993 | 14.0672 | 2.5746e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 5096578.7359 | 5640491.5106 | 397609.7633 | 12.818 | 14.186 | 2.5507e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 4769495.9113 | 5313408.686 | 397609.7633 | 11.9954 | 13.3634 | 2.7257e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 4797481.6075 | 5341394.3822 | 397609.7633 | 12.0658 | 13.4338 | 2.7098e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 4828965.5158 | 5372878.2905 | 397609.7633 | 12.145 | 13.5129 | 2.6921e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 4650556.7023 | 5194469.477 | 397609.7633 | 11.6963 | 13.0642 | 2.7954e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 4671545.9745 | 5215458.7492 | 397609.7633 | 11.7491 | 13.117 | 2.7828e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.089857 | 6.5598 | 7282.5033 | 21847.5099 | 13 | 100% | 68.25% | 68.25% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 4695158.9057 | 5239071.6804 | 397609.7633 | 11.8085 | 13.1764 | 2.7688e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 4992374.3292 | 5536287.1039 | 178040.2904 | 28.0407 | 31.0957 | 8.038e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 5034352.8735 | 5578265.6483 | 178040.2904 | 28.2765 | 31.3315 | 7.971e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 5081578.7359 | 5625491.5106 | 178040.2904 | 28.5417 | 31.5967 | 7.8969e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 4754495.9113 | 5298408.686 | 178040.2904 | 26.7046 | 29.7596 | 8.4401e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 4782481.6075 | 5326394.3822 | 178040.2904 | 26.8618 | 29.9168 | 8.3908e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 4813965.5158 | 5357878.2905 | 178040.2904 | 27.0386 | 30.0936 | 8.3359e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 4635556.7023 | 5179469.477 | 178040.2904 | 26.0366 | 29.0916 | 8.6567e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 4656545.9745 | 5200458.7492 | 178040.2904 | 26.1545 | 29.2094 | 8.6177e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1813.0426 | 0.38179 | 6.5598 | 1713.9911 | 5141.9733 | 4.0129 | 30.87% | 68.25% | 21.07% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 4680158.9057 | 5224071.6804 | 178040.2904 | 26.2871 | 29.3421 | 8.5742e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 6224466.0152 | 7011797.1271 | 397609.7633 | 15.6547 | 17.6349 | 2.0885e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 6266444.5595 | 7053775.6714 | 397609.7633 | 15.7603 | 17.7404 | 2.0745e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 6313670.4219 | 7101001.5338 | 397609.7633 | 15.8791 | 17.8592 | 2.059e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 5986587.5973 | 6773918.7092 | 397609.7633 | 15.0564 | 17.0366 | 2.1715e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 6014573.2935 | 6801904.4054 | 397609.7633 | 15.1268 | 17.107 | 2.1614e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 6046057.2017 | 6833388.3137 | 397609.7633 | 15.206 | 17.1862 | 2.1502e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 5867648.3883 | 6654979.5002 | 397609.7633 | 14.7573 | 16.7375 | 2.2155e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 5888637.6605 | 6675968.7724 | 397609.7633 | 14.8101 | 16.7903 | 2.2076e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.06204 | 12.9197 | 10906.3353 | 32719.006 | 13 | 100% | 59.76% | 59.76% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 5912250.5917 | 6699581.7036 | 397609.7633 | 14.8695 | 16.8496 | 2.1988e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 713.6353 | 6209466.0152 | 6996797.1271 | 225152.9506 | 27.5789 | 31.0758 | 9.568e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 755.6138 | 6251444.5595 | 7038775.6714 | 225152.9506 | 27.7653 | 31.2622 | 9.5037e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.007854 | 4287.7318 | 5.0444 | 802.8397 | 6298670.4219 | 7086001.5338 | 225152.9506 | 27.9751 | 31.4719 | 9.4325e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 475.7568 | 5971587.5973 | 6758918.7092 | 225152.9506 | 26.5224 | 30.0192 | 9.9491e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 503.7425 | 5999573.2935 | 6786904.4054 | 225152.9506 | 26.6467 | 30.1435 | 9.9027e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.011781 | 4287.7318 | 5.0444 | 535.2264 | 6031057.2017 | 6818388.3137 | 225152.9506 | 26.7865 | 30.2834 | 9.851e-07
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 356.8176 | 5852648.3883 | 6639979.5002 | 225152.9506 | 25.9941 | 29.491 | 1.0151e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 377.8069 | 5873637.6605 | 6660968.7724 | 225152.9506 | 26.0873 | 29.5842 | 1.0115e-06
-18 | 45 | 100 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2624.437 | 0.26664 | 12.9197 | 2537.639 | 7612.917 | 5.9412 | 45.7% | 59.76% | 27.31% | 0.015708 | 4287.7318 | 5.0444 | 401.4198 | 5897250.5917 | 6684581.7036 | 225152.9506 | 26.1922 | 29.6891 | 1.0075e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 3372703.1111 | 3633292.6855 | 128986.9948 | 26.1476 | 28.1679 | 5.945e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 3401854.878 | 3662444.4524 | 128986.9948 | 26.3736 | 28.3939 | 5.8941e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 3434650.6158 | 3695240.1901 | 128986.9948 | 26.6279 | 28.6482 | 5.8378e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 3207509.7653 | 3468099.3397 | 128986.9948 | 24.8669 | 26.8872 | 6.2512e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 3226944.2766 | 3487533.8509 | 128986.9948 | 25.0176 | 27.0379 | 6.2135e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 3248808.1017 | 3509397.6761 | 128986.9948 | 25.1871 | 27.2074 | 6.1717e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3124913.0924 | 3385502.6668 | 128986.9948 | 24.2266 | 26.2469 | 6.4164e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3139488.9759 | 3400078.5502 | 128986.9948 | 24.3396 | 26.3599 | 6.3866e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.50667 | 0.2 | 856.416 | 2569.248 | 2.0051 | 15.42% | 81.78% | 12.61% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 3155886.8447 | 3416476.4191 | 128986.9948 | 24.4667 | 26.487 | 6.3534e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 3357703.1111 | 3618292.6855 | 106657.3878 | 31.4812 | 33.9244 | 3.2496e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 3386854.878 | 3647444.4524 | 106657.3878 | 31.7545 | 34.1978 | 3.2216e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 3419650.6158 | 3680240.1901 | 106657.3878 | 32.062 | 34.5053 | 3.1907e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 3192509.7653 | 3453099.3397 | 106657.3878 | 29.9324 | 32.3756 | 3.4177e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 3211944.2766 | 3472533.8509 | 106657.3878 | 30.1146 | 32.5578 | 3.397e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 3233808.1017 | 3494397.6761 | 106657.3878 | 30.3196 | 32.7628 | 3.3741e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3109913.0924 | 3370502.6668 | 106657.3878 | 29.158 | 31.6012 | 3.5085e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3124488.9759 | 3385078.5502 | 106657.3878 | 29.2946 | 31.7379 | 3.4921e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 0 | 0 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 868.6319 | 0.93108 | 0.2 | 466.0382 | 1398.1147 | 1.0911 | 8.393% | 81.78% | 6.864% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 3140886.8447 | 3401476.4191 | 106657.3878 | 29.4484 | 31.8916 | 3.4739e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 4235332.7119 | 4668448.2065 | 383658.9062 | 11.0393 | 12.1682 | 2.9346e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 4264484.4788 | 4697599.9734 | 383658.9062 | 11.1153 | 12.2442 | 2.9145e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4297280.2166 | 4730395.7111 | 383658.9062 | 11.2008 | 12.3297 | 2.8923e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4070139.3661 | 4503254.8607 | 383658.9062 | 10.6087 | 11.7377 | 3.0537e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4089573.8774 | 4522689.372 | 383658.9062 | 10.6594 | 11.7883 | 3.0392e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 4111437.7026 | 4544553.1971 | 383658.9062 | 10.7164 | 11.8453 | 3.023e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3987542.6933 | 4420658.1878 | 383658.9062 | 10.3935 | 11.5224 | 3.117e-06 | OPTIMAL
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4002118.5767 | 4435234.0713 | 383658.9062 | 10.4314 | 11.5604 | 3.1056e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.083949 | 5.4633 | 5308.7221 | 15926.1664 | 12.429 | 95.61% | 72.97% | 69.77% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4018516.4456 | 4451631.9401 | 383658.9062 | 10.4742 | 11.6031 | 3.0929e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 4220332.7119 | 4653448.2065 | 153705.9378 | 27.4572 | 30.275 | 7.1483e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 4249484.4788 | 4682599.9734 | 153705.9378 | 27.6468 | 30.4647 | 7.0993e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 4282280.2166 | 4715395.7111 | 153705.9378 | 27.8602 | 30.678 | 7.0449e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4055139.3661 | 4488254.8607 | 153705.9378 | 26.3825 | 29.2003 | 7.4395e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4074573.8774 | 4507689.372 | 153705.9378 | 26.5089 | 29.3267 | 7.4041e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 4096437.7026 | 4529553.1971 | 153705.9378 | 26.6511 | 29.469 | 7.3645e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 3972542.6933 | 4405658.1878 | 153705.9378 | 25.8451 | 28.6629 | 7.5942e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 3987118.5767 | 4420234.0713 | 153705.9378 | 25.9399 | 28.7577 | 7.5665e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 4 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 1443.7183 | 0.34586 | 5.4633 | 1288.5653 | 3865.696 | 3.0168 | 23.21% | 72.97% | 16.93% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4003516.4456 | 4436631.9401 | 153705.9378 | 26.0466 | 28.8644 | 7.5355e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 5145938.2717 | 5761174.8783 | 397609.7633 | 12.9422 | 14.4895 | 2.5263e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 5175090.0387 | 5790326.6452 | 397609.7633 | 13.0155 | 14.5628 | 2.512e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5207885.7764 | 5823122.3829 | 397609.7633 | 13.098 | 14.6453 | 2.4962e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4980744.926 | 5595981.5325 | 397609.7633 | 12.5267 | 14.0741 | 2.6101e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 5000179.4372 | 5615416.0437 | 397609.7633 | 12.5756 | 14.1229 | 2.5999e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 5022043.2624 | 5637279.8689 | 397609.7633 | 12.6306 | 14.1779 | 2.5886e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 4898148.2531 | 5513384.8596 | 397609.7633 | 12.319 | 13.8663 | 2.6541e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4912724.1365 | 5527960.743 | 397609.7633 | 12.3556 | 13.903 | 2.6462e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | ON | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.058739 | 10.7266 | 7798.0576 | 23394.1728 | 13 | 100% | 65.53% | 65.53% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4929122.0054 | 5544358.6119 | 397609.7633 | 12.3969 | 13.9442 | 2.6374e-06
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 495.58 | 5130938.2717 | 5746174.8783 | 185595.3328 | 27.6458 | 30.9608 | 8.4236e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 524.7318 | 5160090.0387 | 5775326.6452 | 185595.3328 | 27.8029 | 31.1178 | 8.376e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.01131 | 4287.7318 | 5.0444 | 557.5275 | 5192885.7764 | 5808122.3829 | 185595.3328 | 27.9796 | 31.2945 | 8.3231e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 330.3867 | 4965744.926 | 5580981.5325 | 185595.3328 | 26.7558 | 30.0707 | 8.7038e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 349.8212 | 4985179.4372 | 5600416.0437 | 185595.3328 | 26.8605 | 30.1754 | 8.6699e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 1.5 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.016965 | 4287.7318 | 5.0444 | 371.685 | 5007043.2624 | 5622279.8689 | 185595.3328 | 26.9783 | 30.2932 | 8.632e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 10 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 247.79 | 4883148.2531 | 5498384.8596 | 185595.3328 | 26.3107 | 29.6257 | 8.851e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 15 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 262.3659 | 4897724.1365 | 5512960.743 | 185595.3328 | 26.3893 | 29.7042 | 8.8247e-07
-18 | 45 | 120 | 2 | 8 | 1.5 | 100 | OFF | 2 | 20 | 885.2723 | 10520.7306 | 5101.8519 | 150 | 16657.8547 | 3897.938 | 2050.7887 | 0.24812 | 10.7266 | 1846.0723 | 5538.2168 | 4.3221 | 33.25% | 65.53% | 21.79% | 0.022619 | 4287.7318 | 5.0444 | 278.7638 | 4914122.0054 | 5529358.6119 | 185595.3328 | 26.4776 | 29.7926 | 8.7953e-07